## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 1 квартал 2018 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Дата нарушения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 2018-01-09 18:24 | 09.01.18 в 18:24 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114) на ПС 330 кВ Грозный действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | На опоре № 72 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-330 - ПС Южная (Л-114), устранить выявленные дефекты.
2 | Чеченэнерго | 2018-01-11 06:47 | 11.01.18 в 06:47 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) отключена по неотложной заявке на аварийный ремонт для устранения нагрева контактного соединения на спуске ЛР-141 на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая. Последствий для потребителей не было. 15-25 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) введена в работу, выполнена ревизия контактного соединения. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев контактного соединения на спуске ЛР-141. | Устранить нагрев контактного соединения на спуске ЛР-141. Произвести ревизию всех контактных соединений на ПС Гудермес - Тяговая.
3 | Чеченэнерго | 2017-01-11 10:54 | 11.01.17 в 10:54 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ШСВ-110 отключены по неотложным заявкам на аварийный ремонт для устранения нагрева контактного соединения ШР-ШСВ-2. Последствий для потребителей не было. В 13-25 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ШСВ-110 введены в работу, после ревизии контактного соединения ШР-ШСВ-2. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев контактного соединения ШР-ШСВ-2 | Произвести ревизию и устранить нагрев контактного соединения ШР-ШСВ-2 на ПС Гудермес-Тяговая.
4 | Чеченэнерго | 2018-01-15 00:45 | 15.01.18г. 00:45 действием 1, 3 ст. ТЗНП отключился СВ-110 на ПС Терек-Тяговая: АПВ н/у. Отключенная нагрузка 5 МВт, население - 29624 человек. Наурский, Шелковской, частично Грозненский районы. 15.01.18г. 01:15 ПС Гудермес-Тяговая: включен ОВ-110 (Л-177). 15.01.18г. 01:17 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая: отключился ОВ-110 (177) от 3ст. ТЗНП, АПВ н/усп . 15.01.18г. 01:24 ПС 110 Горячеисточненская: отключен В-175. 15.01.18г. 01:35 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая: включен ОВ-110 (177) запитана ПС Горячеисточненская, Нагрузка-3.5МВт, население 9809чел. 15.01.18г. 01:47 ПС 110 кВ Червленная запитана по ВЛ-35кВ Л-402. Нагрузка-1.5 МВт, население 19815 чел. 15.01.18г. 02:08 ПС Терек-Тяговая: отключен ЛР-175, включен СВ-110. 15.01.18г. 04:18 при обходе осмотре ВЛ 110 кВ Л-175 обнаружен обрыв провода в пролете опор №161-162 Ф «С». 15.01.18г. 05:31 Л-175 выведена в ремонт. 15.01.18г. 12:41 после устранения обрыва провода Л-175 введена в работу, восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 161-162, фаза-"С". | 1. Произвести инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая-Горячеистоненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), устранить выявленные дефекты. 2. Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая-Горячеистоненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175).
5 | Чеченэнерго | 2018-01-15 23:11 | 15.01.2018 г. 23:11мин. На ПС Гудермес отключился Т-2-110 кВ., сработала «Газовая защита» , включился КЗ-Т2-110 , ОД-Т2-110 не отключился. 23:11на ПС Гудермес-Тяговая отключился В-126 1ст.ТЗНП АПВ не успешно. Отключенная нагрузка 28 МВт, отключенное население 63811 чел. 23:24 на ПС Гудермес отключен ШР-Т2-110. 23:26 на ПС Гудермес-Тяговая включен В-126 (16 МВт, 26118чел.) 16.01.2018 г. 00:30 на ПС Гудермес нагрузки Т2-110 переведены на Т1-110 запитали 6 МВт, 27193 чел. остается отключенным «Ф-18» 10500 чел. 01:49 на ПС Гудермес включен «Ф-18» (1.5 МВт) все потребители запитаны. 05ч.24мин. ПС Гудермес поставили под напряжение Т2-110. 05ч.50мин. ПС Гудермес Т1-110 и Т2-110 нагрузки распределены по нормальной схеме. | 1. Срабатывание газового реле в результате снижения изоляции вторичных цепей структурного реле РПН Т-2 марки URF-25/10. 2. Отказ ОД контактного соединения первичной цепи трансформатора тока короткозамыкателя. | 1. Произвести послеаварийную проверку защит Т-2. 2. Заменить кабели вторичных цепей Т-2 и струнное реле РПН Т-2. 3. Произвести межремонтное опробование ОД КЗ после замены струнного реле и восстановления первичных цепей ТТ КЗ.
6 | Чеченэнерго | 2018-01-16 13:20 | 16.01.2018г. в 13:20 по неотложной заявке отключена персоналом ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская (Л-120) для устранения обрыва грозотроса в пролете опор №84-85. 16.01.2018. в 17-06 после устранения обрыва грозотроса Л-120 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв грозотроса в пролете опор №84-85 | Устранить обрыв грозотроса в пролете опор №84-85.
7 | Чеченэнерго | 2018-01-18 21:23 | 18.01.2018 г. 21:23 действием МТЗ отключались МВ-35 кВ Т-1 и МВ-35 кВ Т-2 В ПС Самашки, при КЗ на ВЛ-35 кВ Самашки-Серноводская (Л-47) при этом МВ-35 кВ В-47 не отключился. Отключенная нагрузка 15 МВт. Отключенное население 83168 чел. При обходе осмотре ВЛ-35 кВ Самашки-Серноводская (Л-47) обнаружено повреждение кабеля 35 кВ Ф-А кабельной вставки от ВЛ 35 кВ Самашки – Серноводская (Л-47) на заводе минеральных вод в с. Серноводская(на балансе потребителя). После проведения послеаварийной проверки работ защит МВ-35 кВ В-47, обнаружено заклинивание реле РТМ на фазе А. 18.01.2018 г. в 22-06 после устранения дефекта на МВ-35 кВ Л-47 ПС Самашки введена в работу, запитаны все потребители и восстановлена схема нормального режима. | Отказ в работе МВ-35 кВ В-47 ПС Самашки при повреждении кабельной вставки от ВЛ 35 кВ Смашки- Серноводская (Л-47) | 1. Восстановить привод 35 кВ и произвести послеаварийную проверку работ защиты МВ-35 кВ и 1-СШ на ПС Самашки. 2. Произвести тепловизионный контроль оборудования ПС Самашки.
8 | Чеченэнерго | 2018-01-20 09:26 | 20.01.2018 в 09:26 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1ст НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст НЗЗ, АПВ выведено (согласно схемы нормального режима). Последствий для потребителей не было. В 09:32 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1ст НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево отключен МВ-110 Л-121 (после аварийного отключения в 09:26). В 09:41 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) включена в транзит. Последствий для потребителей не было. В 09:46 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1ст НЗЗ, АПВ неуспешно, на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст НЗЗ, АПВ выведено (согласно схемы нормального режима).Последствий для потребителей не было.(на момент отключения ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Карабулак-2 нагрузки на Т-1 не было). В 09:58 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Ищерская успешно. В 10:02 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. В 10:04 односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст НЗЗ, АПВ выведено (согласно схемы нормального режима). На ПС 110 кВ Ищерская ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. В 10:22 на ПС 110 кВ Плиево с использованием УВН выявлено отсутствие напряжения на фазах "А","С" ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), ВЛ отключена выключателем на ПС 110 кВ Ищерская. Осмотрен участок ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) (в зоне эксплуататционной ответственности Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго") от ПС 110 кВ Плиево до границы раздела (30,54 км) с АО "Чеченэнерго" - замечаний нет. Осмотрен участок ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) (в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго"), обнаружено: обрыв шлейфов ф "А", "С" на оп № 313 (25,5 км от ПС 110 кВ Ищерская). В 13:12 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт для устранения повреждения. В 15:05 на ПС 110 кВ Карабулак-2 выведена в ремонт I СШ 110 кВ для проведения испытаний ТН-1-110. В 17:12 на ПС 110 кВ Карабулак-2 введена в резерв I СШ 110 кВ, выполнены высоковольтные испытания ТН-1-110, замечаний нет. В 18:11 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 (Л-121) включена в работу. Произведен ремонт провода фаз "А", "С" опора № 313, выполнена замена изоляторов фазы "С" опора № 364. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №313 фаза "А" , "С" | 1. Устранить обрыв шлейфа на опоре №313 фаза "А" , "С".
2. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121), устранить выявленные дефекты.
9 | Чеченэнерго | 2018-01-25 07:13 | 25.01.2018 в 07:13 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) отключена по НО заявке на аварийный ремонт для устранения нагрева разъёмных контактов ножей ЛР-102 Ф-"А,В,С" ПС 110 кВ Самашки. 25.01.2018 в 08:52 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) отключена по НО заявке на аварийный ремонт для устранения нагрева контактных соединений на ЛР-103 ф-"А,В" ПС 110 кВ Самашки. Заявка до 17-00, 25.01.2018г. Обесточена ПС 110 кВ Самашки (согласованно с потребителем), с нагрузкой 6 МВт, 69165 человек, частично Ачхой-Мартановский район Чеченской Республики. В 16:28 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) включена в работу, запитаны все потребители, выполнена ревизия контактного соединения на ЛР-103 фазы "А","В" ПС 110 кВ Самашки. В 17:25 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев контактных соединений ЛР-103 Ф-"А,В" и ЛР-102 ф-А,В,С". | Устранить нагрев контактных соединений ЛР-103 Ф-"А,В" и ЛР-102 ф-А,В,С".
10 | Чеченэнерго | 2018-01-26 11:53 | 26.01.2018 в 11:53 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115) на ПС 330 кВ Грозный действием 2 ст. МТЗ, АПВ успешно. Схемно - режимные особенности ВЛ 330 кВ Грозный - Южная (Л-115) работает в тупиковом режиме от ПС 330 кВ Грозный согласно нормальной схемы. Последствии для потребителей не было. | На опоре № 21 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-Южная (Л-115), устранить выявленные дефекты.
11 | Чеченэнерго | 2018-01-27 04:25 | 27.01.2018 в 04:25 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ №84 действием 2 ст. НЗЗ, АПВ выведено (по норм. сх.), на ПС 110 кВ Наурская 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Длина ВЛ - 40,2 км РПМ: 1,6 км от пс 110 кВ Наурская В 04:42 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит на ПС 110 кВ №84. В 16:53 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС №84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская от 1 зоны ДЗ, АПВ не работало . На ПС 110 кВ №84 от 1 зоны ДЗ, АПВ выведено по схеме нормального режима. РМП 20 км от ПС 110 кВ Наурская. В 17:12 при производстве РПВ ВЛ 110 кВ Наурская - ПС №84 (Л-185) с ПС 110 кВ Наурская выключатель В-185 от КУ не управляется (по причине разрегулировки блокконтактов выключател В-185). В 17:19 РПВ ВЛ 110 кВ Наурская - ПС №84 (Л-185) с ПС 110 кВ №84 успешно. В 18:03 на ПС 110 кВ Наурская ВЛ 110 кВ Наурская - ПС №84 (Л-185) замкнута в транзит, отрегулированы контакты блок контакты выключателя В-185 на ПС 110 кВ Наурская. Последствий для потребителя не было. В 22:00 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 2ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 действием 2ст. НЗЗ, АПВ выведена (по схеме нормального режима). Последствий для потребителей не было. В 22:10 на ПС 110 кВ № 84 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит. | На опоре №71 разрушен 1 изолятор в гирлянде. (срочного ремонта не требуется) | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты.
12 | Чеченэнерго | 2018-01-27 23:45 | 27.01.2018 в 23:45 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием ДФЗ, 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было | На опоре № 34 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) , устранить выявленные дефекты.
13 | Чеченэнерго | 2018-01-29 09:30 | 29.01.18г. 09:30 ПС 110кВ Ойсунгур: отключился В-128 действием защит ДЗТ Т-1. Отклю-ченная нагрузка 43 МВт, население - 222720 человек, Нажай-Юртовский, Курчалоевский и частично Гудермесский районы. При осмотре дежурным электромонтером ПС "Ойсунгур" обнаружено срабатывание защит ДЗТ-1 Т-1. В 09-34 по задании ДД ОДС ЮУЭС произведен осмотр зоны ДЗТ Т-1 и выявлено разрушение РВС 35 кВ Т-1 Ф-С. 09:56 ПС 110 кВ Ойсунгур: отключен ШР-Т1-110 включен В-128, запитаны Т-2 и Т-3. Запитаны потребители 135468 чел. с нагрузкой 30 МВт. Остались погашенными население 87252 человек с нагрузкой 13 МВт. Подана аварийная заявка на вывод в ремонт Т-1 для замены разрушенного РВС-35 кВ и для проведения испытание Т-1. 10:40 на ПС 110 кВ Ойсунгур: Все потребители запитаны. В 17-48 после замены РВС-35 кВ и проведения испытания Т-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 28.01.2018 г. вместе пересечения линии ВЛ-35 кВ Ойсунгур - Саясан и ВЛ 330 кВ Грозный - Чири-Юрт произошло электродуговое перекрытие на провод фазы "С", что по-влияло на электрическую прочность разрядника РВС-35 кВ Т-1 ПС Ойсунгур и привело к его разрушению при увеличении нагрузки. | 1. Произвести замену РВС 35 кВ на ПС Ойсунгур. 2. Произвести испытание повышенным напряжением все средства защиты от перенапряжения ПС Ойсунгур
14 | Чеченэнерго | 2018-01-29 10:11 | 29.01.18 в 10:11 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) отключилась на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием 1ст. НЗЗ, АПВ выведено по нормальной схеме. В 10:20 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит. В 17:05 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт для устранения обрыва провода от гирлянды изоляторов. Заявка до 19-00 29.01.18 В 20:49 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу после замены изоляторов на опоре №318. 29.01.18 в 21:09 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) отключилась на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1ст. НЗЗ, 1 з ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием 1ст. НЗЗ, АПВ выведено по нормальной схеме. Последствий для потребителя не было. В 21:27 на ПС 110 кВ Плиево включен МВ-110 Л-121 успешно, на ПС 110 кВ Ищерская по-фазная нагрузка- "А"-20А, "В"-20А, "С"-2А.Последствий для потребителя не было. В 21:52 на ПС 110 кВ Ищерская произведен осмотр ячейки В-121 и заходы ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) - замечаний нет. В 22:06 на ПС 110 кВ Плиево произведен осмотр ячейки МВ-110 Л-121 и заходы ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) - замечаний нет. В 22:22 На ПС 110 кВ Карабулак-2 отключен МВ Л-121. В 22:28 на ПС 110 кВ Ищерская отключен В-121. В 22:34 На ПС 110 кВ Карабулак-2 проверено УВН наличие напряжения на спусках ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) - есть все фазы. В 22:42 На ПС 110 кВ Ищерская проверено УВН наличие напряжения на спусках ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Ка-рабулак-2 (Л-121) - ф "С" нет. В В 22:44 На ПС 110 кВ Плиево отключен МВ-110 Л-121. При обходе осмотре на опоре № 382, Ф "С" обнаружен обрыв шлейфа. В 17:25 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу, устранен обрыв шлейфа на оп. № 382 Ф-"С", восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на оп. № 382 Ф-"С". | 1. Устранить обрыв шлейфа на оп. № 382 Ф-"С".
2. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121), устранить выявленные дефекты.
15 | Чеченэнерго | 2018-01-30 05:29 | 30.01.18 в 05:29 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская вы-павших блинкеров нет, АПВ успешно, на ПС 110 кВ ПС № 84 выпавших блинкеров нет, АПВ выведено по нормальной схеме.Последствий для потребителя не было. В 05-46 на ПС 110 кВ ПС № 84 проверено наличие напряжения на спусках ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) - все фазы есть. В 05-50 на ПС 110 кВ ПС № 84 включен В-185. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №12 следы перекрытия гирлянды изоляторов ф"А" (Срочного ремонта не требуется). | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты.
16 | Чеченэнерго | 2018-01-30 22:48 | 30.01.18 в 22:48 отключилась работающая в туковом режиме ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес - Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ от МФО, 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | На опорах № 229 и 236 следы перекрытия гирлянды изоляторов. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес - Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
17 | Чеченэнерго | 2018-01-31 00:36 | 31.01.18 в 00:36 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст НЗЗ, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | На опоре № 85 разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-А. (Срочного ремонта не требуется) | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136), устранить выявленные дефекты.
18 | Чеченэнерго | 2018-01-31 00:56 | 31.01.18 в 00:56 односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Плиево ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено.Последствий для потребителей не было. При обходе осмотре обнаружено на опоре №474 в фазе "С" треснутый полимерный изолятор. 31.01.18 в 13-44 по не отложной заявке выведен в аварийный ремонт для замены полимерного изолятора оп. №474 фаза "С". 02.02.2018 в 16-48 после замены изоляторов Л-121 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №474 в фазе "С" треснутый полимерный изолятор. | Заменить треснутый полимерный изолятор на опоре №474 в фазе "С".
19 | Чеченэнерго | 2018-02-01 11:16 | 01.02.18 11:16 отключились ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на Аргунской ТЭЦ от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод от 1 ст ТЗНП, АПВ выведено. На ПС 110 кВ Шали нет линейных защит, на ПС 110 кВ Цемзавод выведено АПВ ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) по схеме нормального режима. | На опоре № 16 ВЛ-110 кВ Цезавод-Шали (Л-160) обнаружены загрязненные изоляторы верхнего и нижнего проводов. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162); ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты.
20 | Чеченэнерго | 2018-02-03 01:31 | 03.02.18 в 01:31 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. 03.02.18 в 01:31 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. 03.02.18 в 01:31 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ ПС № 84 действием 3 ст. НЗЗ, АПВ выведено согласно нормальной схемы, на ПС 110 кВ Наурская отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. В 02:12 на ПС 110 кВ ПС № 84 проверено наличие напряжения на спусках ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) - напряжение на всех фазах присутствует. В 02:29 на ПС 110 кВ ПС № 84 включен В-185 - ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит. По произведенному анализу работы устройств РЗА, показаний ФП установлено: при КЗ на ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) произошёл отказ защит ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) на ПС 110 кВ Ищерская и ПС 110 кВ Наурская; КЗ ликвидировано отключением ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129), ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок и отключением ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ №84. В 17:10 на ПС 110 кВ Ищерская выключатель В-130 выведен в ВПр (с переводом ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) ч/з ОВ) для послеаварийной проверки защит ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130). Заявка до 17-00 07.02. В 18:08 ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) отключена в ремонт для замены гирлянды изоляторов опоры № 46 фаза "С". Заявка до 24-00 03.02. В 23:47 ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) введена в работу с включением ВЛ на ПС 110 кВ Наурская через ОСВ-110, с включением ВЛ на ПС 110 кВ Ищерская через ОВ-110, заменена гирлянда изоляторов фазы "С" на опоре № 46. В 23:51 при осмотре ПС 110 кВ Ищерская обнаружен сильный нагрев (свечение) контактных соединений на фазах "А" и "С" разъединителя ОР-130, отключен выключатель ОВ-110 на ПС 110 кВ Ищерская. 04.02.18 в 01:26 на ПС 110 кВ Наурская выключатель В-130 выведен в ВПр. Заявка до 17-00 07.02. 04.02.18 в 03:01 на ПС 110 кВ Ищерская введен в работу выключатель В-130, выключатель ОВ-110 выведен в резерв (с отключением разъединителя ОР-130), произведена замена неисправной (сгоревшей) платы на панели защит ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130), ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) замкнута в транзит. | На оп № 46 разрушены 2 изолятора в гирлянде. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130), устранить выявленные дефекты. 2. Произвести послеаварийную проверку защит ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130). 3. Устранить нагрев контактных соединений на фазах "А" и "С" разъединителя ОР-130 на ПС 110 кВ Ищерская.
21 | Чеченэнерго | 2018-02-03 01:42 | 03.02.18г. 01:42 ПС 110кВ Ярыксу: отключилась Л-128 1 ст. ТЗНП АПВ не работало отключенная нагрузка 35 МВт, население - 222720 человек, кол-во ТП - 1208 шт. Нажай-Юртовский, Курчалоевский и частично Гудермесский районы. 02:03 ПС 110 кВ Ойсунгур: отключен В-128, включен В-144 все потребители запитаны. 02:17 ПС 110 кВ Ойсунгур: проверено наличие трех фаз на Л-128 замечаний нет. 02:31 ПС 110 кВ Ойсунгур: включен В-128, отключен В-144. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 89 разбиты два изолятора гирлянды. Срочного ремонта не требуется. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Яруксу-Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты.
22 | Чеченэнерго | 2018-02-03 18:58 | 03.02.2018 18-58 при однофазном КЗ на ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая-Алпатово (Л-172) и штатной работе защит на ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая на ПС 110 кВ № 84 произошло излишнее отключение ВЛ 110 кВ Наурская-ПС № 84 (Д-185)действием 1 зоны ДЗ (работа ДЗ зафиксирована РАС АУРА) в со-ставе комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Наурская –ПС № 84 (Л-185) (ТЗНП, ДЗ, ТО ) (ЭПЗ-1636), в следствии на ПС 110 кв Наурская не успела сработать 2 ступень ТЗНП в составе комплекта ступен-чатых защит ВЛ 110 кВ Наурская-Алпатово (Л-173) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802. Отключилась ВЛ 110 кВ Наурская-ПС №84 (Л-185), СВ-110 ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая, обесточено ТП-762 шт.,Погашены потребители Наурского, частично Шелковского, частично Грозненского района. Насел.-87127 чел. 03.02.2018г. 19-22 Введена в работу ВЛ 110 кВ Наурская - ПС №84 (Л-185). Погашены остаются по-требители ПС 110 кВ Алпатово. Нас.=8095 чел., Р=2 МВт. 03.02.2018г. 21-15 на ПС 110 кВ Алпатово откл. (ЛР-172). На ПС 110 кВ Наурская вкл. (В-173). Все по-требители запитаны. Организован обход осмотр, в ходе которого обнаружен обрыв провода в ре-зультате прострела. 04.02.2018 01-10 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая-Алпатово (Л-172). После устранения обрыва провода 04.02.2018 07-00 введена в работу ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая-Алпатово (Л-172). Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №71-72 на ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая-Алпатово (Л-172), фаза-"С". (Прострел неизвестными лицами) | 1. Произвести дополнительный обход осмотр на ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая-Алпатово (Л-172), устранить выявленные дефекты. 2. Произвести послеаварийную проверку защит ВЛ 110 кВ Наурская-ПС № 84 (Л-185) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ № 84.
23 | Чеченэнерго | 2018-02-05 12:43 | 05.02.18 в 12:43 ВЛ 110 кВ Ищерская - Тяговая -Алпатово (Л-172) отключена в аварийный ремонт по неотложной заявке, по причине повреждения повивов провода на опорах №69, №70, №71, №72. Последствий для потребителя не было. В 18:15 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) введена в работу. Установлены шунты на провод на опорах №69, №70, №71, №72. | Устранение прострела провода в пролетах опор 69,70,71,72. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая - Алпатово ( Л-172), устранить выявленные дефекты.
24 | Чеченэнерго | 2018-02-07 11:08 | 07.02.18 в 11:08 на ПС 110 кВ Ищёрская отключен персоналом ШСВ-110 из-за нагрева контактных соединений фазы "С" разъединителя ШР-ШСВ-2. В 14:07 на ПС 110 кВ Ищёрская выключатель ШСВ-110 выведен в ремонт. Заявка до 21:00 07.02. В 15:09 на ПС 110 кВ Ищёрская 2СШ-110 выведена в ремонт.Последствий для потребителей не было. В 20:28 на ПС 110 кВ Ищёрская 2СШ-110 и ШСВ-110 введены в работу, после замены контактной системы разъединителя ШР-ШСВ-2 всех фаз. | Нагрев контактных соединений фазы "С" разъединителя ШР-ШСВ-2 | 1. Устранить нагрев контактных соединений фазы "С" разъединителя ШР-ШСВ-2. 2. Произвести внеплановый тепловизионный контроль оборудования ПС Ищерская.
25 | Чеченэнерго | 2018-02-09 10:13 | 09.02.18 в 10:13 выведен в ремонт по НО заявке №110/0 выключатель В-162 на Аргунской ТЭЦ (дефект: в выключателе В-162 снижено давление элегаза, управлять выключателем нельзя): на ПС 110 Гудермес-Тяговая включен В-142, на Аргунской ТЭЦ нагрузка с трансформатора Т-1 переведена на Т-2, отключены В-125, СВ-1-110. На ПС 110 кВ Цемзавод отключен В-160. На время переключенний обестачивалась ПС 110 кВ Шали. Роткл=17 МВт. Население: 115638 человек. Потребители: Веденский район, Шалинский район частично. В 10:16 на ПС 110 кВ Цемзавод включен В-160.Всем потребителям подано напряжение В 10:23 на Аргунской ТЭЦ включены В-125, СВ-1-110. На ПС 110 Гудермес-Тяговая отключен В-142. В 14:52 на Аргунской ТЭЦ В-162 введен в работу (произведена закачка элегаза). | Снижение давления элегаза В-162 на ПС Аргунская-ТЭЦ. | Произвести докачку элегаза В-162 на ПС Аргунская ТЭЦ.
26 | Чеченэнерго | 2018-02-12 11:48 | 12.02.18 в 11:48 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный от 2 з. ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Отключались ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) на Аргунской ТЭЦ от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. ПС 110 кВ Шали без линейных выключателей. 12.02.18 в 11:49 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный от 2 з. ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Отключались ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) на Аргунской ТЭЦ от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. ПС 110 кВ Шали без линейных выключателей. В 19:06 на время производства переключений по выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160) на Аргунской ТЭЦ отключен выключатель В-162 (на ПС 110 кВ Цемзавод был ранее отключен выключатель В-160). В 19:06 для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160) Погашалась ПС 110 кВ Шали. Роткл=24 МВт. Население: 115638 человек. Потребители: Веденский район полностью, Шалинский район частично. В 19:17 На ПС 110 кВ Шали без напряжения отключен ЛР-160. В 19:18 на Аргунской ТЭЦ включен В-162, запитаны все потребители. | 1. Старение грозотроса в результате длительной эксплуатации. 2. Обрыв грозотроса в пролёте опор № 42-43. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. 2. Устранить обрыв грозотроса в пролете опор № 42-43.
27 | Чеченэнерго | 2018-02-15 18:55 | 15.02.18 в 18:55 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) отключена в ремонт по неотложной заявке № 134/0 на аварийный ремонт, для устранения нагрева контактного соединения на разъединителе ЛР-141 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Заявка до 22-00 15.02.18. В 19:54 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-141 выведен в аварийный ремонт, для устранения нагрева контактного соединения на разъединителе ЛР-141 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая). Заявка до 22-00 15.02.18. 21:10 на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая выведены в ремонт: 2СШ-110, выключатель В-144 для устранения нагрева контактного соединения на разъединителях: ШР-144-2, ШР-141-2. Последствий для потребителей не было. 22:33 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) введена в работу, на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая выключатель В-141 остается в ремонте. На ПС 110 кВ Гудермес- Тяговая произведена замена плашечных зажимов на разъединителе ЛР-141 на фазе "В" в сторону ВЛ. 23:43 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая введен в работу выключатель В-141, 2СШ-110, произведена ревизия контактных соединений фазы "А" разъединителя ШР-144-2 в сторону выключателя В-144, произведена ревизия контактных соединений фазы "А" разъединителя ШР-141-2 в сторону выключателя В-141. 02:35 на ПС 110 кВ Гудермес- Тяговая В-144 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев контактного соединения на разъединителе ЛР-141 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 1. Устранить нагрев контактного соединения на разъединителе ЛР-141 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. 2. Устранить нагрев контактного соединения на разъединителях: ШР-144-2, ШР-141-2.
28 | Чеченэнерго | 2018-02-18 22:44 | 18.02.18 в 22:44 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 действием 2 ст. НЗЗ, АПВ выведено согласно схемы нормального режима. Длина ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185): 40,2 км. Расчетное место повреждения: 15,5 км от ПС 110 кВ Наурская. В 22:44 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая при КЗ на Л-185 излишне отключился СВ-110, сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ выведено. (причина вывода АПВ неизвестна). Обесточены: ПС 110 кВ Червленая, ПС 110 кВ Горячеисточненская, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая Т-2 (25 МВА 110/35/27 кВ). Обесточены: 10 МВт, население 29624 человек, частично Грозненский, Шелковской, Наурский районы. Последствий для потребителей РЖД не было. Схемно режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-177 в вынужденном простое, ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская – Гудермес-Тяговая (Л-177) переведена ч/з ОВ-110, ОВ-110 отключен согласно схемы нормального режима. В 22:53 на ПС 110 кВ № 84 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит. В 23:01 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая включен СВ-110, запитаны все погашенные потребители. Восстановлена схема нормального режима. | ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на оп 89 (18,2 км от ПС 110 кВ Наурская) - следы перекрытия в результате жизнедеятельности птиц. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. 2. Установить птице-отпугивающие устройства на Л-185.
29 | Чеченэнерго | 2018-02-19 01:59 | 19.02.18 в 01:59 отключались ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. НЗЗ, АПВ не успешное.Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Самашки нет защит. В 02:06 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) замкнута в транзит. Восстановлена схема нормального режима. | ВЛ 110кВ Плиево-Самашки Л-102 на опоре №193 гнездо птицы. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты. 2. Установить птице-отпугивающие устройства на Л-102.
30 | Чеченэнерго | 2018-02-23 20:28 | 23.02.18г. 20:28 на ПС 110кВ №84 действием 2 ст. ТНЗП произошло отключение В-182. АПВ выведено по режиму. На ПС 110кВ ГРП-110 В-182 не отключался. 20:28 одновременно на ПС 110кВ Терек-Тяговая произошло излишнее отключение СВ-110 1 ст. НЗЗ. АПВ не работало, (Грозненская дистанция электроснабжения филиала ПАО «РЖД» - Трансэнерго Северо-Кавказской дирекции по обеспечению электроснабжения (СКДЭ)) Отключенная нагрузка - 12 МВт. Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 29624 чел (частично Наурский, Шелковской, Грозненский). 20:42 на ПС 110кВ Терек-тяговая РПВ СВ-110. РПВ – успешно., недоотпуск=2800 кВт/ч.. 20:42 на ПС 110кВ №84 произведено РПВ В-182. РПВ - неуспешно. 21:15 выдано задание на осмотр участка ВЛ 110 кВ №84 – ГРП-110 10 км от ПС №84. В результате осмотра Л-182 обнаружен обрыв провода ф-«А» в пролете опор 25-26. 24.02.18г. 00:28 Л-182 выведена в ремонт. 03:34 получено сообщение об окончании работ по устранению обрыва провода на Л-182. 04:02 по окончании работ по восстановлению провода Л-182 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 1. Излишнее отключение СВ-110 кВ Пс Терек-тяговая. 2. Обрыв провода ф-«А» в пролете опор 25-26 ВЛ 110 кВ №84 – ГРП-110 (Л-182). | 1. Устранить обрыв провода ВЛ 110 кВ №84 – ГРП-110 (Л-182) в пролете опор 25-26.
2. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ №84 – ГРП-110 (Л-182), устра-нить выявленные дефекты
3. Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ №84 – ГРП-110 (Л-182).
4. Обратиться с письмом в Грозненское отделение Северокавказской Железной дороги о необходи-мости проведения послеаварийной проверки УРЗА СВ-110 кВ ПС Терек-Тяговая.
5. Дополнить план мероприятий по установке виброгасителей на участках ВЛ 110 кВ №84 – ГРП-110 (Л-182) наиболее подверженных постоянным ветровым нагрузкам и имеющим увеличенные пролеты. Обеспечить их выполнение.
31 | Чеченэнерго | 2018-03-10 02:29 | 10.03.2018 в 02:29 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное.Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: работавшая в тупиковом режиме в условиях ремонтной схемы (ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160) в ремонте). | На опоре №44 Ф-С грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Цемзавод (Л-161), устранить выявленные дефекты.
32 | Чеченэнерго | 2018-03-11 14:55 | 11.03.2018 в 14:55 отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу-Ойсунгур (Л-128) действием 2 ст. ТЗНП , АПВ и РПВ не успешно, обесточено ТП-1208 , Погашены потребители Курчалоевского, Ножай-Юртовского, частично Гудермесского районов. Отключенное население 222720 чел. Отключенная нагрузка 38 МВт. 11.03.2018 в 15-29 на ПС 110 кВ Ойсунгур откл. В-Т1-35, вкл. В-144. 11.03.2018 в 15-39 на ПС 110 кВ Ойсунгур вкл. В-Т1-35. Все потребители запитаны. При обходе осмотре обнаружен обрыв из-за прострела провода в пролете опор № 50-51, фаза-"С". 11.03.2018 в 22-49 после устранения обрыва провода между оп. № 50-51, фаза-"С" введена в работу ВЛ 110 кВ Ярыксу-Ойсунгур (Л-128). Восстановлена до аварийная схема режима работы ПС Ойсунгур. | Обрыв провода в пролете опор № 50-51, фаза-"С" | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярыксу- Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты. 2. Обратиться с письмом в Администрацию Гудермесского района о недопущении воздействия на линии электропередач сторонними лицами в целях недопущения сбоя передачи электроэнергии.
33 | Чеченэнерго | 2018-03-17 01:56 | 17.03.2018 в 01:56 отключались ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре №228 (Л-102) грязные изоляторы в результате атмосферных воздействий. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево-Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты.
34 | Чеченэнерго | 2018-03-21 10:43 | 21.03.2018 в 10:43 на ПС 110 кВ ГРП-110 включена ШСВ-110 по режиму неотложного ремонта ВЛ 110 кВ Плиево-Самашки (Л-102). 21.03.2018 в 10-49 выведена в ремонт по неотложной заявке № 273 для наложения бандажа между опорами № 225-226 (прострел провода) и замены разбитых изоляторов опор № 225-228 ф "С. "Отключенная нагрузка 19 МВт. Отключенное население 100960 чел. В 11-03 все потребители запитаны по ШСВ-110 ПС ГРП-110. В 15-33 после устранения дефектов ВЛ-110 кВ ПС Плиево-Самашки (Л-102) введена в работу, восстановлена схема нормального режима. | 1. Наложение бандажа между опорами № 225-226 (прострел провода). 2. Замена разбитых изоляторов опор № 225-228 ф "С" | 1. Произвести обход осмотр ПС Плиево-Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты. 2. Обратиться с письмом в Администрацию Ачхой-Мартановского района о недопущении воздействия на линии электропередач сторонними лицами в целях недопущения сбоя передачи электроэнергии.
35 | Чеченэнерго | 2018-03-21 16:30 | 21.03.2018 в 16:30 отключались ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112), ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з. ДЗ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 49 (Л-111) разрушены изоляторы в результате атмосферных воздействий. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная (Л-111), устранить выявленные дефекты.
36 | Чеченэнерго | 2018-03-24 13:15 | 24.03.2018 13:15 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кале (Л-490), обесточено ТП-101. Р=2 МВт. Погашены потребители Итум-Калинского и Шаройского района. население -7950 чел 24.03.2018 13-59 включена ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кале (Л-490). Остаётся отключенным Ф-3,4,5 ПС 35 кВ Итум-Кале. Обесточено ТП-64 , Р=1 МВт. Шаройский район, часть Итум-Калинского района население 3424 чел. 24.03.2018 18-20 ПС 35 кВ Итум-Кале (Ф-3) включен. Причина отключения на опоре №21 повреждён изолятор, между опорами 35-36 обрыв провода. Остается отключенным Ф-5, Ф-4 ПС Итум-Кале, Шаройский район, частично Итум-Калинский население 3175 чел. 24.03.2018 21-30 ПС 35 кВ Итум-Кале (Ф-5) включен. Причина отключения Между опорами 21-22, 44-45 обрывы проводов. Остается отключенным Ф-4 ПС Итум-Кале, Шаройский район, население 3175 чел. 24.03.2018 21-54 ПС 35 кВ Итум-Кале (Ф-4) включен. Причина отключения на опорах 18 и 22 повреждены изоляторы, между опорами 41-42, обрыв провода. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 1. Разрушение изоляторов на опоре №21 Ф-3, на опоре № 18 и 22 Ф-4. 2. Обрыв провода в пролете опор №35-36 Ф-3, №21-22, 44-45 Ф-4, №41-42 Ф-5. | 1. Произвести обход осмотр Ф-3, Ф-4, Ф-5 ПС Итум-Кале, устранить выявленные дефекты. 2. Произвести послеаварийную проверку защит В Т-1 35 кВ, ввода Т-1 10 кВ, В Ф-3, В Ф-4, В Ф-5. 3. Произвести ревизию приводов В 10 кВ, В 35 кВ ПС Итум-Кале.
37 | Чеченэнерго | 2018-03-30 22:23 | 30.03.2018 в 22:23 отключились ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) и схемно ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Каргалиновская действием ДФЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 106 Ф-А следы пробоя изоляторов в гирлянде в результате атмосферных воздействий. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Шелковская-Каргалиновская (Л-147), устранить выявленные дефекты.