## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 1 квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 02.01.2019 г. в 00-36 действием ДЗЛ отключилась ВЛ-110 кВ Грозненская ТЭС- ПС №84. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | Осмотром обнаружено: Поврежденные по 1 изолятору в гирляндах на опорах № 84, 83, 81, 79, 72, 68, 65, 59, 50, 48, 45, 42, 22, 23. Срочный ремонт не требуется". | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- ПС №84, устранить выявленные дефекты.
2 | Чеченэнерго | 06.01.2018 в 08:17 отключались односторонне ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172), ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. | Причиной отключения ВЛ явилось перекрытие гирлянды изоляторов Ф-"В" на опоре № 17 с разрушением 1-го изолятора. | Произвести обход осмотр ВЛ-110 кВ Наурская- Алпатово (Л-173), устранить выявленные дефекты.
3 | Чеченэнерго | 08.01.2018 в 06:35 отключались ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, на ПС 110 кВ Ойсунгур ДЗЛ, 2ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | В пролете опор № 21-22 и 51-52 следы прострела провода Ф-А. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты.
4 | Чеченэнерго | 08.01.2019 г. 08-30 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 8 450 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 наезд автотранспорта на опору №82. 08.01.2019 г.12-32 после устранения дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Наезд автотранспорта на опору №82 | Заменить поврежденную опору №82 ПС Шали Ф4
5 | Чеченэнерго | 09.01.2019 в 12:36 на ПС 110 кВ Северная отключился Т-1 (25 МВА 110/35/10 кВ) действием ДЗТ. Схемно-режимные особенности: АВР 10 кВ не смонтирован, обмотка 35 кВ Т-1 не используется. В 12:42 на ПС 110 кВ Северная с предварительным отключением всех фидеров 10 кВ, включен СВ-10. Обесточено 6,5 МВт, 28824 человека, частично г.Грозный. В 12;51 запитано 4 МВт, 15062 человека. В 13:09 запитано 1 МВт, 3897 человека, остается погашено 1,5 МВт, 9865 человек. В 16:15 на ПС 110 кВ Северная Т-1 (25 МВА 110/35/10 кВ) включен в работу после проведения высоковольтных испытаний, замечаний по трансформатору нет. Запитаны все погашенные потребители. | Заводской брак в реле ДЗТ-11 в шкафу защиты трансформатора Т-1 110 кВ. | Произвести проверку защит и автоматики на ПС Северная.
6 | Чеченэнерго | 09.01.2019 в 13:03 односторонне отключалась ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) действием: на ПС 110 кВ ГРП-110 2з ДЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Плиево ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было | Осмотром обнаружено: Поврежденные по 1 изолятору в гирляндах на опорах № 51, 60, 67, 82, 84, 94, 104. Срочный ремонт не требуется". | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), устранить выявленные дефекты.
7 | Чеченэнерго | 09.01.2019 г. в 13-20 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60. Отключенная нагрузка 8 МВт. Отключенное население 42536 чел. При обходе осмотре Л-60 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №69-70 фаза "В" от падения дерева находящегося за пределами охранной зоне ВЛ. 09.01.2019 г. в 16-28 после устранения обрыва провода Ф-В ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60 введена в работу. Запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролёте опор №69-70 фаза "В". | Произвести обход осмотр ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60, устранить выявленные дефекты.
8 | Чеченэнерго | 11.01.2019 в 02:51 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре №68 разбиты по 1 изолятора в гирлянде Ф-А и В. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты.
9 | Чеченэнерго | 12.02.2019 в 11-55 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 1902 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена сбитая опора № 29. 12.02.2019 в 14-37 после замены опоры Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Наезд автотранспорта на опору 10кВ №29. | Произвести обход осмотр , устранить выявленные дефекты.
10 | Чеченэнерго | 14.01.2019 в 01:16 отключалась (односторонне) ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1з.ДЗ, 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево отключений не было, бл. устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. | На ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на опрах № 51, 60, 82, 84, 94 повреждено по одному изолятору. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Самашки (Л-103), устранить выявленные дефекты.
11 | Чеченэнерго | 16.01.2019 в 09-45 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Шатой. Отключенные потребители 1710 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен наброс постороннего предмета на провод в пролете опор №36-37. 16.01.2019 в 11-54 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Наброс постороннего предмета на провод в пролете опор №36-37. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Шатой, устранить выявленные дефекты.
12 | Чеченэнерго | 16.01.2019., 09 часов 45 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 Шатой. Отключенные потребители 6 616 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Наброс постороннего предмета на провод в пролете опор №24-25 16.01.2019., в 16-24 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Наброс постороннего предмета на провод в пролете опор №24-25 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты
13 | Чеченэнерго | 16.01.2019 в 091-58 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Предгорная. Отключенные потребители 1099 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен дефект на потребительском ТП 5-4/400кВ . 16.01.2019 в 12-05 после отключения потребительского ТП Ф-5 ПС Предгорная введен в работу. | Дефект на потребительском ТП 5-4/400кВ | -
14 | Чеченэнерго | 16.01.2019 в 10:49 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный с отпайками на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ не работало (КС), на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, ТО, АПВ не успешно. Обесточено 23 МВт, 61153 человека, частично г. Грозный, частично Грозненско-сельский район, обесточены ПС 110 кВ Холодильник, ПС 110 кВ Консервная. В 10:59 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный с отпайками с ПС 330 кВ Грозный успешно. В 11:06 на Грозненской ТЭС ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный с отпайками замкнута в транзит. Запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный-330 РЗА находиться вне зоны обслуживания АО "Чеченэнерго" 22.01.2019 в 07:15 отключена персоналом ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный с отпайками по неотложной заявке для верхового осмотра ВЛ.Последствий для потребителей не было. 25.01.2019 в 18:01 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный с отпайками введена в работу после замены изоляторов на оп №: 43,45,46,111-116, 124,127,129,130,134,136,138-142,144,146,148,150,151,154,155,156. | Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный с отпайками явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах №46, 111-116, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению двух изоляторов из восьми на опоре №46. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный 330. По результатам осмотра произвести замену дефектных изоляторов ЛК-70.
15 | Чеченэнерго | 16.01.2019 в 13-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Шатой. Отключенные потребители 6 616 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода 10 кВ между опорами 82-83. 16.01.2019 в 16-24 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 10 кВ между опорами 82-83 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
16 | Чеченэнерго | 06.01.2019 в 15-15 действием ТО отключился Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенные потребители 4153 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен перехлест проводов в пролете №25-26 . 06.01.2019 в 17-34 после устранения дефекта Ф-7 ПС Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете №25-26 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Электроприбор, устранить выявленные дефекты.
17 | Чеченэнерго | 16.01.2019 в 15-39 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП-164 .16.01.2019 в 16-30 после замены проходного изолятора на ТП-164, Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на ТП-164. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ "Северная", устранить выявленные дефекты.
18 | Чеченэнерго | 19.01.2019 в 05:02 отключались ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) и ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. ТЗНП, 1 зоны ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | повреждение 1-го изолятора Ф "В" на оп.№94, №51, повреждение 1-го изолятора Ф "С" на оп.№84 и №82 и загрязнения изоляции | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), устранить выявленные дефекты.
19 | Чеченэнерго | 20.01.2019 г. в 13-49 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключился В-105 от 1 зоны ДЗ, АПВ не успешно. Отключенная нагрузка 29 мВт. Отключенное население 122471 чел. В 15-50 ПС 35кВ Алхузурово перезапитана по ВЛ 35кВ Л-481 от ПС 110 кВ Цемзавод. Запитаны потребители 12 036 чел. с нагрузкой 6 мВт. В 15-50 на 35 кВ Урус-Мартан 2-СШ 35 кВ перезапитана от ПС 35 кВ Красноармейская по ВЛ 35 кВ Л-447. Запитаны потребители 18000 чел. с нагрузкой 8 МВт. Итого запитаны 31036 чел. с нагрузкой 14 МВт. При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Л-105 обнаружен обрыв шлейфа на ВЧЗ Ф-А. В 16-48 после устранения обрыва шлейфа на ВЧЗ Ф-А ВЛ 110 кВ ГРП-110-ГРП Л-105 введена в работу. Все потребители запиты. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ВЧЗ в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной тепловизионный контроль на всех шлейфовых присоединениях ПС ГРП-110.
20 | Чеченэнерго | 21.01.2019 в 11- 41 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. Отключенные потребители 3518 чл. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен перехлёст проводов в пролёте опор №16-17. 21.01.2019 в 12- 29 после устранения дефекта Ф-6 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлёст проводов в пролёте опор №16-17 | Произвести обход осмотр ПС 35 Катар-Юрт Ф-6, устранить выявленные дефекты
21 | Чеченэнерго | 21.01.2019 в 12:04 ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) отключена по НО заявке в аварийный ремонт для устранения коронации ЛР-112 на ПС 110 кВ Консервная. Последствий для потребителей не было. В 14:36 ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) введена в работу | Коронация ЛР-112 на ПС 110 кВ Консервная. | Произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС Консервная.
22 | Чеченэнерго | 24.01.2019 в 07:20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110кВ Наурская. Отключенные потребители 1660 чел. Отключенная Нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено схлестывание проводов в пролете опоры №11-12. 24.01.2019. в 7:50 после устранения дефекта Ф-3 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Cхлестывание проводов в пролете опоры №11-12. | Произвести обход осмотра Ф-3 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты
23 | Чеченэнерго | 24.01.2019., 21 часов 40 минут (местного) действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 430 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен разбитый ПК 10 кВ на ТП-7/7 24.01.2019., 22 часов 03 минут (местного). после устранения дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый ПК 10 кВ на ТП-7/7 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Шали (Ф-7), устранить выявленные дефекты.
24 | Чеченэнерго | 25.01.2019 в 13-27 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 13 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП 13/25 28. 25.01.2019 в 16-05 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на ТП 13/25 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты.
25 | Чеченэнерго | 28.01.2019 в 11-00 действием МТЗ-2 отключился ПС 110 кВ Гудермес-Сити Ф-17. Отключенные потребители 5805 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен поврежденная концевая муфта на потребительском ТП 17-45. 28.01.2019 в 12-05 после отключения ТП Ф-17 введен в работу. | Повреждена концевая муфта на потребительском ТП 17-45 | -
26 | Чеченэнерго | 28.01.2019 в 11-25 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Алхазурово. Отключенные потребители 5431 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП-4/6 "Билайн". 28.01.2019 в 11-57 после отключения ТП Ф-4 ПС Алхазурово введен в работу. | обрыв шлейфа на потребительском ТП-4/6 "Билайн" | -
27 | Чеченэнерго | 28.01.2019 в 17:56 на ПС 110 кВ Ярыксу односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Ярыксу (ВЛ-110-132) действием 5 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме, одновременно с этим, на ПС 110 кВ Ярыксу обнаружен неполнофазный режим по ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). Последствий для потребителей не было. В 18:21 при включении на ПС 110 кВ Ярыксу ВЛ 110 кВ Акташ - Ярыксу (ВЛ-110-132) в транзит, на ПС 110 кВ Ярыксу отключился В-132 действием 5 ст. ТЗНП. В 19:01 на ПС 110 кВ Ярыксу отключена ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). В 19:10 на ПС 110 кВ Ярыксу включена в транзит ВЛ 110 кВ Акташ - Ярыксу (ВЛ-110-132). В 20:04 по АВ заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) для устранения обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №177 (26,2 км от ПС 110 кВ Ойсунгур). 29.01.2019 в 23:19 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) включена под напряжение на ПС 110 кВ Ярыксу после устранения дефекта. | Обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №177. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты.
28 | Чеченэнерго | 30.01.2019 21-30 действием ТО отключился Ф-13 ПС 35 кВ Знаменская. Отключенные потребители 4098 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 13 обнаружено повреждение на потребительском ТП-13/22. 30.01.2019г. 22-10 после отключения потребительского ТП-13/22 Ф-13 ПС Знаменская введен в работу. | Повреждение на потребительском ТП-13/22 | -
29 | Чеченэнерго | 30.01.2019 в 23 - 00 действием ТО отключился Ф-9 ПС 35 Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4209 чл. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП 9-47. 31.01.2019 в 00 -07после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. | Обрыв шлейфа на потребительском ТП 9-47 | -
30 | Чеченэнерго | 31.01.2019 в 02-25 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Западная. Отключенные потребители 4651. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен разрушенный проходной изолятор на ТП-6/8. 31.01.2019 в 03-40 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Причиной отключения Ф-6 явилось разрушенный проходной изолятор на ТП-6/8. | Произвести обход осмотр ф-6 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты
31 | Чеченэнерго | 31.01.2019 в 12-15 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 1119 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф - 7 обнаружен поврежденный КЛ от ТП-30 в сторону БКТП-8 . 31.01.2019 в 13-55 нагрузка переведена на резервную КЛ и введен в работу. | Поврежден КЛ от ТП-30 в сторону БКТП-8 | Произвести обход осмотр ф-7 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты
32 | Чеченэнерго | 31.01.2019 в 20-18 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 4975 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 8. 31.01.2019 в 20-45 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на опоре № 8 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
33 | Чеченэнерго | 01.02.2019 в 11-15 по неотложной заявке выведен в ремонт ТТ-Т2-10кВ на ПС ПС 110 кВ Восточная для устранения нагрева контактных соединений. Последствий для потребителей не было. 01.02.2019 в 12-29 после устранения дефекта ТТ-Т2-10кВ на ПС ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сильный нагрев контактных соединений ТТ-Т2-10кВ на ПС ПС 110 кВ Восточная. | Произвести внеочередной тепловизионный контроль на ПС 110 кВ Восточная.
34 | Чеченэнерго | 02.02.2019 в 09-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ ПС Ножай-Юрт. Отключенные потребители 12445 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода между опорами №35-36. 02.02.2019 в 09-35 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами №35-36. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Ножай-Юрт , устранить выявленные дефекты.
35 | Чеченэнерго | 02.02.2019 в 10-26 по неотложной заявке выведен в ремонт тр-р Т2 на ПС 110 кВ Консервная для устранения нагрева контактных соединений шинного моста 10 кВ Ф-А на опорном изоляторе ввода выключателя 10 кВ В-Т2-10. Отключенные потребители 20700 чел. Отключенная нагрузка 4 МВт. 02.02.2019 в 10-55 после устранения дефекта В-Т2 на ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | В результате тепловизионной проверки оборудования выявлен нагрев контактных соединений шинного моста 10 кВ Ф-"А" тр-ра Т-2 на опорном изоляторе ввода выключателя 10 кВ В-Т2-10. | Произвести внеочередной тепловизионный контроль на ПС 110 кВ Консервная.
36 | Чеченэнерго | 04.02.2019 в 08-25 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 2364 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружен дефект на потребительском ТП 17-50/100кВа. 04.02.2019 в 12-05 после отключения потребительского ТП 17-50/100кВа Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение на потребительском ТП 17-50/100кВа | -
37 | Чеченэнерго | 04.02.2019 в 08-25 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 3283 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен дефект на потребительском ТП 19-10/25кВа. 04.02.2019 в 09-30 после отключения потребительского ТП 19-10/25кВа Ф-19 ПС ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение на потребительском ТП 19-10/25кВа | -
38 | Чеченэнерго | 06.02.2019 в 12-18 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 2221 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф -19 обнаружено сгоревшая концевая муфта на ТП-15 . 06.02.2019 в 13-36 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждена концевая муфта на ТП-15. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты
39 | Чеченэнерго | 07.02.2019 в 07-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. Отключенные потребители 10566 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода фазы "В-С" в пролете опор 110-111. 07.02.2019 в 09-56 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода фазы "В-С" в пролете опор 110-111. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты.
40 | Чеченэнерго | 07.02.2019 в 13-45 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-325. 07.02.2019 в 14-58 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП-325. | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник , устранить выявленные дефекты.
41 | Чеченэнерго | 07.02.2019 в 14-08 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 4584 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено На РП-17 сгорела концевая муфта на Т-2. 07.02.2019 в 14-40 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На РП-17 сгорела концевая муфта на Т-2. | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты.
42 | Чеченэнерго | 09.02.2019 в 22-22 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружена сломанная опора №127. 10.02.2019 в 00-50 после замены опоры Ф-5 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Неумышленное повреждение опоры №127 наездом автомобиля. | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 35 кВ Ножай-Юрт , устранить выявленные дефекты.
43 | Чеченэнерго | 13.02.2018 г. в 23-59 действием 2ст. ТЗНП отключился Л-128 ПС Ойсунгур - Ярыксу. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 15.02.2019 г. в 11-17 Л-128 выведен по неотложной заявке для выявления причины, произведен верховой осмотр Л-128. При верховом осмотре обнаружено поврежденные по 1 изолятору в гирляндах на опорах № 107, 112, 115, 119, 125. 15.02.2019 г. в 16-28 после устранения дефектов ВЛ-110 кВ Л-128 ПС Ойсунгур - Ярыксу введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждены по 1 изолятору в гирляндах на опорах № 107, 112, 115, 119, 125. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Яруксу-Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты.
44 | Чеченэнерго | 14.02.2019 в 14-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Итум-Кала. Отключенные потребители 3175 чел. Отключенная нагрузка 1,000000 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза "С" между опорами №255-256. 14.02.2019 в 18-30 после устранения обрыва провода Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 10 кВ фаза "С" между опорами №255-256 | Произвести обход осмотр на Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты.
45 | Чеченэнерго | 15.02.2019 в 15:40 выведен в ремонт В-124 на ПС 110 кВ Ищерская с переводом ч/з ОВ. (при производстве оперативных переключений по вводу в работу ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124), на ПС 110 кВ Ищерская В-124 недоотключился полюс Ф-А (ВМТ-110) и сработал сбросной клапан. В 15:26 с отключением 2СШ-110 на ПС 110 кВ Ищерская, В-124 отключен в ремонт. В 16:06 2СШ-110 ПС 110 кВ Ищерская введена в работу. Подана аварийная заявка на В-124 до 17-00 18.02.19 В 19:13 ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) введена в работу ч/з ОВ-110 на ПС 110 кВ Ищерская. Последствий для потребителей не было. 17.02.2019 в 15:24 В-124 на ПС 110 кВ Ищерская введен в работу после замены комплектующих частей полюса Ф-А. | Излом изоляционной тяги ВМТ-110 | Произвести ревизию двух полюсов ВМТ-110 В-124 на ПС Ищерская.
46 | Чеченэнерго | 17.02.2019 в 07-43 действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Сержень-Юрт Ф-5. Отключенные потребители 5 740 чел.Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено сгоревшая ПКТ-10 на ТП-5/23. 17.02.2019 в 08-40 после устранения дефекта Сержень-Юрт Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел ПКТ на ТП-5/23 | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты
47 | Чеченэнерго | 17.02.2019 в 10-25 действием ТМЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 6 616 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода между опорами №18-19. 17.02.2019 в 11-11 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами 18-19. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
48 | Чеченэнерго | 17.02.2019 в 11-07 действием ТО отключился Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 4871 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен разбитый проходной изолятор . 17.02.2018 в 11-33 после устранения дефекта Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит проходной изолятор . | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты.
49 | Чеченэнерго | 18.02 в 11-04 отключались ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | Причиной отключения ВЛ явилось на опоре №96 загрязнение гирлянды изоляторов Ф-"В" Л-127 в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Л-127, устранить выявленные дефекты.
50 | Чеченэнерго | 18.02.2019 в 11-15 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 125 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП 14-5. 18.02.2019 в 11-53 после устранения повреждения Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит проходной изолятор на ТП-14-5 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 Гудермес , устранить выявленные дефекты.
51 | Чеченэнерго | 18.02.2019., 12 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 899 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 3/15. 18.02.2019., 15 часов 18 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждён проходной изолятор на ТП 3/15. | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Цемзавод (Ф-1) устранить выявленные дефекты.
52 | Чеченэнерго | 18.02.2019 в 14-43 действием ТО отключился Ф-11 ПС 35 кВ Красноармейская. Отключенные потребители 9 651 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе обнаружена отгоревшая птица на ВЛ 10 кВ опора №43 . 18.02.2019 в 15-18 после удаления птицы Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | При обходе обнаружена отгоревшая птица на ВЛ 10 кВ опора №43 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты
53 | Чеченэнерго | 08.02.2019 в 15-20 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 4818 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен поврежденный разрядник 10 кВ на потребительском ТП №4-33. 18.02.2019 в 17-12 после отключения потребительского ТП Ф-4 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение на потребительском ТП 4-33 (Билайн). | -
54 | Чеченэнерго | 18.02.2019 в 15-45 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9818 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №450-451. 18.02.2019 в 17-18 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №450-451. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
55 | Чеченэнерго | 18.02.2019г 16-25 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Капустино. Отключенные потребители 230 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружено разрушение изолятора 2 шт опора № 35. в 18-03 после устранения Ф-5 ПС Капустино введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разрушен 2 изолятора на опора № 35. | произвести обход осмотр Ф-5 ПС Капустино, устранить выявленные дефекты
56 | Чеченэнерго | 18.02.2019 в 16-35 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1144 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода в пролете опор №74-75. 18.02.2019 в 19-39 после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №74-75. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
57 | Чеченэнерго | 18.02.19. 16-35 действием ТО отключился Ф-1 ПС Корнеево. Отключение потребителей 71чел. отключенная нагрузка 0,05МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор 70-71. 18.02.19. 18-15 после устранения дефекта Ф-1 ПС Корнеево введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор 70-71 | Произвести обход осмотра Ф-1 ПС Корнеево и устранить выявленные дефекты
58 | Чеченэнерго | 18.02.2019г 16:35 отключился Ф-4 ПС 35кВ Корнеево. отключенные потребители 83 чел. Отключенная нагрузка 0,05 МВт. при обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №94-95. 18.02.2019., 18-23 после устранения дефекта Ф-2 ПС Крнеево введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | обрыв провода в пролете опор №94-95 | произвести обход осмотра Ф-4 ПС Корнеево, устранить выявленные дефекты.
59 | Чеченэнерго | 18.02.2019. 17 часов 43 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 6 190 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Обрыв провода в пролёте опор 65-66-67 фаза "А" "В" МТЗ 18.02.2019. 20 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 10 кВ в пролёте опор 65-66-67 фаза "А" "В" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали устранить выявленные дефекты.
60 | Чеченэнерго | 18.02.2019 в 18-58 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Саясан. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 1207 чел. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 1-3. 18.02.2019 в 19-42 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | поврежденный проходной изолятор на ТП 1-3. | Произвести обход осмотр Ф-1 10 кВ от ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
61 | Чеченэнерго | 18.02.2019., 20 часов 22 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Махкеты. Отключенные потребители 4 740 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 1/4. 18.02.2019. 21 часов 16 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждён проходной изолятор на ТП 1/4 . | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Махкеты (Ф-1), устранить выявленные дефекты.
62 | Чеченэнерго | 18.02.2019 в 21-26 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Шатой. Отключенные потребители 754 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Обрыв провода в пролёте опор 35-36. 18.02.2019 в 22-56 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролёте опор 35-36. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
63 | Чеченэнерго | 18.02.2019 в 21-38 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1207 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен птичье гнездо на ТП-1-2/100. 18.02.2019 в 23-02, после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Птичье гнездо на ТП-1-2/100 | Произвести обход осмотр Ф-1 10 кВ ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
64 | Чеченэнерго | 18.02.2019 в 21-38 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Саясан. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 1098 чел. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен поврежденный проходной изолятор на потребительском ТП 4/14. 19.02.2019 в 01-12 после отключения ТП Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден проходной изолятор на потребительском ТП 4-14 ПС 35 Саясан | -
65 | Чеченэнерго | 18.02.2019 в 23-22 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 6032 чел. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен проходной изолятор на ТП 1/8. 19.02.2019 в 02-30 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден проходной изолятор на ТП 1-8 Фаза -С ПС 35 Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 10 кВ от ПС 35Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
66 | Чеченэнерго | 19.02.2019., 00 часов 01 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 3 162 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен сгоревший предохранитель ПКТ-10 на ТП 2-8/160. 19.02.2019., 01 часов 06 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел предохранитель ПКТ-10 на ТП 2-8/160 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Сержень-Юрт (Ф-2), устранить выявленные дефекты.
67 | Чеченэнерго | 19.02.2019., 07 часов 04 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 353 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №101-102. 19.02.2019. 08 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв провода в пролете опор №101-102. | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Цемзавод , устранить выявленные дефекты.
68 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в 08:34 на ПС 110 кВ Ищерская выключатель В-124 (ВМТ 110) отключен в аварийный ремонт для устранения дефекта (низкое давление азота в фазе "В") с переводом ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) через обходной выключатель. Последствий для потребителей не было. В 15:06 на ПС 110 кВ Ищерская введен в работу В-124 (заменено масломерное стекло, восстановлено давление азота). | Причиной явилось микротрещина в теле масломерного стекла что привело к его разрушению. | Произвести ревизию всех выключателей ВМТ-110 на ПС Ищерская.
69 | Чеченэнерго | 19.02.2019 г. в 08:08 от газовых защит отключился Т1-35 на ПС 35 кВ Урус-Мартан. Погашены потребители частично Урус-Мартановского района. Население= 22572 чел, Отключенная нагрузка 5 МВт. Тип трансформатора Т-1 ТДП – 10 МВА. Дата последнего текущего ремонта – 09.07.2018г., дата последней диагностики – 09.07.2018г., дата последнего отбора масла 27.03.2018г., год выпуска 1977, год ввода в эксплуатацию 1977. 10:10 после проведения высоковольтных испытаний Т-1 выявлено межвитковое замыкание фазы «С» со стороны 35 кВ. 10:15 Нагрузка Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан переведена на Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1, нагрузка с. Тянги-Чу от Ф-2 ПС 35 кВ Урус-Мартан переведена Ф-3 ПС 110 кВ Горец. Остаются погашены: население – 11816 чел., ТП-89, Р=3, частично г.Урус-Мартан, частично с.Гехи. 19-00 после завершения АВР (замена Т-1) оборудование введено в работу и запитаны все потребители от ПС 35 кВ Урус-Мартан. | Межвитковое замыкание фазы «С» Т-1 35 кВ. | Произвести высоковольтное испытание трансформатора Т-2-35кВ на ПС Урус-Мартан.
70 | Чеченэнерго | 19.02.2019 г. в 10-54 по неотложной заявке выведен в ремонт ТП-5/24 Ф-5 ПС Ойсунгур для замены ножа. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. Отключенные потребители 4716 чел. 19.02.2019 г. в 12-18 после устранения дефекта Ф-5 ПС Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден нож на ТП-5/24. | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Ойсунгур Ф-5, устранить выявленные дефекты.
71 | Чеченэнерго | 19.02.2019 г. в 11-35 по неотложной заявке выведен в ремонт Т-2 на ПС Горская-1 для ремонта привода В-Т2-10 кВ. Отключенное население 5412 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. 19.02.2019 г. в 12-38 после ремонта привода В-Т2-10 кВ Т-2 на ПС Горская-1 введен в работу. Запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. | Причиной явилось многократное включение привода В-Т-2-10 кВ что привело к его разрегулировке. | Произвести ревизию всех приводов выключателей 10 кВ на ПС Горская-1.
72 | Чеченэнерго | 21.02.2019 в 11-53 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3280 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен сломанный изолятор на опоре №127. 19.02.2019 в 12-25 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поломка изолятора на опоре №127. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
73 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в 11-56 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 11 758 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №85. 19.02.2019 в 14-45 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №85 Ф-22 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты.
74 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в 11-56 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 8 854 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №51. 19.02.2019 в 12-20 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | Обрыв провода на опоре №51 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты.
75 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в 11-56 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 10 500 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №15. 06.11.2018 в 03-25 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №15 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты.
76 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в 11-56 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 529 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №110. 19.02.2019 в 12-50 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты.
77 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в 13-03 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 6 661 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен сгоревший предохранитель ПКТ 6 кВ на ТП-14-3. 19.02.2019 в 15-30 после устранения дефекта Ф-14 ПС Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел предохранитель ПКТ 6 кВ на ТП-14-3 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Ойсунгур, устранить выявленные дефекты.
78 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в 13-03 действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Ойсунгур Ф-1. Отключенные потребители 7451 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен сгоревший предохранитель ПКТ 6кВ на потребительском ТП 1-58. 19.02.2019 в 15-05 после устранения дефекта ПС 110 кВ Ойсунгур Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел предохранитель ПКТ 6кВ на потребительском ТП 1-58 | -
79 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в13-03 действием МТЗ отключился Ф-4 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур Отключенные потребители 11083 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №78 . 19.02.2019 в 16-42 после устранения дефекта Ф-4 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв шлейфа на опоре №78 | Произвести обход осмотр Ф-4 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур , устранить выявленные дефекты.
80 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в 16-07 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 10 500 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв провода на опоре №95. 19.02.2019 в 16-40 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 95-96 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Гудермес Ф-18 , устранить выявленные дефекты.
81 | Чеченэнерго | 19.02.2019 в 20-20 действием МТЗ отключилсяФ-4 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Разбитый изолятор на опоре № 128 19.02.2019 в 20-40 после устранения дефекта Ф-4 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на опоре № 128 | Произвести обход осмотр Ф-4 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур , устранить выявленные дефекты.
82 | Чеченэнерго | 20.02.2019 в 13-52 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 12445 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №81-82 фаза-С. 20.02.2019 в 14-41, после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №81-82 фаза-С. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Ножай-Юрт , устранить выявленные дефекты.
83 | Чеченэнерго | 20.02.2019 в 17:56 отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) действием: на ПС 110 кВ Ярыксу 1ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Ойсунгур 2ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. В 18:10 РПВ ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) с ПС 110 кВ Ойсунгур неуспешно, ВЛ отключилась действием ТО. В 19:38 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) выведена в ремонт. Результаты осмотра: На уч. оп 115-116 (16,9 км от ПС 110 кВ Ойсунгур) обрыв провода ф "А". Последствий для потребителей не было. 21.02.2019 в 02:02 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) введена в работу после устранения обрыва провода. | Обрыв провода в пролете опор № 115-116, фаза-"А" | Произвести внеочередной обход осмотр Л-128, устранить выявленные дефекты.
84 | Чеченэнерго | 20.02.2019., 18 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 899 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен сгоревший главный рубильник 0,4 кВ на ТП-3/7 20.02.2019., 19 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел главный рубильник 0,4 кВ на ТП-3/7 | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Цемзавод , устранить выявленные дефекты.
85 | Чеченэнерго | 21.02.2019 г. в 10-22 выведен в ремонт по неотложной заявке №104 В-Т-1-10кВ на ПС Шали для устранения нагрева контактного соединения. Отключенные потребители 51758 чел. Отключенная нагрузка 6,5 МВт. 21.02.2019 г. в 11-47 после устранения дефекта В-Т-1-10кВ на ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев контактного соединения В-Т-1-10кВ на ПС Шали. | Произвести внеочередной тепловизионный контроль на всех выключателях на ПС Шали.
86 | Чеченэнерго | 21.02.2019., 11 часов 06 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная. 21.02.2019., 14 часов 32 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорела концевая муфта от ТП-449 в сторону КТП-128. | Произвести обход осмотр ф-6 пс 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты.
87 | Чеченэнерго | 21.02.2019., 12 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 21.02.2019., 12 часов 59 минут после устранения дефекта Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорела концевая муфта от ТП-206 в сторону ТП-216. | Произвести обход осмотр ф-28 пс 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
88 | Чеченэнерго | 21.02.2019 в 14-12 действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3851 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен неисправный вводной КЛ на КТП-627 . 21.02.2019 в 15-50 после устранения дефекта Ф-5 ПС южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Неисправен кабель вводной на КТП-627. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
89 | Чеченэнерго | 21.02.2019., 14 часов 34 минут действием МТЗ отключился ф-16 ПС 110 кВ Консервная. 21.02.2019., 17 часов 45 минут после устранения дефекта ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден кабель на Ф- 16. на ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты.
90 | Чеченэнерго | 21.02.2019 в 14-34 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3431мчел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен сгоревший разрядник на МТП - 10-43. 21.02.2019 в 16-40 после устранения дефекта Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел разрядник на МТП 10-43. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 10 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты.
91 | Чеченэнерго | 21.02.2019 в 14-40 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен сгоревший предохранитель 10 кВ на ТП-467. 21.02.2019 в 16-00 после устранения дефекта Ф-16 ПС Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел предохранитель 10 кВ на ТП-467 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты.
92 | Чеченэнерго | 21.02.2019 в 14:56 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 1з. ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод действием 2ст. ТЗНП, АПВ выведено (по нормальной схеме). Последствий для потребителей не было. В 15:08 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 110 кВ Цемзавод замкнута в транзит. В 16:05 отключена персоналом ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный и на ПС 110 кВ Цемзавод. Последствий для потребителей не было. 18:37 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) введена в работу после устранения наброса на ф."В" в пролёте оп. 31-32 18:15 21.02.2019г. получена информация от Заместителя главного инженера по ПБ и ПК Шабазова М.Ш. АО «Чеченэнерго» о несчастном случае со сторонними лицами (без смертельного исхода) : Шаптукаев Денильхан Рустамович 2003 года рождения, проживающий по адресу с.Чечен-Аул, ул. Комсомольская, д. 25 и Яхъяев Таймасхан Сайд-Хасанович 2003 года рождения, проживающий по адресу с.Чечен-Аул, ул. Комсомольская, д. 22, в 14:56 21.02.2019. Получили электротравмы, по славам очевидцев - в результате наброса на провод фаза «В» ВЛ 110 кВ Грозный-Цемзавод Л-161 в пролете опор №31-32. Пострадавшие доставлены, на карете скорой помощи, в Грозненскую городскую больницу №4. | Наброс на ф."В" в пролёте оп. 31-32 сторонними лицами. | Провести внеплановые осмотры всех труднодоступных и недоступных участков ВЛ 6/110 кВ находящихся в зоне эксплуатационной ответственности подразделения на предмет несоответствия требованиям нормативных документов с обязательной фиксацией сведения из листков осмотров в журнале дефектов и неполадок электрооборудования для контроля их устранения.
93 | Чеченэнерго | 22.02.2019 г. в 11-47 действием газовой защиты отключился В-Т-1-6кВ и В-Т-1-35кВ. на ПС Знаменская. Отключенное население 8680 чел, отключенная нагрузка 2 МВт. При осмотре оборудования обнаружен сколы на вводе Т-1-35 кВ фаза «С», трещины на вводах Т-1-6 кВ фаза «В», «С». 22.02.2019 г. в 16-59 после устранения дефекта Т-1-35 введен в работу по нормальной схеме. | В результате осмотра и обнаружен сколы на вводе Т-1-35 кВ фаза «С», трещины на вводах Т-1-6 кВ фаза «В», «С». | Произвести ревизию вводов Т-2-35 на ПС Знаменская.
94 | Чеченэнерго | 25.02.2019 в 01:37 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) на ПС 110 кВ Наурская действием 1ст. НЗЗ, МТЗ, АПВ успешно. | Следы перекрытия на шлейфе изоляторов в гирлянде Ф-А на опоре №212 Л-175. | Произвести обход осмотр Л-175, устранить выявленные дефекты.
95 | Чеченэнерго | 25.02.2019 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 6 660 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружены сгоревшие ПК 10кВ на ТП 2-2 . 25.02.2019 в 10-36 после замены ПК 10 кВ на ТП 2-2 Ф-2 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорели ПК 10 кВ на ТП-2/2 | Произвести обход осмотр ф-2 пс Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
96 | Чеченэнерго | 25.02.2019 в 12-47 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 12445 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен треснутый изолятор на опоре №90 фаза-А. 25.02.2019 в 13-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Треснутый изолятор на опоре №90 в результате длительной эксплуатации | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
97 | Чеченэнерго | 26.02.2019 г. в 07-50 действием ТО отключилась ВЛ-35 кВ Л-94 ПС Шали-Махкеты. Отключенные потребители 33420 чел. Отключенная нагрузка 8 МВт. 26.02.2019 г. в 07-56 При РПВ Л-94 ПС Шали-Махкеты введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. При обходе осмотре выявлено в результате оползня произошло падение сухого дерева на ВЛ-35 кВ в пролете опор №95-96 Ф-А и С. | В результате оползня произошло падение сухого дерева на ВЛ-35 кВ в пролете опор №95-96 Ф-А и С. | Произвести расчистку трассы ВЛ 35 кВ Л-94 ПС Шали-Махкеты от оползневых явлений.
98 | Чеченэнерго | 26.02.2019., 12 часов 05 минут действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Шали Ф-3. 26.02.2019., 15 часов 50 минут после устранения дефекта ПС 110 кВ Шали Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел ПК | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Шали , устранить выявленные дефекты.
99 | Чеченэнерго | 27.02.2019 в 12-46 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 8 854 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружены следы жизнедеятельности птиц на опоре №2. 27.02.2019 в 12-47 при РПВ Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | На опоре № 2 обнаружены следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Гудермес Ф-7 , устранить выявленные дефекты.
100 | Чеченэнерго | 27.02.2019 в 19-40 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 7756 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен разбитый разрядник РВО-10 Ф-В на КТП 10-40/250. 28.02.2019 в 13-10 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит разрядник РВО-10 Ф-В на КТП 10-40/250 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
101 | Чеченэнерго | 27.02.2019 в 21-40 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ № 56. Отключенные потребители 3847 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен на потребительском КТП-375 разбитый ПК- 6 кВ. 27.02.2019 в 21-50 заменен ПК-6 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ № 56 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | на потребительском КТП-375 разбитый ПК- 6 кВ. | -
102 | Чеченэнерго | 28.02.2019 г. в 00-22 на ПС Горец действием МТЗ отключился ВЛ-35 кВ Горец-Урус-Мартан Л-479. Отключенная нагрузка 6 МВт. Отключенное население 40572 чел. При КЗ на Ф-10 кВ ПС Урус-Мартан и отказе в работе защит Ф-10, В-10кВ Т-1, В-35 Т-1 из-за отключившегося автомата питания оперативного тока в результате короткого замыкания в УКП на ПС Урус-Мартан, воздействия грызунами, произошло отключение выключателя В-35 кВ на ПС 110 кВ Горец. 28.02.2019 г. в 00-48 при РПВ ВЛ-35 кВ Горец-Урус-Мартан Л-479 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Короткое замыкание в УКП (грызунами). | Произвести дератизацию против грызунов на ПС Урус-Мартан.
103 | Чеченэнерго | 28.02.2019., 02 часов 02 минут действием ТО отключился Ф-23 ПС 110 кВ Южная. 28.02.2019., 02 часов 03 минут после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На ТП -319 в сторону ТП-95 КЛ выведен в ремонт. | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
104 | Чеченэнерго | 28.02.2019 в 08-43 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 5163 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен разрушенный разрядник РВО-6 Ф-А. 28.02.2019 в 10-00 после устранения дефекта Ф-2 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разрушен разрядник РВО-6 Ф-А. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты.
105 | Чеченэнерго | 28.02.2019 в 08-44 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 8190 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен провод соскочивший с изолятора от КТП-701. 28.02.2019 в 09-31 после устранения дефекта Ф-6 ПС Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Провод соскочил с изолятора от КТП-701. | Произвести обход осмотр ф-6 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты.
106 | Чеченэнерго | 28.02.2019 в 13-50 действием ТО отключился Ф-1 ПС АКХП. Отключенные потребители 6 500 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. . 28.02.2019 в 13-56 при РПВ Ф-1 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | При обходе обнаружены следы жизнедеятельности птиц на опоре № 31. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС АКХП, устранить выявленные дефекты.
107 | Чеченэнерго | 28.02.2019 в 16:30 на ПС 35 кв Урус-Мартан-1 отключился Ф-5 (10 кВ) и В- Т-2 35 кВ. Погашены потребители с. Рошни-Чу, с. Гехи-Чу, с. Шалажи. Население= 13501, В 16:38 РПВ успешно В-Т2-35 включен, РПВ Ф-5 не успешно. Остаются обесточены 5677 человек. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен пробитый разрядник РВО-10 фазы В на потребительском ТП 5-19 (мегафон). При проведении послеаварийной проверки на Ф-5 и В- Т-2 35 кВ ПС 35 кв Урус-Мартан-1 дефектов и замечаний в работе УРЗА не обнаружено. 28.02.2019 в 22-10 после отключения потребительского ТП 5-19 (мегафон) Ф-5 ПС Урус-Мартан-1 введен в работу, все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Пробит разрядник РВО-10 фазы "В" на потребительском ТП 5-19 (мегафон). | Обратиться с письмом собственнику объекта о необходимости своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования находящийся на их балансе.
108 | Чеченэнерго | 28.02.2019 в 16-30 действием МТЗ отключился Ф-5 Урус-Мартан-1. Отключенные потребители 5677 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен сгоревший ПКТ-10 на ТП-5/13. 28.02.2019 в 18-20 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел предохранитель ПКТ-10 на ТП-5/13 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан-1, устранить выявленные дефекты.
109 | Чеченэнерго | 28.02.2019 в 17-13 действием ТО отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан. Отключенные потребители 6660 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. 28.02.2019 в 17-16 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен следы жизнедеятельности птиц на опоре №19. | Следы жизнедеятельности птиц на опоре №19. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
110 | Чеченэнерго | 17.02.2019., 07 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №24. 17.02.2019 в 09-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв шлейфа на опоре №24 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты.
111 | Чеченэнерго | 20.02.2019., 22 часов 57 минут действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено повреждение на потребительском ТП 1/28. 20.02.2019 в 01-10 после отключения потребительского ТП Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | повреждение на потребительском ТП 1/28 | -
112 | Чеченэнерго | 20.02.2019., 23 часов 33 минут действием МТЗ отключился Ф-3 Бачи-Юрт. 26.02.2019., 01 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-3 Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден проходной изолятор на ТП 3-85/100. | Произвести обход осмотр Ф-3 Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты.
113 | Чеченэнерго | 01.13.2019 в 10-50 действием ТО отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 1 700 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружен повреждение на потребительском ТП-17/20 . 01.13.2019 в 11-45 после устранения дефекта Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение на потребительском ТП-17/20 | -
114 | Чеченэнерго | 01.03.2019., 21 часов 21 минут (местного) действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 4 870 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт.При обходе осмотре Ф-19 обнаружено проходной изолятор на ТП-19/6 . 01.03.2019., 23 часов 00 минут (местного) после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на ТП-19/6 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты.
115 | Чеченэнерго | 02.03.2019г в 00-40мин действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 Алпатово. Отключенные потребители 4827 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. при обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение ПК-10 на ТП 2-4. 02.03.2019г 01-45 мин после устранения дефекта Ф-2 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разрушение ПК -10 на КТП 2-4/160 ПС "Алпатово" | Произвести обход осмотра Ф-2 ПС Алпатово и устранить выявленные дефекты
116 | Чеченэнерго | 02.03.2019 в 02-55 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 6156 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-1/16. 02.03.2019 в 04-06 после устранения дефекта Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв шлейфа на ТП-1/16. | Произвести обход осмотр на Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
117 | Чеченэнерго | 02.03.2019 г. в 03-27 действием МТЗ отключился В-Т-1-10кВ ПС 35 кВ Урус-Мартан. Последствий для потребителей нет. 02.03.2019 г. в 03-30 РПВ В-Т-1-10кВ ПС 35 кВ Урус-Мартан успешно. В 16-00 при обходе осмотре ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Урус-Мартан обнаружен разрушенный проходной изолятор на ТП 1/7 ПС Урус-Мартан. После устранения дефекта на ТП 1/7 в 16-16 Ф-1 ПС 35 кВ Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Урус-Мартан обнаружен разрушенный проходной изолятор на ТП 1/7 ПС Урус-Мартан. | Произвести обход осмотр по всей длине трассы ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
118 | Чеченэнерго | 02.03.2019 в 08-42 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 11000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-8 на опоре №4 обнаружены следы жизнедеятельности птиц. 02.03.2019 в 08-45 после устранения дефекта Ф-8 ПС 110кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | воздействие жизнедеятельности птиц на опоре №4. | Произвести обход осмотр на ф-8 ПС 110 Горец, устранить выявленные дефекты.
119 | Чеченэнерго | 03.03.2019 в 01-50 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен сломанный изолятор на опоре №96. 03.03.2019 в 01-56 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поломка изолятора на опоре №96. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
120 | Чеченэнерго | 03.03.2019 в 07-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Серноводское. Отключенные потребители 2172 чл. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 28. 03.03.2019 в 10-28 после устранения дефекта Ф-3 ПС Серноводское введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на опоре № 28 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Серноводская, устранить выявленные дефекты.
121 | Чеченэнерго | 03.03.2019 в 08-30 действием ТО отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная . Отключенные потребители 8 000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 27 обнаружено замыкание КЛ 10 кВ между ТП-199 и ТП-82. 03.03.2019 в 11-56 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | Замкнут КЛ 10 кВ между ТП-199 и ТП-82. | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
122 | Чеченэнерго | 03.03.2019 в 20-03 действием ТО отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная . Отключенные потребители 8 000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 27 обнаружено на ТП-786 сгоревшая концевая муфта. 03.03.2019 в 21-58 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | На ТП-786 сгорела концевая муфта | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
123 | Чеченэнерго | 04.03.2019 в 09-45 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 11 125 чел. Отключенная нагрузка 1-6 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен схлест проводов фазы "С" в пролете опор №31-32 . 04.03.2019 в 09-50 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов фазы "С" в пролете опор №31-32 . | Произвести перетяжку проводов Ф-14 ПС Гудермес 110кВ
124 | Чеченэнерго | 04.03.2019 в 09-59 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная . Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При переводе нагрузки с Ф-27 ПС 110 кВ Северная на Ф-10 ПС 110 кВ Северная . 04.03.2019 в 10-15 после перевода частично нагрузки на Ф-10, Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | Частичный перевод нагрузки с Ф-27 ПС 110 кВ Северная на Ф-10 ПС 110 кВ Северная. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
125 | Чеченэнерго | 04.03.2019 в 11-05 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Северная . Отключенные потребители 3280 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При переводе в ремонт КЛ 10 кВ от РП-15 в сторону ТП-410. 04.03.2019 в 11-08 Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | От РП-15 КЛ 10 кВ в сторону ТП-410 вывели в ремонт. | -
126 | Чеченэнерго | 04.03.2019 в 11-58 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ . Отключенные потребители 238 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При РПВ 04.03.2019 в 12-00 Ф- 3 ПС Гудермес 110кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Следы схлеста проводов фазы А в пролете опор 12-13. | Произвести перетяжку проводов Ф-3 ПС Гудермес 110кВ.
127 | Чеченэнерго | 04.03.2019 в 12-05 действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Северная . Отключенные потребители 300 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ при земляных работах на ТП-234. 04.03.2019 в 19-40 Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | Поврежден КЛ 10 кВ на ТП-232 запитанный от ПС 110 кВ Северная Ф-9. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты.
128 | Чеченэнерго | 04.03.2019 в 15:40 на ПС 110 кВ Северная персоналом по неотложной заявке отключены В 110 Грозненская ТЭС и В 110 Восточная для вывода из схемы СВ 110 (ВМТ-110) в связи с повреждением масломерного стекла фаза "С" (треснуло, течь масла). Обесточена нагрузка 23 МВт, 58058 человек, частично г. Грозный. В 15:41 на ПС 110 кВ Северная персоналом отключены СР-1 110 и СР-2 110. В 15:42 на ПС 110 кВ Северная персоналом включены В 110 Грозненская ТЭС и В 110 Восточная. Запитаны все потребители. В 21:30 на ПС 110 кВ Северная СВ 110 введен в работу после замены масломерного стекла и доливки масла. | Разрушено масло мерное стекло Ф-С на СВ-110 кВ ПС 110 кВ Северная | Произвести ревизию всех маслонаполненных выключателей 110 кВ на ПС Северная.
129 | Чеченэнерго | 04.03.2019 в 16-30 действием ТО отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная . Отключенные потребители 3280 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При отключении отпайки на потребительское ТП-82 и отпайку на промышленную зону. 05.03.2019 в 01-45 Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | Поврежден КЛ на потребительском ТП-82. | -
130 | Чеченэнерго | 04.03.2019., 19 часов 42 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 586чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. 04.03.2019., 19 часов 45 минут при РПВ Ф-6 ПС Ведено успешно включен. Восстановлена схема нормального режима. | При обходе ВЛ на опоре №8 обнаружены следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты.
131 | Чеченэнерго | 04.03.2019 в 22-20 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Северная . Отключенные потребители 3280 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При переводе в ремонт КЛ 10 кВ от РП-15 в сторону ТП-410. 04.03.2019 в 22-26 Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | От РП-15 КЛ 10 кВ в сторону ТП-410 вывели в ремонт. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
132 | Чеченэнерго | 05.03.2019 в 15-00 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 2278 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен прошитый разрядник 10 кВ на потребительском ТП 9/41. 05.03.2019 в 15-40 после отключения потребительского ТП Ф-9 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На потребительском ТП 9/41 прошит разрядник 10 кВ. | -
133 | Чеченэнерго | 05.03.2019. 15 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. Отключенные потребители 11000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен отгоревший кабель 10 кВ на потребительском ТП 8/44. 05.03.2019 в 15-40 после отключения потребительского ТП Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На потребительском ТП 8/44 отгорел кабель 10 кВ. | -
134 | Чеченэнерго | 05.03.2019., 15 часов 20 минут (местного) действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 13 377 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен отогревший кабель 0,4 кВ ТП9/21 05.03.2019., 15 часов 40 минут (местного) после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Отгорел кабель 0.4 кВ ТП 9/21 | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
135 | Чеченэнерго | 05.03.2019 в 16:13 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст. НЗЗ, АПВ неуспешно, на ПС 110 кВ № 84 действием 1 ст. НЗЗ, АПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 10 МВт, население 29524 человек, частично Грозненский, Наурский районы. Длина ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185): 40,2 км. Расчетное место повреждения: ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) 13 км от ПС 110 кВ Наурская. В 16:13 одновременно отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) на ПС 110 кВ Наурская сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Терек-Тяговая излишне отключился СВ-110, действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не сработало. Схемно отключились: ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175). Погашены: ПС 110 кВ Червленая, ПС 110 кВ Горячеисточненская, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая Т-2 (25 МВА 110/35/27 кВ) нагрузки нет. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-177 отключен согласно схемы нормального режима. В 16:25 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая включен СВ-110, запитаны все погашенные потребители. В 17:00 РПВ ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) с ПС 110 кВ Наурская неуспешно, ВЛ отключилась действием 1 ст. НЗЗ. 06.03.2019 в 07:37 РПВ ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) с ПС 110 кВ Наурская успешно. В 07:43 на ПС 110 кВ № 84 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит. Последствий для потребителей РЖД не было. В 16:25 запитаны все потребители. | ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) осмотрена полностью - оп № 67, ф."А", L= 13 км от ПС 110 кВ Наурская следы перекрятия по гирлянде изоляторов (следы жизнидеятельности птиц). Срочного ремонта не требуется. | 1. Установить птице-отпугивающие устройства на ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185). 2. Обратиться с письмом в Грозненскую дистанцию электроснабжения СКДЭ о проведении послеаварийной проверки комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174), (ДЗ, ТЗНП, ТО) и АПВ в составе автоматики СВ-110 на ПС 110 Терек-Тяговая.
136 | Чеченэнерго | 05.03.2019 в 18-57 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 5119 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв волоска предохранителя ПКТ 6кВ на ТП 6-52 05.03.2019 в 20-34 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв волоска предохранителя ПКТ 6кВ на ТП 6-52 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 Ойсунгур , устранить выявленные дефекты
137 | Чеченэнерго | 05.03.2019 в 21-07 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 Ойсунгур . Отключенные потребители 5119 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №176. 05.03.2019 в 21-55 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №176. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 Ойсунгур, устранить выявленные дефекты.
138 | Чеченэнерго | 06.03.2019 в 11-23 действием ТО отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 6 632 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено повреждение изолятора на выносном разъединителе ТП 2/9 Ф-2 ПС Махкеты. 06.03.2019 в 13-15 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение изолятора на выносном разъединителе ТП 2/9 Ф-2 ПС Махкеты. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты.
139 | Чеченэнерго | 06.03.2019 в 11-49 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 3121 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен неисправный вводной КЛ 10 кВ . 06.03.2019 в 16-12 после устранения дефекта Ф-6 ПС южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Неисправен вводной кабель на ТП - 256. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты.
140 | Чеченэнерго | 06.03.2019 в 11-54 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 1130 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт.При обходе осмотре Ф-9 обнаружено КЗ на КЛ 10 кВ выход с РП-6 на ВЛ 10 кВ . 06.03.2019 в 11-59 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | КЗ на КЛ 10 кВ выход с РП-6 на ВЛ 10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты.
141 | Чеченэнерго | 06.03.2019 в 13-40 действием ТО отключился ВТ1-6кВ на ПС АКХП. Отключенная нагрузка 3 МВт. Отключенные потребители 19480 чел. 06.03.2019 в 13-50 при РПВ ВТ1-6кВ на ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На кабале от РП 1 отгорела концевая муфта. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС АКХП, устранить выявленные дефекты.
142 | Чеченэнерго | 06.03.2019 в 13-40 действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 250 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено отгоревшая концевая муфта на кабале от РП 1. 06.03.2019 в 18-35 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На кабале от РП 1 отгорела концевая муфта. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110кВ ПС АКХП, устранить выявленные дефекты.
143 | Чеченэнерго | 07.03.2019., 01 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-1,2,5,6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 35 031 чел. Отключенная нагрузка 0,22 МВт. 07.03.2019., 01 часов 30 минут при РПВ Ф-1,2,5,6 ПС Шали введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | в результате КЗ при выводе ЛР 160 службой подстанции отключили Ф-1,2,5,6. | Произвести обход осмотр Ф-1,2,5,6 ПС Шали, устранить выявленные дефекты
144 | Чеченэнерго | 07.03.2019 в 07-06 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен наезд а на опору №18. 07.03.2019 в 07-09 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Наезд автотранспорта на опору №18 10 кВ | Заменить поврежденную опору №18.
145 | Чеченэнерго | 07.03.2019 в 14-32 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 Ойсунгур. Отключенные потребители 2790 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв проводов ВЛ 6кВ между опорами 158-159 . 07.03.2019 в 15-58 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв проводов ВЛ 6кВ между опорами 158-159 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 Ойсунгур , устранить выявленные дефекты
146 | Чеченэнерго | 08.03.2019 в 09-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 4800 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен сгоревший ПК-10 кВ на ТП-1/22. 08.03.2019 в 09-30 после устранения дефекта Ф-1 ПСУрус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорели ПК-10 кВ на ТП-1/22 | Произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты на ф-1 ПС 35кВ Урус-Мартан
147 | Чеченэнерго | 08.03.2019 в 11-50 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8 000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 18-19, фаза-"С". 08.03.2019 в 13-05 после устранения дефекта Ф-27 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 18-19, фаза-"С" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
148 | Чеченэнерго | 09.03.2019 в 16-25 действием ТО отключился Ф-8 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 2249 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП-367. 09.03.2019 в 18-08 после устранения дефекта Ф-8 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит проходной изолятор на ТП-367. | Произвести обход осмотр Ф-8 Пс 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты.
149 | Чеченэнерго | 11.03.2019 в 15-34 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 35 кВ Красноармейская. Отключенные потребители 9800 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-11 обнаружен сгоревший ПК-10кВ на ТП-11/3. 11.03.2019 в 17-01 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорели ПК-10кВ на ТП-11/3 | Произвести обход осмотр , устранить выявленные дефекты на ПС 35кВ Красноармейская Ф-11 ТП-11/3
150 | Чеченэнерго | 12.03.2019 в 14-50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП-8/26. 12.03.2019 в 15-28 после устранения дефекта Ф-8 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый проходной изолятор на ТП-8/26 | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Алхазурово ф-8, устранить выявленные дефекты.
151 | Чеченэнерго | 13.03.2019 в 10-52 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ консервная. Отключенные потребители 3431 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор № 11-12. 13.03.2019 в 11-40 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 10 кВ в пролете опор № 11-12. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты.
152 | Чеченэнерго | 13.03.2019 в 13-36 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горская-1. Отключенные потребители 1 523 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП-8/7. 13.03.2019 в 15-43 после отключения потребительского ТП Ф-8 ПС Горская-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на потребительском ТП-8/7 | -
153 | Чеченэнерго | 14.03.2019., 08 часов 30 минут (местного) действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 11 036 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен следы схлеста проводов в пролете опор №13-14 14.03.2019., 08 часов 33 минут (местного) после повторном включение Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | следы схлеста проводов в пролете опор №13-14 | Произвести перетяжку проводов Ф-5 от ПС 110 кВ Шали.
154 | Чеченэнерго | 14.03.2019., 08 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 14,406 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 2/35 14.03.2019., 10 часов 46 минут. после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП 2/35 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Шали (Ф-2), устранить выявленные дефекты.
155 | Чеченэнерго | 14.03.2019 в 10-54 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 1902 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 20/3. 14.03.2019 в 11-50 после устранения дефекта Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП 20/3 | Произвести обход осмотр ПС 110кВ Горец Ф-20, устранить выявленные дефекты.
156 | Чеченэнерго | 14.03.2019 в 12-40 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 0 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружено повреждение на потребительском ТП 381. 14.03.2019 в 15-05 после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение на потребительском ТП 381. | -
157 | Чеченэнерго | 17.03.2019 в 06-55 действием ТО отключился Ф-8 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1950 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре обнаружен сломанный изолятор на опоре №21 . 17.03.2019 в 06-58 Ф-8 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | сломанный изолятор на опоре № 21. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
158 | Чеченэнерго | 17.03.2019 в 08-18 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Правобережная. Отключенные потребители 3392 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 305. 17.03.2019 в 11-13 после устранения дефекта Ф-3 ПС Правобережная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | Разбитый изолятор на опоре № 97 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Правобережная , устранить выявленные дефекты.
159 | Чеченэнерго | 17.03.2019 в 12-37 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 5172 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружена сгоревшая шпилька в фазе В на ТП-6/2.17.03.2019 в 13-52 после устранения дефекта Ф-6 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорела шпилька в фазе В на ТП-6/2 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты
160 | Чеченэнерго | 17.03.2019 в 18-05 действием ТО отключился Ф-4 ПС Энгель-Юрт. Отключенные потребители 1988 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода на опоре 8. 17.03.2019 в 18-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв провода на опоре № 8 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты
161 | Чеченэнерго | 17.03.2019 в 23-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 8037 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено сгоревшая концевая муфта на ТП-542 18.03.2019 в 00-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорела концевая муфта на ТП-542. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная , устранить выявленные дефекты
162 | Чеченэнерго | 18.03.2019 в 6-17 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110кВ Гудермес. Отключенные потребители 398 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода между 37-38 опорой. 18.03.2019 в 9-35 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв провода между 37-38 опорой. | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты
163 | Чеченэнерго | 18.03.2019., 01 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Курчалой. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 650 чел.При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен повреждение проходного изолятор на потребительском ТП 1/37. 18.03.2019 в 11-55 после отключение ТП Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение проходного изолятор на потребительском ТП 1/37 | -
164 | Чеченэнерго | 18.03.2019 г. в 08-10 действием ТО отключился В-Т1-10кв ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 9800 чел Отключенная нагрузка 1 МВт. РПВ не успешно. При осмотре оборудования обнаружено разрегулированные контакты реле РТ-85 Ф-4 ПС Энгель-Юрт. 18.03.2019 г. в 10-05 после регулирования реле РТ 85 В-Т1-10кв ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | разрегулированные контакты реле РТ-85 на В-Т1-10кв ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Провести проверку всех реле РТ-85 на ПС Энгель-Юрт.
165 | Чеченэнерго | 18.03.2019., 12 часов 27 минут (местного) действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 0 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен на территории птицефабрики на провода потребительской отпайки упала ветка. 18.03.2019., 13 часов 45 минут (местного) после устранения дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На территории птицефабрики на провода потребительской отпайки упала ветка. | -
166 | Чеченэнерго | 18.03.2019., 17 часов 45 минут (местного) действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 4 498 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен обрыв провода на опоре №68-69. 18.03.2019., 20 часов 20 минут (местного) после устранения дефекта Ф-15 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 0.4 кВ на опоре №68-69 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты.
167 | Чеченэнерго | 29.03.2019 в 11-57 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 35 кВ Красноармейская. Отключенные потребители 1833 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен прошитый изолятор на ТП-16/1. 29.03.2019 в 12-24 после устранения дефекта Ф-16 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | прошит изолятор на ТП-16/1 | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Красноармейская Ф-16, устранить выявленные дефекты.
168 | Чеченэнерго | 19.03.2019 в 21:24 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Наурская (Л-130) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | При осмотре обнаружено: следы Загрязнение изоляции и разрушение 1 изолятора в гирлянде Ф-С на опоре №68. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Наурская (Л-130), устранить выявленные дефекты.
169 | Чеченэнерго | 22.03.2019 в 15:45 при вводе в работу ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), на ПС 110 кВ Плиево после включения выключателя МВ-110 Л-102, выключатель отключился действием 1 зоны ДЗ, ТО. Последствий для потребителей не было Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) в ремонте. В 16:16 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) от ПС 110 кВ Плиево успешное (после осмотра ПС 110 кВ Самашки). . При обходе осмотре ВЛ обнаружен наброс провода на опоре № 232. | При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) обнаружен наброс провода на опоре № 232 неустановленными лицами. | Обратиться с письмом в администрацию Ачхой-Мартановского района о недопустимости нарушений правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт в обеспечении потребителей электрической энергией.
170 | Чеченэнерго | 22.03.2019 в 16-20 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен треснутый изолятор Ф-С на опоре №17. 22.03.2019 в 17-26, после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Треснутый изолятор Ф-С на опоре №17. | Произвести обход осмотр Ф-5 пс №% Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
171 | Чеченэнерго | 23.03.2019 в 03:55 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Наурская (Л-130) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Наурская ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. 23.03.2019 проведен внеочередной осмотр. Обнаружено: следы перекрытия на сцепной арматуре изолятора Ф-С и разрушение 1 изолятора в гирлянде на опоре № 58. | Нарушение электрической изоляции ВЛ 110 кВ Ищёрская - Наурская (Л-130) в гирлянде Ф-С на сцепной арматуре и изоляторе на опоре № 58. Разрушение 1 изолятора в гирлянде Ф-С. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Наурская (Л-130), устранить выявленные дефекты.
172 | Чеченэнерго | 25.03.2019., 10 часов 06 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 430 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв шлейфа 0,4 кВ ТП 7/3 25.03.2019., 11 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа 0.4 кВ ТП 7/3 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
173 | Чеченэнерго | 25.03.2019. в 15-26 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35кВ Калиновская. Отключенные потребители 100 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. при обходе осмотре Ф-4 обнаружено схлестывание проводов между опорами 17-18. 25.03.2019 в 17-20 после устранения дефекта Ф-4 ПС Калиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | схлестывание проводов между опорами 17-18 | Произвести обход осмотра Ф-4 ПС Калиновская, устранить выявленные дефекты
174 | Чеченэнерго | 25.03.2019 в 18-50 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 2235 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен касание провода на траверса на ТП 2-31/100 . 25.03.2019 в 19-30 после устранения дефекта ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | касание провода на траверса на ТП 2-31/100 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты.
175 | Чеченэнерго | 26.03.2019., 14 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 3 162 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре № 160. 26.03.2019., 14 часов 11 минут при РПВ Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | грязные изоляторы на опоре № 160. | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 35 кВ Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты.
176 | Чеченэнерго | 26.03.2019 в 15-15 действием МТЗ отключился Ф -16 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 398 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен провис провода в пролете между опор 32-33. 26.03.2019 в 15-17 после устранения дефекта Ф -16 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | провис провода в пролете между опорами 32-33 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты.
177 | Чеченэнерго | 27.03.2019 в 07-19 действием МТЗ отключился Ф-4 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 9598 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен хлест провода на ТП 4-53. 27.03.2019 в 09-45 после устранения дефекта Ф-4 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | хлест провода на ТП 4-53 | Произвести обход осмотр Ф-4 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты.
178 | Чеченэнерго | 29.03.2019 в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-24-10 кВ от ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9502 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен обрыв провода между опорами №40-41. 29.03.2019 в 08-53 после устранения дефекта Ф-24-10 кВ от ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв провода между опорами №40-41. | Произвести обход осмотр Ф-24-10 кВ от ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты.
179 | Чеченэнерго | 29.03.2019 в 14-15 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-9/6 фаза "С". 29.03.2019 в 15-25 после устранения дефекта Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП-9/6 фаза "С" | Произвести обход осмотр на ф-9 ПС 35кВ Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
180 | Чеченэнерго | 29.03.2019 в 14-53 действием ТО отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1. Отключенные потребители 7824 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. 29.03.2019 в 14-57 РПВ успешно. 29.03.2019 в 20-52 повторно отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1. Отключенные потребители 7824 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При осмотре обнаружен разбитый опорный изолятор на ТП-10/65 фаза "А". 29.03.2019 в 21-11 после замены изолятора Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит опорный изолятор на ТП-10/65 фаза "А". | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1, устранить выявленные дефекты.
181 | Чеченэнерго | 29.03.2019 в 14-53 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1. Отключенные потребители 7824 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. 29.03.2019 в 14-57 РПВ успешно. 29.03.2019 в 19-30 повторно отключился Ф-5 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1. Отключенные потребители 5677 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. 29.03.2019 в 19-35 РПВ успешно. | Следы жизнедеятельности птиц на опоре №19,24 и 32 | Произвести обход осмотр, ПС 35 Урус-Мартан-1 ф-5 устранить выявленные дефекты.
182 | Чеченэнерго | 29.03.2019 в 16:49 при производстве переключений по вводу в работу ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123), в момент замыкания в транзит на ПС 110 кВ Затеречная, ВЛ отключилась действием защит на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 з. ДЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Затеречная уск. ДЗ. Последствий для потребителей не было. Длина ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) - 132,95 км. В 18:16 на ПС 110 кВ Ищёрская отключен В-123 и ЛР-123. В 18:22 на ПС 110 кВ Затеречная включен В-123, подана аварийная заявка до 17-00 30.03, для выявления и устранения повреждения. Результаты осмотра: В пролете оп. № 31-32, 9 км от ПС 110 кВ Ищерская, обрыв грозотроса с касанием ф "А", "С". 30.03.2019 в 16:08 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) введена в работу. В пролете оп. № 31-32, устранен обрыв грозотроса. | 30.03.2019 в результаты осмотра обнаружено: ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) в пролете оп. № 31-32, 9 км от ПС 110 кВ Ищерская, обрыв грозотроса с касанием ф "А", "С". | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Затеречная-Ищерская (Л-123), устранить выявленные дефекты.
183 | Чеченэнерго | 29.03.2019 в 22-45 действием ТО отключился Ф -3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5577 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв волоска предохранителя ПКТ 6 кВ на ТП 3-21. 29.03.2019 в 23-05 после устранения дефекта Ф -3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв волоска предохранителя ПКТ 6 кВ на ТП 3-21 | Произвести обход осмотр Ф -3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты.
184 | Чеченэнерго | 30.03.2019.в 01-15 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4209 чл. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 119. 30.03.2019.в 01 - 47 после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на опоре № 119 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты.
185 | Чеченэнерго | 30.03.2019 в 01-33 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружен сгоревшие опорные изоляторы . 30.03.2019 в 04-55 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорели опорные изоляторы. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
186 | Чеченэнерго | 30.03.2019 в 06-41 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3452 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №123. 30.03.2019 в 07-33 после устранения дефекта Ф-6 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №123 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
187 | Чеченэнерго | 30.03.2019 в 08:40 отключались ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ Плиево действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 3 зоны ДЗ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | При осмотре обнаружено: на ВЛ Л-102 на опоре № 115 разрушены по 1 изолятору в натяжных гирляндах Ф-В. | Произвести внеплановый обход - осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты.
188 | Чеченэнерго | 30.03.2019 в 10-05 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8 000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 27 обнаружено на ТП 143 сгоревшая концевая муфта. 30.03.2019 в 12-15 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На ТП 143 сгорела концевая муфта. | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
189 | Чеченэнерго | 30.03.2019 в 17-47 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 6000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен сгоревший ПК-10 на ТП 8/14. 30.03.2019 в 18-13 после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел ПК-10 на ТП 8/14 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.