## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 1 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 02.01.2023 в 08-40 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-14 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №24. 02.01.2023 в 08-45 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 24 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.17, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 24 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 024 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
2 | Чеченэнерго | 03.01.2023 г. в 00-52 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. 03.01.2023 г. в 00-57 при РПВ Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №49. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35, Опора 049 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
3 | Чеченэнерго | 03.01.2022 в 08:16 на ПС 110 кВ Горячеисточненская персоналом отключен выключатель В-177 (ВГТ-110). Причина: задымление в информационных цепях RS-485 электросчетчика. В 09:15 на ПС 110 кВ Горячеисточненская выключатель В-177 выведен в ремонт. В 11:50 на ПС 110 кВ Горячеисточненская включен в работу выключатель В-177. Устранено замыкание в информационных цепях RS-485 электросчетчика. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Задымление в информационных цепях RS-485 электросчетчика. 4.12, Нарушение электрической изоляции в кабельном канале между цепями собственных нужд и каналов информационной связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в кабельном канале между цепями собственных нужд и каналов информационной связи. на ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ, В Л-177 | Произвести осмотр и ревизию заземления шкафа АСКУЭ на ПС Горячеисточненская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
4 | Чеченэнерго | 03.01.2023., в 12-08 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-26 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №122. 03.01.2023 в 14-08 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фаза «В» «С» на ТП 26/14 опора №122 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор фаза «В» «С» на ТП 26/14 опора №122 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «В» «С» на ТП 26/14 опора №122 на 26-14 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
5 | Чеченэнерго | 03.01.2023г в 21-23 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС «ГРП» потребители 3800 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежденным кабель 10 кВ между ТП 6/3 и 6/4 . 03.01.2023г в 23-05 после устранения дефекта Ф-6 ПС «ГРП» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 6/3 и 6/4 Ф-6 ПС "ГРП", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "ГРП-110" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-6 ПС "ГРП". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
6 | Чеченэнерго | 04.01.2023 г., 05 ч 47 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №95 04.01.2023 г., 05 ч 50 м. После устранение дефекта Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №95 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №95 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 095 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
7 | Чеченэнерго | 04.01.2023 в 13-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Алпатово. Отключенные потребители 488 чел. Отключенная нагрузка 0,2 мВТ. При обходе осмотре обнаружено обрыв проводов в пролете опор 111-112 фаза «А» «С». в 14-50 04.01.2023 после устранения дефекта Ф-4 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете между опорами 111-112 фазы "А" и "С" старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете между опорами 111-112 фазы "А" и "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Алпатово", Пролет 026 - 027 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
8 | Чеченэнерго | 05.01.2023г в 07-49 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная". 05.01.2023г в 07-52 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 82 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 82 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
9 | Чеченэнерго | 05.01.2023 г., 09 ч 58 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №162 05.01.2023 г., 10 ч 00 м. После устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 162 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 162 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 162 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали", Опора 162 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
10 | Чеченэнерго | 05.01.2023 г., 16 ч 21 м. действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №84 05.01.2023 г., 16 ч 23 м. После устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №84 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №84 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 084 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
11 | Чеченэнерго | 05.01.2023 в 16-55 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 6 411 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен обрыв провода в пролете опор 7-8 фаза «C». 05.01.2023 в 18-40 Ф-18 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 6-7 фаза «C» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор 6-7 фаза «C». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 6-7 фаза «C». на ВЛ 6кВ Ф-18 ПС "АТЭЦ", Пролет 006 - 007 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
12 | Чеченэнерго | 06.01.2023 в 07-02 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №101. 06.01.2023 в 07-09 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №101 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №101 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
13 | Чеченэнерго | 06.01.2023 в 09-49 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур". 06.01.2023 в 09-53 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 49 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 49 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 049 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
14 | Чеченэнерго | 06.01.2023 г., 10 ч 42 действием МТЗ отключился ф-9 п/с Катар-Юрт. 06.01.2023 г., 10 ч 45 м при РПВ ф-9 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №11 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №11 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Опора 011 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
15 | Чеченэнерго | 06.01.2022 в 17:13 отключились, работающие в тупиковом режиме, ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на Аргунской ТЭЦ действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) на опоре № 29. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 29 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ), Опора 029 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
16 | Чеченэнерго | 07.01.2023., 08-32 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Знаменская. При обходе-осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 67-68 фаза «В» с касанием фазы «С». 07.01.2023., 10-30 после устранения дефекта Ф-7 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор № 67-68 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете опор № 67-68 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 67-68 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ-6кВ Ф-7 ПС Знаменская, Пролет 041 - 042 | Произвести обход-осмотр Ф-7 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
17 | Чеченэнерго | 07.01.2023., 09 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 Пробит проходной изолятор на ТП 5/19 фаза «В» с касанием «С». 07.01.2023., 11 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Пробит проходной изолятор на ТП 5/19 фаза «В» с касанием «С» МТЗ | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 5/19 фаза «В» с касанием «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 5/19 фаза «В» с касанием «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 5/19 фаза «В» с касанием «С» на 5-19, 630 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Бачи-Юпт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
18 | Чеченэнерго | 07.01.23г. в 09-34 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВЧервленая. в 10-47 Ф-6 ПС35 кВ Червленая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №46 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №46 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №46 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ Червленная, Опора 046 | Произведен обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф6 ПС Червленая Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
19 | Чеченэнерго | 07.01.2023 в 10-23 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Алпатово. Отключенные потребители 2682 чел. Отключенная Нагрузка 0,6 мВТ. При обхоже осмотре Ф-3 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-6/16 фазы «А» касанием фазы «С» МТЗ. 07.01.2023 в 12-02 после устранения дефекта Ф-3 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа на тп 6-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на МТП 3-11/160 ПС "Алпатово", Предохранитель ПКТ-10 | произвести обход осмотр Ф-3 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
20 | Чеченэнерго | 07.01.2023 г. в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №50-51. 07.01.2023 г. в 12-20 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №50-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №50-51. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35, Пролет 050 - 051 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
21 | Чеченэнерго | 08.01.2023 в 12:10 на ПС 110 кВ Северная отключен СВ 110 по неотложной заявке в аварийный ремонт для закачки азота (низкое давление). В 16:17 на ПС 110 кВ Северная введен в работу СВ 110 после закачки азота и корректировки давления. | 3.4.7.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил дефект уплотнения клапана заправки азотом СВ-110 в полюсе Ф-С ПС Северная в результате длительной эксплуатации (старение). 4.7, Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 ПС Северная в следствие нарушения герметичности клапана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 на ПС "Северная" 110/35/10кВ, СВ 110 на ПС "Северная" 110/35/10кВ, СВ 110 | Своевременно проводить контроль давления азота СВ-110кВ по фазам «А», «В» и «С» на ПС Северная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
22 | Чеченэнерго | 10.01.2023г в 04-35 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Северная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «В». 10.01.2023г в 07-15 после устранения дефекта Ф-24 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «В» Ф-24 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «В на ВЛ 10 кВ Ф-24ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
23 | Чеченэнерго | 10.01.2022 в 10:54 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками (Л-124) действием: на ПС 110 кВ Затеречная ПДНЗ, АПВ не успешно на ПС 110 кВ Ищерская отключений не было. Последствий для потребителей не было. В 11:23 на ПС 110 кВ Затеречная проверено наличие напряжения трех фаз на ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками (Л-124), отсутствует напряжение на фазе "А" . В 11:24 на ПС 110 кВ Ищерская отключен В-124, снято напяжение с ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками (Л-124). Результаты осмотра: ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками (Л-124) опора № 11 обрыв шлейфа фазы "С", 1,9 км от ПС 110 кВ Ищерская. В 16:07 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками (Л-124) выведена в ремонт. В 19:04 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками (Л-124) введена в работу (произведён ремонт шлейфа фазы "С" на опоре № 11). | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение дефекта на опоре №11 ф-С ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124). 4.13, Обрыв шлейфа ф "С" на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф "С" на опоре №11. на ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений на опорах ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124). Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
24 | Чеченэнерго | 10.01.2023 в 17-35 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №67.10.01.2023 в 17-37 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
25 | Чеченэнерго | 10.01.2023 в 19-37 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур". 17.02.2019 в 19-40 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 54 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 54 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 054 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
26 | Чеченэнерго | 10.01.2023., 22 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-28 ПС 110 кВ Курчалой. 10.01.2023., 22 часов 12 минут РПВ Ф-28 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №147 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №147 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", Опора 147 | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
27 | Чеченэнерго | 25.06.2022 в 11-16 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. 25.06.2022 в 11-18 при РПВ Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 43 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 43 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Бердыкель", Опора 043 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
28 | Чеченэнерго | 10.01.2023 в 23-11 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". 10.01.2022 в 23-15 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 74 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-14 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 74 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 074 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
29 | Чеченэнерго | 11.01.2023 в 07:37 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №24-25. 11.01.2023 в 09:20 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 78-79 фаза «В» с касанием «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролете опор № 78-79 фаза «В» с касанием «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 78-79 фаза «В» с касанием «С» на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
30 | Чеченэнерго | 11.01.2023 в 8-04 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Капустино. Отключенные потребители 72 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВТ. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 1/10 фазы «А» касанием фазы «С». в 11.01.2023 г в 10-00 после устранения дефекта Ф-1 ПС Капустино введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа на тп 1-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП 1-10/25 ПС "Капустино", Предохранитель ПКТ-10 | произвести обход осмотр Ф-1 ПС Капустино, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
31 | Чеченэнерго | 11.01.2023г в 8-07 действием МТЗ отключился Ф-2 35 кВ ПС Капустино. Отключенные потребители 45 чел. отключенная нагрузка 0,1МВТ. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Пробит проходной изолятор на ТП 2/5 «В» . в 11.01.2023 в 10-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС Капустино введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение оборудования в результате длительной эксплуатации 4.12, пробит проходной изолятор на тп 2-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит проходной изолятор на КТП 2-5/25 ПС "Капустино", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Капустино, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
32 | Чеченэнерго | 11.01.23г. в 08-33 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 10-47 Ф-5 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №141 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №141 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №141 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произведен обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф5 ПС Каргалиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
33 | Чеченэнерго | 11.01.2023г в 13-46 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Электроприбор". 11.01.2023г в 13-48 при РПВ успешном Ф-1 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51 на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Электроприбор" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Электроприбор" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
34 | Чеченэнерго | 12.01.2023г в 01-00 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная". 12.01.2023г в 01-03 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 67 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
35 | Чеченэнерго | 12.01.2023г в 03-00 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС "Консервная" потребители 1163 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена сгоревшая концевая муфта на КТП-20-58. 12.01.2023г в 05-40 после устранения Ф-20 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты на КТП-20-58 Ф-20 ПС «Консервная», в результате длительной эксплуатации. 4.10, Повреждена концевая муфта на КТП-20-58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена концевая муфта на КТП-20-58 на ВЛ 10кВ Ф-20 ПС "Консервная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-20 ПС "Консервна". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
36 | Чеченэнерго | 12.01.2023 в 21:03 ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) отключена персоналом на ПС 110 кВ Каргалиновская для устранения обрыва шлейфа фазы "А" между ЛР-147 и ВЧЗ Л-147. Обесточена ПС 110 кВ Каргалиновская с нагрузкой 3 МВт, население 23620 человек. Частично Шелковской район Чеченской республики (погашение потребителей было согласовано). В 21:12 на ПС 110 кВ Кизляр-1 включен выключатель В-148. Всем потребителям подано напряжение. В 21:24 ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) отключена на ПС 110 кВ Шелковская. В 21:50 ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) выведена в ремонт. 13.01.2023 в 13:22 ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ПС 110 Каргалиновская обрыв шлейфа фазы "А" между ЛР-147 и ВЧЗ Л-147 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "А" между ЛР-147 и ВЧЗ Л-147 на ПС 110 Каргалиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" между ЛР-147 и ВЧЗ Л-147 на ПС 110 Каргалиновская. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений шлейфов на ПС 110 кВ Каргалиеновская. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
37 | Чеченэнерго | 12.01.2023 г., 23 ч 12 действием МТЗ отключился ф-4 п/с Самашки. 12.01.2023 г., 23 ч 15 м при РПВ ф-4 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
38 | Чеченэнерго | 13.01.2023 в 11:43 на ПС 110 кВ Северная отключен СВ 110 по неотложной заявке в аварийный ремонт для закачки азота (низкое давление). В 16:16 на ПС 110 кВ Северная введен в работу СВ 110 после закачки азота и корректировки давления. | 3.4.7.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил дефект уплотнения клапана заправки азотом СВ-110 в полюсе Ф-С ПС Северная в результате длительной эксплуатации (старение). 4.7, Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 ПС Северная в следствие нарушения герметичности клапана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 на ПС "Северная" 110/35/10кВ на ПС "Северная" 110/35/10кВ, СВ 110 | Своевременно проводить контроль давления азота СВ-110кВ по фазам «А», «В» и «С» на ПС Северная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
39 | Чеченэнерго | 14.01.2023 в 10-40 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №305-306. 14.01.2023 в 12-25 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 305-306 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 305-306 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 305-306 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 305 - 306 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
40 | Чеченэнерго | 14.01.2023г в 10-52 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Западная". 14.01.2023г в 10-55 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Западная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 79 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Поврежден изолятор на опоре № 79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на опоре № 79 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Западная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Западная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
41 | Чеченэнерго | 14.01.2023 г. в 18-12 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 14.01.2023 г. в 18-15 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
42 | Чеченэнерго | 14.01.2023 г. в 18-12 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 14.01.2023 г. в 18-15 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №51 перекрытие изоляции (фаза - В) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
43 | Чеченэнерго | 15.01.2023 в 02:08 отключилась (односторонне) ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 330 кВ Грозный действием 6 з ДЗ, АПВ (КС) не работало (причина выясняется), на Аргунской ТЭЦ ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. В 02:30 на ПС 330 кВ Грозный осмотрено оборудование ячейки ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) - замечаний нет В 02:40 на ПС 330 кВ Грозный при помощи УВН проверено наличие напряжения всех трех фаз на спусках Р-125-Л со стороны ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) - замечаний нет. В 02:44 на ПС 330 кВ Грозный включен В-125 с контролем синхронизма - ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) замкнута в транзит. Послеаварийный обход -осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) не выполнялся на основании показаний фиксирующих приборов. В электросетевом комплексе АО "Чеченэнерго" отключенных устройств не выявлено. | 3.4.9.1, В электросетевом комплексе АО "Чеченэнерго" отключенных устройств не выявлено. В результате анализа работы защит комиссией принято решение о предположительном наличии замыкания в смежной сети (6-35 кВ от ПС Аргунская ТЭЦ), приведшее к срабатывании 6 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 330 кВ Грозный. | Провести анализ срабатывания дистанционных защит на ПС 330 кВ Грозный при возникновении аварийных ситуаций в сети 6-35 кВ от ПС Аргунская ТЭЦ. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
44 | Чеченэнерго | 16.01.23г. в 16-15 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 17-35 Ф-5 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №59 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №59 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №59 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произведен обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф5 ПС Каргалиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
45 | Чеченэнерго | 17.01.2023г в 14-32 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник" потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 17.01.2023г в 16-30 после устранения Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-15 ПС «Холодильник», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ. на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-15 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
46 | Чеченэнерго | 17.01.2022 в 21:51 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ №84 действием 1 ст ТЗНП. Последствий для потребителей не было. В 22:07 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) замкнута в транзит на ПС 110 кВ №84. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на опоре № 153. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 153 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 153 на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 153 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
47 | Чеченэнерго | 17.01.2022 в 23:52 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес - Сити с отпайкой на ПС АКХП на Аргунская ТЭЦ действием ДЗЛ, на ПС 110 кВ Гудермес - Сити действием ДЗЛ; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес - Сити с отпайкой на ПС АКХП на опоре № 113. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 113 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 113 на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь, Опора 113 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес - Сити с отпайкой на ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
48 | Чеченэнерго | 18.01.2023 в 08-27 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв шлейфа ф-«В» с касанием Ф-«С» на опоре №182. 18.01.2023 в 10-13 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа ф-«В» с касанием Ф-«С» на опоре №182 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв шлейфа ф-«В» с касанием Ф-«С» на опоре №182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф-«В» с касанием Ф-«С» она опоре №182. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
49 | Чеченэнерго | 18.01.2023 г., 11 ч 52 м. действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №153. 18.01.2023 г., 11 ч 55 м. РПВ успешно Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №153. в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №153 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №153 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 152 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
50 | Чеченэнерго | 21.01.2023 в 00:34 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на Аргунской ТЭЦ с успешным АПВ (сработавших устройств РЗА не обнаружено), на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ; АПВ КС неуспешно. Последствий для потребителей не было. В 01:08 на ПС 330 кВ Грозный проверено наличие напряжения на спусках ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) к линейному разъединителю Р-125-Л: по ф "А" нет напряжения. В 01:10 на Аргунской ТЭЦ отключен В-125 - снято напряжение с ВЛ 110 кВ Грозный - Ар-гунская ТЭЦ (Л-125). Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125): оп. № 49 (7,7 км от Аргунской ТЭЦ) обрыв шлейфа фазы "А". В 02:31 ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) выведена в ремонт. В 04:29 ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) введена в работу, произведена замена шлейфа фазы "А" на оп. № 49. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре № 49 фаза "А" в результате старения при длительной эксплуатации. Длительная эксплуатация оборудования без проведения своевременного технического обслуживания. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 49 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре № 49 фаза "А" на ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ), Опора 049 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
51 | Чеченэнерго | 21.01.2023г в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная" потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 21.01.2023г в 18-10 после устранения Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10кВ Ф-22 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-22 ПС "Восточная" .. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
52 | Чеченэнерго | 21.01.2023 в 23:01 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, на ПС 110 кВ № 84 действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 11 Ф-С, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 3 изолятора в гирлянде. 4.11, Электродуговое повреждение 3-х изоляторов в гирлянде ф "С" на опоре № 11 в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение 3-х изоляторов в гирлянде ф "С" на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84", Опора 011 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
53 | Чеченэнерго | 22.01.2023 г., 18 ч 48 действием МТЗ отключился ф-5 п/с Катар-Юрт. 22.01.2023 г., 18 ч 50 м при РПВ ф-5 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 на ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Катар-Юрт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
54 | Чеченэнерго | 22.01.2023 г., 22 ч 08 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 22.01.2023 г., 22 ч 10 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
55 | Чеченэнерго | 23.01.2023г в 13-16 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Западная". 23.01.2023г в 13-19 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Западная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 64 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Западная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Западная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
56 | Чеченэнерго | 23.01.2023 в 14:44 на ПС 110 кВ Северная по неотложной заявке выведен в ремонт СВ-110 (тип выключателя: ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1) для устранения причины утечки азота. Последствий для потребителей нет. 07.02.2023 в 00:06 после замены выключателя СВ-110 восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Заменен выключатель с диспетчерским наименованием СВ-110 типа ВМТ-110. 4.2, Утечка азота в связи с износом прокладок, износ контактной группы по причине исчерпания ресурса эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Утечка азота в связи с износом прокладок, износ контактной группы на ПС "Северная" 110/35/10кВ, СВ 110 | Произвести ревизию выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110кВ "Северная". Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
57 | Чеченэнерго | 23.01.2023 17:32 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 84 . При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Пробитый проходной изолятор фаза «В» «С» на ТП 3/17. 23.01.2023 в 19:18 после устранения дефекта Ф-3 ПС 84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фаза «В» «С» на ТП 3/17 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор фаза «В» «С» на ТП 3/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «В» «С» на ТП 3/17 на Пробит проходной изолятор фаза «В» «С» на ТП 3/17 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
58 | Чеченэнерго | 23.01.2023г в 22-51 действием МТЗ отключился Ф-4 "Северная". 23.01.2023г в 22-54 при РПВ успешном Ф-4 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Следы перекрытия на проходных изоляторах фаз А и В на КТП-158 в результате воздействия птиц. 4.12, На КТП-158 перекрытие проходных изоляторов в гирлянде Ф- "А" "В" по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов в гирлянде Ф- "А" "В" на КЛ 6-10кВ Ф-4 "Северная" | Произвести ревизию, исключить возможность проникновения животных и птиц внутрь корпуса на ТП-158 Ф-4 ПС «Северная» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
59 | Чеченэнерго | 26.01.2023 в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен поврежденный проходной изолятор ф-«В» «С» на ТП 17/10. 26.01.2023 в 16-15 после устранения дефекта Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор ф-«В» «С» на ТП 17/10 в результате длительного эксплуатирования 4.13, Поврежден проходной изолятор ф-«В» «С» на ТП 17/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Гудермес", Опора 001 | Произвести обход осмотр Ф- 17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
60 | Чеченэнерго | 27.01.2023 в 13-42 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При РПВ Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. 27.01.2023 в 13-45. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами № 31-32 сближение проводов при воздействие птиц | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
61 | Чеченэнерго | 27.01.2023 17:52 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "№84". При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-8/34. 27.01.2023 в 19:36 после устранения дефекта Ф-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-8/34 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-8/34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-8/34 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Опора 008 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
62 | Чеченэнерго | 28.01.2023 в 01:29 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ №84 действием 1 ст ТЗНП. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на опоре № 153. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 153 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 153 на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 153 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
63 | Чеченэнерго | 31.01.2023 г., 09 ч 23 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Обрыв провода оп. № 177-178 фаза "В" 31.01.2023 г., 11 ч 04 м. после устранение дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп. № 177-178 фаза "В" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода оп. № 177-178 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп. № 177-178 фаза "В" на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Пролет 177 - 178 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
64 | Чеченэнерго | 31.01.2023 г., 13 ч 27 действием МТЗ отключился ф-9 п/с Ачхой-Мартан. 31.01.2023 г., 13 ч 30 м при РПВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №11 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №11 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 011 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-9 п/сАчхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
65 | Чеченэнерго | 31.01.2023 г. в 14-23 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 31.01.2023 г. в 14-25 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №33 перекрытие изоляции (фаза - В) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
66 | Чеченэнерго | 31.01.2023 г. в 14-27 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 31.01.2023 г. в 14-30 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
67 | Чеченэнерго | 31.01.2023 в 22-04 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. 31.01.2023 в 22-08 при РПВ Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №47 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №47 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Опора 047 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
68 | Чеченэнерго | 31.01.2023 г., 22 ч 15 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №72 31.01.2023 г., 22 ч 18 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 72 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 72 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 072 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
69 | Чеченэнерго | 01.02.2023г в 12-39 действием МТЗ отключился Ф-32 "Город" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 01.02.2023г в 13-29 после устранения Ф-32 "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной линии 10 кВ Ф-32 ПС "Город", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на Ф-32 (10кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-32 "Город". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
70 | Чеченэнерго | 01.02.2023г в 13-50 действием МТЗ отключился Ф-27 "Северная" потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 01.02.2023г в 15-47 после устранения Ф-27 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной линии 10 кВ Ф-27 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-27 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
71 | Чеченэнерго | 02.02.2023., 11 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 02.02.2023., 11 часов 33 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №44 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
72 | Чеченэнерго | 02.02.2023 в 14:35 отключились ВЛ-110кВ Горячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175). На ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (В-177) 2 ст. ТЗНП. АПВ выведено по режиму. (Выключатель В-177 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая на балансе АО «Чеченэнерго»). ПС 110кВ Терек-Тяговая (СВ-110) 1ст. ТЗНП. АПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 12 МВт. Отключенные потребители 36681 чел. В 14:49 при РПВ ВЛ-110кВ Горячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) введены в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена до аварийная схема. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) на опоре № 72 ф "С". 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 72 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 72 на ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ), Опора 072 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
73 | Чеченэнерго | 03.02.2023., 06 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода Ф-"В" "С" в пролете опор №112-113. 03.02.2023., 08 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. обрыв провода Ф-"В" "С" в пролете опор №112-113 МТЗ | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф-"В" "С" в пролете опор №112-113 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-"В" "С" в пролете опор №112-113 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-"В" "С" в пролете опор №112-113 на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Пролет 112 - 113 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
74 | Чеченэнерго | 03.02.2023 г., 06 ч 40 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен повреждение проходных изоляторов Ф-"А" и "В" на ТП 1-17 03.02.2023 г., 08 ч 55 м. после устранение дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов Ф-"А" и "В" на ТП 1-17 в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение проходных изоляторов Ф-"А" и "В" на ТП 1-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Ф-"А" и "В" на ТП 1-17 на ТП 1-17/160 ПС Сержень-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
75 | Чеченэнерго | 03.02.2023г в 12-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Висаитова". 03.02.2023г в 12-33 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
76 | Чеченэнерго | 04.02.2023., 08 часов 44 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 04.02.2023., 08 часов 46 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, . Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №26 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
77 | Чеченэнерго | 05.02.2023 г., 07 ч 09 действием МТЗ отключился ф-9 п/с Ачхой-Мартан. 05.02.2023 г., 07 ч 11 м при РПВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-9 п/сАчхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
78 | Чеченэнерго | 05.02.2023 г., 07 ч 14 действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан. 05.02.2023 г., 07 ч 16 м при РПВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
79 | Чеченэнерго | 06.02.2023 г., 01 ч 35 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №147 06.02.2023 г., 01 ч 37 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 147 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 147 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 147 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 147 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
80 | Чеченэнерго | 06.02.2023 в 22:27 отключилась ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). На ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ищерская 1ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 312 ф-С следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 312 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 312 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 312 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) . Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
81 | Чеченэнерго | 07.02.2023 в 03:40 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ №84 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Наурская 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено. В 03:49 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) замкнута в транзит на ПС 110 кВ № 84. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на опоре № 151. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 151 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 151 на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 151 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
82 | Чеченэнерго | 07.02.2023г в 14-45 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная". 07.02.2023г в 15-00 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
83 | Чеченэнерго | 07.02.2023 в 16-05 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур". 07.02.2023 в 16-10 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 51 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-17 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 51 на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", Опора 051 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
84 | Чеченэнерго | 07.02.2023г в 18-15 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Висаитова". 07.02.2023г в 18-24 при РПВ успешном Ф-8 ПС "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 62 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
85 | Чеченэнерго | 07.02.2023г в 19:30ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9501 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-2/37 фаза «В» и «С».. 07.02.2023г в 21:16ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-2/37 фаза «В» и «С». 4.12, Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-2/37 фаза «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-2/37 фаза «В» и «С». на ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
86 | Чеченэнерго | 08.02.2023 в 10-04 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. 08.02.2023 в 11-34. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 19-20 сближение проводов при воздействии птиц | Произвести обход осмотр по Ф-1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
87 | Чеченэнерго | 08.02.2023г в 10-37 действием МТЗ отключился Ф-37 ПС "Холодильник" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-37 обнаружен Обрыв провода 10 кВ фаза «В» с касанием фазы «С». 08.02.2023г в 11-58 после устранения дефекта Ф-37 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «В» с касанием фазы «С», в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10кВ Ф-37 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-37 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
88 | Чеченэнерго | 08.02.2023 в 11-08 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При РПВ Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. 08.02.2023 в 11-11 Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 21-22 сближение проводов при воздействие птиц | Произвести обход осмотр по Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
89 | Чеченэнерго | 08.02.2023г в 11-15 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник". 08.02.2023г в 11-18 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 72 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 72 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
90 | Чеченэнерго | 08.02.2023 в 11:40 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49) для устранения обрыва провода фазы «В» в пролете опор №81-82. Отключенная нагрузка 1.8 МВт. Отключенные потребители 11203 чел. В 13:45 после устранения дефекта ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» в пролете опор №81-82 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «В» в пролете опор №81-82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» в пролете опор №81-82. на ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ), Пролет 081 - 082 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
91 | Чеченэнерго | 08.02.2023 в 12:33 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ Наурская 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно; на ПС 110 кВ № 84 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по заявке. В 12:57 РПВ ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) с ПС 110 кВ Наурская успешное. В 12:59 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) замкнута в транзит на ПС 110 кВ №84. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на опорах № 151,153. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 151 и фазы А на опоре №153 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 151 на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 151; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы А на опоре № 153 на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 153 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
92 | Чеченэнерго | 08.02.2023 г., 13 ч 07 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Гойт-Корт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Обрыв шлейфа ТП 9/25 фазы «А» касанием фазы «С». 08.02.2023 г., 15 ч 05 м. после устранение дефекта Ф-9 ПС Гойт-Корт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП 9/25 фазы «А» касанием фазы «С». в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа ТП 9/25 фазы «А» касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП 9/25 фазы «А» касанием фазы «С» на Ф-9 ПС Корт-Корт | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
93 | Чеченэнерго | 08.02.2023 22:35 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Калаус". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-4/36 фаза «В» и «С». 09.02.2023 в 00:40 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Калаус" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-4/36 фаза «В» и «С». в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-4/36 фаза «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-4/36 фаза «В» и «С». на Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-4/36 фаза «В» и «С». | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
94 | Чеченэнерго | 09.02.2023 в 19:44 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на ПС 110 кВ № 84 действием ДЗЛ, АПВ успешно, на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на опоре № 103. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 103 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 103 на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84", Опора 103 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
95 | Чеченэнерго | 10.02.2023г в 10:55ч действием МТЗ отключился Ф-10 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4448 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв проводов фаза «В и С» пролете опор № 123-124. 10.02.2023г в 12:55ч после устранения дефекта Ф-10 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов фаза «В и С» пролете опор № 123-124 4.13, Обрыв проводов фаза «В и С» пролете опор № 123-124 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаза «В и С» пролете опор № 123-124 на "ПС-Беной" Ф-10, Пролет 123 - 124 | Произвести обход осмотр Ф-10 10кВ от ПС 35кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
96 | Чеченэнерго | 10.02.2023 в 14-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты обнаружено обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете между опорами №105-106. 10.02.2023 в 15-45 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ, Ф-2, ПС Махкеты | Произвести обод осмотр Ф-2 ПС Махкеты. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
97 | Чеченэнерго | 10.02.2023г в 14-50 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник" потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен поврежденным кабель 10 кВ между ТП 146 - 301. 03.01.2023г в 15-55 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП-146-301 Ф-15 ПС «Холодильник», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на КЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-15 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
98 | Чеченэнерго | 10.02.2023 г. в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-20 ПС Горец обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» между опорами № 94-95. 10.02.2023 г. в 16-50 после устранения дефекта Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» между опорами № 94-95. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» между опорами № 94-95. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Пролет 094 - 095 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
99 | Чеченэнерго | 10.02.2023г в 16:05ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9501 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв проводов 10 кВ Фаза «В и С» между опорами 126-127. 28.02.2023г в 08:00ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. обрыв проводов 10 кВ Фаза «В и С» между опорами 126-127 МТЗ | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10 кВ Фаза «В и С» между опорами 126-127 4.13, Обрыв проводов 10 кВ Фаза «В и С» между опорами 126-127 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 10 кВ Фаза «В и С» между опорами 126-127 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 126 - 127 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
100 | Чеченэнерго | 11.02.2023г в 11:40ч действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 4126 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор 13-14 фаза «В». 11.02.2023г в 12:50ч после устранения дефекта Ф-4 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 13-14 фаза «В». 4.13, Обрыв провода в пролете опор 13-14 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 13-14 фаза «В». на "ПС-Саясан" Ф-4, Пролет 013 - 014 | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
101 | Чеченэнерго | 11.02.2023 в 11:55 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ Наурская 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ №84 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по заявке. В 12:05 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) замкнута в транзит на ПС 110 кВ № 84. В 12:15 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ Наурская 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно; на ПС 110 кВ №84 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по заявке. В 12:31 РПВ ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) с ПС 110 кВ Наурская успешное. В 12:33 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) замкнута в транзит на ПС 110 кВ №84. В 12:43 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ Наурская 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно; на ПС 110 кВ №84 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по заявке. 12.02.2023 в 12:11 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) выведена в ремонт для выполнения верхового осмотра. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185): оп № 102, 16 км от ПС 110 кВ № 84, ф. "В,С", следы перекрытия с провода на птицезащитные устройства. 14.02.2023 в 16:29 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) введена в работу. На оп № 102, 16 км от ПС 110 кВ № 84, ф. "В,С", демонтированы птицезащитные устройства. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние птицезащитных устройств на опоре №102. 4.12, Следы перекрытия с провода на птицезащитные устройства на опоре №102 ф. "В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия с провода на птицезащитные устройства на опоре №102 ф. "В,С". на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 102 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
102 | Чеченэнерго | 11.02.2023 в 22:56 отключалась, работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) действием: на ПС 330 кВ Грозный 4 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Цемзавод ЛЭП не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на опоре № 93. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 93 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 93 на ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161), Опора 093 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
103 | Чеченэнерго | 12.02.2023 г. в 12-53 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-3 ПС Горец обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза «В» «С» на ТП 3/29. 12.02.2023г. в 14-36 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 3-29 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фаза «В» «С» на ТП 3/29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаза «В» «С» на ТП 3/29. на КТП 3-35/100кВА ПС "Горец", КТП 3-35/100кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
104 | Чеченэнерго | 12.02.2023, в 15-33 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ойсунгур. При обходе осмотре ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур" разрушенный изолятор Ф «А» опоре №48. 12.02.2023 в 17-05 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 48 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 48 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 048 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
105 | Чеченэнерго | 14.02.2023 в 11:56 отключилась, работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 зоны ДЗ, 1 ст. ТЗНП, ТО, АПВ не успешное. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Затеречная выключатель Л-123 в ремонте. Последствий для потребителей не было. Результаты осмотра ПС 110 кВ Ищерская: повреждение ТТ-1 Л-123 ф. "С" с выбросом масла. Возгорания нет. ЛР-123 загрязнен маслом, требуется чистка изоляции ЛР-123, заменена дефектных опорных изоляторов ЛР-123 ф "В", "С" в сторону ТТ-1 Л-123. и опорных изоляторов ОР-121, ЛР-121. В 13:08 на ПС 110 кВ Ищерская выведен в ремонт В-123. В 13:08 на ПС 110 кВ Ищерская выведен в ремонт В-123 для замены дефектного ТТ-1 Л-123 ф. "С". В 14:42 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) выведена в ремонт для чистки изоляции ЛР-123. 15.02.2023 в 16:24 на ПС 110 кВ Ищерская В-123 введен в резерв после замены ТТ-1 Л-123 ф "С". В 18:01 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) введена в работу. На ПС 110 кВ Ищерская заменены дефектные опорные изоляторы ЛР-123 ф "В", "С" в сторону ТТ-1 Л-123. 14.02.2023 в 17:19 на ПС 110 кВ Ищёрская выведена в ремонт для замены дефектных опорных изоляторов ОР-121 по аварийной заявке ОСШ-110. Последствий для потребителей не было. 18:03 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт по неотложной заявке для замены дефектных опорных изоляторов ЛР-121 и ОР-121. 18:23 В-121 на ПС 110 кВ Ищёрская выведен в ремонт по неотложной заявке для замены дефектного опорного изолятора ЛР-121. в 19:48 на ПС 110 кВ Ищёрская введена в резерв ОСШ-110, заменён опорный изолятор ОР-121. в 20:46 на ПС 110 кВ Ищёрская введен в резерв В-121 заменён опорный изолятор ЛР-121. в 21:14 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу. Заменены дефектные опорные изоляторы ЛР-121 и ОР-121 на ПС 110 кВ Ищерская. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта измерительного трансформатора ТТ Л-123 ф. С. 4.12, Повреждение ТТ-1 Л-123 ф. "С" с выбросом масла в результате перекрытия внутренней изоляции на корпус в последствии увлажнения и снижения диэлектрических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ-1 Л-123 ф. "С" на ПС 110 кВ Ищерская | 1. Произвести внеплановое испытание трансформаторов тока типа ТБМО-110 на ПС 110 кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 2. На ПС 110 кВ Ищерская произвести ревизию клапанов давления трансформаторов тока ТБМО-110 обеспечивающих компенсацию температурных изменений объема масла и защиту внутренней изоляции от влаги. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
106 | Чеченэнерго | 15.02.2023 в 7:00 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. (Выключатель В-149 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая на балансе АО "Чеченэнерго") на ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, 1 зоны ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 319 ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 319 с провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 97 с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149), Опора 319 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
107 | Чеченэнерго | 16.02.2023 в 03:38 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ Наурская 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 кВ № 84 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на опоре № 156. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 156 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы С на опоре № 156 на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 156 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
108 | Чеченэнерго | 16.02.2023г в 14-17 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружен пробитым проходной изолятор на ТП 12/14 фаза «В» с касанием «С». 16.02.2023г в 15-59 после устранения Ф-12 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 12/14 фаза «В» с касанием «С» Ф-12 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 12/14 фаза «В» с касанием «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 12/14 фаза «В» с касанием «С» на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
109 | Чеченэнерго | 16.02.2023 в 18-20 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен Обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 76-77 фаза «В» с касанием фазы «С» . 16.02.2023 в 20-00 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 76-77 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате длительного эксплуатирования. 4.13, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 76-77 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес", Опора 076 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
110 | Чеченэнерго | 19.02.2023 в 22:40 отключилась, работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) действием: на ПС 110 кВ Плиево 3 зоны ДЗ, ТО, АПВ выведено согласно заявке. На ПС 110 кВ Ищерская В-122 отключен по режиму. Обесточена ПС 110 кВ Слепцовская-110, ПС 110 кВ Карабулак-2, ПС 35 кВ ГНС, ПС 35 кВ Урожайная, ПС 35 кВ Котиева, ПС 35 кВ Первомайская; потребители г. Сунжа (частично), Сунженского района Республики Ингушетия (частично), Роткл = 5,2 МВт, население 32000 чел. Последствий для потребителей в Чеченской Республике нет. В 22:52 на ПС 110 кВ Слепцовская-110 отключен МВ-110 Л-122. В 22:54 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) от ПС 110 кВ Плиево успешное. В 23:04 на ПС 110 кВ Слепцовская-110 включен МВ-110 Л-122. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) на опоре № 313. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 313 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 313 на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 313 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
111 | Чеченэнерго | 20.02.2023г в 11-12 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник" потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен поврежденным кабель 10 кВ. 20.02.2023г в 13-00 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ Ф-15 ПС "Холодильник". 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-15 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
112 | Чеченэнерго | 20.02.2023 в 21:28 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) действием: на ПС 110 кВ Ищёрская 1 з. ДЗ, АПВ КНС успешно, на ПС 110 кВ Плиево 1 з. ДЗ, ТО, автоматическое ускорение защит (защиты выясняются), АПВ КС неуспешно. В 22:02 на ПС 110 кВ Плиево проверено УВН наличие напряжения по фазам на ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабу-лак-2 (Л-121) - на фазе "В" напряжение отсутствует. В 22:07 на ПС 110 кВ Ищёрская отключен В-121, снято напряжение с ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). 20.02.2023 10:36 Осмотр ВЛ (участок ЧЭ): на оп 319, ф "В", 25 км от ПС 110 кВ Ищёрская обрыв провода. В 11:00 ВЛ выведена в ремонт. 21.02.2023 в 11:00 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт. Заявка до 17-00 28.02.2023. 28.02.2023 в 14:40 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу. Произведена замена поврежденного провода ф "В" в пролете оп №№ 318-319. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 318-319 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 318-319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 318-319. на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Пролет 318 - 319 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
113 | Чеченэнерго | 23.02.2023г в 07:50ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор 23-24 фаза «В». . 23.02.2023г в 09:30ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясае введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 23-24 фаза «В». 4.13, Обрыв провода в пролете опор 23-24 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 23-24 фаза «В». на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 023 - 024 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
114 | Чеченэнерго | 26.02.2023 в 04:38 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур Л-144 (На балансе АО "Чеченэнерго") действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) на опоре № 74. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 74 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 74 на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
115 | Чеченэнерго | 26.02.2023г в 11-40 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Южная" потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружено повреждение головной кабеля 10 кВ, потребители запитаны по резерву. 26.02.2023г в 13-25 после устранения Ф-10 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-10 ПС «Южная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-10 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
116 | Чеченэнерго | 28.02.2023 в 17:32 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключились выключатели В-141 от 1 зоны ДЗ, АПВ не работало, В-142 от 1 зоны ДЗ, АПВ не работало, В-177 от МТЗ, АПВ не работало (схемно отключилась 2-СШ-110) (ДЗШ отсутствует). (ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая на балансе АО "Чеченэнерго"). Обесточены ПС 110 кВ Шелковская, ПС 110 кВ Каргалиновская, 2СШ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, отключенная нагрузка 11 МВт, отключенные потребители 56635 чел, Шелковской район Чеченской республики (полностью). В 18:02 запитаны все потребители (за исключением 2СШ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая без нагрузки согласно нормальной схемы). В 17:52 Результаты осмотра оборудования ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая: обнаружено повреждение ТН-2-110 ф "С" с выбросом масла (без возгорания). В 17:54 на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая отключен В-146 (для исключения подачи напряжения на 2СШ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая и подачи напряжения обесточенным потребителям) В 18:02 на ПС 110 кВ Кизляр-1 включен В-148. В 18:02 запитаны все потребители (за исключением 2СШ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая без нагрузки согласно нормальной схемы). В 18:27. 03.03.2023 в 15:46 после замены ТН-2-110 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена доаварийная схема. | 3.4.7.3, Несвоевременно выявлен дефект на ТН-110 кВ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. 4.12, Электродуговое перекрытие изоляции с разрушением ТН-2 110 кВ на ф «С» ПС Гудермес-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен ТН-2 110 кВ ф «С» на ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ на ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | Провести в полном объеме испытание параметров ТН-110 кВ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
117 | Чеченэнерго | 01.03.2023г в 08-35 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Южная" потребители 12000 чел. Отключенная нагрузка 2,4 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружена поврежденной концевая муфта на МТП-205. 01.03.2023г в 10-20 после устранения дефекта Ф-8 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты на МТП-205 Ф-8 ПС «Южная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждена концевая муфта на МТП 205 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена концевая муфта на МТП 205 на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-8 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
118 | Чеченэнерго | 01.03.2023 в 17:53 на ПС 110 кВ Ищерская по неотложной заявке выведен в аварийный ремонт выключатель В-122 (ВГТ-110) для повышения давления элегаза ТТ Л-122 ф "С" (с размыканием транзита по ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) при производстве переключений по выводу в ремонт В-122 - от КУ не управляется ОВ-110 (ВМТ-110)). 02.03.2023 в 13:45 на ПС 110 кВ Ищерская введён в работу выключатель В-122 после повышения давления элегаза ТТ Л-122 фаза "С". В 15:14 на ПС 110 кВ Ищерская введён в резерв выключатель ОВ-110 после замены катушки отключения. | 3.4.7.3, Снижение давления элегаза ТТ Л-122 ф "С" в результате повреждения уплотнительного кольца на заглушке. 3.4.7.3, Несвоевременно выявлен дефект в приводе выключателя ОВ-110 на ПС 110 кВ Ищерская. 4.7, Утечка элегаза ТТ Л-122 ф "С" в связи с износом уплотнительного кольца на заглушке по причине исчерпания ресурса эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Утечка элегаза ТТ Л-122 ф "С" на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, В Л-122 4.2, Заклинивание тяги отключения привода выключателя ОВ-110 (ВМТ-110), что привело к сгоранию катушки отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание тяги отключения привода выключателя ОВ-110 на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, Привод ОВ-110кВ | 1. Провести регулировку привода выключателей ВМТ-110 на ПС 110 кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д. 2. Провести контроль давления газа выключателя В-122 на ПС 110 кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
119 | Чеченэнерго | 01.03.2023 г. в 21-12 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-3 ПС Предгорная, обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП 3/7. 01.03.2023 г. в 22-18 после устранения дефекта Ф-3 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов на ТП 3/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП 3/7. на ЗТП 3-7/315 кВ ПС "Предгорная", ЗТП 3-7/315 кВ ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
120 | Чеченэнерго | 04.03.2023г в 11:15ч действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 4126 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №66-67. 04.03.2023г в 14:00ч после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №66-67 4.13, Обрыв провода в пролете опор №66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №66-67 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-4, Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр ВЛ Ф-4 ПС Ножай-Юрт Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
121 | Чеченэнерго | 09.03.2023 в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза "В" между опорами № 88-89. 06.03.2023 в 09-15 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Между опорами № 88 - 89 обрыв провода. 4.13, Обрыв провода между опорами № 88 - 89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза "В" между опорами № 88 - 89 на Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
122 | Чеченэнерго | 06.03.2023г в 08:00ч действием МТЗ отключился Ф-1 6 кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 9501 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв проводов фаза «В и С» пролете опор № 44-45. 06.03.2023г в 08:00ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов фаза «В и С» пролете опор № 44-45. 4.13, Обрыв проводов фаза «В и С» пролете опор № 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаза «В и С» пролете опор № 44-45. на "ПС-Беной" Ф-1, Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф 1 ПС 35 Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
123 | Чеченэнерго | 06.03.2023 в 20:10 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП отключалась на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ не работало (Отказ АПВ КС); на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 20:20 на Аргунской ТЭЦ включен выключатель В-142, ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП замкнута в транзит. 20.03.2023 в 11:22 на Аргунской ТЭЦ по неотложной заявке выведен В-142 для послеаварийной проверки комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03). В ходе послеаварийной проверки дефектов не выявлено. В 15:59 на Аргунской ТЭЦ В-142 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. 30.03.2023 в 12:10 на Аргунской ТЭЦ по неплановой заявке выведен В-142 для повторной послеаварийной проверки комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03). В ходе повторной послеаварийной проверки дефектов не выявлено. В 16:59 на Аргунской ТЭЦ В-142 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП явилось несвоевременное выявление загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ф. "С" на опоре № 18. 3.4.14, В ходе проверки комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) дефектов в работе АПВ не выявлено. 4.12, Причиной электродугового перекрытия гирлянд изоляторов с провода на траверсу ф. «С» на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП явилось загрязнение изоляции с последующим увлажнением в результате атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП, Опора 018 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ЛЭП ЮУЭС на тему: "Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ для выявления дефектов элементов ВЛ без отключения". Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП по всей длине ВЛ. При наличии дефектов организовать устранение по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
124 | Чеченэнерго | 07.03.2023 г., 10 ч 43 м действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено Обрыв провода в пролете опор 60-61 фаза «В». 07.03.2023 г., 12 ч 10 м после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 60-61 фаза «В». в результате длительной эксплуатаций 4.13, Обрыв провода в пролете опор 60-61 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 60-61 фаза «В». на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Пролет 060 - 061 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
125 | Чеченэнерго | 10.03.2023 в 02:55 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст.ТЗНП, на ПС 110 кВ № 84 действием 1 з.ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на опоре №156. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 156 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 156 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
126 | Чеченэнерго | 10.03.2023г в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная". 10.03.2023г в 07-42 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 73 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 73 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
127 | Чеченэнерго | 10.03.2023 в 10:56 на ПС 110 кВ Горячеисточненская отключены по неотложным заявкам в аварийный ремонт 1СШ-110, СП-110 для устранения нагрева СР-1-110 ф "В". Последствий для потребителей не было. В 13:20 на ПС 110 кВ Горячеисточненская введены в работу 1СШ-110, СП-110 после ревизии контактов СР-1-110 ф "В". Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактных соединений СР-1-110 ф "В" ПС 110 кВ Горячеисточненская. 4.13, Нагрев контактных соединений СР-1-110 ф "В" ПС 110 кВ Горячеисточненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений СР-1-110 ф "В" ПС 110 кВ Горячеисточненская. на ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ, СР-110 кВ | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений на ПС 110 кВ Горячеисточненская. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
128 | Чеченэнерго | 12.03.2023 в 12-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4 482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 98 - 99. 12.03.2023 в 13-52 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Между опорами № 98-99 обрыв провода при длительном эксплуатации 4.13, Обрыв провода между опорами № 98-99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами № 98-99 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шатой", Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
129 | Чеченэнерго | 13.03.2023г в 09-33 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода Ф -"В" с касанием Ф -"С" в пролете опор №74-75. 13.03.2023г в 11-30 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф-"В" с касанием Ф-"С" в пролете опор №74-75 Ф-15 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-"В" с касанием Ф-"С" в пролете опор №74-75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-"В" с касанием Ф-"С" в пролете опор №74-75 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
130 | Чеченэнерго | 13.03.2023 г. в 13-40 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-"В" "С" на ТП 18/45. 13.03.2023 г. в 15-55 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов на ТП 18-45 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-"В" "С" на ТП 18/45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-"В" "С" на ТП 18/45. на КТП 18-45/63кВ ПС "Горец", КТП 18-45/63кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
131 | Чеченэнерго | 13.03.2023г в 18:35ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9501 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-А и ф-В на ТП-2/44.. 13.03.2023г в 19:50ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-А и ф-В на ТП-2/44. 4.12, Повреждение проходных изоляторов ф-А и ф-В на ТП-2/44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф-А и ф-В на ТП-2/44. на ТП-2/44 Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт ТП 2/44, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
132 | Чеченэнерго | 14.03.2023 в 22-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "АКХП". Отключенные потребители 8 748 чел. Отключенная нагрузка 2.0 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено повреждение кабеля 6 кВ между ТП-3 и ТП-4. 14.03.2023 в 23-58 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден кабель 6 кВ между ТП-3 и ТП-4 в результате длительной эксплуатации. 4.12, поврежден кабель 6 кВ между ТП-3 и ТП-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 6 кВ между ТП-3 и ТП-4 на КЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "АКХП", Кабель 1 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии Ф-3 ПС АКХП. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
133 | Чеченэнерго | 15.03.2023 в 06:08 отключились КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная, КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная. На ПС 330 кВ Грозный ДЗЛ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Северная действием ДЗЛ, отказ АПВ по режиму КС. Последствий для потребителей нет. Длина КВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Консервная 6 км. Длина КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная 11,4 км. РМП: 4,1 км от ПС 110 кВ Северная, КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная. В 06:46 на ПС 110 кВ Северная включён В-Восточная, КВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Консервная, КВЛ 110 кВ Грозный - Восточная замкнуты в транзит. 16.03.2023 в 14:30 на ПС 110 кВ Северная по неотложной заявке выведен В-Восточная для послеаварийной проверки АПВ в составе комплекта РЗА №2 КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная (ТЗНП, ДЗ, МТЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03). В 15:52 на ПС 110 кВ Северная проведена послеаварийная проверка АПВ в составе комплекта РЗА №2 КВЛ 110 кВ Восточная-Северная с отпайкой на ПС Консервная РЗА №2 КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная (ТЗНП, ДЗ, МТЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03). В ходе проверки выявлен слабый контакт контрольного кабеля на клеммном ряду в шкафу зажимов ШОН на ОРУ- 110 кВ. Дефект устранен подтяжкой клеммника. В 17:42 на ПС 110 кВ Северная введен в работу В-Восточная. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Причиной отказа работы АПВ КВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Консервная на ПС 110 кВ Северная явилось не выявление слабого контакта жил контрольного кабеля на клеммном ряду в шкафу зажимов ШОН на ОРУ- 110 кВ при проведении первого профилактического контроля 19.04.2020г. 3.4.7.3, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная, КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная явилось несвоевременное выявление загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ф. "С" на опоре № 16 КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная. 4.13, Причиной отказа работы АПВ КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная на ПС 110 кВ Северная явилось нарушение электрического контакта контрольного кабеля в шкафу зажимов ШОН на ОРУ- 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта контрольного кабеля в шкафу зажимов ШОН на ОРУ- 110 кВ. на ПС "Северная" 110/35/10кВ, В 110 Восточная 4.12, Причиной электродугового перекрытия гирлянд изоляторов с провода на траверсу ф. «С» на опоре № 16 КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная явилось загрязнение изоляции с последующим увлажнением в результате атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 16 на ВЛ-110кВ Северная-Восточная с отппайкой на ПС Консервная ( Л-112), Пролет 016-017 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по выполнению в требуемых объемах технического обслуживания оборудования и устройств РЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Произвести протяжку клеммных рядов в шкафах зажимов КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная на ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ЛЭП ЮУЭС на тему: "Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ для выявления дефектов элементов ВЛ без отключения". Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 4. Выполнить инженерный обход осмотр КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная, по всей длине воздушного участка КВЛ. При наличии дефектов организовать устранение по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
134 | Чеченэнерго | 16.03.2023г в 15-03 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Северная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен поврежденным кабель 10 кВ. 16.03.2023г в 17-00 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-21 ПС «Северная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-21 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
135 | Чеченэнерго | 21.03.2023 г., 07 ч 03 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/25 21.03.2023 г., 08 ч 55 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/25 в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/25 на ТП 3-25/160 ПС Шали, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/25 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
136 | Чеченэнерго | 23.03.2023 13:57 по неотложной заявке выведен в ремонт I СШ 110 кВ и выключатель В Л-121 на ПС 110 кВ Ищерская для устранения нагрева контактного соединения ШР-121-1, фаза "А". Последствий для потребителей нет. В 15:48 после выполнения необходимых работ для устранения дефекта I СШ 110 кВ и выключатель В Л-121 на ПС 110 кВ Ищерская введены в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактных соединений ШР-121-1, фаза "А". 4.13, Нагрев контактных соединений ШР-121-1, фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений ШР-121-1, фаза "А". на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, ШР-121-1СШ | Провести тепловизионный контроль контактных соединений на ПС 110 кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
137 | Чеченэнерго | 26.03.2023., в 07-35 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №37-38. 26.03.2023 в 9-20 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 37-38 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 37-38, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 37-38, на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
138 | Чеченэнерго | 26.03.2023 в 09-45 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №24-25. 26.03.2023 в 11-10 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. обрыв шлейфа фаза "В" ТП-2/8 | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 2/8 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 2/8 в результате старения при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 2/8 в результате старения при длительной эксплуатации. при длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 004 - 005 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
139 | Чеченэнерго | 26.03.2023г в 10-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Висаитова" потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено повреждение КЛ-6 кВ ТП-377-433. 26.03.2023г в 11-55 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 6 кВ ТП-377-433 Ф-3 ПС «Висаитова», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 6 кВ. на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Висаитова" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6 кВ Ф-3 ПС "Висаитова". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
140 | Чеченэнерго | 28.03.23г. в 08-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 10-02 Ф-5 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №85 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №85 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №85 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произведен обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф5 ПС Каргалиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
141 | Чеченэнерго | 28.03.2023 в 08:59 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайками (Л-122) действием на ПС 110 кВ Плиево: 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Ищёрская: 1 ст. ТЗНП; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Причиной возникновения нарушения явились загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128), что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению 1 изолятора в гирлянде Ф-В. 4.11, На опоре №308 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "В" в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 308 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №308 ф. "А" "В" "С", ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
142 | Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) 30.03.2023 в 1:50 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) действием: на ПС 110 кВ Плиево 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Ищёрская 1 и 2 ст. ТЗНП; АПВ не успешно. Длина ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпай-кой на ПС Карабулак-2 (Л-121) : 59,8 км. Погодные условия: сильный порывистый ветер. В 2:14 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Ищерская успешное. В 2:15 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) отключилась в тупиковом режиме на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешное. В 2:18 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Плиево успешное. В 2:23 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Ищерская с контролем синхронизма. В 2:33 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) действием: на ПС 110 кВ Плиево 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Ищёрская 1 и 2 ст. ТЗНП; АПВ не успешно. В 5:02 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Ищерская успешное. В 5:06 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Плиево. Последствий для потребителей не было. | 3.4.12.2, На опоре № 332 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) перекрытие со шлейфа фазы "В" на траверсу в результате сильного порывистого ветра. 4.12, Перекрытие со шлейфа фазы "В" на траверсу на опоре № 332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие со шлейфа фазы "В" на траверсу на опоре № 332. на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 332 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
143 | Чеченэнерго | 30.03.2023 в 3:16 отключились в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) и ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) действием: на Аргунской ТЭЦ 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. 30.03.2023 в 5:37 отключились ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) и ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) действием: на Аргунской ТЭЦ 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Цемзавод 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) на опоре № 57. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 57 на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ), Опора 057 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
144 | Чеченэнерго | 30.03.2023., 04 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 2/20. 30.03.2023., 05 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 2/20 МТЗ | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 2/20 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 2/20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 2/20 на ТП 2-20/160кВ ПС"Бачи- юрт", ТП 2-20/160кВ ПС"Бачи- юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
145 | Чеченэнерго | 30.03.2023г в 04-35 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная" потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружено повреждение головного кабеля. 30.03.2023г в 04-52 после устранения дефекта Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля Ф-27 ПС "Северная" , в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден головной кабель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель. на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-27 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
146 | Чеченэнерго | 30.03.2023 в 21-01 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Махкеты. Отключенные потребители 5 171 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-1 ПС Махкеты обнаружено обрыв проводов фазы «В с касанием фазы С» пролете опор № 89-90. 30.03.2023 в 22-30 после устранения дефекта Ф-1 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Ф-1, ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.