## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 2 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.04.2023 г. в 08-02 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-3 ПС Горец обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №97-98. 01.04.2023 г. в 10-00 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 97-98 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 97-98 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Пролет 097 - 098 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
2 | Чеченэнерго | 01.04.2023 в 11:30 по неотложной заявке выведен в ремонт В-128 ПС 110 кВ "Ойсунгур" для поднятия давления элегаза фаза "А". Последствий для потребителей нет. В 13:36 после устранения дефекта В-128 ПС 110 кВ "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил дефект уплотнения клапана заправки элегазом на В-128 ПС 110 кВ Ойсунгур. 4.16, Снижение давления элегаза произошло по причине дефекта уплотнения клапана заправки элегазом на В-128 ПС Ойсунгур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект уплотнения клапана заправки элегазом на В-128 на ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ, В-128 (с пс.Самашки) | Произвести ревизию выключателя В-128 на ПС 110 кВ "Ойсунгур". Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
3 | Чеченэнерго | 01.04.2023 в 19-38 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "АКХП". Отключенные потребители 8 748 чел. Отключенная нагрузка 1.4 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено повреждение кабеля 6 кВ. 01.04.2023 в 21-45 Ф-3 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден кабель 6 кВ по ул. А. Кадырова в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 6 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "АКХП", Кабель 1 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии Ф-3 ПС АКХП. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
4 | Чеченэнерго | 04.04.23г. в 09-56 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110/ 35 кВ Старогладовская. в 11-24 Ф-1 ПС 110/35 кВ Старогладовская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №234 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №234 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №234 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ "Старогладовская", Опора 234 | Произведен обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф1 ПС Шелковская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
5 | Чеченэнерго | 04.04.2023г в 16-09 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "ГРП-110" потребители 3800 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода в пролете опори 123-124 фаза "В" "С". 04.04.2023г в 18-05 после устранения дефекта Ф-6 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опори 123-124 фаза "В" "С", Ф-6 ПС "ГРП-110", в результате длительной экспуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опори 123-124 фаза "В" "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опори 123-124 фаза "В" "С". на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
6 | Чеченэнерго | 06.04.2023 в 6:19 отключались ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст. ТЗНП, АПВ "КС" не работало. Обесточились ПС 110 кВ Червлённая, ПС 110 кВ Горячеисточненская, СШ2-110 ПС 110 кВ Терек-Тяговая с Р=3МВт, населением 36681 человек. Частично Шелковской, Грозненский, Наурский р-ны. Причина отключения: обнаружена ветка на ЛР-175 на ПС 110 кВ Червленная. В 6:36 после снятия ветки на ПС 110 кВ ПС Червленная РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) с ПС 110 кВ Терек-Тяговая успешно. В 6:36 ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ч/з АПВ "КС" замкнуты в транзит. Запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной технологического нарушения явилось падение виноградной лозы, принесенной птицами, на линейный разъединитель ЛР-175 ПС 110 кВ Червленная. | Установить птице-отпугивающие устройства на приемном портале Л-175 ПС 110 кВ Червленная Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
7 | Чеченэнерго | 06.04.2023 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода между опорами № 37-38. 06.04.2023 в 09-14 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Между опорами № 37-38 обрыв провода при ветреном воздействии 4.13, Обрыв провода между опорами № 37-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами № 37-38 на Ф-1 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
8 | Чеченэнерго | 08.04.2023., 20-26 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф-6 обнаружены поврежденные изоляторы фаза «А» «В», и соскочил провод фаза «А» на опоре №36. 08.04.2023., 21-54 после устранения дефекта Ф-6 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, повреждены изоляторы фаза «А» «В», и соскочил провод фаза «А» на опоре №36 в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, повреждены изоляторы фаза «А» «В», и соскочил провод фаза «А» на опоре №36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены изоляторы фаза «А» «В», и соскочил провод фаза «А» на опоре №36 на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Надтеречная, Опора 036 | Произвести обход-осмотр Ф-6 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
9 | Чеченэнерго | 09.04.2023 в 05:14 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ № 84 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Отсутствие на опоре № 156 ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 (Л-185) специальных устройств отпугивающих птиц не угрожающих их жизни. 4.17, На опоре № 156 ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 (Л-185) следы перекрытия на траверсе и на гирлянде изоляторов ф. С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на траверсе и на гирлянде изоляторов ф. С на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 156 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №156 ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 (Л-185). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
10 | Чеченэнерго | 09.04.2023., 19 часов 46 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен соскок провода с изолятора опоры № 207 фаза "С". 09.04.2023., 21 часов 27 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Соскочил провод с изолятора опора № 207 фаза "С" МТЗ | 3.4.7.3, Соскочил провод с изолятора опора № 207 фаза "С" в результате длительной эксплуатации. 4.12, Соскочил провод с изолятора опора № 207 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Соскочил провод с изолятора опора № 207 фаза "С" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 167 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
11 | Чеченэнерго | 10.04.2023 в 16:48 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). На ПС 110 кВ Ищерская 2 ступень ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Плиево 2 ступень ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Отсутствие на опоре №326 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) специальных устройств отпугивающих птиц не угрожающих их жизни. 4.17, Перекрытие на шлейфе Ф -В на опоре №326 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфе Ф -В на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 326 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №326 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
12 | Чеченэнерго | 10.04.2023 в 20:21 отключились ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес, ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127). На ПС Гудермес-Сити ДЗЛ, АПВ успешно. На ПС Ойсунгур ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 101 ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 101 ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), Опора 101 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
13 | Чеченэнерго | 11.04.2023., 07 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение проходных изоляторов Ф "В" "С" на ТП 2/37. 11.04.2023., 09 часов 16 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. повреждение проходных изоляторов Ф "В" "С" на ТП 2/37 МТЗ | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов Ф "В" "С" на ТП 2/37 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.17, Повреждение проходных изоляторов Ф "В" "С" на ТП 2/37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов Ф "В" "С" на ТП 2/37. на 2-37, 250 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
14 | Чеченэнерго | 11.04.2023г в 15-45 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная" потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «В» с касанием фазы «С» . 11.04.2023г в 15-50 после устранения дефекта Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «В» с касанием фазы «С», в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
15 | Чеченэнерго | 13.04.2023 г., 07 ч 49 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Гойт-Корт. При обходе осмотре Ф- 9 Причина: повреждение Обрыв шлейфа на опоре 150/1 фаза «С» с касанием фазы «В», 13.04.2023 г., 10 ч 18 м. после устранения дефекта Ф-9 ПС Гойт-Корт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре 150/1 фаза «С» с касанием фазы «В», в результате длительной эксплуатаций 4.13, Обрыв шлейфа на опоре 150/1 фаза «С» с касанием фазы «В», Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре 150/1 фаза «С» с касанием фазы «В», на ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Гойт-Корт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
16 | Чеченэнерго | 13.04.2023 в 14-50 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-24 обнаружен разрушенный изолятор Ф «В» опоре №188. 13.04.2023 в 16-18 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 188 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 188 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 188 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
17 | Чеченэнерго | 13.04.2023 в 19-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 2 199 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №197-198 фаза «В» с касанием фазы «С». 13.04.2023 в 21-27 после устранения дефекта Ф-4 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №197-198 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-4 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
18 | Чеченэнерго | 14.04.2023., 10 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение изоляторов Ф-"В" "С" на ТП 4/69. 14.04.2023., 11 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. повреждение изоляторов Ф-"В" "С" на ТП 4/69 МТЗ | 3.4.7.3, Повреждение изоляторов Ф-"В" "С" на ТП 4/69 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение изоляторов Ф-"В" "С" на ТП 4/69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов Ф-"В" "С" на ТП 4/69 на 4-69, 100 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
19 | Чеченэнерго | 14.04.2023., 13 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен повреждение кабельной муфты 10 кВ на оп.№117. 14.04.2023., 15 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. повреждение кабельной муфты 10 кВ на оп.№117. МТЗ | 3.4.7.3, Повреждение кабельной муфты 10 кВ на оп.№117 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабельной муфты 10 кВ на оп.№117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты 10 кВ на оп.№117 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 089 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
20 | Чеченэнерго | 14.04.2023 в 18:06 отключились, работающие в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на Аргунской ТЭЦ действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.14, В результате обхода осмотра ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) от опоры №1 до опоры № 36 и от опоры №57 до опоры №129 место КЗ не обнаружено. От опоры № 36 до опоры №57 территория минного поля (Воинская часть г. Шали). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
21 | Чеченэнерго | 16.04.2023г в 20-04 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Висаитова" потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза «В» «С» опора ТП-3/7. 16.04.2023г в 22-00 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы фаза «В» «С» опора ТП-3/7 Ф-3 ПС "Висаитова", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы фаза «В» «С» опора ТП-3/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы фаза «В» «С» опора ТП-3/7 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
22 | Чеченэнерго | 17.04.2023., 09 часов 19 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110. 17.04.2023., 09 часов 23 минут при РПВ Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №116 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №116 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №116 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 116 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
23 | Чеченэнерго | 17.04.2023, в 15-59 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-23 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №42. 17.04.2023 в 18-03 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Повреждены проходные изоляторы на ТП 23/12 МТЗ | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 42 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 42 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 042 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
24 | Чеченэнерго | 17.04.2023 г. в 19-58 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 130-131 фаза "В" с касанием фазы "С". 17.04.2023г. в 21-40 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 130-131 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 130-131 на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская" 35, Пролет 130 - 131 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
25 | Чеченэнерго | 18.04.2023 в 22:04 отключилась ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). На ПС 330 Грозный 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 Цемзавод отключений не было. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на опорах № 93, 95. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 93, 95 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161), Опора 093; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161), Опора 095 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
26 | Чеченэнерго | 19.04.2023 в 06:33 отключилась ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). На ПС Грозный 1 зона ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС Гудермес-Тяговая 1 зона ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на опоре № 109. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 109 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 109 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
27 | Чеченэнерго | 19.04.2023., 07 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен повреждение кабельной муфты на опоре №1.. 19.04.2023., 09 часов 13 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Повреждение кабельной муфты на опоре №1. МТЗ | 3.4.7.3, Повреждение кабельной муфты на опоре №1. в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабельной муфты на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на опоре №1. на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 001 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
28 | Чеченэнерго | 20.04.2023 г. в 20-12 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-8 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза "В" "С". 20.04.2023 г. в 21-50 после устранения дефекта Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза "В" "С". Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза "В" "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза "В" "С". на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец" 110, Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
29 | Чеченэнерго | 20.04.2023 в 23-48 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель. 20.04.2023 в 23-52 при РПВ Ф-6 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 24 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-A по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 24 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Бердыкель", Опора 024 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
30 | Чеченэнерго | 21.04.2023 г., 23 ч 50 мин действием МТЗ отключился ф-1 п/с Серноводская . При обходе осмотре ф-1 п/с Серноводская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 126-127. 22.04.2023 г., 01 ч 40 мин после устранения дефекта ф-1 п/с Серноводская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 126-127 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 126-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 126-127. на ПС Серноводская Ф-1 | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
31 | Чеченэнерго | 22.04.2023 00:30 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Озеро. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №171-172 фаза "В"с касанием фазы "С". 22.04.2023 02:25 после устранения дефекта Ф-6 ПС Озеро введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №171-172 фаза "В"с касанием фазы "С" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №171-172 фаза "В"с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №171-172 фаза "В"с касанием фазы "С" на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Озеро", Пролет 060 - 061 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Озеро", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
32 | Чеченэнерго | 22.04.2023 01:03 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Правобережная". При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 4/17 фаза "В". 22.04.2023 02:46 мин после устранения дефекта Ф-4 ПС "Правобережная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 4/17 фаза "В" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 4/17 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 4/17 фаза "В" на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Правобережная", Пролет 004 - 005 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Правобережная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
33 | Чеченэнерго | 22.04.2023г в 02-06 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник" потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение разрядников фаза "В" "С" на ТП 15/8. 22.04.2023г в 03-48 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядников фаза "В" "С" на ТП 15/8 Ф-15 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение разрядников фаза "В" "С" на ТП 15/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников фаза "В" "С" на ТП 15/8 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
34 | Чеченэнерго | 22.04.2023 в 4:45 отключились КВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Консервная, КВЛ 110 кВ Грозный - Восточная действием: на ПС 330 кВ Грозный ДЗЛ, ТО, на ПС 110 кВ Северная ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось несвоевременное выявление загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ф. "С" на опоре № 48 КВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111). 4.12, Причиной электродугового перекрытия гирлянд изоляторов с провода на траверсу ф. «С» на опоре № 48 КВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) явилось загрязнение изоляции с последующим увлажнением в результате атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с провода на траверсу ф. «С» на ВЛ-110кВ ПС Грозный -Восточная (Л -111), Пролет 047-048 | Произвести внеочередной обход осмотр КВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Консервная, КВЛ 110 кВ Грозный - Восточная. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
35 | Чеченэнерго | 22.04.2023 06:03 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Калаус". При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода с касанием траверса фаза "В". 22.04.2023 07:38 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Калаус" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода с касанием траверса фаза "В" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода с касанием траверса фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода с касанием траверса фаза "В" на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Калаус", Пролет 012 - 013 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Калаус", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
36 | Чеченэнерго | 23.04.2023г в 11-23 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная" потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ между ТП 438-617. 23.04.2023г в 12-48 после устранения Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение КЛ-10 кВ между ТП 438-617 Ф-19 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение КЛ-10 кВ между ТП 438-617 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10 кВ между ТП 438-617 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-19 ПС "Восточная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
37 | Чеченэнерго | 23.04.2023 г., 15 ч 39 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Самашки. При обходе осмотре ф-2 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 101-102. 23.04.2023 г., 17 ч 46 мин мин после устранения дефекта ф-2 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 101-102 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 101-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 101-102 на Ф-2 п/с Самашки | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
38 | Чеченэнерго | 24.04.2023 в 00-30 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв перемычки ВР ТП-7/34. 24.04.2023 в 01-22 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв перемычки ВР ТП-7/34 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв перемычки ВР ТП-7/34 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв перемычки на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Опора 046 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
39 | Чеченэнерго | 24.04.2023 в 06:58 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185). На ПС 110 кВ Наурская 2 ст. ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ №84 1 ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) на опоре № 139. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 139 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 139 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
40 | Чеченэнерго | 24.04.2023г в 08-58 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная" потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружена сгоревшая концевая муфта. 24.04.2023г в 10-50 после устранения Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты Ф-27 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.10, Сгорела концевая муфта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела концевая муфта на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-27 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
41 | Чеченэнерго | 24.04.2023 в 11:57 по неотложной заявке выведен в ремонт В-144 ПС 110 кВ "Ойсунгур" для устранения коронации на изоляторе фазы "А" выключателя В-144. Последствий для потребителей не было. В 14:27 после устранения дефекта В-144 ПС 110 кВ "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнение изоляции фазы "А" на выключателе В-144 ПС 110 кВ "Ойсунгур" 4.13, Сильная коронация на изоляторе фазы "А" выключателя В-144 ПС 110 кВ "Ойсунгур" в результате загрязнении изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильная коронация на изоляторе фазы "А" на выключателе В-144 ПС 110 кВ "Ойсунгур" на ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ, В-144 | По результатам тепловизионного контроля организовать устранение дефектов на выключателе В-144 ПС 110 кВ "Ойсунгур". Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
42 | Чеченэнерго | 24.04.2023 г. в 12-02 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-6 ПС Урус-Мартан обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП 6-4. 24.04.2023 г. в 13-31 после устранения дефекта Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 6-4 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов на ТП 6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП 6-4. на ЗТП 6-4/320кВ ПС "Урус-Мартан", ЗТП 6-4/320кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
43 | Чеченэнерго | 25.04.2023 в 07-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 25.04.2023 в 07-25. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, При воздействие птиц сближение проводов 4.13, Воздействие птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближение проводов на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
44 | Чеченэнерго | 25.04.2023 13:10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110" 25.04.2023 в 13:13 при РПВ Ф-19 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 19 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 ПС "ГРП-110"по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 19 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Опора 019 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
45 | Чеченэнерго | 26.04.2023 г. в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-8 ПС Алхазурово обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-"А" "В" на ТП 8/9 26.04.2023 г. в 08-55 после устранения дефекта Ф-8 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 8-9 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов Ф-"А" "В" на ТП 8/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов Ф-"А" "В" на ТП 8/9 на КТП 8-9/160кВ ПС "Алхазурово", КТП 8-9/160кВ ПС "Алхазурово"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
46 | Чеченэнерго | 26.04.2023 в 13:48 отключились ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали (Л-162). На ПС Цемзавод 1 зона ДЗ. АПВ успешно. На ПС Аргунская ТЭЦ ТО и ДЗ-1. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали (Л-162) на опорах № 31, 51. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 31, 51 ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали (Л-162) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ), Опора 031; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ), Опора 051 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали (Л-162), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
47 | Чеченэнерго | 26.04.2023 г. в 14-27 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Предгорная. 26.04.2023 г. в 14-30 при РПВ Ф-4 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №35 на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35 (аренда), Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
48 | Чеченэнерго | 26.04.2023 г., 15 ч 32 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Гойт-Корт. При обходе осмотре Ф- 9 Причина: Обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №93-94-95, 26.04.2023 г., 17 ч 22 м. после устранения дефекта Ф-9 ПС Гойт-Корт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №93-94-95 в результате длительной эксплуатаций 4.13, Обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №93-94-95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №93-94-95 на ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Гойт-Корт, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
49 | Чеченэнерго | 26.04.2023г в 15-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Северная". 26.04.2023г в 15-42 при РПВ успешном Ф-4 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 84 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 84 на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
50 | Чеченэнерго | 26.04.2023г в 16-39 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ между ТП 398-316. 26.04.2023г в 17-25 после устранения Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10 кВ между ТП 398-316 Ф-9 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ между ТП 398-316 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ между ТП 398-316 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-9 ПС "Восточная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
51 | Чеченэнерго | 26.04.2023 в 23:03 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). На ПС Ищерская 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС Плиево 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Отсутствие на конструкции опоры №324 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) специальных устройств отпугивающих птиц не угрожающих их жизни. 4.17, На опоре № 324 следы перекрытия на шлейфе и не теле опоры в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 324 следы перекрытия на шлейфе и не теле опоры на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 324 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №324 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
52 | Чеченэнерго | 28.04.2023 в 20-26 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4 482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен пробит изолятор на опоре №45. 28.04.2023 в 22-02 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотре обнаружен пробит изолятор на опоре № 45 4.13, Прибит изолятор на опоре № 45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прибит изолятор на опоре № 45 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
53 | Чеченэнерго | 29.04.2023 в 02:46 отключалась ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Схемно отключались ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) и ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146). Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 69 ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 69 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 69 на ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148), Опора 069 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
54 | Чеченэнерго | 29.04.2023 г., 13 ч 06 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 Причина: Обрыв проводов в пролете опор 98-99 фаза "А" "В", 29.04.2023 г., 14 ч 42 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 98-99 фаза "А" "В" в результате длительной эксплуатаций 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 98-99 фаза "А" "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор 98-99 фаза "А" "В" на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
55 | Чеченэнерго | 29.04.2023г в 16-24 действием МТЗ отключился Ф-4 "Северная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружено повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на РП-29. 29.04.2023г в 18-14 после устранения Ф-4 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на РП-29 Ф-4 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждена концевая муфта на РП-29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена концевая муфта на РП-29 на КЛ 6-10кВ Ф-4 "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-4 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
56 | Чеченэнерго | 30.04.2023 г. в 06-22 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор 83-84. 30.04.2023 г. в 08-50 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 83-84 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролете опор 83-84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 83-84 на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Пролет 083 - 084 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
57 | Чеченэнерго | 30.04.2023 г., 06 ч 52 мин действием МТЗ отключился ф-5 п/с Ачхой-Мартан. 30.04.2023 г., 06 ч 55 мин при РПВ ф-5 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №7 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №7 сведения об оборудовании на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, Серия 3.407.1-143, Выпуск 1/жб/СВ-105 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
58 | Чеченэнерго | 30.04.2023 г. в 07-16 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-4 ПС Предгорная обнаружен обрыв шлейфа ф-"В" "С" на ТП-4/3. 30.04.2023 г. в 09-26 после устранения дефекта Ф-4 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 4-3 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв шлейфа на ТП 4-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 4-3 на КТП 4-3/160кВ ПС "Предгорная", КТП 4-3/160кВ ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
59 | Чеченэнерго | 30.04.2023., 07 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"А" "В" на ТП 2/10. 30.04.2023., 09 часов 31 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы ф-"А" "В" на ТП 2/10 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов ф-"А" "В" на ТП 2/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф-"А" "В" на ТП 2/10 на 2-10, 250 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
60 | Чеченэнерго | 30.04.2023 в 13:15 по неотложной заявке выведена ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) для устранения обрыва провода ф-"А" в пролете опор № 28-29. Отключенная нагрузка 1.2 МВт. Отключенные потребители 5642 чел. В 15:25 после устранения дефекта ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 28-29 в результате длительной эксплуатации без проведения своевременного технического обслуживания. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №28-29 в результате старения при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492), Пролет 028 - 029 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
61 | Чеченэнерго | 30.04.2023г в 17:50ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен повреждение штыревого изолятора ф "С" опора №9-2 30.04.2023г в 20:15ч после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение штыревого изолятора ф "С" опора №9-2 4.12, Повреждение штыревого изолятора ф "С" опора №9-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора ф "С" опора №9-2 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-3, Опора 9-002 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
62 | Чеченэнерго | 30.04.2023г в 18-00 действием МТЗ отключился Ф-9 "Северная" потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 9/7. 30.04.2023г в 19-55 после устранения Ф-9 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 9/7 Ф-9 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 9/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на П 9/7 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
63 | Чеченэнерго | 30.04.2023 в 19:35 действием МТЗ отключилась ВЛ-35кВ Самашки - Серноводская (Л-47). Отключенная нагрузка 2.2 МВт. Отключенные потребители 11048 чел. В 19:50 при РПВ ВЛ-35кВ Самашки - Серноводская (Л-47) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. Осмотром обнаружен наброс стальной проволоки на ф. "А "и "В" в пролете опор №10-11, с последующим ее перегоранием и падением. Повреждения ВЛ не выявлено. | 3.4.8.4, Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на ф. "А "и "В" в пролете опор №10-11, с последующим ее перегоранием и падением. | Обратиться с письмом к главе администрации Ачхой-Мартановского района с просьбой информировать население на муниципальном уровне о недопустимости приближения на опасное расстояние до токоведущих частей, нахождения сторонних лиц в пределах охранных зон на объектах электрических сетей и электроустановок, а так-же осуществлять набросы посторонних предметов на ВЛ, прострелы, для исключения возможности аварийных отключений электроэнергии.
64 | Чеченэнерго | 30.04.2023 в 21-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4 482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен прибит изоляторы на опоре №61. 30.04.2023 в 22-55 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотре обнаружен пробит изолятор на опоре № 61 4.13, Прибит изолятор на опоре № 61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит изолятор на опоре № 61 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
65 | Чеченэнерго | 30.04.2023 в 21-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Шатой". Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Шатой" введен в работу. 30.04.2023 в 24-43. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, При воздействии птиц сближение проводов | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
66 | Чеченэнерго | 01.05.2023г в 09:15ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9501 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода 10 кВ ваза "В" между опорами №123-124. 01.05.2023г в 11:10ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ. фаза «В» между опорами №123-124 4.12, Обрыв провода 10 кВ. фаза «В» между опорами №123-124 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ. фаза «В» между опорами №123-124 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 123 - 124 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
67 | Чеченэнерго | 01.05.23г. в 20-10 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 21-25 Ф-8 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №23 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №23 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 023 | Произведен обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф8 ПС Шелковская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
68 | Чеченэнерго | 02.05.2023 г., 15 ч 40 мин действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан. 02.05.2023 г., 15 ч 43 мин при РПВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-7-п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
69 | Чеченэнерго | 02.05.2022г в 17-32 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Город" потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" ТП-16/4. 02.05.2022г в 19-20 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф- "В" и "С" ТП-16/4 Ф-16 ПС "Город", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов ф- "В" и "С" ТП-16/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф- "В" и "С" ТП-16/4 на Ф-16 (10кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
70 | Чеченэнерго | 02.05.2023г в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на П 32/17. 02.05.2023г в 19-50 после устранения Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на П 32/17 Ф-32 ПС "Город", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на П 32/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на П 32/17 на Ф-32 (10кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
71 | Чеченэнерго | 02.05.2023, 18-15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф-3 обнаружено повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП-3/20. 02.05.2023., 20-25 после устранения дефекта Ф-3 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП-3/20 Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП-3/20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП-3/20 на КТП 3-20/250 ПС Надтеречная, Разрядник, РВО-10 ф-В; повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП-3/20 на КТП 3-20/250 ПС Надтеречная, Разрядник, РВО-10 ф-С | Произвести обход-осмотр Ф-3 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
72 | Чеченэнерго | 03.05.2023 06:40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 5/34. 03.05.2023 08:10 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 5/34 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 5/34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 5/34 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 005 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
73 | Чеченэнерго | 03.05.2023г в 13-14 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение проходных изоляторов ф "В" на ТП 9/6. 03.05.2023г в 15-07 после устранения Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф "В" на ТП 9/6 Ф-9 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации 4.12, Повреждение проходных изоляторов ф "В" на ТП 9/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф "В" на ТП 9/6 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
74 | Чеченэнерго | 03.05.2023 в 17-29 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 2 561 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор 54-55. 03.05.2023 в 19-20 Ф-6 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фазы "А" в пролете опор 54-55 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода фазы "А" в пролете опор 54-55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор 54-55 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Пролет 054 - 055 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
75 | Чеченэнерго | 03.05.2023 г., 22 ч 56 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №51 03.05.2023 г., 22 ч 58 м. После устранение дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №51 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
76 | Чеченэнерго | 05.05.2023г в 14-38 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Консервная". 05.05.2023г в 14-40 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 65 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
77 | Чеченэнерго | 05.05.2023г в 16-00 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Южная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение концевой муфты ТП-107. 05.05.2023г в 18-00 после устранения Ф-15 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты ТП-107 Ф-15 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение концевой муфты ТП-107 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты ТП-107 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-15 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
78 | Чеченэнерго | 05.05.2023г в 16-02 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ от ТП-251 выход на ВЛ. 05.05.2023г в 19-20 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-251 выход на ВЛ Ф-21 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-251 выход на ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-251 выход на ВЛ на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-21 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
79 | Чеченэнерго | 05.05.2023 в 17-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "АКХП". Отключенные потребители 328чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор 14-15. 05.05.2023 в 19-30 Ф-1 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 14-15 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 14-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 14-15 на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "АКХП", Пролет 014 - 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
80 | Чеченэнерго | 05.05.2023г в 19-33 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение проходных изоляторов ТП-15/27 фаза «В» и «С». 05.05.2023г в 21-05 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ТП-15/27 фаза «В» и «С» Ф-15 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов ТП-15/27 фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ТП-15/27 фаза «В» и «С» на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
81 | Чеченэнерго | 06.05.2023г в 18-48 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Южная" потребители 12000 чел. Отключенная нагрузка 2,4 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП 452. 06.05.2023г в 19-30 после устранения Ф-8 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 452 Ф-8 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 452 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 452 на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
82 | Чеченэнерго | 07.05.2023 в 04:36 отключилась ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) (ОРУ 110 кВ ПС Гудермес-Тяговая на балансе АО "Чеченэнерго"). На ПС Грозный-330 1 зона ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 Гудермес-Тяговая 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 54 ф.А ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде. 4.12, Повреждение 1-го изолятора в гирлянде фазы «А» на опоре № 54 ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 1-го изолятора в гирлянде фазы «А» на опоре № 54. на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 054 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
83 | Чеченэнерго | 07.05.2023 в 04:45 отключилась ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). На ПС 110 кВ Ойсунгур 3 ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ярык-Су 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. 07.05.2023 в 20:51 отключилась ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). На ПС 110 кВ Ойсунгур 3 ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ярык-Су 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. 07.05.2023 в 22:26 отключилась ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). На ПС 110 кВ Ойсунгур 3-4 ступень ТЗНП ф."А". АПВ неуспешно. ПС 110 кВ Ярык-Су 1 ст. ТЗНП. АПВ не успешно. Последствий для потребителей нет. При обходе осмотре обнаружены поврежденные изоляторы ф. "А" на опорах № 103, № 111. 08.05.2023 в 09:24 после замены изоляторов на опорах № 103, № 111 ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 103 ф-А, 111 ф-А ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128), что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению изоляторов в гирляндах. 4.11, Электродуговое повреждение гирлянд изоляторов фазы «А» на опорах № 103, 111 ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение гирлянд изоляторов фазы «А» на ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ), Опора 103; Электродуговое повреждение гирлянд изоляторов фазы «А» на ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ), Опора 111 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
84 | Чеченэнерго | 07.05.2023 в 05:42 отключилась ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149). (ОРУ 110 кВ ПС Гудермес -Тяговая на балансе АО "Чеченэнерго") На ПС 110 кВ Гудермес -Тяговая 2 ст ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1 ст ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опоре № 290. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 290 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149), Опора 290 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
85 | Чеченэнерго | 08.05.2023 в 04:20 отключилась ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). На ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ищерская 1ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Отсутствие на конструкции опоры № 323 специальных устройств отпугивающих птиц не угрожающих их жизни. 4.17, На опоре № 323 ф-А следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 323 ф-А следы перекрытия изоляторов на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 323 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №323 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
86 | Чеченэнерго | Повреждение на потребиельском П б/н МТЗ 08.05.2023 в 06-26 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ведено. Отключенные потребители 3 292 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Ведено обнаружено повреждение на потребительском ТП. 08.05.2023 в 07-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | Произвести обход осмотр Ф-1, ПС Ведено. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
87 | Чеченэнерго | 08.05.2023 г., 06 ч 30 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №37 08.05.2023 г., 06 ч 33 м. После устранение дефекта Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №37 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
88 | Чеченэнерго | 08.05.2023., 06 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой. 08.05.2023., 06 часов 50 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №35 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №35 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
89 | Чеченэнерго | 08.05.2023., 06 часов 58 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 17/23. 08.05.2023., 08 часов 38 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 17/23 МТЗ-2 | 3.4.7.3, Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 17/23 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 17/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 17/23 на Ф-17 ПС Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
90 | Чеченэнерго | 08.05.2023 г., 07 ч 10 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №128 08.05.2023 г., 07 ч 13 м. После устранение дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №128 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №128 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №128 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 128 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
91 | Чеченэнерго | 08.05.2023 г., 16 ч 30 мин действием МТЗ отключился ф-4 п/с Самашки . При обходе осмотре ф-4 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 94-95. 08.05.2023 г., 17 ч 53 мин после устранения дефекта ф-4 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 94-95 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 94-95. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 94-95. на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Пролет 094 - 095 | Произвести обход осмотр ф-4 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
92 | Чеченэнерго | 08.05.2023 г. в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан . 08.05.2023 г. в 20-17 при РПВ Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №88 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №88 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 088 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
93 | Чеченэнерго | 08.05.2023 г. в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан . 08.05.2023 г. в 20-17 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
94 | Чеченэнерго | 09.05.2023 г., 10 ч 14 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №95 09.05.2023 г., 10 ч 15 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 95 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 95 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 095 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
95 | Чеченэнерго | 10.05.2023 в 11-10 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв провода Ф «В» в пролете опор №87-88. 10.05.2023 в 12-52 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 87-88 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 87-88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 87-88 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
96 | Чеченэнерго | 11.05.2023 г., 07 ч 18 м. действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №44 11.05.2023 г., 07 ч 20 м. После устранение дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №44 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
97 | Чеченэнерго | 11.05.2023 г., 07 ч 18 м. действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №69 11.05.2023 г., 07 ч 20 м. После устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №69 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №69 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 069 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
98 | Чеченэнерго | 11.05.2023, 07-25 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 5/25 фаза "В" "С". 11.05.2023, 09-23 после устранения дефекта Ф-5 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв шлейфа на ТП 5/25 фаза "В" "С" в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа на ТП 5/25 фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 5/25 фаза "В" "С" на ТП 5/25 Ф-5 ПС Надтеречная | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
99 | Чеченэнерго | 11.05.2023г в 08-32 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП 12/14 фаза "В" "С". 11.05.2023г в 10-28 после устранения Ф-12 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов на ТП 12/14 фаза "В" "С",Ф-12 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов на ТП 12/14 фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП 12/14 фаза "В" "С" на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
100 | Чеченэнерго | 11.05.2023., 08 часов 36 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 11.05.2023., 08 часов 39 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №65 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №65 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 065 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
101 | Чеченэнерго | 11.05.2023 г., 16 ч 23 мин мин действием МТЗ отключился ф-4 п/с Самашки . При обходе осмотре ф-4 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 100-101. 11.05.2023 г., 16 ч 26 мин после устранения дефекта ф-4 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 100-101 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 100-101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 100-101. на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Пролет 100 - 101 | Произвести обход осмотр ф-4 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
102 | Чеченэнерго | 11.05.2023 , в 17-30 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". 11.05.2023 в 17-33 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 39 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 39 на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
103 | Чеченэнерго | 11.05.2023., в 17-35 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт".11.05.2023 в 17-37 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 310 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 310 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 310 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 310 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
104 | Чеченэнерго | 12.05.2023 г., 10 ч 15 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №108 12.05.2023 г., 10 ч 20 м. После устранение дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №108 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №108 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №108 на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Опора 108 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
105 | Чеченэнерго | 12.05.2023 в 10-30 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. 12.05.2023 в 10-35 при РПВ Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 64 в результате жизнедеятельности птиц 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 64 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Опора 064 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
106 | Чеченэнерго | 13.05.2023 в 03:49 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185). На ПС 110 кВ №84 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Наурская 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) на опоре № 148. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "А" на опоре № 148 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "А" на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 148 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
107 | Чеченэнерго | 13.05.2023г в 06-00 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Северная" потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП 32/7 фаза "В" "С". 13.05.2023г в 08-25 после устранения Ф-32 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора на ТП 32/7 фаза "В" "С" Ф-32 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора на ТП 32/7 фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 32/7 фаза "В" "С" на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
108 | Чеченэнерго | 13.05.2023 в 21:05 отключилась ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая - Горячеисточненская (Л-177); ВЛ-110кВ Терек-Тяговая-Горячеисточненская с отпайкой на ПС 110 кВ Червленная( Л-175 ). На ПС 110кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП. АПВ не работало (КС). На ПС 110кВ Терек-Тяговая: действием 1 ст. ТЗНП отключился СВ-110. АПВ не успешно. (ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая на балансе АО "Чеченэнерго"). Отключенная нагрузка 12 МВт. Отключенные потребители 36681 чел. 13.05.2023 в 21:16 при РПВ ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая - Горячеисточненская (Л-177); ВЛ-110кВ Терек-Тяговая-Горячеисточненская с отпайкой на ПС 110 кВ Червленная(Л-175) введены в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая - Горячеисточненская (Л-177) на опоре № 49 ф. "В". 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 49 ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая - Горячеисточненская (Л-177), по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ), Опора 049 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Горячеисточненская-Гудермес-Тяговая( Л-177 ). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
109 | Чеченэнерго | 14.05.2023 в 07:26 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). На ПС 110кВ Ищерская: 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Нет фазы «С». На ПС 110кВ Плиево: 1 и 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Нет фазы «С». Последствий для потребителей не было. При обходе осмотре обнаружен обрыв шлейфа фаза "С" на опоре №382 (Зона ответственности АО "Чеченэнерго"). 14.05.2023 в 10:16 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). В 16:30 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Отсутствие на конструкции опоры №382 специальных устройств отпугивающих птиц не угрожающих их жизни. (Гнездо птицы). 4.13, Обрыв шлейфа фаза "С" на опоре №382 в результате перекрытия гирлянды изоляторов ф. "С" по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "С" на опоре №382 на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 382 | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на предмет обнаружения посторонних предметов на ВЛ, в том числе птичьих гнезд. Принять меры по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
110 | Чеченэнерго | 14.05.2023 г., 23 ч 28 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №220 14.05.2023 г., 23 ч 32 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №220 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №220 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №220 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 220 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
111 | Чеченэнерго | 15.05.2023 г., 05 ч 02 мин действием МТЗ отключился ф-1 п/с Красноармейская. При обходе осмотре ф-1 п/с Красноармейская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 81-82 ф."А". 15.05.2023 г., 06 ч 59 мин после устранения дефекта ф-1 п/с Красноармейская. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 81-82 ф."А" в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 81-82 ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ ф."А" на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Пролет 081 - 082 | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
112 | Чеченэнерго | 15.05.2023 в 09:46 отключилась ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3. На ПС 330 Грозный ДЗЛ и ДТО. АПВ успешно. На Грозненской ТЭС ДЗЛ. АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 на опоре № 93. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опор № 93 ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3, по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, Опора 093 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
113 | Чеченэнерго | 15.05.2023г в 10-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Висаитова". 15.05.2023г в 10-52 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 87 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 87 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
114 | Чеченэнерго | 15.05.2023 в 13:56 отключилась ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ступень ТЗНП. АПВ успешно. На ПС Грозный-330 1 ступень ТЗНП и 1 зона ДЗ АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на опоре № 174. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 174 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 174 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
115 | Чеченэнерго | 15.05.2023 г., 23 ч 45 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 2/6 16.05.2023 г., 01 ч 56 м. после устранение дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 2/6 в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 2/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 2/6 на ТП 2-6/160 ПС Шали, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 2/6 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
116 | Чеченэнерго | 15.05.2023г в 23-50 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Черноречье" 35. 15.05.2023г в 23-53 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Черноречье" 35 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 65 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Черноречье" 35 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
117 | Чеченэнерго | 16.05.2023 в 06:07 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). На ПС 110 кВ Ищерская 1 ступень ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Плиево 2 ступень ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей нет | 3.4.10, Отсутствие на конструкции опоры №316 специальных устройств отпугивающих птиц не угрожающих их жизни. 4.12, На опоре № 315 следы перекрытия на шлейфе и траверсе фазы "С" в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на шлейфе и траверсе фазы "С" на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 316 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №316 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
118 | Чеченэнерго | 18.05.2023 г., 07 ч 32 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №78 18.05.2023 г., 07 ч 34 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №78 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №78 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 078 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
119 | Чеченэнерго | 18.05.2023г в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС "Висаитова" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф13 обнаружено повреждение концевой муфты между ТП-433-378. 18.05.2023г в 19-25 после устранения Ф-13 ПС "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты между ТП-433-378 Ф-12 ПС "Висаитова", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение концевой муфты между ТП-433-378 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты между ТП-433-378 на ВЛ 6кВ Ф-13 ПС "Висаитова" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6 кВ Ф-13 ПС "Висаитова". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
120 | Чеченэнерго | 19.05.2023 в 07:40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-5 был выявлен обрыв провода в пролёте опор № 89-90 фаза "В" с касанием "С" . 19.05.2023 в 09:35 после устранения дефекта Ф- ПС "ПС Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-5 ПС Шатой обнаружен обрыв провода в пролёте опор 89-90 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №89-90 фаза "В" с касанием "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 Ф-5 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
121 | Чеченэнерго | 19.05.2023 г., 10 ч 25 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 Пробит проходной изолятор Ф "В" и "С" на ТП 3/14 19.05.2023 г., 12 ч 20 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор Ф "В" и "С" на ТП 3/14 в результате длительной эксплуатации 4.13, Пробит проходной изолятор Ф "В" и "С" на ТП 3/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор Ф "В" и "С" на ТП 3/14 на ТП 3-14/250 ПС Шали, Пробит проходной изолятор Ф "В" и "С" на ТП 3/14 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
122 | Чеченэнерго | 19.05.2023г в 12-07 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Северная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 19.05.2023г в 14-01 после устранения дефекта Ф-28 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-28 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ. на ВЛ 10кВ Ф-28 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-28 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
123 | Чеченэнерго | 19.05.2023 в 17:37 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Обрыв провода в пролете Между опорами № 17-18 . 19.05.2023 в 19:05 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-2 ПС Шатой обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 17-18 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Провода на ВЛ10 Ф-2 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
124 | Чеченэнерго | 20.05.2023 г., 14 ч 43 м. действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №28 20.05.2023 г., 14 ч 45 м. После устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №28 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
125 | Чеченэнерго | 20.05.2023 г., 16 ч 50 мин действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ассиновская. При обходе осмотре ф-7 п/с Ассиновская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 50-51. 20.05.2023 г., 18 ч 45 мин после устранения дефекта ф-7 п/с Ассиновская. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 50-51 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 50-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 50-51. на п/с Ассиновская ф-7 | Произвести обход осмотр ф-7 п/с Ассиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
126 | Чеченэнерго | 20.05.2023 г., 19 ч 27 м. действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №54 20.05.2023 г., 19 ч 30 м. После устранение дефекта Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №54 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
127 | Чеченэнерго | 20.05.2023, в 19-59 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити".20.05.2023 в 20-00 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 92 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 92 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 92 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 092 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
128 | Чеченэнерго | 21.05.2023 в 04:18 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный-ГРП-110 с отпайками на ПС Черноречье (Л-136). На ПС ГРП-110 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС Грозный-330 1 зона ДЗ. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ 110 кВ Грозный-ГРП-110 с отпайками на ПС Черноречье (Л-136) на опоре № 79. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 79 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ), Опора 079 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-ГРП-110 с отпайками на ПС Черноречье (Л-136). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
129 | Чеченэнерго | 22.05.2023 г., 06 ч 12 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №91 22.05.2023 г., 06 ч 14 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №91 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №91 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №91 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 091 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
130 | Чеченэнерго | 22.05.2023 г., 06 ч 26 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №35 22.05.2023 г., 06 ч 28 м. После устранение дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №35 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №35 на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
131 | Чеченэнерго | 22.05.2023г в 19-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Восточная" потребители 3450 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено повреждение концевой муфты между ТП-159-307. Все потребители запитаны по резерву. 22.05.2023г в 19-18 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты между ТП-159-307 Ф-3 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение концевой муфты между ТП-159-307 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты между ТП-159-307 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-3 ПС "Восточная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
132 | Чеченэнерго | 23.05 в 04:19 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з ДЗ, 1 ст ТЗНП, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 3 ст ТЗНП; АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на опоре № 174. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 174 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 174 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 174 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
133 | Чеченэнерго | 23.05.2023 г., 10 ч 50 мин действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре ф-7 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20. 23.05.2023 г., 12 ч 28 мин после устранения дефекта ф-7 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 019 - 020 | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
134 | Чеченэнерго | 23.05.2023г в 14-44 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Холодильник" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение головного кабеля. Все потребители запитаны по резерву. 23.05.2023г в 16-35 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля Ф6 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение головного кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
135 | Чеченэнерго | 23.05.2023г в 14-52 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник" потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ между ТП 159-285. Все потребители запитаны по резерву. 23.05.2023г в 16-38 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 159-285 Ф-15 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 159-285 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 159-285 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-15 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
136 | Чеченэнерго | 23.05.2023., 18 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №47-48 фаза "В" с касанием фазы "С". 23.05.2023., 20 часов 12 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
137 | Чеченэнерго | 24.05.2023г в 04-28 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Черноречье". 24.05.2023г в 04-30 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 67 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
138 | Чеченэнерго | 25.05.2023г в 11-00 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение опорного изолятора 10 кВ. 25.05.2023г в 13-50 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изолятора на опоре 79 10 кВ Ф-15 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден изолятор на опоре 79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на опоре 79 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
139 | Чеченэнерго | 25.05.2023г в 12-25 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Северная". 25.05.2023г в 12-30 при РПВ успешном Ф-8 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 84 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 85 на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
140 | Чеченэнерго | 25.05.2023 в18-08 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-26 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №17-18. 25.05.2023 в 17-30 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 17-18 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза "В" на ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
141 | Чеченэнерго | 25.05.2023г в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная". 25.05.2023г в 17-45 при РПВ успешном Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 69 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 69 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
142 | Чеченэнерго | 25.05.2023г в 20-35 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная". 25.05.2023г в 20-40 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 78 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 78 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
143 | Чеченэнерго | 25.05.2023 г., 23 ч 36 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 Обрыв провода в пролете опор 199-200 фаза "В" 26.05.2023 г., 00 ч 54 м. после устранение дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 199-200 фаза "В" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор 199-200 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 199-200 фаза "В" на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Пролет 199 - 200 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
144 | Чеченэнерго | 26.05.2023 в 06:52 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2 ст ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Шелковская отключений не было. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) на опоре № 125 ф. С. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 125 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), Опора 125 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
145 | Чеченэнерго | 26.05.2023 в 11:58 на ПС 110 кВ Акташ (зона эксплуатационной ответственности Дагэнерго) действием 2 зоны ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Акташ (Л-149), АПВ КС. Одновременно на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) и на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Гудермес (Л-127). АПВ не было по причине отсутствия питания со стороны ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Акташ (Л-149). Погашена 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) без напряжения. (ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая на балансе АО "Чеченэнерго"). Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 97600 человек (частично Шелковской, Гудермесский и Курчалоевский районы). Отключенная нагрузка - 27 МВт. 26.05.2023 в 12:28 произведено РПВ Л-149 РПВ – успешно, подано напряжение потребителям в количестве 56378 чел, нагрузка 16 МВт. 26.05.2023 в 12:33 произведено РПВ Л-146 – успешно. Подано напряжение потребителям в количестве 41222 чел., нагрузка 11 МВт. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. 26.05.2023 в 16:18 по неотложной заявке выведена ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) для снятия постороннего предмета (проволоки), и ремонта поврежденного провода ф. "С" в пролете опор №33-34. Последствий для потребителей не было. 26.05.2023 в 16:39 по неотложной заявке выведена ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Акташ (Л-149) для ремонта поврежденного провода в пролете опор №33-34. Последствий для потребителей не было. 26.05.2023 в 18:37 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Акташ (Л-149) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. 26.05.2023 в 18:58 после устранения дефекта ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.8.4, При осмотре ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Акташ (Л-149) выявлено: на окраине н.п. Комсомольское в пролете опор 33 – 34 на участке двуцепного подвеса совместно с ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) грузовым автомобилем КАМАЗ при выгрузке мусора кузовом был оборван провод ВЛИ-0,4 кВ проходящей рядом с ВЛ 110 кВ. При обрыве провода произошел подхлест с набросом на три фазы ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Акташ (Л-149) и одну фазу «С» ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144). Нарушение технологии погрузочно-разгрузочных работ. 4.13, Причиной технологического нарушения явилось перекрытие трех фаз ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Акташ (Л-149) и одной фазы «С» ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) в пролете опор №33-34 набросом провода, оборванного грузовым автомобилем с идущей параллельно ВЛИ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие трех фаз на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149), Пролет 033 - 034; Перекрытие одной фазы «С» на ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ), Пролет 033-034 | Обратиться с письмом к главе администрации Гудермесского района с просьбой проинформировать население на муниципальном уровне о недопустимости приближения на опасное расстояние до токоведущих частей, нахождения сторонних лиц в пределах охранных зон на объектах электрических сетей и электроустановок, а так-же осуществлять набросы посторонних предметов на ВЛ, прострелы, для исключения возможности аварийных отключений электроэнергии и получения электротравмы сторонними лицами. Ответственное лицо: Начальник СПБиПК Шабазов М.Ш.
146 | Чеченэнерго | 26.05.2023г в 19-45 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза «В и С». Все потребители запитаны по резерву. 26.05.2023г в 21-42 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» Ф-15 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
147 | Чеченэнерго | 26.05.2023г в 20-45 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза «А и С» на КТП-22/12. Все потребители запитаны по резерву. 26.05.2023г в 22-40 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза «А и С» на КТП-22/12 Ф-22 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фаза «А и С» на КТП-22/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаза «А и С» на КТП-22/12 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
148 | Чеченэнерго | 26.05.2023 г., 21 ч 50 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода фаза «В и С» между опорами № 78-79 26.05.2023 г., 23 ч 50 м. после устранение дефекта Ф-2 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фаза «В и С» между опорами № 78-79 в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода фаза «В и С» между опорами № 78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза «В и С» между опорами № 78-79 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Сержень-Юрт, Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
149 | Чеченэнерго | 27.05.2023., 07 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено пробитие проходного изолятора на ТП 9/36 фаза «В» «С». 27.05.2023., 09 часов 04 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 9/36 фаза «В» «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 9/36 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 9/36 фаза «В» «С» на 9-36, 25 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
150 | Чеченэнерго | 27.05.2023., 07 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 167-168 фаза «В» с касанием фазы «С». 27.05.2023., 09 часов 08 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор № 167-168 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 167-168 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 167-168 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Пролет 167 - 168 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
151 | Чеченэнерго | 27.05.2023 г., 15 ч 06 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Ачхой-Мартан. 27.05.2023 г., 15 ч 08 мин РПВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №13 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №13 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Опора 013 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-2-п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
152 | Чеченэнерго | 27.05.2023 в 15-28 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 6 276чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Махкеты обнаружен пробитый разрядник РВО фаза "В" на ТП 5/35. 27.05.2023 в 16-58 после устранения дефекта Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит разрядник РВО фаза "В" на ТП 5/35 4.13, Пробит разрядник РВО фаза "В" на ТП 5/35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит разрядник РВО фаза "В" на ТП 5/35 на ТП 5/35 Ф-5 ПС Махкеты | Провести обход осмотр (визуальный) Ф-5 ПС Махкеты. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
153 | Чеченэнерго | 27.05.2023 в 18-58 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Кирово. Отключенные потребители 8587 чел. Отключенная нагрузка 1,8 мВТ. При обходе осмотре Ф-3 ПС Кирово обнаружены поврежденные проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 3/18. 27.05.2023 в 20-44 после устранения дефекта Ф-3 ПС Кирово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации фазы "В" и "С" на ТП 3-18 4.12, Повреждение проходных изоляторов Фазы "В" и "С" на ТП 3-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов Фазы "В" и "С" на ТП 3-18 Ф 3"ПС Кирово" | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
154 | Чеченэнерго | 27.05.2023г в 20-50 действием ТО отключился Ф-16 ПС "Холодильник". 27.05.2023г в 20-53 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
155 | Чеченэнерго | 28.05.2023г в 0523 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 28.05.2023г в 07-20 после устранения дефекта Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-32 ПС "Город", в результатет длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на Ф-32 (10кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-32 ПС "Город". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
156 | Чеченэнерго | 29.05.2023г в 07-00 действием ТО отключился Ф-22 ПС "Южная". 29.05.2023г в 07-03 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 77 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 77 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
157 | Чеченэнерго | 29.05.2023г в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Южная" потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен обрыв шлейфа КТП-8/27 фаза "В" с касанием фазы "С". Все потребители запитаны по резерву. 29.05.2023г в 08-50 после устранения дефекта Ф-8 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа КТП-8/27 фаза "В" с касанием фазы "С", Ф-8 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа КТП-8/27 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа КТП-8/27 фаза "В" с касанием фазы "С" на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
158 | Чеченэнерго | 29.05.2023г в 14-22 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС "Консервная" потребители 920 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружено повреждение изолятора на опоре № 79. 28.05.2023г в 16-50 после устранения дефекта Ф-18 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение опорного изолятора на ТП 18/79 в ячейке в сторону Ф-18 ПС "Консервная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден изолятор на опоре №79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на опоре №79 на ВЛ 10кВ Ф-18 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
159 | Чеченэнерго | 29.05.2023 в 17-30 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №120. 29.05.2023 в 17-33 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №120 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 120 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
160 | Чеченэнерго | 29.05.2023г в 17-32 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Южная". 29.05.2023г в 17-35 при РПВ успешном Ф-28 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63 на ВЛ 10кВ Ф-28 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
161 | Чеченэнерго | 30.05.2023 в 09:30 действием МТЗ отключилась ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали". Отключенная нагрузка 1,4 МВт. Отключенные потребители 7089 чел. В 09:32 произведено РПВ - неуспешно. При обходе обнаружен посторонний предмет (интернет кабель) на ТП-11/28 фидер 28 ПС 110кВ Шали. В 10:10 после удаления постороннего предмета на ТП-11/28 фидер 28 ПС 110кВ Шали введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, При обходе обнаружен посторонний предмет (интернет кабель) на ТП-11/28 фидер 28 ПС 110кВ Шали. 4.13, Посторонний предмет (интернет кабель) на ТП-11/28 фидер 28 ПС 110кВ Шали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет (интернет кабель) на ТП-11/28, ТП-11/28 фидер 28 ПС 110кВ Шали | Произвести внеочередной обход осмотр Ф 28 ПС 110кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
162 | Чеченэнерго | 30.05.2023г в 11-39 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Холодильник". 30.05.2023г в 11-39 при РПВ успешном Ф-32 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 66 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
163 | Чеченэнерго | 30.05.2023 18:55 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "№84". При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв проводов фаза «В и С» между опорами №123-124. 30.05.2023 20:40 после устранения дефекта Ф-8 ПС 84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. обрыв проводов фаза «В и С» между опорами №123-124 | 3.4.7.3, обрыв проводов фаза «В и С» между опорами №123-124 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв проводов фаза «В и С» между опорами №123-124 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаза «В и С» между опорами №123-124 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Пролет 123 - 124 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
164 | Чеченэнерго | 01.06.23г. в 08-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 09-58 Ф-5 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке №1 опоре №60 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении | Произведен обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф5 ПС Каргалиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
165 | Чеченэнерго | 31.05.2023г в 08-35 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город". 31.05.2023г в 08-38 при РПВ успешном Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56 на Ф-32 (10кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
166 | Чеченэнерго | 31.05.2023 г. в 11-28 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В" на ТП 10-5. 31.05.2023 г. в 13-50 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор фазы "В" на ТП 10-5 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден проходной изолятор фазы "В" на ТП 10-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор фазы "В" на ТП 10-5 на КТП 10-5/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1", КТП 10-5/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
167 | Чеченэнерго | 31.05.2023 г., 15 ч 25 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №78 31.05.2023 г., 15 ч 28 м. После устранение дефекта Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №78 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №78 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 078 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
168 | Чеченэнерго | 31.05.2023 г., 15 ч 42 м. действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №59 31.05.2023 г., 15 ч 44 м. После устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №59 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №59 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 059 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
169 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г. в 23-02 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза "В" "С" на ТП 5/16 01.06.2023 г. в 00-42 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза "В" "С" на ТП 5-16 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов фаза "В" "С" на ТП 5/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов фаза "В" "С" на ТП 5/16 на ТП 5/16 Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
170 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г., 00 ч 03 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №32 01.06.2023 г., 00 ч 05 м. После устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №32 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шали, Опора 032 / Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
171 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г., 00 ч 10 м. действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №29 01.06.2023 г., 00 ч 12 м. После устранение дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №29 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29 на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
172 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г., 00 ч 17 мин действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан. 01.06.2023 г., 00 ч 19 мин РПВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-7-п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
173 | Чеченэнерго | 01.06.2023г в 00-26 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная". 01.06.2023г в 00-29 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
174 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г., 01 ч 06 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 11 повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 11/51. 01.06.2023 г., 02 ч 35 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 11/51 в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 11/51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 11/51 на ТП 11-51/160 Ф-11 ПС Шали | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
175 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г. в 01:17 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружено повреждение изолятора на опоре 10 кВ №246 фаза "В".01.06.2023 г. в 02:50 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. Повреждение изолятора на опоре 10 кВ №246 фаза "В". 4.13, Повреждение изолятора на опоре 10 кВ №246 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на опоре 10 кВ №246 фаза "В". на Ф-13 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
176 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г. в 01:32 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан . 01.06.2023 г. в 01:37 при РПВ Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №13 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. на Ф-9 ПС Урус-Мартан | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
177 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г. в 01:34 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан . 01.06.2023 г. в 01:37 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33 на Ф-10 ПС Урус-Мартан | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
178 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г. в 01:56 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец 01.06.2023 г. в 01:59 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25 на Ф-20 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
179 | Чеченэнерго | 01.06.2023 : 04:21 отключилась ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). На ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ищерская 1ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Отсутствие на конструкции опоры № 337 специальных устройств отпугивающих птиц не угрожающих их жизни. 4.12, На опоре № 337 ф-В следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 337 ф-В следы перекрытия изоляторов на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №337 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
180 | Чеченэнерго | 01.06.2023 07:45 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Петропавловская". При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв шлейфа ф-"С" с касанием ф-"В" на ТП 1/17. 01.06.2023 в 09:38 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Петропавловская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа ф-"С" с касанием ф-"В" на ТП 1/17.в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа ф-"С" с касанием ф-"В" на ТП 1/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф-"С" с касанием ф-"В" на ТП 1/17. на ТП 1/17, Ф-1 ПС "Петропавловская" | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Петропавловская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
181 | Чеченэнерго | 01.06.2023 в 07-48 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №74-75. 01.06.2023 в 09-32 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №74-75 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №74-75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
182 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г., 09 ч 03 мин действием МТЗ отключился Ф-2 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-2 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 .01.06.2023 г., 10 ч 40 мин после устранения дефекта Ф-2 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, брыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Пролет 060 - 061 | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
183 | Чеченэнерго | 01.06.2023 г., 09 ч 05 мин действием МТЗ отключился ф-9 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре ф-9 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 10-11. 01.06.2023 г., 10 ч 48 мин после устранения дефекта ф-9 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 10-11 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 10-11 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 10-11 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 010 - 011 | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
184 | Чеченэнерго | 02.06.2023 г. в 15:03 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец . 02.06.2023 г. в 15-04 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. 4.17, Загрязнение жизнедеятельностью птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение жизнедеятельностью птиц на Ф-13 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
185 | Чеченэнерго | 02.06.2023 в 16:05 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, ТО; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Результаты осмотра: опора № 86 (11,9 км. от ПС 330 кВ Грозный) загрязнены и имеются следы перекрытия изоляторов фазы "С". Осмотр окончен, срочного ремонта не требуется. ДЗЛ. ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, ТО; АПВ успешно. | 3.4.7.3, На опоре № 87 (11,9 км. от ПС 330 кВ Грозный) загрязнены и имеются следы перекрытия изоляторов фазы "С". 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 87 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками, Опора 087 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
186 | Чеченэнерго | 02.06.2023 г., 17 ч 47 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №198 02.06.2023 г., 17 ч 49 м. После устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №198 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №198 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №198 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали", Опора 198 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
187 | Чеченэнерго | 03.06.2023 г., 07 ч 10 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №17 03.06.2023 г., 07 ч 15 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 17 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 17 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
188 | Чеченэнерго | 03.06.2023, в 07-38 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 03.06.2023 в 07-40 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 13 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 013 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
189 | Чеченэнерго | 03.06.2023 в 07-38 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-23 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №24-25. 03.06.2023 в 09-28 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 37-38 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 37-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 37-38 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
190 | Чеченэнерго | 04.06.2023 в 00:05 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключилась 2СШ-110 действием ДЗШ 1,2 СШ 110, (отключились выключатели ШСВ-110, В-136, В 110 Грозненская ТЭС II цепь, В-137), АПВ от В-136 не работало. Обесточены ПС 110 кВ Горец, ПС 110 кВ Октябрьская, 2СШ-110 ПС 110 кВ Черноречье, 2СШ-110 ПС 110 кВ ГРП-110. Роткл=48 МВт. Численность населения 170000 человек. Обесточились частично Грозненский, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский районы. Схемно отключилась ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105). В 00:30 на ПС 110 кВ ГРП-110 осмотрена зона действия ДЗШ 2СШ-110, замечаний нет. В 00:41 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен В-136, успешно опробована напряжением 2СШ-110. В 00:41 включен В-137, запитаны все потребители. В 01:01 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен ШСВ-110. В 01:03 включен В 110 Грозненская ТЭС II цепь. 22.06.2023 проведена послеаварийная проверка АПВ В-136 в объеме «В». В работе АПВ дефектов не обнаружено. | 3.4.10, Причиной отключения 2СШ-110 излишним действием ДЗШ 1,2 СШ 110, на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось повреждение изоляции кабеля от ТТ 110 кВ (Л-105) до ШЗВ-3 на ПС 110 кВ «ГРП-110» результате воздействия грызунов 3.4.14, Причина отказа АПВ 2 СШ 110 от ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) не выявлена. 4.12, Причиной отключения 2СШ-110 излишним действием ДЗШ 1,2 СШ 110 на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось замыкание жил из за повреждения изоляции кабеля от ТТ 110 кВ (Л-105) до ШЗВ-3 на ПС 110 кВ «ГРП-110». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение схемы цепей тока ДЗШ из-за повреждения кабеля от ТТ 110 кВ (Л-105) до ШЗВ-3 на ПС 110 кВ «ГРП-110» 4.21, Причина отказа АПВ 2 СШ 110 от ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) не выявлена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина отказа АПВ 2 СШ 110 от ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) не выявлена. на ПС 110 Черноречье (Л-136) | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по выполнению в требуемых объемах технического обслуживания оборудования и устройств РЗА и материалам данного расследования. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Произвести дератизацию против грызунов на ПС 110 кВ "ГРП-110" Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
191 | Чеченэнерго | 04.06.2023 в 12-55 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете №38-39. 04.06.2023 в 14-56 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В пролете № 38-39 обрыв провода при сильном вверенном воздействии 4.13, Обрыв провода в пролете № 38-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете № 38-39 на ВЛ 6,10 кВ Ф- 4 ПС "Итум-Кали" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
192 | Чеченэнерго | 04.06.2023, в 13-22 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-23 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №10. 04.06.2023 в 14-25 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 10 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 10 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 010 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
193 | Чеченэнерго | 04.06.2023г в 20-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская". 04.06.2023г в 20-33 при РПВ успешном Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
194 | Чеченэнерго | 04.06.2023г в 20-46 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник". 04.06.2023г в 20-48 при РПВ успешном Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 41 на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
195 | Чеченэнерго | 05.06.2023., в 05-46 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Ножай-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 2/47 фаза "В" с касанием фазы "С". 05.06.2023 в 07-30 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 2/47 фаза "В" с касанием фазы "С" 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 2/47 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 2/47 фаза "В" с касанием фазы "С" на ПС Ножай-Юрт ТП 2/47 | Необходимо произвести замена шлейфа на концевой опоре вводного спуска на ТП 2/47 Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
196 | Чеченэнерго | 05.06.2023 в 06-04 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ. 05.06.2023 в 07-26 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ в результате длительного эксплуатирования 4.13, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
197 | Чеченэнерго | 05.06.2023 в 06-34 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 05.06.2023 в 06-36 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 012 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
198 | Чеченэнерго | 05.06.2023 г. в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. | 3.4.7.1, На опоре №84 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.13, Загрязнение изоляторы на опоре№28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторы на опоре№28 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец" 110, Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. .Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
199 | Чеченэнерго | 05.06.2023., 21 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 2/18. 05.06.2023., 23 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 2/18 | 3.4.7.3, Повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 2/18 4.13, Повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 2/18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 2/18 на 18, 160 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
200 | Чеченэнерго | 05.06.2023 в 22:28 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП действием: на Аргунской ТЭЦ ДЗЛ, на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП на опоре № 7. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 7 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП, Опора 007 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
201 | Чеченэнерго | 05.06.2023 г., 22 ч 40 м. действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 11/23 05.06.2023 г., 23 ч 50 м. после устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 11/23 в результате длительной эксплуатации 4.13, Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 11/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 11/23 на ТП 11-23/63 ПС Шали, Повреждение разрядников ф-"А" "В" на ТП 11/23 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
202 | Чеченэнерго | 06.06.2023 в 02:41 на ПС Грозный-330 действием ДЗЛ отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный 2 цепь с отпайками. АПВ неуспешно. В 02:52 РПВ неуспешно. Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 72852 человек (частично г.Грозный и Грозненский район). Отключенная нагрузка 31 МВт. При обходе осмотре обнаружено, что в результате работ по планировке земельного участка сторонними лицами и организациями, в результате которых бульдозером было придвинуто дерево в непосредственную близость от ВЛ и упавшее на провода в пролете опор 58-59 при сильном ветре и дожде. В 03:03 всем потребителям подано напряжение по ВЛ 110 кВ Грозненская-ТЭС-Грозный-1 цепь. ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный 2 цепь с отпайками выведена в ремонт. 06.06.2023 в 15:01 после удаления дерева ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный 2 цепь с отпайками введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Причиной технологического нарушения явилось выполнение работ по планировке земельного участка сторонними лицами и организациями, в результате которых бульдозером было придвинуто дерево в непосредственную близость от ВЛ и в результате ветровой нагрузки упавшее на провода в пролете опор 58-59. | Обратиться с письмом к главе администрации Байсангуровского района с просьбой проинформировать население о недопустимости приближения на опасное расстояние до токоведущих частей, нахождения сторонних лиц в пределах охранных зон на объектах электрических сетей и электроустановок, а так-же осуществлять набросы посторонних предметов на ВЛ, прострелы, для исключения возможности аварийных отключений электроэнергии. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
203 | Чеченэнерго | 06.06.2023, в 04-10 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-23 обнаружен обрыв провода ф-"С" с касанием ф-"В" в пролете опор №44-45 06.06.2023 в 05-40 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-"С" с касанием ф-"В" в пролете опор №44-45 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв провода ф-"С" с касанием ф-"В" в пролете опор №44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-"С" с касанием ф-"В" в пролете опор №44-45 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
204 | Чеченэнерго | 06.06.2023 г. в 04-10 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 18/36 . 06.06.2023 г. в 05-48 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на Ф-18 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбитый изолятор на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №18 на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
205 | Чеченэнерго | 06.06.2023 г. в 04-20 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец . 06.06.2023 г. в 04-20 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №51 перекрытие изоляции (фаза - В) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
206 | Чеченэнерго | 06.06.2023., 07 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода фаза "С" с касанием фазы "В" опоры 38-39. 06.06.2023., 09 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "С" с касанием фазы "В" опоры 38-39 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "С" с касанием фазы "В" опоры 38-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "С" с касанием фазы "В" опоры 38-39 на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
207 | Чеченэнерго | 06.06.2023 г. в 07-47 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-8 ПС Алхазурово обнаружен обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" оп. № 62-63. 06.06.2023 г. в 09-50 после устранения дефекта Ф-8 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" оп. № 62-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" оп. № 62-63. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35 (аренда), Пролет 062 - 063 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
208 | Чеченэнерго | 06.06.2023 г. в 09-20 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец . 06.06.2023 г. в 09-20 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №51 перекрытие изоляции (фаза - В) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
209 | Чеченэнерго | 06.06.2023., 10 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза "В" и "С" ТП-8/19. 06.06.2023., 11 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза "В" и "С" ТП-8/19 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.17, Повреждение проходных изоляторов фаза "В" и "С" ТП-8/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаза "В" и "С" ТП-8/19 на 19, 160 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
210 | Чеченэнерго | 06.06.2023г в 15-12 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Северная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С". № 33-34. Все потребители запитаны по резерву. 06.06.2023г в 16-50 после устранения дефекта Ф-24 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" Ф-24 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" на ВЛ 10 кВ Ф-24ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
211 | Чеченэнерго | 06.06.2023., 16 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор 96-97 фаза "В". 06.06.2023., 19 часов 17 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 96-97 фаза "В" результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 96-97 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произвести обход осмотр Ф-? ПС ?, устранить выявленные дефекты. на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 088 - 089 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
212 | Чеченэнерго | 06.06.2023 г. в 20-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-3 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа ТП-3/27 фаза "А" 06.06.2023 г. в 21-55 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа ТП-3/27 фаза "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ТП-3/27 фаза "А" на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
213 | Чеченэнерго | 07.06.2023 г., 05 ч 55 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №53 07.06.2023 г., 06 ч 02 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 53 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 053 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
214 | Чеченэнерго | 07.06.2023 г., 05 ч 55 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №52 07.06.2023 г., 06 ч 02 м РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №52 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
215 | Чеченэнерго | 07.06.2023 г. в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-8 ПС Горец обнаружен на ТП-8/45 повреждение изоляторов 10 кВ фаза «В и С». 07.06.2023 г. в 08-20 после устранения дефекта Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбитый изолятор на опоре № 28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре № 28 на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец" 110, Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
216 | Чеченэнерго | 07.06.2023 г., 09 ч 15 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №182 07.06.2023 г., 09 ч 18 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 182 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 182 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 182 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 182 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
217 | Чеченэнерго | 07.06.2023 г., 09 ч 15 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №146 07.06.2023 г., 09 ч 18 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 146 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №146 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №146 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 146 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
218 | Чеченэнерго | 08.06.2023 г., 12 ч 17 мин действием МТЗ отключился ф-4 п/с Самашки . При обходе осмотре ф-4 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20. 08.06.2023 г., 13 ч 58 мин после устранения дефекта ф-4 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Пролет 019 - 020 | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
219 | Чеченэнерго | 08.06.2023 в 15-55 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №65-66 фаза "В" с касанием фазы "А". 08.06.2023 в 17-30 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №65-66 фаза "В" с касанием фазы "А" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №65-66 фаза "В" с касанием фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес", Опора 065 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
220 | Чеченэнерго | 09.06.2023 г., 08 ч 20 мин действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ассиновская . При обходе осмотре ф-7 п/с Ассиновская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 44-45. 09.06.2023 г., 09 ч 50 мин после устранения дефекта ф-7 п/с Ассиновская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 44-45 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 44-45. на ПС Ассиновская Ф-7 | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ассиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
221 | Чеченэнерго | 12.06.2023 в 14 ч 39 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 14-15 в результате старения при длительной эксплуатации. 12.06.2023 в 16-49 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 14-15 4.12, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 14-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 14-15 на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
222 | Чеченэнерго | 12.06.2023 14:50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Калаус". 12.06.2023 14:52 при РПВ Ф-5 ПС "Калаус" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. выясняется МТЗ | 3.4.7.3, на опоре № 22 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-4 ПС "Калаус" по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 22 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус", Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
223 | Чеченэнерго | 13.06.2023 г., 02 ч 03 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Махкеты". При обходе осмотре Ф- 1 Обрыв провода в пролёте опор №38-39 фаза "В". 13.06.2023 г., 03 ч 41 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Махкеты" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №38-39 фаза "В" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №38-39 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №38-39 фаза "В" на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Махкеты, Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
224 | Чеченэнерго | 13.06.2023 в 17:58 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключилась 2СШ-110 действием УРОВ (отключились выключатели ШСВ-110, В 110 Грозненская ТЭС II цепь). Схемно отключилась ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105). В 17:58 отключилась ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) действием: на ПС 110 кВ ГРП-110 1ст. ТЗНП, работа АПВ выясняется. Причина работы УРОВ 110: затяжка в отключении выключателя В-137 на ПС 110 кВ ГРП-110. В 17:58 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) действием: на ПС 110 кВ ГРП-110 1ст. ТЗНП, работа АПВ выясняется; на ПС 330 Грозный 3,4,5ст. ТЗНП, АПВ КС не работало. Обесточены ПС 110 кВ Горец, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Черноречье, 2СШ-110 ПС 110 кВ ГРП-110.Роткл=48 МВт. Численность населения 170000 человек. Обесточились частично Грозненский, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский районы. Схемно-режимные особенности: нагрузка ПС 110 кВ Черноречье запитана от ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137). Погодные условия: порывистый ветер. В 18:24 на ПС 110 кВ ГРП-110 включён В 110 Грозненская ТЭС II цепь, РПВ 2СШ-110 успешно от ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь. В 18:28 на ПС 110 кВ ГРП-110 включён В-137. В 18:28 запитаны все потребители В 18:36 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) с ПС 110 кВ ГРП-110 успешно. В 18:44 ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) замкнута в транзит на ПС 330 кВ Грозый. В 19:24 на ПС 110 кВ ГРП-110 включён ШСВ-110. | 3.4.7.3, Несвоевременно выявлен дефект привода выключателя В-137 на ПС ГРП-110 (Разрегулировка привода выключателя). 4.2, Разрегулировка привода выключателя В-137 на ПС ГРП-110 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода выключателя В-137 на ПС "ГРП" 110/35/10кВ, Привод В-137 | 1. Произвести ревизию выключателя В-137 на ПС ГРП-110 Ответственное лицо:Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 2. Составить график опробования работы коммутационных аппаратов и приводов ПС 110 кВ ГРП-110 в межремонтный период. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
225 | Чеченэнерго | 13.06.2023 в 18:17 отключались ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) действием: на ПС 110 кВ Цемзавод 1ст. ТЗНП, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) на опоре № 74 ф. С. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 74 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ), Опора 074 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
226 | Чеченэнерго | 13.06.2023 в 18:28 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево на ПС 110 кВ Плиево действием ДЗЛ, на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ не успешно. Последствий для потребителей не было. В 18:48 на ПС 110 кВ Плиево РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево успешно. В 18:53 на Грозненской ТЭС ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево замкнута в транзит. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево на опоре № 48. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 48 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 48 на ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево, Опора 048 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
227 | Чеченэнерго | 13.06.2023 в 18:31 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, на ПС 110 кВ Северная действием ДЗЛ, АПВ не успешно. Последствие для потребителей нет В 19:13 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник с ПС 110 кВ Северная успешно. В 19:18 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник замкнута в транзит на Грозненской ТЭС. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник на опоре № 14. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 14 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
228 | Чеченэнерго | обрыв проводов фаза « В и С» между опорами 88-89. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-3 ПС"Шатой" обнаружен обрыв провода между опорами № 88-89 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 88-89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 88-89 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
229 | Чеченэнерго | обрыв провода 10 кВ фаза «В» МТЗ | 3.4.7.3, Пи обходе осмотра ф-2 ПС"Шатой" обнаружен обрыв провод между опорами № 35-36 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 35-36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 35-36 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
230 | Чеченэнерго | 13.06.2023 г., 19 ч 10 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "АТЭЦ". При обходе осмотре Ф- 15 обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 65-66.. 13.06.2023 г., 21 ч 55 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "АТЭЦ" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 65-66. в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 65-66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 65-66. на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
231 | Чеченэнерго | 13.06.2023 в 19-25 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 2 766 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «В». 05.01.2023 в 21-20 Ф-16 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «В» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «В» на ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ", Пролет 014 - 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
232 | Чеченэнерго | 13.06.2023 в 21-05 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС Северная. Потребители 3000. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв проводов Ф «А и В» в пролете опор №71-72. 13.06.2023 в 22-40 после устранения дефекта Ф-15 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов фазы "А и В" в пролете опор 71-72 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов фазы "А и В" в пролете опор 71-72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А и В" в пролете опор 71-72 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
233 | Чеченэнерго | 13.06.2023 г. в 21-30 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №96-97. 13.06.2023 г. в 23-05 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 96-97 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 96-97 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Пролет 096 - 097 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
234 | Чеченэнерго | 13.06.2023 г. в 22-05 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-3 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №98-99. 13.06.2023 г. в 23-40 после устранения дефекта Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №98-99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №98-99 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан" 35, Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
235 | Чеченэнерго | 13.06.2023 22:30 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен повреждения ОПН 10 кВ на ТП-5/8. 14.06.2023 00:25 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждения разрядника ОПН 10 кВ фазы А на ТП-5/8. в результате длительной эксплуатации. 4.12, повреждения разрядника ОПН 10 кВ фазы А на ТП-5/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения разрядника ОПН 10 кВ фазы А на ТП-5/8. на КТП 5-8/250 кВА ПС "ГРП-110", КТП 5-8/250 кВ ПС "ГРП-110"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
236 | Чеченэнерго | 13.06.2023г в 23-45 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная" потребители 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв шлейфа ТП-10/4 фаза «С». 14.06.2023г в 02-00 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «С» на ТП-10/4, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «С» на ТП-10/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «С» на ТП-10/4 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
237 | Чеченэнерго | 13.06.2023 г., 23 ч 55 мин действием МТЗ отключился Ф-9 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-9 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 . 14.06.2023 г., 01 ч 50 мин после устранения дефекта Ф-9 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
238 | Чеченэнерго | 14.06.2023 г. в 00-30 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-9 ПС Урус-Мартан. Обрыв шлейфа ТП-9/12 фаза «В» 14.06.2023 г. в 02-02 после устранения дефекта Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 9/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 9/12 на КТП 9-12/63 кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 9-12/63 кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
239 | Чеченэнерго | 14.06.2023 г. в 00-45 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-20 ПС Горец обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №140. 14.06.2023 г. в 02-20 после устранения дефекта Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №140 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №140 на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 140 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
240 | Чеченэнерго | 14.06.2023 г. в 02-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-6 ПС Урус-Мартан обрыв шлейфа ТП-6/12 фаза «В» 14.06.2023 г. в 03-40 после устранения дефекта Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа ТП-6/12 фаза Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ТП-6/12 фаза на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
241 | Чеченэнерго | 14.06.2023 г. в 02-50 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обрыв провода фаза «С» опора № 66. 14.06.2023 г. в 03-55 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №66 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
242 | Чеченэнерго | 14.06.2023 г., 09 ч 45 мин действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-4 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 .14.06.2023 г., 10 ч 30 мин после устранения дефекта Ф-4 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, брыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Пролет 042 - 043 | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
243 | Чеченэнерго | 14.06.2023 г. в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан . 14.06.2023 г. в 09-52 при РПВ Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение изолятора на опоре№75 4.21, На опоре №75 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №75 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 075 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
244 | Чеченэнерго | 14.06.2023г в 09-53 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Холодильник" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор 11-12. 14.06.2023г в 10-55 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 11-12 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 11-12. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
245 | Чеченэнерго | 14.06.2023 в 11-02 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель. 14.06.2023 в 11-05при РПВ Ф-6 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 29 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-A по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 29 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Бердыкель", Опора 029 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
246 | Чеченэнерго | 14.06.2023 г. в 11-20 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан . 14.06.2023 г. в 11-25 при РПВ Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Разбитый изолятор на опоре № 33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре № 33 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
247 | Чеченэнерго | 14.06.2023г в 11-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Южная" потребители 6700 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на ТП-3/10. 14.06.2023г в 12-30 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "В" на ТП-3/10, в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 7-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 7-13. на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
248 | Чеченэнерго | 14.06.2023г в 11-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Электроприбор" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 8-9. 14.06.2023г в 12-30 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 8-9 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 8-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 8-9 на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Электроприбор" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Электроприбор" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
249 | Чеченэнерго | 14.06.2023 г. в 12-00 действием МТЗ отключился Ф-5 Урус-Мартан При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа П-5/12 фаза "А" 14.06.2023г. в 12-48 после устранения дефекта Ф-5 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обнаружен обрыв шлейфа П-5/12 фаза "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружен обрыв шлейфа П-5/12 фаза "А" на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35 (аренда), Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
250 | Чеченэнерго | 14.06.2023 г. в 12-55 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец . 14.06.2023 г. в 13-00 при РПВ Ф-9 ПС горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №77 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.13, Грязные изоляторы на опоре №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Опора 077 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
251 | Чеченэнерго | 14.06.2023г в 15:20ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода оп. № 27-28 фаза "В" с касанием фазы "С". 14.06.2023г в 16:40ч после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп. № 27-28 фаза "В" с касанием фазы "С" 4.13, Обрыв провода оп. № 27-28 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп. № 27-28 фаза "В" с касанием фазы "С" на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-3, Пролет 027 - 028 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
252 | Чеченэнерго | 14.06.2023г в 17:25ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9501 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода оп. № 47-48 фаза "В" с касанием фазы "С". 14.06.2023г в 19:00ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп. № 47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" 4.13, Обрыв провода оп. № 47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп. № 47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
253 | Чеченэнерго | 15.06.2023г в 06-40 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружен разрушенный проходной изолятор фазы «В и С» на ТП-32/9. 15.06.2023г в 08-30 после устранения дефекта Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен проходной изолятор фазы «В и С» на ТП-32/9, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен проходной изолятор фазы «В и С» на ТП-32/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен проходной изолятор фазы «В и С» на ТП-32/9 на Ф-32 (10кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
254 | Чеченэнерго | 15.06.2023 в 09:09 ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) отключилась односторонне со стороны ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное; на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено; В 09:09 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищёрская действием ТО, АПВ успешное; на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Схемно-режимные особенности: ПС 110 кВ Алпатово без выключателей. Длина ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173): 14,6 км. Длина ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172): 11,1 км. Длина ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171): 8,65 км. РМП не определено. Обесточена ПС 110 кВ Алпатово, Роткл=0,8 МВт, численность населения 8000 человек частично Наурский район Чеченской Республики. На ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая последствий для потребителей не было (нагрузка на момент отключения была переведена по сети 27,5 кВ) В 09:15 на ПС 110 кВ Ищёрская персоналом отключен В-171, на ПС 110 кВ Наурская отключен В-173. Причина: на ПС 110 кВ Алпатово выброс масла из радиатора трансформатора Т-1 (6,3 МВА, 110/10 кВ) с попаданием на РУ-10кВ (КРУН 10 кВ) и последующим возгоранием. Вызвано подразделение МЧС. На панели защит трансформатора Т-1 (6,3 МВА, 110/10 кВ) сработавших устройств РЗА не обнаружено, КЗ-Т1-110 не включался, ОД-Т1-110 не отключался, В 09:20 на ПС 110 кВ Алпатово отключены ЛР-172, ЛР-173. В 09:20 на ПС 110 кВ Ищёрская включен В-171. В 09:35 на ПС 110 кВ Алпатово ликвидировано возгорание масла в РУ-10 кВ (КРУН 10 кВ). В 09:35 на ПС 110 кВ Наурская включен В-173. В 10:15 на ПС 110 кВ Алпатово отключен ШР-Т1-110. В 10:35 на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая отключен СВ-110. В 10:40 на ПС 110 кВ Наурская отключен В-173. В 10:51 на ПС 110 кВ Алпатово включены ЛР-172, ЛР-173. В 10:58 на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая включен СВ-110. В 11:02 на ПС 110 кВ Наурская включен В-173. В 11:24 на ПС 110 кВ Алпатово при осмотре обнаружен обрыв шлейфа 10 кВ ф. "В" между трансформатором Т-1 и РУ-10кВ (КРУН 10 кВ) с касанием земли в сторону трансформатора Т-1. В 16:30 на ПС 110 кВ Алпатово произведена замена ошиновки 10 кВ между трансформатором Т-1 и РУ-10кВ (КРУН 10 кВ), произведен ремонт масляного радиатора охлаждения трансформатора Т-1 (6,3 МВА, 110/10 кВ), трансформатор Т-1 ((6,3 МВА, 110/10 кВ) введен в работу. 23.06.2023 при проведении послеаварийной проверки комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2801 ВЛ-110кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищерская в объеме "О" обнаружен дефект ключа (SA1) «Ускорение токовой отсечки» на панели №49. Дефект устранен, произведена замена ключа. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ищёрская – Ищёрская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищёрская излишним действием ТО явилось не выявление дефекта ключа (SA1) на панели №49 при проведении ТО в объеме «В» 28.10.2022. (восстановление). 3.4.7.3, Обрыв ошиновки 10 кВ трансформатора Т-1 фаза «В» в результате несвоевременного выявления ослабления контактного соединения на проходном изоляторе Т-1. 4.13, Обрыв ошиновки 10 кВ трансформатора Т-1 фазы «В» в результате ослабления контактного соединения на проходном изоляторе Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ошиновки 10 кВ на ПС "Алпатово" 110/10кВ, Ввод-10 кВ Т-1 Ф-В на ПС "Алпатово" 110/10кВ, Ввод-10 кВ Т-1 Ф-В 4.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ищёрская – Ищёрская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищёрская излишним действием ТО явилась дефект ключа (SA1) «Ускорение токовой отсечки» (Не переключались контакты внутри ключа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект ключа (SA1) «Ускорение токовой отсечки» на ПС 110 кВ Ищёрская | 1. Произвести ревизию контактных соединений Т-1 на ПС 110 кВ Алпатово. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по материалам данного расследования. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
255 | Чеченэнерго | 15.06.2023 г., 21 ч 20 мин действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-4 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 .15.06.2023 г., 23 ч 00 мин после устранения дефекта Ф-4 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Пролет 060 - 061 | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
256 | Чеченэнерго | 15.06.2023 г., 22 ч 14 мин действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре ф-7 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 30-31. 15.06.2023 г., 23 ч 40 мин после устранения дефекта ф-7 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 30-31 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 30-31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 30-31 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 030 - 031 | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
257 | Чеченэнерго | 16.06.2023 00-35 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 1123 чел. Отключенная нагрузка 0,3 мВт. при обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа фаза «С» на ТП-1/12. 16.06.2023 01-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима МТЗ | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа на ТП 1-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы С на ЗТП 1-10/250 ПС " Наурская", Разрядник РВП-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Наурская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
258 | Чеченэнерго | 16.06.2023 в 1-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Николаевская. Отключенные потребители 1867 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВТ. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв проводов фаза «А и С» 10 кВ между опорами № 75-76. 16.06.2023 в 3-05 после устранения дефекта Ф-4 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода фазы "А и С" 10кВ между опорами 75-76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Николаевская", Пролет 049 - 050 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Николаевская. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
259 | Чеченэнерго | 16.06.2023 02:15 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". 16.06.2023 04:14 при РПВ Ф-23 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 55-56 Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 55-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 55-56 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 055 - 056 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
260 | Чеченэнерго | 16.06.2023., 04 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода фаза «С» между опорами № 48-49. 16.06.2023., 06 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фаза «С» между опорами № 48-49 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «С» между опорами № 48-49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «С» между опорами № 48-49 на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Пролет 048 - 049 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
261 | Чеченэнерго | 16.06.2023 05:05 1 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 16.06.2023 в 07-15 при РПВ Ф-20 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП-20/12 разрушены проходные изоляторы фаза «В и С» Старение в результате длительной эксплуатации. 4.11, На ТП-20/12 разрушены проходные изоляторы фаза «В и С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-20/12 разрушены проходные изоляторы фаза «В и С» на КТП 20-21/160 кВ ПС "Гудермес-Сити", КТП 20-21/160 кВ ПС "Гудермес-Сити"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
262 | Чеченэнерго | 16.06.2023г в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Черноречье" потребители 5600 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза «В» «С» на ТП 271. 16.06.2023г в 08-46 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 271, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 271. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 271. на ВЛ 6кВ Ф-15 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
263 | Чеченэнерго | 16.06.2023 г. в 09-52 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец . 16.06.2023 г. в 09-52 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №25 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 25. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец" 110, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
264 | Чеченэнерго | 16.06.2023 г., 11 ч 23 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 9 повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 9/56. 16.06.2023 г., 12 ч 32 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 9/56 в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 9/56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 9/56 на ТП 9-56/400 ПС Шали, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 9/56 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
265 | Чеченэнерго | 16.06.2023 16:11 на ПС 110 кВ Терек-тяговая (на балансе РЖД) действием 3 ступени ТЗНП, ДЗ отключился СВ-110. АПВ неуспешно. На ПС 110 кВ Наурская действием 2 зоны ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ Наурская- Терек-Тяговая (Л-174). АПВ успешно. Исчезло напряжение на ВЛ 110 кВ Терек-тяговая - Горячеисточненская (с отпайкой на ПС Червленная) (Л-175), погашена ПС 110 кВ Червленная. В 16:25 РПВ СВ-110 на ПС Терек-Тяговая успешно. Всем потребителям подано напряжение. Восстановлена нормальная схема. При проведении осмотра ВЛ 110 кВ Терек-тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) выявлены следы перекрытия на траверсе опоры №16 в результате попадания молнии. На данном участке ВЛ грозозащитный трос имеется. | 3.4.12.3, Перекрытие с траверсы на провод фазы «С» в результате прямого попадания молнии в траверсу на опоре № 16 ВЛ-110 кВ Терек-Тяговая- Горячеисточненская (Л-175). Грозозащитный трос на данном участке ВЛ имеется. 4.12, Дуговое перекрытие с траверсы на провод в результате прямого попадания молнии в траверсу ф. С на опоре № 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Удар молнии в траверсу ф. С на опоре № 16 на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), Опора 016 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110 кВ Терек-Тяговая- Горячеисточненская (Л-175). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
266 | Чеченэнерго | 16.06.2023 22:50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "№84". При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 146-147 фаза "А" "С". 17.06.2023 00:26 после устранения дефекта Ф-3 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 146-147 фаза "А" "С" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 146-147 фаза "А" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор 146-147 фаза "А" "С" на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "№84", Пролет 130 - 131 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
267 | Чеченэнерго | 17.06.2023 в 19-17 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Южная". 17.06.2023 в 19-20 при РПВ Ф-15 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 53 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 53 на КЛ 6-10кВ Ф-15 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
268 | Чеченэнерго | 17.06.2023 в 19-17 действием ТО отключился Ф-7 ПС "Южная". 17.06.2023 в 19-20 при РПВ Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
269 | Чеченэнерго | 18.06.2023 в 11:13 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, ТО; АПВ успешно. В 11:13 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками на ПС 330 кВ Грозный действием ДФЗ, на Грозненской ТЭС действием ДФЗ, ТО; АПВ неуспешно. Обесточены: 2СШ-110 ПС 110 кВ Город (АВР 10 не работал), 2СШ-110 ПС 110 кВ Южная (АВР 10 не смонтирован). Роткл= 8 МВт, численность населения 30000 человек, частично г. Грозный. В 11:40 запитаны потребители ПС 110 кВ Южная от трансформатора Т-1 (Рн=4 МВт, население 16300 человек). В 11:46 запитаны потребители ПС 110 кВ Город от трансформатора Т-1. Запитаны все потребители. В 12:01 произведено РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками с ПС 330 кВ Грозный - успешно. В 12:05 на Грозненской ТЭС замкнута в транзит ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками, восстановлена нормальная схема. При проведении осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь выявлено повреждение провода фазы "С" (расплетение провода, обрыв 7 жил) в пролете опор №86- 87, там же обнаружены свежие следы большегрузного автомобиля. Свидетели происшествия отсутствовали. Вероятной причиной явился проезд крупногабаритной техники в пролете опор №86-87. Расстояние от проводов до поверхности земли не менее 8 м. ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками: на опоре № 86 (4,8 км от Грозненской ТЭС) обнаружены загрязненные изоляторы фазы «С». 19.06.2023 в 07:00 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками выведена в ремонт. 20.06.2023 в 16:30 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь введена в работу, произведена чистка изолирующей подвески, проверка состояния провода, подтяжка гаек анкерных болтов в том числе на опоре № 86 (4,8 км. от Грозненской ТЭС). | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь на опоре № 86. 3.4.8.2, В пролете опор № 86-87 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь повреждение провода фазы "С" в результате воздействия посторонних лиц (Проезд крупногабаритной техники). Расстояние от проводов до поверхности земли не менее 8 м. 4.12, На ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 86 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками, Опора 086 4.13, Повреждение провода фазы "С" в пролете опор №86-87 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода на опоре №86 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь. на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками, Пролет 086-087 | 1. Обратиться с письмом к главе администрации Шейх Мансуровского района с просьбой информировать население на муниципальном уровне о недопустимости приближения на опасное расстояние до токоведущих частей, нахождения сторонних лиц в пределах охранных зон на объектах электрических сетей и электроустановок, а так-же осуществлять набросы посторонних предметов на ВЛ, прострелы, проезд крупногабаритной техники для исключения возможности аварийных отключений электроэнергии. Ответственное лицо: Зам.Главного инженера-начальник СПБиПК Шабазов.М.Ш. 2. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
270 | Чеченэнерго | 18.06.2023 в 16:45 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ № 84 действие РЗА выясняется; АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) на опоре № 160. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 160 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 160 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
271 | Чеченэнерго | 18.06.2023 17:00 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС Гудермес, 18.06.2023 17:03 при РПВ Ф-14 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС Гудермес на опоре № 16 ф. С. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 16 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 16 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС Гудермес | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
272 | Чеченэнерго | 18.06.2023 г., 17 ч 20 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Серноводская . При обходе осмотре ф-2 п/с Серноводская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 35-36. 18.06.2023 г., 18 ч 50 мин после устранения дефекта ф-2 п/с Серноводская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 35-36 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 35-36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 35-36 на ф-2 п/с Серноводская | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
273 | Чеченэнерго | 18.06.2023г в 17-50 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-12/7. 18.06.2023г в 18-20 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-12/7, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-12/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-12/7 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
274 | Чеченэнерго | 18.06.2023 г., 17 ч 55 мин действием МТЗ отключился ф-4 п/с Самашки . При обходе осмотре ф-4 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 47-48. 18.06.2023 г., 18 ч 30 мин после устранения дефекта ф-4 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 47-48 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 47-48 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
275 | Чеченэнерго | 18.06.2023., 18 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода оп 30-31 фаза "С". 18.06.2023., 19 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп 30-31 фаза "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.14, Обрыв провода оп 30-31 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп 30-31 фаза "С" на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Пролет 030 - 031 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
276 | Чеченэнерго | 18.06.2023., 18 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв провода оп 24-25 фаза "В". 18.06.2023., 19 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп 24-25 фаза "В" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода оп 24-25 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп 24-25 фаза "В" на ВЛ10кВ Ф-9 ПС "Курчалой", Пролет 024 - 025 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
277 | Чеченэнерго | 18.06.2023 20:00 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес (Ф-19). При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза "С". 118.06.2023 21:30 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес (Ф-19) введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза "С" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза "С" на ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес (Ф-19) | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес (Ф-19), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
278 | Чеченэнерго | 18.06.2023., 20 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП-2/23 фаза "В". 18.06.2023., 21 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор ТП-2/23 фаза "В" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор ТП-2/23 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор ТП-2/23 фаза "В" на 23, 400 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
279 | Чеченэнерго | 18.06.2023 г., 20 ч 43 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №94 18.06.2023 г., 20 ч 45 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №94 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №94 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №94 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 094 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
280 | Чеченэнерго | 18.06.2023 г., 20 ч 43 м. действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №31 18.06.2023 г., 20 ч 45 м. После устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №31 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
281 | Чеченэнерго | 18.06.2023 г., 20 ч 43 м. действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №22 18.06.2023 г., 20 ч 45 м. После устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №22 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
282 | Чеченэнерго | 18.06.2023., 21 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода оп 17-18 фаза "В" касание фаза "С". 18.06.2023., 22 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп 17-18 фаза "В" касание фаза "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода оп 17-18 фаза "В" касание фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп 17-18 фаза "В" касание фаза "С" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 017 - 018 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
283 | Чеченэнерго | 18.06.2023., 21 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа П-1/23 фаза "В". 18.06.2023., 22 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа П-1/23 фаза "В" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа П-1/23 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа П-1/23 фаза "В" на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
284 | Чеченэнерго | 18.06.2023г в 22-20 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная" потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «С» на ТП-27/32. 18.06.2023г в 23-35 после устранения дефекта Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «С» на ТП-27/32, результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «С» на ТП-27/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «С» на ТП-27/3 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
285 | Чеченэнерго | 18.06.2023г в 22-55 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Южная" потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено разрушение проходного изолятора фазы «А и В» на ТП-8/27. 18.06.2023г в 23-53 после устранения дефекта Ф-8 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушение проходного изолятора фазы «А и В» на ТП-8/27, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушение проходного изолятора фазы «А и В» на ТП-8/27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фазы «А и В» на ТП-8/27 на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
286 | Чеченэнерго | 18.06.2023 в 23-20 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Восточная". 18.06.2023 в 23-25 при РПВ Ф-6 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, На опоре № 61 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 61 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
287 | Чеченэнерго | 18.06.2023., 23 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода оп 44-45 фаза "В" касание фазы "С". 119.06.2023., 00 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп 44-45 фаза "В" касание фазы "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода оп 44-45 фаза "В" касание фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп 44-45 фаза "В" касание фазы "С" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
288 | Чеченэнерго | 19.06.2023 в 00-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ведено. Отключенные потребители 3 292 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Ведено обнаружен обрыв шлейфа ТП-1/17 фаза "С". ТП потребительский. 19.06.2023 в 01-00 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | Произвести обход осмотр Ф-1, ПС Ведено. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
289 | Чеченэнерго | 19.06.2023., 00 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен обрыв провода оп 56-57 фаза "В" касание фазы "С". 19.06.2023., 01 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп 56-57 фаза "В" касание фазы "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода оп 56-57 фаза "В" касание фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп 56-57 фаза "В" касание фазы "С" на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Пролет 056 - 057 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
290 | Чеченэнерго | 19.06.2023 г., 01 ч 10 м. действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ АТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Грязное изолятор на опоре №132 19.06.2023 г., 01 ч 20 м. РПВ Успешно Ф-15 ПС АТЭЦ, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 132 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 132 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 132 на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
291 | Чеченэнерго | 19.06.2023 в 01-20 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 19.06.2023 в 01-24 при РПВ Ф-16 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 25 в результате жизнедеятельности птиц 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 25 на ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ", Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
292 | Чеченэнерго | 19.06.2023 в 02-55 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №93. 19.06.2023 в 03-00 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №93 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 093 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
293 | Чеченэнерго | 19.06.2023 в 03:05 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, на ПС 110 кВ Ойсунгур ДЗЛ; АПВ успешно. В 03:24 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, на ПС 110 кВ Ойсунгур ДЗЛ; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес. В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 17 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес, Опора 017 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
294 | Чеченэнерго | 19.06.2023 в 03:24 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП; АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опоре № 49. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 49 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149), Опора 049 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
295 | Чеченэнерго | 19.06.2023г в 05-05 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Консервная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен разрушение проходных изоляторов фазы «В и С» на ТП-15/7. 19.06.2023г в 06-00 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушены проходные изоляторы фазы «В и С» на ТП-15/7, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушены проходные изоляторы фазы «В и С» на ТП-15/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены проходные изоляторы фазы «В и С» на ТП-15/7 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
296 | Чеченэнерго | 19.06.2023 05:50 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес". При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен обрыв провода оп 17-18 фаза "А" касание фазы "В". 19.06.2023 06:48 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фазы "А" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фазы "А" касание фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 17-18 фазы "А" касание фазы "В". на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
297 | Чеченэнерго | 19.06.2023г в 09:50ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа ТП-3/12 фаза «С». 19.06.2023г в 11:45ч после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП 3/12 фаза "С". 4.13, Обрыв шлейфа ТП 3/12 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП 3/12 фаза "С" на ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-12/100 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-12/100 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ТП 3/12 Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
298 | Чеченэнерго | 20.06.2023, в 06-02 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-23 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №23. 20.06.2023 в 06-50 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 23 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 23 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 023 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
299 | Чеченэнерго | 20.06.2023, в 06-50 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №24. 20.06.2023 в 07-50 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 74 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 74 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 074 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
300 | Чеченэнерго | 20.06.2023 г., 07 ч 40 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод". При обходе осмотре Ф- 2 Обрыв провода опор 44-45 фаза «В» касание фазы «С». 20.06.2023 г., 08 ч 45 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода опор 44-45 фаза «В» касание фазы «С». в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода опор 44-45 фаза «В» касание фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода опор 44-45 фаза «В» касание фазы «С». на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
301 | Чеченэнерго | 20.06.2023 г., 10 ч 10 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС "АТЭЦ". При обходе осмотре Ф- 14 обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 159-160. 20.06.2023 г., 11 ч 45 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС "АТЭЦ" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 159-160. в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 159-160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 159-160. на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
302 | Чеченэнерго | 21.06.2023., 05 часов 42 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 21.06.2023., 05 часов 55 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №153 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №153 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №153 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 153 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
303 | Чеченэнерго | 21.06.2023 г., 06 ч 15 мин действием МТЗ отключился ф-8 п/с Катар-Юрт. 21.06.2023 г., 06 ч 25 мин при РПВ ф-8 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
304 | Чеченэнерго | 21.06.2023 г. в 08-25 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-16 ПС Красноармейская обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №27-28. 21.06.2023 г. в 10-00 после устранения дефекта Ф-13 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации на опоре №27-28 4.13, Обрыв провода в пролете опор 27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 27-28 на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35 (аренда), Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
305 | Чеченэнерго | 21.06.2023 в 11:33 отключалась КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками действием на Грозненской ТЭС ДЗЛ, ТО, АПВ успешно. На ПС 330 кВ Грозный ДЗЛ, ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками на опоре № 87. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 87 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, Опора 087 | Произвести внеочередной обход осмотр КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
306 | Чеченэнерго | 21.06.2023г в 21-20 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Черноречье" потребители 5600 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на ТП 15/7. 21.06.2023г в 22-57 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на ТП 15/7 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на ТП 15/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на ТП 15/7 на ВЛ 6кВ Ф-15 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
307 | Чеченэнерго | 21.06.2023 в 23-30 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 134 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв шлейфа Ф-"А" "В" на ТП 19/23. 22.06.2023 в 00-35 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа Ф "А" "В" на ТП 19-23, старение провода результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа Ф "А" "В" на ТП 19-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-19 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
308 | Чеченэнерго | 22.06.2023., 07 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 22.06.2023., 07 часов 12 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №117 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №117 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №117 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 117 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
309 | Чеченэнерго | 22.06.2023 , в 07-10 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". 22.06.2023 в 07-12 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-23 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 25 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
310 | Чеченэнерго | 22.06.2023 07:25 по неотложной заявке выведен ВЛ 10 кВ Ф-30 ПС "Гудермес-Сити" для замены поврежденного изолятора на ТП-30/17 ф. С. Отключенные потребители 1155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. В 09:10 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-30 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена нормальная схема. . | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора ТП-30/17 ф «С» в результате длительной эксплуатации. 4.11, Повреждение проходного изолятора ТП-30/17 ф «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора ТП-30/17 ф «С» на ТП-30/17 | Произвести осмотр ТП-30/17 Ф-30 ПС "Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
311 | Чеченэнерго | 22.06.2023., 07 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой-110. 22.06.2023., 07 часов 40 минут при РПВ Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №73 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №73 на Ф-25, Опора 095 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
312 | Чеченэнерго | 22.06.2023 г., 13 ч 24 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №205 22.06.2023 г., 13 ч 28 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 205 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 205 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 205 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 205 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
313 | Чеченэнерго | 23.06.2023 , в 11-00 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен Обрыв провода 6 кВ фаза «В» на опоре № 54 с касанием фазы «С» 23.06.2023 в 12-30 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ фаза «В» на опоре № 54 с касанием фазы «С» в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, Обрыв провода 6 кВ фаза «В» на опоре № 54 с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6 кВ фаза «В» на опоре № 54 с касанием фазы «С» на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 054 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
314 | Чеченэнерго | 23.06.2023 в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "АКХП". Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1.0 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено повреждение кабеля 6 кВ между ТП-51 и ТП-52. 23.06.2023 в 16-30 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден кабеля 6 кВ между ТП-51 и ТП-52 в результате длительной эксплуатации. 4.12, поврежден кабеля 6 кВ между ТП-51 и ТП-52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабеля 6 кВ между ТП-51 и ТП-52 на КЛ 6-10кВ Ф-7 ПС "АКХП", Кабельная муфта 1 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии Ф-7 ПС АКХП. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
315 | Чеченэнерго | 24.06.2023 в 00:51 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево на ПС 110 кВ Плиево действием ДЗЛ, на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево на опоре № 48. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 48 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево, Опора 048 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
316 | Чеченэнерго | 24.06.2023 18:52 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110". 24.06.2023 18:53 при РПВ Ф-19 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 89 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 89 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Опора 089 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
317 | Чеченэнерго | 25.06.2023 г. в 17-23 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская . 25.06.2023 г. в 17-25 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 33 на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
318 | Чеченэнерго | 25.06.2023 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная". 25.06.2023 в 18-12 при РПВ Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 61 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 61 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
319 | Чеченэнерго | 27. 06.2023 в 13-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 408 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4, ПС Ведено обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» между опорами № 135-136. 27.06.2023 в 15-35 после устранения дефекта Ф-2, ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ, Ф-4, ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-4, ПС Ведено. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
320 | Чеченэнерго | 27.06.2023 , в 15-45 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №42. 27.06.2023 в 17-40 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 42 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 42 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 042 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
321 | Чеченэнерго | 27.06.2023г в 23-50 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено обрыв провода 10 кВ фаза «В» между опорами №122-123. 28.06.2023г в 01-55 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «В» между опорами №122-123, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «В» между опорами №122-123 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «В» между опорами №122-123 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
322 | Чеченэнерго | 27.06.2023г в 23-50 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная" потребители 4757 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружено обрыв шлейфа фаза «С» на ТП 23/13. 28.06.2023г в 01-55 после устранения дефекта Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "С" на ТП-23/13, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 23/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 23/13. на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
323 | Чеченэнерго | 28.06.2023 г., 07 ч 50 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод". При обходе осмотре Ф- 3 повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/34. 28.06.2023 г., 08 ч 58 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/34 в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/34 на ТП 3-34/160 ПС Цемзавод, повреждение проходных изоляторов Фаза "В" "С" на ТП 3/34 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
324 | Чеченэнерго | 29.06.2023 г. в 03-15 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 обрыв проводов в пролете опор 168-169 "В" "С" 29.06.2023 г. в 05-43 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации на опоре 168-169. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 168-169. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 168-169. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35 (аренда), Опора 168 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 в нормальном режиме по нормальной схеме. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
325 | Чеченэнерго | 29.06.2023 г., 08 ч 50 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 6 Обрыв провода в пролёте опор №125-126 фаза "В". 29.06.2023 г., 10 ч 30 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №125-126 фаза "В" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №125-126 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №125-126 фаза "В" на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Пролет 125 - 126 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
326 | Чеченэнерго | 29.06.2023 г., 19 ч 22 мин действием МТЗ отключился ф-4 п/с Серноводская. 29.06.2023 г., 19 ч 25 мин при РПВ ф-4 п/с Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №7 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №7 на ф-4 п/с Серноводская | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Серноводская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
327 | Чеченэнерго | 29.06.2023 в 21-10 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная". 29.06.2023 в 21-12 при РПВ Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 64 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 64 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
328 | Чеченэнерго | 05.07.2023 г., 07 ч 20 мин действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-4 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 23-24 . 05.07.2023 г., 08 ч 55 мин после устранения дефекта Ф-4 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 23-24 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 23-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 23-24 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Пролет 023 - 024 | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
329 | Чеченэнерго | 30.06.2023 г., 15 ч 51 м. действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №58 30.06.2023 г., 15 ч 52 м. После устранение дефекта Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №58 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
330 | Чеченэнерго | 30.06.2023 г., 16 ч 02 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 Причина: повреждение Обрыв шлейфа на опоре 92 фаза «С» с касанием фазы «В», 30.06.2023 г., 17 ч 16 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре 92 фаза «С» с касанием фазы «В», в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на опоре 92 фаза «С» с касанием фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре 92 фаза «С» с касанием фазы «В» на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 092 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
331 | Чеченэнерго | 30.06.2023., 16 часов 44 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой. 30.06.2023., 16 часов 46 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №? в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №95 на ВЛ10кВ Ф-9 ПС "Курчалой", Опора 095 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
332 | Чеченэнерго | 30.06.2023 16:50 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф-19 Поврежден опорный изолятор на ТП 19/14. 30.06.2023 17:50 после устранения дефекта Ф-19 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден опорный изолятор на ТП 19/14 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден опорный изолятор на ТП 19/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден опорный изолятор на ТП 19/14 на Поврежден опорный изолятор на ТП 19/14 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
333 | Чеченэнерго | 30.06.2023., 17 часов 04 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-25 обнаружен обрыв провода ф-"А" "В" в пролете опор №41-42. 30.06.2023., 18 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"А" "В" в пролете опор №41-42 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода ф-"А" "В" в пролете опор №41-42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"А" "В" в пролете опор №41-42 на Ф-25, Пролет 041 - 042 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
334 | Чеченэнерго | 30.06.2023., 17 часов 26 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено повреждение проходноного изолятора на ТП 3/35. 30.06.2023., 18 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 3/35 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 3/35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 3/35 на 38, 250 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
335 | Чеченэнерго | 30.06.2023., в 17-34 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Надтеречная. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода фаза "В" "С" в пролете опор №98-99. 30.06.2023., в 19-01 после устранения дефекта Ф-3 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв провода фаза "В" "С" в пролете опор №98-99 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода фаза "В" "С" в пролете опор №98-99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "В" "С" в пролете опор №98-99 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Надтеречная, Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
336 | Чеченэнерго | 30.06.2023 в 17:37 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, на ПС 110 кВ Ойсунгур ДЗЛ; АПВ успешно. В 03:24 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, на ПС 110 кВ Ойсунгур ДЗЛ; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес. В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 17 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес, Опора 017 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
337 | Чеченэнерго | 30.06.2023, в 17-55 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-23 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №70. 30.06.2023 в 19-22 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 70 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.17, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 70 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 070 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
338 | Чеченэнерго | 30.06.2023 г. в 18-25 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-5 ПС Предгорная поврежден разрядник на ТП 5/5. 30.06.2023 г. в 19-47 после устранения дефекта Ф-5 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 5/5 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 55-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 55-56 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная" 35, Пролет 055 - 056 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Ф-5 ПС Предгорная в нормальном режиме по нормальной схеме. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
339 | Чеченэнерго | 30.06.2023 г. в 18-34 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-6 ПС Алхазурово обнаружен обрыв провода ф-«В» ф-«С» в пролете опор №154-155. 30.06.2023 г. в 20-13 после устранения дефекта Ф-6 ПС Алхузурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 154-155 Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 154-155 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 154-155 на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Алхазурово" 35, Пролет 156 - 157; Обрыв провода в пролете опор 154-155 на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Алхазурово" 35, Пролет 154 - 155 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
340 | Чеченэнерго | 30.06.2023 г., 19 ч 06 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод". При обходе осмотре Ф- 3 Обрыв провода в пролёте опор №108-109 фаза "В". 30.06.2023 г., 20 ч 13 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №108-109 фаза "В" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №108-109 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №108-109 фаза "В" на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Пролет 108 - 109 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
341 | Чеченэнерго | 30.06.2023 г. в 19-29 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 Обрыв провода фаза "А" "С" в пролете опор №75-76. 30.06.2023 г. в 21-13 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации на опоре №75-76 4.13, Обрыв провода на опоре №75-76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 75-76 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35 (аренда), Пролет 075 - 076 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
342 | Чеченэнерго | 30.06.2023 г. в 20-25 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец Поврежден проходной изолятор на ТП 18/24. 30.06.2023 г. в 22-05 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 18/24 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробит проходной изолятор на ТП 18/24 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 8-24 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
343 | Чеченэнерго | Обрыв провода фаза"В" "С" в пролете опор №64-65 МТЗ | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-5 ПС "Шатой" обнаружен обрыв провода фазы В-С между № 64-65 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 64-65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 64-65 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС " Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
344 | Чеченэнерго | 30.06.2023г в 20-52 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Электроприбор" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено повреждение проходного изолятора на КТП-317. 30.06.2023г в 21-29 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора на КТП-317, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора на КТП-317 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на КТП-317 на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Электроприбор"javascript:__doPostBack('MainWindow$Artn$ArtnEdit$LinkButton_KadrTchPrichDefektUzel34c8b25f58f646db, ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Электроприбор" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Электроприбор" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
345 | Чеченэнерго | 30.06.2023., 21-06 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф-5 обнаружено повреждение разрядника на ТП 5/32. 30.06.2023., 22-05 после устранения дефекта Ф-5 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, повреждение разрядника на ТП 5/32 в результате старения при длительной эксплуатации 4.16, повреждение разрядника на ТП 5/32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника на ТП 5/32 на КТП 5-32/63 ПС Надтеречная, Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
346 | Чеченэнерго | 30.06.2023 в 21-56 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 10408 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обрыв провода в пролете № 45- 46. 30.06.2023 в 23-10 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотре обнаружено обрыв провода в пролете № 45 - 46 4.13, Обрыв провода в пролете № 45 - 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете № 45-46 на ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.