## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 3 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.06.2021 в 06:28 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст.ТЗНП, АПВ не работало. Последствий для потребителей не было. В 06:45 на ПС 110 кВ Акташ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) замкнута в транзит. В 15:45 на ПС 110 кВ Акташ по НО заявке выведен в ремонт В-149 (с переводом ВЛ ч/з ОВ) для замены дефектного автомата питания (0,4кВ) заводки пружин привода выключателя (ВМТ-110). В 18:09 на ПС 110 кВ Акташ введен в работу В-149 после устранения дефекта. | 3.4.10, На опоре № 89 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, Перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В на опоре № 89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В на опоре № 89 на ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
2 | Чеченэнерго | 01.07.2021 в 08-38 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ успешно. Отключенные потребители 5701 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена грязные изоляторы на опоре №41. 01.07.2021 в 08-40 Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №41 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
3 | Чеченэнерго | 2021-07-01 14 ч. 06 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 400 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 15. 2021-07-01 14 ч. 09 м. РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
4 | Чеченэнерго | 2021-07-02 07 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 089 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №14. 2021-07-02 07 ч. 18 м РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №14 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 014 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
5 | Чеченэнерго | 02.07.2021 г. 07 ч. 36 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 02.07.2021 г. 07 ч. 39 м. при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №54 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
6 | Чеченэнерго | 02.07.2021 в 08-18 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ успешно. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №37. 02.07.2021 в 08-20 Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №37 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37. на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
7 | Чеченэнерго | 02.07.2021 в 13-40 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4200 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-10 повреждение кабельной муфты на опоре №76. 02.07.2021 в 15-33 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной муфты на опоре №76 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабельной муфты на опоре №76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на опоре №76. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
8 | Чеченэнерго | 02.07.2021, 13-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 ПС "ГРП-110" . 02.07.2021 в 13-55 при РПВ успешном Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
9 | Чеченэнерго | 02.07.2021, 17-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник. 02.07.2021 в 13-32 при РПВ успешном Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52. на Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
10 | Чеченэнерго | 2021-07-02 21 ч. 44 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №20. 2021-07-02 21 ч. 46 м. РПВ успешно Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №20 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
11 | Чеченэнерго | 02.07.2021 в 22-33 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Западная. Отключенные потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-6 повреждение проходных изоляторов ф-«В» и «С» на ТП 6/12. 02.07.2021 в 23-46 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-«В» и «С» на ТП 6/12 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов ф-«В» и «С» на ТП 6/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф-«В» и «С» на ТП 6/12 на Ф-6 ПС 35 кВ Западная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
12 | Чеченэнерго | 03.07.2021 в 09-10 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обрыв провода 10 кВ фаза «Б» МТП-10/23. 03.07.2021 в 10-00 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» МТП-10/23 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» МТП-10/23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» МТП-10/23. на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
13 | Чеченэнерго | 04.07.2021 в 13-30 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружена поврежденная кабельная муфта на ТП-17/18. 04.07.2021 в 14-55 после устранения дефекта Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждена кабельная муфта в результате длительной эксплуатации 4.13, Повреждена кабельная кабельная муфта на ТП-17/18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена кабельная муфта на Ф-17 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
14 | Чеченэнерго | 04.07.2021, 20-03 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС 35 кВ "Висаитова". 04.07.2021 в 20-06 при РПВ успешном Ф-4 ПС 35 кВ "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-4 ПС 35 кВ "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ "Висаитова", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
15 | Чеченэнерго | 04.07.2021 г. 22 ч. 45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Ачхой-Мартан. 04.07.2021 г. 22 ч. 47 м при РПВ Ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
16 | Чеченэнерго | 04.07.2021, 22-57 действием МТЗ отключился фидер Ф-5 ПС "ГРП-110" . 04.07.2021 в 23-00 при РПВ успешном Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №38 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 38. на Ф-5 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
17 | Чеченэнерго | 04.07.2021 г. 23 ч. 15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Самашки.04.07.2021 г. 23 ч. 18 при РПВ Ф-2 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
18 | Чеченэнерго | 04.07 в 23-26 на ПС 110 кВ Ищерская отключилась от УРОВ 1 СШ 110 кВ, АПВ не работало, отключились В-129, В-121, В 123, В-121, В-171, ШСВ-110. 05.07 в 0-22 РПВ 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Ищерская от В-123 успешно. В 0-31 на ПС 110 кВ Ищерская включены В-171, В-121, ШСВ-110. В 01-03 на ПС 110 кВ Ищерская включен В-129. 05.07 в 18-12 на ПС 110 кВ Ищерская В-129 введен в работу - произведена замена неисправного реле контроля напряжения в схеме. Развитие аварии: 04.07 в 23-26 при КЗ на фазе <С> ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) отключается выключатель Л-123 на ПС 110 кВ Ищерская от 1 ст. ТЗНП с выдержкой времени 0,17 сек. Через 0,34 сек. от начала КЗ происходит перекрытие фазы <С> (пробой на выключателе по внешней изоляции) на выключателе Л-123, при этом происходит пуск УРОВ и через 0,3 сек. отключается 1 СШ 110 кВ с запретом АПВ. Через 1,2 сек. от начала КЗ отключается ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) со стороны ПС 110 кВ Затеречная от 2 ст. ТЗНП. | 3.4.12.3, Перекрытие по внешней изоляции МВ Л-123 фаза С в результате грозового перенапряжения и возбуждение УРОВ. При КЗ на фазе <С> ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) отключился выключатель Л-123 на ПС 110 кВ Ищерская от 1 ст. ТЗНП с выдержкой времени 0,17 сек. Через 0,34 сек. от начала КЗ произошло перекрытие фазы <С> (пробой на выключателе по внешней изоляции) на выключателе Л-123, при этом произошел пуск УРОВ и через 0,3 сек. отключилась 1 СШ 110 кВ с запретом АПВ. 3.4.7.3, Естественный износ реле РН-154 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Перекрытие атмосферным перенапряжением по внешней изоляции выключателя Л-123, является причиной срабатывания УРОВ 1 СШ 110 кВ ПС 110 Ищерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие атмосферным перенапряжением по внешней изоляции выключателя Л-123 на ПС 110 кВ Ищерская 4.13, Залипание контактов реле контроля напряжения в схеме АПВ на панели автоматики. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Залипание контактов реле контроля напряжения в схеме АПВ на панели автоматики. на В-129 ПС 110 кВ Ищерская | 1. Произвести послеаварийную проверку и испытание выключателя В-123 на ПС 110 Ищерская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д., Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 2. Провести послеаварийную проверку АПВ В-129 на ПС 110кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
19 | Чеченэнерго | 05.07.2021 в 00:32 отключались работающие в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) / ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на опоре № 79 фазы В. 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при сильном дожде (грозе). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 79 на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
20 | Чеченэнерго | 05.07.2021 в 01:33 отключилась ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1ст.ТЗНП, АПВ не работало (КС), на ПС 110 кВ Самашки отключился В 110 Плиево от 2 ступени ТЗНП. Обесточилась 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Самашки, с Р=28 МВт, население 97 820 человек, полностью Ачхой-Мартановский р-н. В 02:09 РПВ ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ ГРП-110 успешно. В 02:16 на ПС 110 кВ Самашки, включен В 110 Плиево, ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) замкнута в транзит. | 3.4.12.2, Перекрытие проводов ВЛ посторонними предметами, летающими из-за шквалистого ветра скоростью до 25 м/с в пролете опор 63-64. 4.12, Перекрытие проводов ВЛ посторонними предметами в пролете опор 63-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ посторонними предметами в пролете опор 63-64. на ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 Л-103 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 Л-103, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
21 | Чеченэнерго | 05.07.2021 г. в 02-35 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-18 ПС Горец. 05.07.2021 г. в 02-40 после устранения схлеста проводов Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный ветер, гроза, град. 4.4, Схлест провода в пролете опор 18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор 18-19. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Пролет 018 - 019 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
22 | Чеченэнерго | 05.07.2021 г. 02 ч. 42 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Катар-Юрт.05.07.2021 г. 02 ч. 45 при РПВ Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 11 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 11 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПСКатар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
23 | Чеченэнерго | 05.07.2021, 03-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 05.07.2021 в 03-20 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52. на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
24 | Чеченэнерго | 05.07.2021, 03-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 05.07.2021 в 03-20 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №39 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 39. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
25 | Чеченэнерго | 05.07.2021, 03-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник. 05.07.2021 в 03-30 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима.05.07.2021, 03-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник. 05.07.2021 в 03-30 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
26 | Чеченэнерго | 05.07.2021, 03-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник. 05.07.2021 в 03-30 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31. на Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
27 | Чеченэнерго | 05.07.2021 г. в 06-55 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-6 ПС Алхазурово. 05.07.2021 г. в 06-58 после устранения схлеста проводов Ф-6 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный ветер, гроза, град. 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 22-23. на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Алхазурово", Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
28 | Чеченэнерго | 05.07.2021 г. в 06-55 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-8 ПС Алхазурово. 05.07.2021 г. в 06-58 после устранения схлеста проводов Ф-8 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный ветер, гроза, град. 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 12-13. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Алхазурово", Пролет 012 - 013 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
29 | Чеченэнерго | 05.07.2021 г. в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф- 3 ПС Горец обнаружено повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 3/6. 05.07.2021 г. в 08-03 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 3/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 3/6. на КТП 3-6/160кВ ПС "Горец", КТП 3-6/160кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
30 | Чеченэнерго | 05.07.2021 г. в 08-23 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-8 ПС Горец обнаружен Пробит проходной изолятор на ТП 8/12 фаза «В» «С». 05.07.2021 г. в 09-45 после устранения дефекта Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 8/12 фаза «В» «С» в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 8/12 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 8/12 фаза «В» «С». на КТП 8-12/400кВ ПС "Горец", КТП 8-12/400кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
31 | Чеченэнерго | 05.07.2021 г. в 08-23 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-9 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор 20-21 фаза «А» «В». 05.07.2021 г. в 10-06 после устранения дефекта Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролете опор 20-21 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 20-21 фаза «А» «В» на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец", Пролет 020 - 021 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
32 | Чеченэнерго | 05.07.2021 в 08-25 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская". Отключенные потребители 4212 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 поврежден проходной изолятор на ТП 4/12. 05.07.2021 в 10-21 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 4/12 Ф-4 ПС "Октябрьская" нормальном режиме по нормальной схеме. 4.13, Поврежден проходной изолятор на ТП 4/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 4/12. на Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
33 | Чеченэнерго | 06.07.2021 в 07-27 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3027 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. 06.07.2021 в 07-30. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 55 перекрытие изоляции по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
34 | Чеченэнерго | 06.07.2021 г. в 09-33 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 06.07.2021 г. в 09-35 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33. на ПС Горец, Ф-13 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
35 | Чеченэнерго | 06.07.2021, 15-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 от ПС 110 кВ Северная. 06.07.2021 в 15-27 при РПВ успешном Ф-27 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52. на Ф-27 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
36 | Чеченэнерго | 2021-07-06 22 ч. 52 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен поврежденные проходные изоляторы на ТП 14/7 фаза «А» «В». 2021-07-06 23 ч. 29 м. после устранения дефекта ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждены проходные изоляторы на ТП 14/7 фаза «А» «В». в результате длительной эксплуатации. 4.12, поврежденные проходные изоляторы на ТП 14/7 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены проходные изоляторы на КТП 14-7/100 кВ ПС "АТЭЦ", ТП 14-7/100 кВ ПС "АТЭЦ"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
37 | Чеченэнерго | 07.07.2021 в 13-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 07.07.2021 в 13-53. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 15 перекрытие изоляции по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
38 | Чеченэнерго | 07.07.2021 г. 17 ч. 00 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой. 07.07.2021 г. 18 ч. 45 м. при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10 кВ. фаза «Б и С» пролете опор № 87-88. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов 10 кВ. фаза «Б и С» пролете опор № 87-88. МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 10 кВ. фаза «Б и С» пролете опор № 87-88. МТЗ на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Пролет 087 - 088 | Организовать обход осмотр Ф-2 от ПС 35кВ Курчалой Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
39 | Чеченэнерго | 2021-07-07 17 ч. 40 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 2 890 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Обрыв проводов 10 кВ фаза «А Б» пролете опор № 65-66. 2021-07-07 19 ч. 20 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10 кВ фаза «А Б» пролете опор № 65-66 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв проводов 10 кВ фаза «А Б» пролете опор № 65-66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Сержень-Юрт, Пролет 065 - 066 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
40 | Чеченэнерго | 08.07.2021 в 05-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 2 199 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 на ТП-4/9 обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" с касанием фазы "Б". 08.07.2021 в 07-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП - 4/9 в результате длительного эксплуатирования. 4.13, На ТП-4/9 обрыв шлейфа фазы "А" с касанием фазы "Б" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-4 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
41 | Чеченэнерго | 08.07.2021 в 05-20 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен обрыв шлейфа на фазе "Б" на ТП-14/37. 08.07.2021 в 07-05 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на фазе "Б" на ТП-14/37 в результате длительного эксплуатирования. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-14/37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-14 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
42 | Чеченэнерго | 08.07.2021 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 8/30 фаза «В» «С» МТЗ. 08.07.2021 в 08-53, после устранения дефекта Ф-8 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит проходной изолятор на ТП 8/30 фаза «В» «С» МТЗ 4.12, Разбит проходной изолятор на ТП 8/30 фаза «В» «С» МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор на ТП 8/30 фаза «В» «С» МТЗ на 8-30, 100 | Произвести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф8 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
43 | Чеченэнерго | 08.07.2021 в 20:10 действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода ф-"В" в пролете опор №149-150. 08.07.2021 в 20:50ч. после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" в пролете опор №149-150. Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода ф-"В" в пролете опор №149-150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 149 - 150 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
44 | Чеченэнерго | 08.07.2021 г. 23 ч. 32 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Ачхой-Мартан 08.07.2021 г. 23 ч. 40 при РПВ Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 10 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
45 | Чеченэнерго | 09.07.2021 в 07-28 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №57. 09.07.2021 в 08-43 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 обрыв шлейфа в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре № 57 на Ф-3 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
46 | Чеченэнерго | 09.07.2021, 10-04 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная 09.07.2021 в 10-07 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
47 | Чеченэнерго | 2021-07-11 05 ч. 20 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №50. 2021-07-11 05 ч. 22 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 50 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
48 | Чеченэнерго | 2021-07-11 05 ч. 44 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 400 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 45. 2021-07-11 05 ч. 47 м. РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 45 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
49 | Чеченэнерго | 2021-07-11 18 ч. 40 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №25. 2021-07-11 18 ч. 45 м. РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №25 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
50 | Чеченэнерго | 12.07.2021., 10 часов 52 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 12.07.2021., 10 часов 55 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №35 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
51 | Чеченэнерго | 12.07.2021, 12-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС 110 кВ Консервная 12.07.2021 в 12-20 при РПВ успешном Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №46следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 46. на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
52 | Чеченэнерго | 12.07.2021 г. 15 ч. 48 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Самашки. При обходе осмотре Ф- 4 ПС Самашки обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-«А» «В» на ТП 4/37. 12.07.2021 г. 17 ч. 02 после устранения дефекта Ф-4 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 4/37 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы на ТП 4/37 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 4/37 фаза «А» «В» на ТП 4/37 ПС Самашки, Разрядник, РВО-10 ф-В / Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
53 | Чеченэнерго | 13.07.2021., 07 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 13.07.2021., 07 часов 15 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №91 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №91 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №91 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 091 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
54 | Чеченэнерго | 12.07.2021, 12-18 действием ТО отключился фидер Ф-12 от ПС 110 кВ Южная 12.07.2021 в 12-20 при РПВ успешном Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №39 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 39. на Ф-12 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
55 | Чеченэнерго | 13.07.2021 в 10-54 действием ТО отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-21 поврежден кабель 10кВ, Потребители перезапитаны по резерву. 13.07.2021 в 12-53 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля Ф-21 от ПС 110 кВ Южная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10кВ, Потребители перезапитаны по резерву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10кВ, Потребители перезапитаны по резерву. на Ф-21 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
56 | Чеченэнерго | 13.07.2021, 13-28 действием ТО отключился фидер Ф-22 от ПС 110 кВ Южная 13.07.2021 в 13-30 при РПВ успешном Ф-22 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52. на Ф-22 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
57 | Чеченэнерго | 13.07.2021 г. в 13-32 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 13.07.2021 г. в 13-35 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 10 Ф(А) следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 10 Ф(А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 10 Ф(А). на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
58 | Чеченэнерго | 13.07.2021., 15-05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Знаменская. 13.07.2021., 15-08 при РПВ Ф-5 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на промежуточной опоре №13 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, загрязненный изолятор на промежуточной опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязненный изолятор на промежуточной опоре №13 на ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Знаменская, Опора 013 | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
59 | Чеченэнерго | 14.07.2021 в 12:00 отключались ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на опоре № 36. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 36. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 36 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 36 на ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
60 | Чеченэнерго | 14.07.2021 в 15-17 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 14.07.2021 в 15-20. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 13 перекрытие изоляции Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
61 | Чеченэнерго | 14.07.2021 в 16-44 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-15 повреждены проходные изоляторы на ТП 15/29 фаза «А» «В».. 14.07.2021 в 18-42 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы Ф-15 ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждены проходные изоляторы на ТП 15/29 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены проходные изоляторы на ТП 15/29 фаза «А» «В». на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
62 | Чеченэнерго | 15.07.2021 г. 07 ч. 49 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Красноармейская15.07.2021 г. 07 ч. 52 при РПВ Ф-1 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
63 | Чеченэнерго | 2021-07-15 12 ч. 40 м. действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 648 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №30. 2021-07-15 12 ч. 44 м. РПВ успешно. Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №30 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
64 | Чеченэнерго | 2021-07-15 19 ч. 52 м. действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 715 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №18. 2021-07-15 20 ч. 00 м. РПВ успешно. Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №18 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
65 | Чеченэнерго | 16.07.2021 в 11-10 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 972 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружена поврежденная кабельная муфта на опоре №46. 16.07.2021 в 13-42 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждена кабельная муфта на опоре №46 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждена кабельная муфта на опоре №46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена кабельная муфта на Ф-18 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-18 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
66 | Чеченэнерго | 16.07.2021 г. в 11-53 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-8 ПС Горец обнаружен обрыв спуска ф-"А" на ТП 8/16 с касанием ф-"В". 16.07.2021 г. в 13-38 после устранения дефекта Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима." | 3.4.7.3, Обрыв спуска ф-"А" на ТП 8/16 с касанием ф-"В" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв спуска ф-"А" на ТП 8/16 с касанием ф-"В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв спуска ф-"А" на ТП 8/16 с касанием ф-"В" на КТП 8-16/250кВ ПС "Горец" (аренда ТМ), КТП 8-16/250кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
67 | Чеченэнерго | 16.07.2021 г. в 14-27 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 16.07.2021 г. в 14-30 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 32 Ф (В) следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Ф (В). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 Ф (В). на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
68 | Чеченэнерго | 16.07.2021 в 18-50 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-9 повреждение головного кабеля. 14.07.2021 в 20-55 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля Ф-9 ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение головного кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение головного кабеля на Ф-9 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
69 | Чеченэнерго | 17.07.2021 в 08-51 действием ТО отключился Ф-6 ПС "ГРП-110" . Отключенные потребители 3800 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-6 пробит проходной изолятор на ТП 6/7. 17.07.2021 в 10-29 после устранения дефекта Ф-6 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 6/7 Ф-6 ПС "ГРП-110" , в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробит проходной изолятор на ТП 6/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 6/7 на Ф-6 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "ГРП-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
70 | Чеченэнерго | 17.07.2021 в 15:54 действием ТО отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 17.07.2021 в 15:57 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор на опоре № 122 в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, Разрушен изолятор на опоре № 122 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор на опоре № 122 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 122 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
71 | Чеченэнерго | поврежден головной кабель 10 кВ 18.07.2021 в 15-49 действием МТЗ отключился Ф-21от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-21 поврежден головной кабель 10 кВ. 18.07.2021 в 17-44 после устранения дефекта Ф-21от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден головной кабель 10 кВ Ф-21от ПС 110 кВ Южная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден головной кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден головной кабель 10 кВ на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
72 | Чеченэнерго | 19.07.2021 г. в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 19.07.2021 г. в 16-47 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 15 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №15. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
73 | Чеченэнерго | 19.07.2021 г. в 23-42 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 19.07.2021 г. в 23-45 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №51 перекрытие изоляции (фаза - В) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
74 | Чеченэнерго | 20.07.2021., 22 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 20.07.2021., 22 часов 50 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №72 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 072 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
75 | Чеченэнерго | 21.07.2021 в 11:52 в результате аварийных отключений в сети 110 кВ Дагестанской Энергосистемы произошло погашение Северной части Республики Дагестан - исчезло напряжение по ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128); ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 отключилась действием ЗМН, с запретом АПВ. В 11:52 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключалась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) действием: 3ст. ТЗНП, АПВ успешное. В 11:52 Обесточены ПС 110: кВ Шелковская, Каргалиновская, Ойсунгур, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ Гудермес, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, Роткл=73 МВт, население 192235 чел, Ножай-Юртовский, Гудермесский, Шелковской, Курчалоевский, Веденский (частично) районы ЧР. 21.07.2021 в 12:02 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 330 кВ Грозный действием 6 зоны ДЗ, АПВ не работало "КС", на Аргунской ТЭЦ ВЛ не отключалась (В-142 отключен для создания тупиковой схемы запитки погашенных потребителей). В 12:02 Обесточены 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, Аргунская ТЭЦ, Роткл=38 МВт, население 30870 чел, г. Аргун (полностью), Шалинский район (частично). В 12:09 на ПС 110 кВ Курчалой отключен В 110 Ойсунгур, включен ШСВ 110 В 12:09 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключен В-128 В 12:09 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-149, включен ШСВ-110 В 12:09 запитаны ПС 110 кВ Ойсунгур, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ Гудермес, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. В 12:19 на Аргунской ТЭЦ отключен В 110 Курчалой В 12:19 на ПС 330 кВ Грозный включен В-125. В 12:19 запитана Аргунская ТЭЦ В 12:24 на Аргунской ТЭЦ включен В 110 Курчалой. В 12:24 запитана ПС 110 кВ Курчалой. В 12:57 на ПС 110 кВ Кизляр-1 включен В-148. В 12:57 запитаны ПС 110 кВ Шелковская, ПС 110 кВ Каргалиновская - всем потребителям подано напряжение. В 20:03 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен ШСВ-110, включен В-149, на ПС 110 кВ Ойсунгур включен В-128, на Аргунской ТЭЦ включен В-142 | 3.4.9.1, В результате аварийных отключений в сети 110 кВ Дагестанской Энергосистемы. | Акт не завершен. Предварительный Ответственное лицо: ГИ Чеченэнерго Цуев И.Р.
76 | Чеченэнерго | 22.07.2021 в 10-43 действием МТЗ отключился Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 4757 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 повреждены проходные изоляторы на ТП 482 фаза «А» «В». 22.07.2021 в 11-38 после устранения дефекта Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 482 фаза «А» «В» Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждены проходные изоляторы на ТП 482 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены проходные изоляторы на ТП 482 фаза «А» «В» на Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
77 | Чеченэнерго | 22.07.2021 в 12-00 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-21 поврежден кабель 10 кВ на балансе потребителя. 22.07.2021 в 13-27 после устранения дефекта Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ на балансе потребителя Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ на балансе потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на балансе потребителя. на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
78 | Чеченэнерго | 22.07.2021 в 15-42 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 7373 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-17 поврежден кабель 10 кВ между КТП 209-210. 22.07.2021 в 17-37 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ между КТП 209-210 Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ между КТП 209-210 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ между КТП 209-210 на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
79 | Чеченэнерго | 22.07.2021 в 20-13 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №71. 22.07.2021 в 20-16 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №71 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
80 | Чеченэнерго | 22.07.2021 в 20-13 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружены грязные изоляторы на опоре №102. 22.07.2021 в 20-16 при РПРВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №102 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №102 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 102 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
81 | Чеченэнерго | 22.07.2021 г. в 20-48 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 22.07.2021 г. в 20-51 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
82 | Чеченэнерго | 22.07.2021 в 21-27 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-10 повреждение на потребительском МТП-809. 22.07.2021 в 22-39 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском МТП-809 Ф-10 ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
83 | Чеченэнерго | 23.07.2021 г. 01 ч. 25 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Курчалой-110. 23.07.2021 г. 01 ч. 30 м. при РПВ Ф-9 ПС Курчалой-110. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №112 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №112 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №112 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 112 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
84 | Чеченэнерго | 23.07.2021 в 07-28 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ безуспешно. Отключенные потребители 5890 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа Ф-В на разъединителе ТП 5-18. 23.07.2021 в 09-05 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа Ф-В на разъединителе ТП 5-18. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа Ф-В на разъединителе ТП 5-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-В на ТП 5-18. на КТП 5-18/63 кВ ПС "Ойсунгур", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
85 | Чеченэнерго | 23.07.2021 в 11-25 действием МТЗ отключился Ф-11 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-11 поврежден кабель 10 кВ . 23.07.2021 в 14-45 после устранения дефекта Ф-11 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ Ф-11 от ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ. на Ф-11 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
86 | Чеченэнерго | 23.07.2021 г. в 16-44 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 23.07.2021 г. в 16-55 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 26 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 26. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
87 | Чеченэнерго | 2021-07-23 16 ч. 58 м. действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 715 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №25. 2021-07-23 17 ч. 00 м. РПВ успешно. Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №25 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
88 | Чеченэнерго | 2021-07-23 18 ч. 38 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цем-Завод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №32. 2021-07-23 18 ч. 40 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Цем-Завод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №32 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Цемзавод, Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
89 | Чеченэнерго | 23.07.2021 в 19-25 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №25. 23.07.2021 в 19-29 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №25 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф- ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
90 | Чеченэнерго | 23.07.2021 в 19-25 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружены грязные изоляторы на опоре №47. 23.07.2021 в 23.07.2021 при РПВ Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №47 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Гудермес", Опора 047 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
91 | Чеченэнерго | 23.07.2021 в 19-36 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №31. 23.07.2021 в 19-40 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №31 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
92 | Чеченэнерго | 23.07.2021 г. 20 ч. 44 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110. 23.07.2021 г. 20 ч. 46 м. при РПВ Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №60 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №60 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 060 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
93 | Чеченэнерго | 23.07.2021 в 21-07 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 1163 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обрыв шлейфа на опоре №63. 23.07.2021 в 22-45 после устранения дефекта Ф-20 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре №63 Ф-20 ПС 110 кВ Консервная в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на опоре №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре №63. на Ф-20 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
94 | Чеченэнерго | 23.07.2021 г. 21 ч. 55 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ассиновская . При обходе осмотре Ф- 4 ПС Ассиновская обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35 .23.07.2021 г. 23 ч. 15 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор №34-35 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор №34-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор №34-35 на Ф-4 П/С Ассиновская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ассиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
95 | Чеченэнерго | 23.07.2021, 22-07 действием МТЗ отключился фидер Ф-20 п/с 110 кВ Южная. 23.07.2021 в 22-10 при РПВ успешном Ф-20 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-20 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-20 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
96 | Чеченэнерго | 23.07.2021 г. в 22-11 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 23.07.2021 г. в 22-14 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №25 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
97 | Чеченэнерго | 23.07.2021 г. в 22-11 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 23.07.2021 г. в 22-14 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 53 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №53. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 053 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
98 | Чеченэнерго | 23.07.2021 в 23-54 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 7 853 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №27. 23.07.2021 в 23-54 Ф-19 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №27 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС АргунскаяТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
99 | Чеченэнерго | 2021-07-23 23 ч. 54 м. действием ТО отключился Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 851 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. 2021-07-23 23 ч. 55 м. РПВ успешно Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
100 | Чеченэнерго | 24.07.2021 г. 00 ч. 40 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 24.07.2021 г. 00 ч. 47 м. при РПВ Ф-3ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №127 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №127 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №127 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 127 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
101 | Чеченэнерго | 2021-07-24 01 ч. 10 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №18 2021-07-24 01 ч. 21 м. РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №18 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
102 | Чеченэнерго | 2021-07-24 01 ч. 10 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 20, с последующим КЗ на линии. 2021-07-24 01 ч. 21 м. РПВ успешно Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 20 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
103 | Чеченэнерго | 24.07.2021 в 01-10 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №45. 24.07.2021 в 01-13 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на опоре №45. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 045 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
104 | Чеченэнерго | 24.07.2021 в 01-10 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 6 411чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №6. 24.07.2021 в 01-21Ф-18 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 6 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы на опоре №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №6 на ВЛ 6кВ Ф-18 ПС "АТЭЦ", Опора 006 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
105 | Чеченэнерго | 24.07.2021 в 01-10 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 4 992 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружены грязные изоляторы на опоре №14. 24.07.2021 в 01-21 Ф-17 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 14 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №14 на ВЛ 6кВ Ф-17 ПС "АТЭЦ", Опора 014 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
106 | Чеченэнерго | 24.07.2021 в 02-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 547 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 24.07.2021 в 04-20 при РПВ Ф-3 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №70 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Гудермес", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
107 | Чеченэнерго | 25.07.2021 г. в 10-03 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. 25.07.2021 г. в 10-05 при РПВ Ф-5 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №47. на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Опора 047 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгоная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
108 | Чеченэнерго | 25.07.2021 г. в 16-29 действием МТЗ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 25.07.2021 г. в 16-32 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
109 | Чеченэнерго | 25.07.2021 г. в 17-25 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 25.07.2021 г. в 17-27 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 27 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 27. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
110 | Чеченэнерго | 25.07.2021 г. 20 ч. 04 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Самашки.25.07.2021 г. 20 ч. 06 при РПВ Ф-8 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 10 на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
111 | Чеченэнерго | Пробит проходной изолятор на ТП 117 фаза "А" "В" "С" 25.07.2021 в 20-59 действием МТЗ отключился Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-32 пробит проходной изолятор на ТП 117 фаза "А" "В" "С". 25.07.2021 в 21-47 после устранения дефекта Ф-32 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 117 фаза "А" "В" "С" Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробит проходной изолятор на ТП 117 фаза "А" "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 117 фаза "А" "В" "С" на Ф-32 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
112 | Чеченэнерго | 26.07.2021 г. в 00-20 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 26.07.2021 г. в 00-22 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 20 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
113 | Чеченэнерго | 26.07.2021 г. 02 ч. 26 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Красноармейская26.07.2021 г. 02 ч. 29 при РПВ Ф-1 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №21 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 21 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
114 | Чеченэнерго | 26.07.2021, 07-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". 26.07.2021 в 07-43 при РПВ успешном Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №45 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 45. на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
115 | Чеченэнерго | 26.07.2021 г. 09 ч. 39 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 26.07.2021 г. 09 ч. 42 м. при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №38 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №38 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 038 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
116 | Чеченэнерго | 26.07.2021 в 11-17 действием МТЗ отключился Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 4757 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обрыв шлейфа ТП-23/12 фаза «В» с касанием фазы «А». 26.07.2021 в 12-30 после устранения дефекта Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-23/12 фаза «В» с касанием фазы «А» Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-23/12 фаза «В» с касанием фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-23/12 фаза «В» с касанием фазы «А». на Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
117 | Чеченэнерго | 26.07.2021 в 11:55 отключались, работавшие в радиальном режиме ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) на опоре № 14. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 14. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 14 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 14. на ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
118 | Чеченэнерго | 26.07.2021, 20-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 от ПС 110 кВ Северная. 26.07.2021 в 20-21 при РПВ успешном Ф-8 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-8 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-8 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
119 | Чеченэнерго | 27.07.2021 в 00-17 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 11093 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №123. 27.07.2021 в 00-18 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №123 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №123. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
120 | Чеченэнерго | 27.07.2021 в 00:28 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) действием: на ПС 110 кВ Наурская 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.14, При обходе осмотре место КЗ не обнаружен. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая-Горячеисточненская (Л-177), ВЛ 110 кВ Наурская-Терек-Тяговая Л-174, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А., Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
121 | Чеченэнерго | 27.07.2021., 00 часов 43 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 27.07.2021., 00 часов 45 минут при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №152 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №152 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №152 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 152 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
122 | Чеченэнерго | 2021-07-27 00 ч. 46 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №31 2021-07-27 00 ч. 49 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №31 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
123 | Чеченэнерго | 27.07.2021., 01 часов 04 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Курчалой-110. 27.07.2021., 01 часов 06 минут при РПВ Ф-9 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №142 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №142 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 142 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
124 | Чеченэнерго | 27.07.2021., 01 часов 04 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Курчалой-110. 27.07.2021., 01 часов 06 минут при РПВ Ф-1 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №103 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №103 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 103 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
125 | Чеченэнерго | 27.07.2021 г. 01 ч. 25 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Курчалой. 27.07.2021 г. 01 ч. 30 м. при РПВ Ф-9 ПС Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №54 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 на ВЛ10кВ Ф-9 ПС "Курчалой", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
126 | Чеченэнерго | 27.07.2021., 01 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Курчалой. 27.07.2021., 01 часов 30 минут при РПВ Ф-2 ПС Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №52 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
127 | Чеченэнерго | 27.07.2021 в 01-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 27.07.2021 в 01-55. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На фидере-3 ПС "Шатой" перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
128 | Чеченэнерго | 27.07.2021 в 01-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При РПВ Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. 27.07.2021 в 01-55. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На фидере-5 ПС "Шатой" перекрытие изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
129 | Чеченэнерго | 27.07.2021 в 00-30 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружены грязные изоляторы на опоре №73. 27.07.2021 в 03-25 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №73 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №73. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 073 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
130 | Чеченэнерго | 27.07.2021, 09-49 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная". 27.07.2021 в 09-52 при РПВ успешном Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №28 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 28. на Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
131 | Чеченэнерго | 27.07.2021 в 14-30 действием МТЗ отключился Ф-9 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-9 поврежден кабель между КТП 478-РП 23. 27.07.2021 в 15-39 после устранения дефекта Ф-9 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель между КТП 478-РП 23 Ф-9 от ПС 110 кВ Южная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель между КТП 478-РП 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель между КТП 478-РП 23. на Ф-9 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
132 | Чеченэнерго | 27.07.2021., 19 часов 01 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обрыв проводов в пролете опор 79-80 фаза «А» «В». 27.07.2021., 20 часов 43 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 79-80 фаза «А» «В» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 79-80 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор 79-80 фаза «А» «В» на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 079 - 080 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
133 | Чеченэнерго | 2021-07-27 22 ч. 00 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв проводов в пролёте опор 14-15 фаза «А» «С». 2021-07-27 22 ч. 50 м. после устранения дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, обрыв проводов в пролёте опор 14-15 фаза «А» «С». в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов в пролёте опор 14-15 фаза «А» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Пролет 014 - 015 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
134 | Чеченэнерго | 27.07.2021 г. в 23-45 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 27.07.2021 г. в 23-47 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 17 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 17. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
135 | Чеченэнерго | 27.07.2021 г. в 23-48 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 27.07.2021 г. в 23-51 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре № 22 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 22. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
136 | Чеченэнерго | 28.07.2021 г. 00 ч. 18 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ассиновская.28.07.2021 г. 00 ч. 22 при РПВ Ф-4 ПС Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 10 на Ф-4 П/С Ассиновская, Опора 010 / Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ассиновская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
137 | Чеченэнерго | 28.07.2021 г. в 07-42 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф- 8 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 8/10. 28.07.2021 г. в 09-35 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 8-46 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 8/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 8/10. на КТП 8-10/63кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 8-10/63кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
138 | Чеченэнерго | 28.07.2021 г. в 07-42 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф- 3 ПС Урус-Мартан обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 3/22. 28.07.2021 г. в 09-05 после устранения дефекта Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробиты проходные изоляторы на ТП 3-24 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 3/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 3/22. на КТП 3-22/250кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 3-22/250кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
139 | Чеченэнерго | 28.07.2021г в 07:58ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена загрязнение изоляторов. 28.07.2021г в 08:01ч после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило утечки тока по поверхности загрязненных изоляторов Ф-3 ПС "Ножай-Юрт". 4.17, Грязные изоляторы Ф-3 ПС Ножай-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы Ф-3 ПС Ножай-Юрт. на Ф-3 ПС Ножай-Юрт. | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
140 | Чеченэнерго | 28.07.2021 г. 09 ч. 55 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Красноармейская.28.07.2021 г. 09 ч. 57 при РПВ Ф-1 ПСКрасноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 27 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 27 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
141 | Чеченэнерго | 28.07.2021 г. в 11-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-6 ПС Предгорная обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «А» на ТП 6/1. 28.07.2021 г. в 12-45 после устранения дефекта Ф-6 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробиты проходные изоляторы на ТП 6-1 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «А» на ТП 6/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «А» на ТП 6/1. на КТПН 6-1/630 кВ ПС "Предгорная", КТПН 6-1/630 кВ ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгоная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
142 | Чеченэнерго | 28.07.2021 г. в 11-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-4 ПС Предгорная обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 4/11. 28.07.2021 г. в 12-37 после устранения дефекта Ф-4 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробиты проходные изоляторы на ТП 4-11 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 4/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 4/11. на КТП 4-11/100 ПС "Предгорная", КТП 4-11/100 ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
143 | Чеченэнерго | 28.07.2021 г. 15 ч. 53 действием МТЗ отключился Ф-3 ПСАчхой-Мартан.28.07.2021 г. 15 ч. 55 при РПВ Ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 30 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 30 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
144 | Чеченэнерго | 29.07.2021 в 01:15 ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес отключались на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ не работало, на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127) на опорах № 36, 77. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 36, 77. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 36, 77 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 36, 77 на ВЛ 110 кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
145 | Чеченэнерго | 29.07.2021 г. 07 ч. 22 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Катар-Юрт .29.07.2021 г. 07 ч. 25 при РПВ Ф-5 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 36 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 36 на ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Катар-Юрт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
146 | Чеченэнерго | 29.07.2021 г. в 09-00 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. 29.07.2021 г. в 09-03 после устранения схлеста проводов Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Из-за превышения скорости ветра. 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 143-144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 143-144. на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан", Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
147 | Чеченэнерго | 29.07.2021 г. в 09-17 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. 29.07.2021 г. в 09-03 при РПВ Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 26 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26. на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Урус-Мартан", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
148 | Чеченэнерго | 2021-07-29 09 ч. 50 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 5 195 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 5/14 фаза «А» «В» 2021-07-29 11 ч. 38 м. после устранения дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов ф-«А» «B» на ТП 5/14 в результате длительной эксплуатации. 4.13, повреждение проходных изоляторов ф-«А» «B» на ТП 5/14 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит проходной изолятор на КТП 11-14/63 кВ ПС "Шали", ТП 5-14/63 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
149 | Чеченэнерго | 29.07.2021 в 15-27 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 7/29 фаза «В» «С». 29.07.2021 в 16-50 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 7/29 фаза «В» «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 7/29 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 7/29 фаза «В» «С» на КТП 7-89/400кВА ПС "АКХП", КТП 7-89/400 ПС "АКХП"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
150 | Чеченэнерго | 30.07.2021 в 04:26 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) на ПС 110 кВ Затеречная действием ПДНЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов с повреждением одного изолятора фазы "С" на опоре № 41. 4.17, Повреждение 1 изолятора в гирлянде Ф-С на опоре №41 в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 1 изолятора в гирлянде Ф-С на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Затеречная-Ищерская 1 цепь с отпайками (Л-123), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
151 | Чеченэнерго | 30.07.2021., 12 часов 14 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС Курчалой-110. 30.07.2021., 12 часов 15 минут при РПВ Ф-25 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №108 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №108 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №108 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 108 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
152 | Чеченэнерго | 31.07.2021, 00-01 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 31.07.2021 в 00-06 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
153 | Чеченэнерго | 31.07.2021 в 09-23 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 5732 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружена грязные изоляторы на опоре №70. 31.07.2021 в 09-26 Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №70 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №70. на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
154 | Чеченэнерго | 31.07.2021 в 18:15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская. 31.07.2021 в 18:17 при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 80 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 80 на ВЛ-6 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Петропавловская, опора № 80 | Произвести обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
155 | Чеченэнерго | 31.07.2021 в 18:15 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Петропавловская. 31.07.2021 в 18:17 при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №65 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №65 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Петропавловская", Опора 065 | Произвести обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
156 | Чеченэнерго | 31.07.2021 в 21-09 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3621 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен грязный изолятор на опоре № 21. 31.07.2021 в 21-12 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 21 следы перекрытия изолятора по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-5 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-5 Пс Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
157 | Чеченэнерго | 31.07.2021 г. в 21-27 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 31.07.2021 г. в 21-30 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
158 | Чеченэнерго | 31.07.2021 в 22-45 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №34. 31.07.2021 в 22-49 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 34 следы перекрытия изолятора Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, грязные изоляторы на опоре №34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №34 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Опора 034 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
159 | Чеченэнерго | 01.08.2021 в 10-00 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ "ГРП-110" . Отключенные потребители 9756 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №47-48. 01.08.2021 в 11-14 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №47-48 Ф-5 ПС 110 кВ "ГРП-110", в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №47-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №47-48. на Ф-5 ПС 110 кВ "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
160 | Чеченэнерго | 02.08.2021 г. 06 ч. 18 м. действием МТЗ отключился Ф-25 ПС Курчалой-110. 02.08.2021 г. 06 ч. 20 м. при РПВ Ф-25 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №96 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №96 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 096 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
161 | Чеченэнерго | 02.08.2021 г. в 10-33 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 02.08.2021 г. в 10-36 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №32 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
162 | Чеченэнерго | 02.08.2021, 16-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 02.08.2021 в 16-53 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Грязные изоляторы на опоре № 42. | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
163 | Чеченэнерго | 02.08.2021 в 17-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 поврежден кабель 10кВ между ТП 595 и 327. 02.08.2021 в 18-54 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10кВ между ТП 595 и 327 Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10кВ между ТП 595 и 327 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10кВ между ТП 595 и 327 на Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
164 | Чеченэнерго | 03.08.2021 г. в 06-59 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 03.08.2021 г. в 07-03 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №21. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
165 | Чеченэнерго | 03.08.2021, 10-39 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 03.08.2021 в 10-40 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
166 | Чеченэнерго | 03.08.2021 в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 1163 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обрыв провода в пролете опор №22-23 фаза «В» с касанием на фазу «В». 03.08.2021 в 16-49 после устранения дефекта Ф-20 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор №22-23 фаза «В» с касанием на фазу «В» Ф-20 ПС 110 кВ Консервная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №22-23 фаза «В» с касанием на фазу «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №22-23 фаза «В» с касанием на фазу «В» на Ф-20 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
167 | Чеченэнерго | 03.08.2021 в 15-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода в пролете опор 49-50 фаза «В» «С». 03.08.2021 в 17-39 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 49-50 фаза «В» «С» в результате старения изоляции. 4.13, обрыв провода на опоре 49-50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шатой", Пролет 049 - 050 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
168 | Чеченэнерго | 03.08.2021 г. в 15-57 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 03.08.2021 г. в 15-58 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №26 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
169 | Чеченэнерго | 03.08.2021, 18-37 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 03.08.2021 в 18-42 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47. на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
170 | Чеченэнерго | 03.08.2021 в 21-15 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 4395 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-16 поврежден головной кабель 10 кВ. 03.08.2021 в 22-25 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден головной кабель 10 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден головной кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель 10 кВ. на Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
171 | Чеченэнерго | 03.08.2021, 21-37 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник. 03.08.2021 в 21-40 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 59, на Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
172 | Чеченэнерго | 03.08.2021 г. в 22-41 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 03.08.2021 г. в 22-43 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 29. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
173 | Чеченэнерго | 03.08.2021 23:46 по неотложной заявке выведен в ремонт В-Т1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт из-за выброса масла на В-Т1 ПС 35 кВ. Отключенная нагрузка 4 МВт. Отключенные потребители 20510 чел. 04.08.2021 в 00-56 после замены ввода Ф «В» МВ-35 В-Т1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной технологического нарушение явилось выброс масла на В-Т1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт в результате длительной эксплуатации. 4.7, Выброс масла на В-Т1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, произведена замена ввода Ф «В» МВ-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на В-Т1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт на ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести ревизию всех выключателей ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
174 | Чеченэнерго | 04.08.2021 в 10-52 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен обрыв спуска фазы "В" на фазу "С" ТП-14/16. 04.08.2021 в 11-54 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв спуска фазы "В" на фазу "С" ТП - 14/16 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв спуска фазы "В" на фазу "С" ТП - 14/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв спуска на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
175 | Чеченэнерго | 04.08.2021 г. 12 ч. 50 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Ассиновская. При обходе осмотре Ф- 7 ПС Ассиновская обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 9 фаза «А» с касанием фазы «Б» .04.08.2021 г. 14 ч. 56 после устранения дефекта Ф-7 ПС Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 7/9 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 9 фаза «А» с касанием фазы «Б» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 9 фаза «А» с касанием фазы «Б» на ТП7/9 ПС АССИНОВСКАЯ | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Ассиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
176 | Чеченэнерго | 04.08.2021, 13-23действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 04.08.2021 в 13-36 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Севернаявведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №48 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 48. на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
177 | Чеченэнерго | 04.08.2021 в 13:59 отключилась ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Схемно отключались ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), ПС 110 кВ Шелковская. В 14:00 отключилась ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Схемно отключались ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), ПС 110 кВ Шелковская. В 14:01 отключилась ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 действием ТО, АПВ успешно. Схемно отключались ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), ПС 110 кВ Шелковская. В 14:18 отключилась ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 действием ЗМН, АПВ неуспешно. Схемно отключались ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), ПС 110 кВ Шелковская. Отключенная нагрузка 7 МВт. Отключенные потребители 28921 чел. При обходе осмотре обнаружены следы низового пожара (горение травы) и перекрытие полимерного изолятора Ф-С на опоре №57. В 14:44 после замены гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, На опоре №57 перекрытие по гирлянде изоляторов ф "С" в результате загрязнения полимерного изолятора из-за низового пожара на поле. 4.12, Нарушение электрической изоляции по гирлянде изоляторов ф "С" с провода на траверсу на опоре №57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №57 перекрытие по гирлянде изоляторов ф "С" на ВЛ 110 кВ Кизляр-1- Каргалиновская (Л-148) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Кизляр-1- Каргалиновская (Л-148), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
178 | Чеченэнерго | 04.08.2021 в 15-48 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №45. 04.08.2021 в 15-51 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 45 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
179 | Чеченэнерго | 04.08.2021 в 15-48 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре №109. 04.08.2021 в 15-51 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №109 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №109. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 109 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
180 | Чеченэнерго | 04.08.2021 в 16-48 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 6000 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-6 повреждение кабеля 10кВ на ТП 6/16 фаза «А». 04.08.2021 в 18-26 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10кВ на ТП 6/16 фаза «А» Ф-6 ПС 35 кВ "Тепличная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабеля 10кВ на ТП 6/16 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10кВ на ТП 6/16 фаза «А» на Ф-6 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
181 | Чеченэнерго | 04.08.2021 в 22-03 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 8 748 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружены грязные изоляторы на опоре №43. 04.08.2021 в 22-06 Ф-3 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 43 следы перекрытия изолятора Ф-A по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №43 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП", Опора 043 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
182 | Чеченэнерго | 04.08.2021 в 22-43 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 04.08.2021 в 22-46 при РПВ Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №70 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Гудермес", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
183 | Чеченэнерго | 04.08.2021, 23-05 действием МТЗ отключился фидер ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. 04.08.2021 в 23-08 при РПВ успешном ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
184 | Чеченэнерго | 04.08.2021, 23-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Консервная. 04.08.2021 в 23-52 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 61. на Ф-19 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
185 | Чеченэнерго | 04.08.2021 г. в 23-53 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 04.08.2021 г. в 23-57 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
186 | Чеченэнерго | 05.08.2021, 00-42 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Знаменская. 05.08.2021, 00-45 при РПВ Ф-5 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, загрязнен штыревой изолятор на опоре №15 4.17, загрязнен штыревой изолятор на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнен штыревой изолятор на опоре №15 на ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Знаменская, Опора 015 | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
187 | Чеченэнерго | 05.08.2021, 00-42 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Знаменская. 05.08.2021, 00-45 при РПВ Ф-7 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Загрязнен штыревой изолятор на опоре №33 4.17, Загрязнен штыревой изолятор на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнен штыревой изолятор на опоре №33 на ВЛ-6кВ Ф-7 ПС Знаменская, Опора 033 | Произвести обход-осмотр Ф-7 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
188 | Чеченэнерго | 05.08.2021, 00-55 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Знаменская. 05.08.2021, 00-58 при РПВ Ф-8 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, загрязнен штыревой изолятор на опоре №22 4.17, загрязнен штыревой изолятор на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнен штыревой изолятор на опоре №22 на ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Знаменская, Опора 022 | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
189 | Чеченэнерго | 05.08.2021 г. в 01-55 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 05.08.2021 г. в 01-57 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
190 | Чеченэнерго | 05.08.2021 в 12-22 действием МТЗ отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-21 повреждение концевой муфты на опоре №468. 05.08.2021 в 13-45 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение концевой муфты на опоре №468 Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, в результате длительной эксплуатации. 4.13, повреждение концевой муфты на опоре №468. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на опоре №468 на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
191 | Чеченэнерго | 2021-08-05 14 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 089 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №20. 2021-08-05 14 ч. 17 м. РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №20 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 020 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
192 | Чеченэнерго | 05.08.2021 г. в 20-20 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. 05.06.2021 г. в 20-25 при РПВ Ф-6 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №28 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 28. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная", Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
193 | Чеченэнерго | 06.08.2021 г. в 12-00 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 06.08.2021 г. в 12-05 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 17 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на № 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на № 17. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
194 | Чеченэнерго | 06.08.2021 в 12-15 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 9756 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обрыв провода в пролете опор №47-№48 . 06.08.2021 в 14-20 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор №47-№48 Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор №47-№48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №47-№48 на Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
195 | Чеченэнерго | 06.08.2021, 16-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-3 от ПС 110 кВ Восточная. 06.08.2021 в 16-03 при РПВ успешном Ф-3 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-3 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
196 | Чеченэнерго | 06.08.2021 в 16-00 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв провода 6 кВ в пролете опор 37-38. 06.08.2021 в 18-05 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 37-38 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 37-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 37-38 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
197 | Чеченэнерго | 07.08.2021, 00-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная". 07.08.2021 в 00-25 при РПВ успешном Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57. на Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
198 | Чеченэнерго | 07.08.2021 г. в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. 07.08.2021 г. в 07-45 при РПВ Ф-16 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 22. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
199 | Чеченэнерго | 07.08.2021 в 15-17 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В» с касанием на фазу «А». 07.08.2021 в 17-08 после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В» с касанием на фазу «А» Ф-7 ПС 110 кВ Южная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В» с касанием на фазу «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В» с касанием на фазу «А». на Ф-7 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
200 | Чеченэнерго | 08.08.2021 в 00:45 действием МТЗ отключился В Т-1 35 кВ на ПС Самашки. Отключенная нагрузка 2,7 МВт. Отключенные потребители 12048 чел. В 01:01 все потребители запитаны по СВ-35. 08.08.2021 в 16:45 после устранения дефекта В Т-1 35 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изолятора Ф-С ввода В Т-1 35 кВ из-за слабого контакта. 4.13, Разрушен изолятор Ф-С ввода В Т-1 35 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор Ф-С ввода В Т-1 35 кВ на В-Т1-110/35 ПС 110 кВ Самашки | Произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС 110 Самашки. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
201 | Чеченэнерго | 08.08.2021, 09-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 п/с Консервная. 08.08.2021 в 09-12 при РПВ успешном Ф-16 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на Ф-16 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
202 | Чеченэнерго | 08.08.2021 в 12-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 8275 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №36. 08.08.2021 в 12-55 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №36 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №36. на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
203 | Чеченэнерго | 08.08.2021 в 12-50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №41. 08.08.2021 в 12-55 Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №41 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
204 | Чеченэнерго | 08.08.2021 в 20:35 на ПС 110 кВ Горячеисточненская отключилась от МТЗ ВЛ 35 кВ Горячеистосненская-Толстой Юрт (Л-412). Погашен Т-1-35 на ПС Толстой-Юрт. Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 8318 человек (Грозненский сельский район частично). Отключенная нагрузка 2.2 МВт. 08.08.2021 в 20:40 нагрузка Т-1 переведена на Т-2, восстановлено электроснабжение всех потребителей. 14.08.2021 в 17-40 после замены силового трансформатора Т-1 введен в работу для комплексного опробования ТН 6300/35/6. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения явился выброс масла из расширительного бака Т-1 ПС 35 кВ Толстой-Юрт по причине разрушения стеклянной колбы маслоосушителя, межвитковое замыкание обмоток в результате попадания молнии. 4.12, Выброс масла из расширительного бака Т-1 ПС 35 кВ Толстой-Юрт по причине разрушения стеклянной колбы маслоосушителя, межвитковое замыкание обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла из расширительного бака на ПС 35 кВ Толстой-Юрт | 1. Произвести испытание контур заземления ПС Толстой-Юрт Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 2. Произвести послеаварийную проверку защит В Т-1 35кВ ПС Толстой-Юрт. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
205 | Чеченэнерго | 09.08.2021 в 10:16 на ПС 110 кВ Ищерская во время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) отключилась 1 сш 110 кВ действием ДЗШ (отключились выключатели В-121, В-171, В-129, ШСВ-110), с успешным АПВ от ВЛ 110кВ Моздок - Ищерская (Л-129), В-121, В-171, ШСВ-110 в отключенном положении. Последствий для потребителей не было. В 10:43 на ПС 110 кВ Ищерская включены выключатели В-121, В-171 (после произведенного осмотра) В 10:47 на ПС 110 кВ Ищерская включен ШСВ-110 после произведенного осмотра. 13.08.2021 в 13-40 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) введена в работу. в нормальном режиме по нормальной схеме. | 3.4.7.3, Загрязнение продуктами разложения элегаза дугогасительных контактов и внутренней полости выключателя В-123 110 кВ фаза "В". 4.1, Осадок продуктов разложения элега привел перекрытию в полости полюса и дугогасительных контактов В-123 Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытию в полости полюса и дугогасительных контактов В-123 Ф-В. на ПС Ищерская | Провести ревизию элегазового выключателя В-123 ПС 110 кВ Ищерская Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
206 | Чеченэнерго | 09.08.2021 в 11-56 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружены поврежденные изоляторы ф- В и С на ЛР ТП 6-21. 09.08.2021 в 13-30 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляторов ф-«В» «С» на ЛР ТП 6/21 в результате старения. 4.12, Повреждение изоляторов ф-«В» «С» на ЛР ТП 6/21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ф-«В» «С» на ЛР ТП 6/21 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
207 | Чеченэнерго | 09.08.2021 13:40 по неотложной заявке выведен в ремонт В-97 ПС Ищерская из-за задымления выводов вторичных цепей трансформаторов тока В-97. Отключенная нагрузка 4 МВт. Отключенные потребители 19504 чел. 09.08.2021 13:48 все потребители запитаны по резервной схеме. 10.08.2021 в 17-55 после устранения дефекта восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Задымление выводов вторичных цепей трансформаторов тока В-97 в следствии слабого контакта в полюсе выключателя 35 кВ. 4.13, Неудовлетворительное состояние контактной группы выключателя 35 кВ В-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное состояние контактной группы выключателя 35 кВ В-97. на ПС Ищерская | Провести ревизию и испытание выключателя В-97 на ПС Ищерская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д., Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
208 | Чеченэнерго | 09.08.2021 14:21 на ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ действием ДЗЛ отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой. АПВ неуспешно. 09.08.2021 в 14:28 произведено РПВ - неуспешно. Отключенная нагрузка 14 МВт. Отключенные потребители 44805 чел. 09.08.2021 в 15:35 на ПС 110 кВ Курчалой включен ШСВ 110 кВ. Восстановлено энергоснабжение потребителей. ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой выведена в ремонт. При обходе осмотре обнаружено перекрытие Ф-"А" и "В" посторонним предметом (полиэтиленовая мешковина) в пролете опор №104-105. 10.08.2021 06:24 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Перекрытие Ф-"А" и "В" посторонним предметом (полиэтиленовая мешковина) в пролете опор №104-105 при неблагоприятных погодных условиях (шквалистый ветер скоростью 15-26 м/с). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ- Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
209 | Чеченэнерго | 09.08.2021 14:32 действием ДЗЛ отключился ВЛ-110 кВ Ойсунгур-Курчалой, АПВ успешно. 09.08.2021 14:44 на ПС 110 кВ Гудермес, на ПС 110 кВ Ойсунгур, ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ отключились ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127) АПВ неуспешно, Отключенная нагрузка 12 МВт. Отключенные потребители 56378 чел. На ПС 110 кВ Ойсунгур отключился В-144. На ПС 110 кВ Акташ отключился В-149. 09.08.2021 в 15:09 при включении на ПС 110 кВ Акташ В-149 включился В-110 Гудермес на ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Восстановлено энергоснабжение потребителей. | 3.4.8.4, Причиной технологического нарушения явилось перекрытие проводов в пролете опор №87-88 ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) посторонними предметами (металлический шифер), при неблагоприятных погодных условиях (шквалистый ветер скоростью 15-26 м/с). 4.12, Перекрытие проводов в пролете опор №87-88 посторонними предметами (металлический шифер) в результате сильного шквалистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор №87-88 посторонними предметами (металлический шифер) в результате сильного шквалистого ветра. на ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудемес-Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
210 | Чеченэнерго | 09.08.2021 в 14-40 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №26. 09.08.2021 в 14-45 при РПВ Ф-5 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №26 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
211 | Чеченэнерго | 09.08.2021 в 14-40 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре №145. 09.08.2021 в 14-45 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №145 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №145. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №145. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 145 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
212 | Чеченэнерго | 09.08.2021 г. 14 ч. 40 м. действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 09.08.2021 г. 14 ч. 45 м. при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №48 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №48 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 048 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
213 | Чеченэнерго | 09.08.2021 г. 17 ч. 32 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 09.08.2021 г. 17 ч. 35 м. при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №52 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
214 | Чеченэнерго | 09.08.2021 г. 17 ч. 32 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 09.08.2021 г. 17 ч. 35 м. при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №37 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
215 | Чеченэнерго | 09.08.2021 г. 21 ч. 42 м. действием МТЗ отключился Ф-25 ПС Курчалой-110. 09.08.2021 г. 21 ч. 45 м. при РПВ Ф-25 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №188 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №188 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №188 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 188 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
216 | Чеченэнерго | 09.08.2021 г. 21 ч. 42 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Курчалой-110. 09.08.2021 г. 21 ч. 45 м. при РПВ Ф-9 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №38 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №38 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 038 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
217 | Чеченэнерго | 09.08.2021 г. 21 ч. 42 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Курчалой-110. 09.08.2021 г. 21 ч. 45 м. при РПВ Ф-1 Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №139 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №139 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №139 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 139 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
218 | Чеченэнерго | 10.08.2021 г. 05 ч. 15 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Курчалой-110. 10.08.2021 г. 05 ч. 18 м. при РПВ Ф-9 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №28 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
219 | Чеченэнерго | 10.08.2021 г. 05 ч. 15 м. действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Курчалой. 10.08.2021 г. 05 ч. 18 м. при РПВ Ф-6 ПС Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №133 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №133 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №133 на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Опора 133 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
220 | Чеченэнерго | 10.08.2021, 06.26 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 фаза «А» и «В». 10.08.2021, 08.35 после устранения дефекта Ф-5 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 фаза «А» и «В» Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 фаза «А» и «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 фаза «А» и «В» на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Надтеречная, Пролет 042 - 043 | Произвести обход-осмотр Ф-1 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
221 | Чеченэнерго | 10.08.2021, 06-26 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода 10кВ в пролете опор 34-35 фаза «В» и «С». 10.08.2021, 08-10 после устранения дефекта Ф-1 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10кВ в пролете опор 34-35 фаза «В» и «С» Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 10кВ в пролете опор 34-35 фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10кВ в пролете опор 34-35 фаза «В» и «С» на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Надтеречная, Пролет 034 - 035 | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
222 | Чеченэнерго | 10.08.2021 г. 08 ч. 00 м. действием МТЗ отключился Ф-25 ПС Курчалой-110. 10.08.2021 г. 08 ч. 03 м. при РПВ Ф-25 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №101 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №101 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №101 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 101 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
223 | Чеченэнерго | 10.08.2021 г. 08 ч. 25 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Курчалой-110. 10.08.2021 г. 08 ч. 30 м. при РПВ Ф-1 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №97 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №97 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №97 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 097 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
224 | Чеченэнерго | 10/08/2021 в 09-00 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" с касанием фазы "Б" на ТП-22/13. 10.08.2021 в 10-30 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "А" с касанием фазы "Б" на ТП-22/13 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "А" с касанием фазы "Б" на ТП-22/13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
225 | Чеченэнерго | 10.08.2021 в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №18. 10.08.2021 в 09-55 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №18 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес", Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
226 | Чеченэнерго | 10.08.2021 в 10-10 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9845 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №226. 10.08.2021 в 10-15 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №226 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №226. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
227 | Чеченэнерго | 10.08.2021 г. 10 ч. 10 м. действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 10.08.2021 г. 10 ч. 15 м. при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №55 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
228 | Чеченэнерго | 10.08.2021 г. 11 ч. 30 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 фаза «А» и «В». 10.08.2021 г. 13 ч. 20 м. после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 фаза «А» и «В» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 фаза «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 фаза «А» и «В». на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 056 - 057 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
229 | Чеченэнерго | 10.08.2021, 17-20 действием ТО отключился фидер Ф-33 от ПС 110 кВ Северная. 10.08.2021 в 17-23 при РПВ успешном Ф-33 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 37. на Ф-33 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-33 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
230 | Чеченэнерго | 10.08.2021, 17-20 действием ТО отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. 10.08.2021 в 17-23 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 27. на Ф-32 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
231 | Чеченэнерго | 11.08.2021 г. 03 ч. 40 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Курчалой-110. 11.08.2021 г. 03 ч. 43 м. при РПВ Ф-1 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №67 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
232 | Чеченэнерго | 11.08.2021 г. 07 ч. 00 м. действием МТЗ отключился Ф-25 ПС Курчалой-110. 11.08.2021 г. 07 ч. 05 м. при РПВ Ф-25 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №145 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №145 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №145 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 145 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
233 | Чеченэнерго | 2021-08-11 08 ч. 43 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №15. 2021-08-11 08 ч. 47 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
234 | Чеченэнерго | 2021-08-11 09 ч. 33 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 2,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №25 2021-08-11 09 ч. 35 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №25 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
235 | Чеченэнерго | 11.08.2021 в 11-22 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №110. 11.08.2021 в 11-26 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен | 3.4.7.3, На опоре №110 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 110 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
236 | Чеченэнерго | 11.08.2021 в 15-04 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали РПВ успешно. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружена грязные изоляторы на опоре №27. 11.08.2021 в 15-06 Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №27 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27. на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
237 | Чеченэнерго | 11.08.2021 в 20:12 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) отключилась на ПС 110 кВ Плиево действием 2ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре №324 следы перекрытия на шлейфе Ф-В в результате воздействия птиц. 4.17, Следы перекрытия на шлейфе Ф-В на опоре №324, ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на шлейфе Ф-В на опоре №324 на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
238 | Чеченэнерго | 2021-08-11 22 ч. 52 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 5 195чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №28.2021-08-11 22 ч. 54 м. РПВ успешно. Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №28 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
239 | Чеченэнерго | 11.08.2021 в 23-41 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 547 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №41. 11.08.2021 в 23-44 при РПВ Ф-3 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Гудермес", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
240 | Чеченэнерго | 12.08.2021 в 14:25 по неотложной заявке выведена в ремонт Л-35 кВ Шатой-Итум-Кали (Л-490). Отключенная нагрузка 2,4 МВт. Отключенные потребители 19150 чел. Земля в сети 35 кВ фаза «С», обрыв провода в пролете опор № 48-49 фаза «С». 12.08.2021 в 17-47 после устранения обрыва провода ВЛ-35 кВ Шатой-Итум-Кали (Л-490) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 48-49 фаза «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 48-49 фаза «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 48-49 фаза «С» на ВЛ 35 кВ Шатой- Итум-Кали (Л-490) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шатой- Итум-Кали (Л-490), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
241 | Чеченэнерго | 12.08.2021 в 18-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Висаитова. Отключенные потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обрыв провода 6 кВ в пролете опор 56-57 фаза «А» и «В». 12.08.2021 в 20-53 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Висаитова введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 56-57 фаза «А» и «В» Ф-3 ПС 35 кВ Висаитова, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 56-57 фаза «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 56-57 фаза «А» и «В». на Ф-3 ПС 35 кВ Висаитова | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Висаитова, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
242 | Чеченэнерго | 12.08.2021 18:47 на ПС 35 кВ Шатой в результате попадания молнии действием МТЗ отключился В-Т-2-35. Осмотром обнаружено эл. дуговое повреждение трех ячеек 10 кВ (В-Т2-10, ТН-2-10 кВ, ТСН-2), незначительное возгорание ликвидировано силами оперативного персонала АО «Чеченэнерго». Отключенная нагрузка 1,4 МВт. Отключенные потребители 8898 чел. 13.08.2021 в 16-50 все отключенные потребители запитаны по 1СШ 10 кВ. Ячейки 10 кВ В-Т2-10, ТН-2-10 кВ, ТСН-2 в ремонте. | 3.4.12.3, В результате попадания молнии В-Т-2-35 произошло эл. дуговое повреждение трех ячеек 10 кВ (В-Т2-10, ТН-2-10 кВ, ТСН-2). 4.11, Эл. дуговое повреждение трех ячеек 10 кВ (В-Т2-10, ТН-2-10 кВ, ТСН-2) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эл. дуговое повреждение трех ячеек 10 кВ (В-Т2-10, ТН-2-10 кВ, ТСН-2) на ПС 35 кВ Шатой | 1. Предусмотреть замену поврежденных ячеек В-Т2-10, ТН-2-10 кВ, ТСН-2 на ПС 35 Шатой в рамках ТОиР 2022 г. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 2. Провести испытание молниезащиты на ПС 35 Шатой Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
243 | Чеченэнерго | 2021-08-12 19 ч. 35 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 11378 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен Поврежден разрядник на ТП 9/52 фаза «В» 2021-05-25 13 ч. 15 м. после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден разрядник на ТП 9/52 фаза «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден разрядник на ТП 9/52 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на КТП 9-52/63 кВ ПС "Шали", ТП 9-52/63 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
244 | Чеченэнерго | 2021-08-12 19 ч. 35 м.действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Поврежденный проходной изолятор на опоре № 78 фаза «В» 2021-08-12 20 ч. 37 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на опоре № 78 фаза «В» в результате длительной эксплуатации 4.13, Поврежден проходной изолятор на опоре № 78 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 078 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-3 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
245 | Чеченэнерго | 12.08.2021 г. в 21-18 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-2 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода в пролете опор № 98-99 фаза «В» «С». 12.08.2021 г. в 23-14 после устранения дефекта Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 98-99 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 98-99 фаза «В» «С» на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная", Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
246 | Чеченэнерго | 12.08.2021, 21-58 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье. 12.08.2021 в 22-01 при РПВ успешном Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на Грязные изоляторы на опоре № 63. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
247 | Чеченэнерго | 13.08.2021 г. в 00-00 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 13.08.2021 г. в 00-04 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №51 перекрытие изоляции (фаза - В) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
248 | Чеченэнерго | 2021-08-13 06 ч. 46 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №25. 2021-07-02 21 ч. 46 м. РПВ успешно Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №20 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
249 | Чеченэнерго | 13.08.2021 в 10-30 действием МТЗ отключился Ф-20 п/с 110 кВ Южная. Отключенные потребители 700 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-20 поврежден головной кабель 10 кВ. 13.08.2021 в 11-59 после устранения дефекта Ф-20 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден головной кабель 10 кВ Ф-20 ПС 110 кВ Южная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден головной кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель 10 кВ. на Ф-20 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-20 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
250 | Чеченэнерго | 13.08.2021 в 17-54 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обрыв шлейфа на ТП 10/20 фаза «А» с касанием на фазу «В». 13.08.2021 в 19-10 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 10/20 фаза «А» с касанием на фазу «В» Ф-10 ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 10/20 фаза «А» с касанием на фазу «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 10/20 фаза «А» с касанием на фазу «В». на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
251 | Чеченэнерго | 13.08.2021, 23-31 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 от ПС 110 кВ Северная. 13.08.2021 в 23-34 при РПВ успешном Ф-8 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 34. на Ф-8 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-8 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
|  | 14.08.2021, 10-12 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 14.08.2021 в 10-15 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
252 | Чеченэнерго | 14.08.2021 г. 15 ч. 43 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Самашки .14.08.2021 г. 15 ч. 45 при РПВ Ф-2 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 223 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 223 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 223 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 223 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
253 | Чеченэнерго | 14.08.2021, 17-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. 14.08.2021 в 17-08 при РПВ успешном Ф-23 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №28 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28. на Ф-23 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
254 | Чеченэнерго | 14.08.2021 в 17-10 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №69. 14.08.2021 в 17-12 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №69 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятоы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
255 | Чеченэнерго | 2021-08-14 22 ч. 58 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №42. 2021-08-14 23 ч. 03 м. РПВ успешно Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №42 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
256 | Чеченэнерго | 14.08.2021 г. 23 ч. 14 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 14.08.2021 г. 23 ч. 16 м. при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №118 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №118 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 118 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
257 | Чеченэнерго | 14.08.2021 в 23:58 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) и ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст. ТЗНП, с успешным АПВ, на ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. 14.08.2021 в 23:58 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищерская действием 2 ст. ТЗНП, с успешным АПВ, на ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) на опорах № 3, 10, 32, 34, 36-38, 44. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 3, 10, 32, 34, 36-38, 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 3, 10, 32, 34, 36-38, 44. на ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
258 | Чеченэнерго | 15.08.2021 г. 12 ч. 11 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Катар-Юрт.115.08.2021 г. 12 ч. 18 при РПВ Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №65 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 065 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПССамашки устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
259 | Чеченэнерго | 15.08.2021 в 13-04 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ безуспешно. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена обрыв провода в пролете между опор №154-155. 15.08.2021 в 14-03 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете между опор №154-155. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете между опор №154-155. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете между опор №154-155. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 154 - 155 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
260 | Чеченэнерго | 15.08.2021 г. в 18-02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. 15.08.2021 г. в 18-06 при РПВ Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №45 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №45. на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
261 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. в 07-18 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Каргалиновская. При обходе осмотре Ф-4 ПС Каргалиновская обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №139 Ф-В. 16.08.2021 г в 08-20 после устранения дефекта Ф-4 ПС Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. Разбит изолятор 10 кВ на опоре №139 4.12, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №139 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №139 Фаза В на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Опора 139 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
262 | Чеченэнерго | 16.08.2021 в 14-05 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружены грязные изоляторы на опоре №31. 16.08.2021 в 14-07 при РПВ Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Гудермес", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
263 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. в 17-45 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружен обрыв шлейфа на ТП 11/27 фаза «В» с касанием фазы «С». 16.08.2021 г. в 19-32 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 11-27 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 11/27 фаза «В» с касанием фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 11/27 фаза «В» с касанием фазы «С». на КТП 11-27/160 кВ ПС "Красноармейская", КТП 11-27/160 кВ ПС "Красноармейская"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
264 | Чеченэнерго | 16.08.2021 в 20:05 во время грозы при КЗ на ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) и отказе ДЗ в составе комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) на ПС 110 кВ Ищерская. отключались ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) действием на ПС 330 кВ Моздок 2 з. ДЗ, АПВ успешно, ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) действием на ПС 330 кВ Моздок ДФЗ, 2 з. ДЗ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ищерская отключений не было. Осмотром ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) обнаружен обрыв грозозащитного троса в пролете оп № 16-17 (2,5 км от ПС 110 кВ Ищерская). 17.08.2021 в 11:53 ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) отключена по неотложной заявке в аварийный, ремонт для устранения обрыва грозозащитного троса в пролете оп № 16-17. 18.08.2021 в 17:07 после устранения обрыва грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) введена в работу. 18.08.2021 произведена послеаварийная проверка в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130), в ходе проверки обнаружен дефект в блоке логики Л1030. 18.08.2021 На ПС 110 кВ Ищерская в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2801) заменена дефектная плата Л-130. | 3.4.12.3, Обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) пролете опор № 16 - 17, в результате попадания молнии. 3.4.7.3, При проведении последнего технического обслуживания РЗА в объеме «К» 04.06.2020 г. не был выявлен дефект в блоке логики Л1030 ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) на ПС 110 кВ Ищерская. 4.13, Обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Ищерская-Наурская (Л-130) в пролете опор №16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №16-17. на ВЛ 110 кВ Ищерская-Наурская (Л-130) 4.12, Дефект в блоке логики Л1030 в комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект в блоке логики Л1030 в комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802). на ПС Ищерская | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу РЗА о качественном проведении ТО устройств РЗА. 2. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Наурская (Л-130), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
265 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. 20 ч. 25 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Ассиновская. При обходе осмотре Ф- 9 ПС Ассиновская обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 9/24 фаза «В» с касанием фазы «С» .16.08.2021 г. 22 ч. 00 после устранения дефекта Ф-9 ПС Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 9/24 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-9/24 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-9/24 фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП 9/24 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ассиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
266 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. 20 ч. 25 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Ассиновская.16.08.2021 г. 21 ч. 34 при РПВ Ф-7 ПС Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 6 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №6 на Ф-7 ПС Ассиновская | Произвести обход осмотр Ф-2 ПССамашки устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
267 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. 20 ч. 25 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ассиновская.16.08.2021 г. 21 ч. 34 при РПВ Ф-1 ПС Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №65 на ПС Ассиновская | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ассиновская устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
268 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. 21 ч. 10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПСАчхой-Мартан.16.08.2021 г. 21 ч. 15 при РПВ Ф-2 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 30 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 30 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
269 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. 21 ч. 10 действием МТЗ отключился Ф-9 ПСАчхой-Мартан.16.08.2021 г. 21 ч. 15 при РПВ Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 20 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 20 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
270 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. в 21-35 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 16.08.2021 г. в 21-40 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 28 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
271 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. в 21-35 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 16.08.2021 г. в 21-40 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
272 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. в 22-05 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 16.08.2021 г. в 22-10 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 27 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 27. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
273 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. в 22-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. 16.08.2021 г. в 22-10 при РПВ Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 42 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42. на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
274 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. в 22-05 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан. 16.08.2021 г. в 22-10 при РПВ Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №26 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
275 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. 22 ч. 35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Катар-Юрт.16.08.2021 г. 22 ч. 40 при РПВ Ф-4 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №12 на Ф-4 ПС Катар-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
276 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. 22 ч. 35 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 .17.08.2021 г. 00 ч. 35 после устранения дефекта Ф-6 ПСКатар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-=57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-=57 на Ф-6 ПС Катар-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-6 ПСКатар-Юрт устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
277 | Чеченэнерго | 16.08.2021 г. 22 ч. 35 действием МТЗ отключился Ф-3 ПСАчхой-Мартан.16.08.2021 г. 23 ч. 40 при РПВ Ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 46-47 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 46-47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 46-47 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Пролет 046 - 047 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
278 | Чеченэнерго | 16.08.2021, 23-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС "Южная". 16.08.2021 в 23-30 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 21. на Ф-6 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
279 | Чеченэнерго | 16.08.2021, 23-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 ПС "Южная". 16.08.2021 в 23-30 при РПВ успешном Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 21. на Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
280 | Чеченэнерго | 17.08.2021 г. 00 ч. 50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Самашки. При обходе осмотре Ф- 4 ПС Самашки обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 .17.08.2021 г. 02 ч. 42 после устранения дефекта Ф-4 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
281 | Чеченэнерго | 17.08.2021 г. 00 ч. 55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Самашки.17.08.2021 г. 00 ч. 55 при РПВ Ф-2 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
282 | Чеченэнерго | 2021-08-17 06 ч. 25 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 400 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 30. 2021-08-17 06 ч. 30 м. РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 30 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
283 | Чеченэнерго | 17.08.2021., 06 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 17.08.2021., 06 часов 40 минут при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №180 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №180 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №180 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 180 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
284 | Чеченэнерго | 17.08.2021 в 06-35 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена грязные изоляторы на опоре №70. 17.08.2021 в 06-40 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №70 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №70. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
285 | Чеченэнерго | 17.08.2021 г. 08 ч. 12 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 28-29 .17.08.2021 г. 09 ч. 45 после устранения дефекта Ф-5 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 28-29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 28-29 на ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Катар-Юрт, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
286 | Чеченэнерго | 2021-08-17 20 ч. 20 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен на опоре №1 сгорела концевая муфта. 2021-08-17 21 ч. 40 м. после устранения дефекта ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №1 сгорела концевая муфта в результате длительной эксплуатации. 4.13, на опоре №1 сгорела концевая муфта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорела концевая муфта. на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
287 | Чеченэнерго | 2021-08-18 13 ч. 59 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 765 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №25 2021-08-18 14 ч. 02 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №25 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
288 | Чеченэнерго | 18.08.2021 в 14:01 отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием на ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ успешно. | 3.4.8.4, Перекрытие грозотроса и провода фазы "В" на опоре №318 в результате падения постороннего предмета - резинового уплотнителя. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
289 | Чеченэнерго | 18.08.2021 в 14-25 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 7710 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №56. 18.08.2021 в 14-28 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
290 | Чеченэнерго | 18.08.2021 в 14-59 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 4200 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружена грязные изоляторы на опоре №70. 18.08.2021 в 15-02 Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №70 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №70. на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
291 | Чеченэнерго | 18.08.2021 в 14-59 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 5732 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружена грязные изоляторы на опоре №33. 18.08.2021 в 15-02 Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №33 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33. на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
292 | Чеченэнерго | 2021-08-18 17 ч. 40 м. действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 715 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №10. 2021-08-18 17 ч. 43 м. РПВ успешно. Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №10 4.17, Грязные изоляторы на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 006 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
293 | Чеченэнерго | 18.08.2021 в 17-56 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 1123 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВТ. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Схлест проводов на ТП 1/4 фаза «В» с касанием фазы «С». 18.08.2021 в 19-48 после устранения дефекта Ф-1 ПС Наурская введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлест проводов на ТП 1-4 ПС Наурская 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 1-4 ПС Наурская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КТП 1-4/400 ПС "Наурская", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
294 | Чеченэнерго | 19.08.2021 г. 13 ч. 05 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-4/35 фаза "Б" с касанием фаза "С" . 19.08.2021 г. 14 ч. 25 м. после устранения дефекта Ф-4 ПС Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-4/35 фаза "Б" с касанием фаза "С" 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-4/35 фаза "Б" с касанием фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-4/35 фаза "Б" с касанием фаза "С" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 077 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
295 | Чеченэнерго | 20.08.2021г в 16:05ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9470 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода №24-25. 20.08.2021г в 17:40ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило обрыв провода между опорами №24-25 в результате длительной эксплуатации 4.17, обрыв провода №24-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода №24-25 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 024 - 025 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
296 | Чеченэнерго | 20.08.2021, 18-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС Висаитова. 20.08.2021 в 18-28 при РПВ успешном Ф-4 ПС Висаитова введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на Ф-4 ПС Висаитова | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Висаитова, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
297 | Чеченэнерго | 21.08.2021, 22-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС "Восточная". 21.08.2021 в 22-42 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43. на Ф-22 ПС "Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
298 | Чеченэнерго | 22.08.2021 г. 19 ч. 38 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Бачи-Юрт. 22.08.2021 г. 19 ч. 41 м. при РПВ Ф-4 ПС Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №85 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №85 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 085 | Произвести обход осмотр Ф-? ПС ?, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
299 | Чеченэнерго | 23.08.2021 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В» с касанием на фазу «А». 23.08.2021 в 08-23 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В» с касанием на фазу «А» Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В» с касанием на фазу «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В» с касанием на фазу «А». на Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
300 | Чеченэнерго | 23.08.2021, 07-38 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Южная. 23.08.2021 в 07-40 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на Ф-28 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
301 | Чеченэнерго | 23.08.2021 в 09-20 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная". Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обрыв шлейфа на КТП 39 фаза «А». 23.08.2021 в 11-09 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на КТП 39 фаза «А» Ф-22 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на КТП 39 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП 39 фаза «А» на Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
302 | Чеченэнерго | 2021-08-24 00 ч. 06 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 089 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 23-24 фаза «В» 2021-08-24 00 ч. 54 м. после устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 23-24 фаза «В» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор 23-24 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Пролет 023 - 024 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
303 | Чеченэнерго | 24.08.2021 г. 07 ч. 31 м. действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Курчалой. 24.08.2021 г. 07 ч. 35 м. при РПВ Ф-8 ПС Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №48 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №48 на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Опора 048 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
304 | Чеченэнерго | 24.08.2021 в 11-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 8 748 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен повреждённый кабель 6 кВ между РП-1 и опорой 1. 24.08.2021 в 14-50 Ф-3 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 6 кВ между РП-1 и опорой 1 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 6 кВ между РП-1 и опорой 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 6 кВ между РП-1 и опорой 1 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП", Пролет 001 - 002 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
305 | Чеченэнерго | 24.08.2021 в 22:20 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опоре № 221 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 221 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 221 на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
306 | Чеченэнерго | 2021-08-24 22 ч. 50 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 765 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-4/82 фаза «А» с касанием фазы «В» 2021-08-25 00 ч. 10 м. после устранения дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-4/82 фаза «А» с касанием фазы «В» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа ТП-4/82 фаза «А» с касанием фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП 4-82/250 кВ ПС "Шали" ПТС, ТП 4-82/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
307 | Чеченэнерго | 2021-08-24 23 ч. 25 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 11 378 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №40. 2021-08-24 23 ч. 30 м. РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №40 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 040 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
308 | Чеченэнерго | 2021-08-24 23 ч. 25 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №20. 2021-08-24 23 ч. 30 м РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 20 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
309 | Чеченэнерго | 24.08.2021 в 23:50 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая -Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции Ф- А, В, С (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) на опоре № 89 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 89 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 89 на ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
310 | Чеченэнерго | 25.08.2021 в 11-38 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная". Отключенные потребители 8500 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-22 поврежден головной кабель 10 кВ. 25.08.2021 в 13-54 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.1, Поврежден головной кабель 10 кВ Ф-22 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден головной кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель 10 кВ на Ф-22 ПС "Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
311 | Чеченэнерго | 26.08.2021 г. в 09-42 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Предгорная. 26.08.2021 г. в 09-45 при РПВ Ф-4 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №21 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
312 | Чеченэнерго | 26.08.2021 в 20-37 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная". Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-22 повреждена опора №247. 26.08.2021 в 21-30 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Повреждена опора №247 Ф-22 ПС Южная в результате наезда транспорта. 4.13, Повреждена опора №247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена опора №247 на Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
313 | Чеченэнерго | 26.08.2021., 22 часов 42 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Курчалой-110. 26.08.2021., 22 часов 42 минут при РПВ Ф-9 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №81 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №81 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 081 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
314 | Чеченэнерго | 27.08.2021, 07-06 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС "Западная". 27.08.2021 в 07-09 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Западная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 23. на Ф-6 ПС "Западная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Западная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
315 | Чеченэнерго | 27.08.2021 в 11-41 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 972 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 10 кВ обнаружен поврежденный головной кабель 10 кВ. 27.08.2021 в 14-46 после устранения дефекта Ф-10 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден головной кабель 10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.14, Поврежден головной кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель на Ф-18 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-18 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
316 | Чеченэнерго | 21.08.2021 г. в 23-01 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 21.08.2021 г. в 23-04 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
317 | Чеченэнерго | 28.08.2021, 21-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 ПС 110кВ Восточная. 28.08.2021 в 21-45 при РПВ успешном Ф-12 ПС 110кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57. на Ф-12 ПС 110кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
318 | Чеченэнерго | 29.08.2021 в 12-55 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная". Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обрыв шлейфа фаза «Б» на ТП-716. 29.08.2021 в 14-35 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа фаза «Б» на ТП-716 Ф-15 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа фаза «Б» на ТП-716. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фаза «Б» на ТП-716. на Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
319 | Чеченэнерго | 29.08.2021 в 14-45 действием МТЗ отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обрыв проводов 10 кВ фаза «Б и С» между опорами № 25-26. 29.08.2021 в 16-45 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов 10 кВ фаза «Б и С» между опорами № 25-26 Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв проводов 10 кВ фаза «Б и С» между опорами № 25-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 10 кВ фаза «Б и С» между опорами № 25-26. на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
320 | Чеченэнерго | 30.08.2021 в 05:21 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. При обходе осмотре обнаружено касание шлейфа тела опоры, нагрева шлейфового соединения оп. №329 ф "В". 30.08.2021 в 16:22 отключена в ремонт ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) для устранения нагрева шлейфового соединения оп. №329 ф "В". В 19:15 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу. 31.08.2021 в 05:09 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 329 следы перекрытия на шлейфе Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. На опоре № 375 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, Нагрев шлейфового соединения на опоре №329 Ф- "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев шлейфового соединения на опоре №329 Ф- "В". на ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
321 | Чеченэнерго | 30.08.2021 06:05 действием МТЗ отключился ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП". 30.08.2021 06:10 при РПВ ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре№27 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
322 | Чеченэнерго | 30.08.2021, 07-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник. 30.08.2021 в 07-21 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.13, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №53. на Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
323 | Чеченэнерго | 30.08.2021 в 15-48 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 8275 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №31. 30.08.2021 в 15-52 Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №31 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №31. на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
324 | Чеченэнерго | 30.08.2021 в 15-58 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 8275 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №23. 30.08.2021 в 16-03 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №23 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №23. на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
325 | Чеченэнерго | 30.08.2021 г. 18 ч. 12 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ассиновская. При обходе осмотре Ф-4 ПС Ассиновская обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 239-240 .30.08.2021 г. 19 ч. 545 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 239-240 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 239-240 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 239-240 на Ф-4 ПС Ассиновская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ассиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
326 | Чеченэнерго | 31.08.2021 в 05-58 действием МТЗ отключился Ф-5ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 06 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено воздействие птиц ЭУ на опоре № 25. 31.08.2021 в 06-00 после при РПВ Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц ЭУ на опоре № 25 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
327 | Чеченэнерго | 31.08.2021 в 05-58 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен воздействие птиц на ЭУ на опоре №31. 31.08.2021 в 06-00 при РВП Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №31 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
328 | Чеченэнерго | 31.08.2021 в 05-58 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 ПС Шатой обнаружен воздействие птиц на ЭУ на опоре №18. 31.08.2021 в 06-00 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, птиц на ЭУ на опоре №18 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
329 | Чеченэнерго | 31.08.2021., 16 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 31.08.2021., 16 часов 26 минут при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №150 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №150 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №150 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 150 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
330 | Чеченэнерго | 31.08.2021 в 21:39 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 ст.ТЗНП, АПВ успешно. 01.09.2021 в 13:36 по неотложной заявке выведен в ремонт ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) для устранения негабарита фазы "В" оп. № 147. Последствий для потребителей не было. В 15:06 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №147 касание шлейфа Ф-В на тело опоры. 4.12, На опоре №147 перекрытие шлейфа Ф-В на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №147 перекрытие шлейфа Ф-В на тело опоры. на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
331 | Чеченэнерго | 31.08.2021 г. 23 ч. 03 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Самашки.31.08.2021 г. 23 ч. 05 при РПВ Ф-4 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 08 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 008 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Самашки устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
332 | Чеченэнерго | 2021-08-31 23 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-"В" и "С" на ТП 9/23 2021-09-01 00 ч. 32 м. после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден проходной изолятор ф-"В" и "С" на ТП 9/23 в результате длительной эксплуатации 4.13, поврежден проходной изолятор ф-"В" и "С" на ТП 9/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит проходной изолятор на КТП 9-23/250 кВ ПС "Шали", ТП 9-23/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
333 | Чеченэнерго | 2021-08-31 23 ч. 22 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №20. 2021-08-31 23 ч. 25 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 20 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
334 | Чеченэнерго | 2021-09-01 10 ч. 11 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 45, с последующим КЗ на линии. 2021-09-01 10 ч. 13 м. РПВ успешно Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 45 4.17, Перекрытие изолятора на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
335 | Чеченэнерго | 01.09.2021 в 12-35 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №21. 01.09.2021 в 12-40 Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №21 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №21. на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
336 | Чеченэнерго | 01.09.2021 в 12-35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 8275 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №70. 01.09.2021 в 12-40 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. 4.17, грязные изоляторы на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №70. на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
337 | Чеченэнерго | 01.09.2021 в 19:03 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ №84. 01.09.2021 в 19:05 при РПВ Ф-8 ПС 110 кВ №84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 49 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 49 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Опора 049 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 110 кВ №84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
338 | Чеченэнерго | 01.09.2021 в 19-15 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 2 561 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 27-28. 01.09.2021 в 21-00 Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 27-28 в результате старения при длительном эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 27-28 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Пролет 027 - 028 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
339 | Чеченэнерго | 01.09.21г. в 21-05 действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Каргалиновская. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №73. 01.09.21г. в 21-25 Ф-2 ПС 110 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №73. 4.17, При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязныйизолятор на опоре №73 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Каргалинская", Опора 073 | Произвести обход осмотр Ф2 ПС Каргалиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
340 | Чеченэнерго | 01.09.21г. в 21-05 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская. При обходе осмотре Ф-4 обнаружены грязные изоляторы на опоре №142. 01.09.21г. в 21-25 Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотре Ф-4 обнаружены грязные изоляторы на опоре №142 4.17, При обходе осмотре Ф-4 обнаружены грязные изоляторы на опоре №142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №142 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф4 ПС Каргалиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
341 | Чеченэнерго | 02.09.2021 в 8-45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 КВ Кирова. Отключенные потребители 8587 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВТ. При обходе осмотре Ф-3 ПС Кирова обнаружен Обрыв провода фаза «Б» ТП-3/23. 02.09.2021 в 10-35 после устранения дефекта Ф-3 ПС Кирова введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ. | 3.4.7.3, обрыв провода на ТП 3-23 Ф-3 ПС Кирова старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода на ТП 3-23 Ф-3 ПС Кирова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КТП 3-23/100 ПС "Кирово", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
342 | Чеченэнерго | 02.09.2021 г. 09 ч. 25 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Катар-Юрт .02.09.2021 г. 09 ч. 27 при РПВ Ф-2 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №12 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
343 | Чеченэнерго | 02.09.2021 г. 10 ч. 05 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Катар-Юрт. 02.09.2021 г. 10 ч. 07 при РПВ Ф-6 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
344 | Чеченэнерго | 02.09.2021 г. в 11-00 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Каргалиновская. При обходе осмотре Ф-2 ПС Каргалиновская обнаружен разбитый проходной изолятор 10 кВ фаза «А» ТП-2/30 на балансе потребителя. 02.09.2021 г в 13-40 после отключения РЛНД ТП-2/30 на балансе потребителя Ф-2 ПС Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, обнаружен разбитый проходной изолятор 10 кВ фаза «А» ТП-2/30 на балансе потребителя | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф2 ПС Каргалиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
345 | Чеченэнерго | 02.09.2021 в 20-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 9614 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 Обрыв провода фаза «Б» между опорами № 28-29. 02.09.2021 в 21-15 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «Б» между опорами № 28-29 Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «Б» между опорами № 28-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «Б» между опорами № 28-29. на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
346 | Чеченэнерго | 02.09.2021 г. 20 ч. 07 м. действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 02.09.2021 г. 20 ч. 09 м. при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №125 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №125 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №125 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 125 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
347 | Чеченэнерго | 02.09.2021 в 20-25 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная". Отключенные потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 поврежден проходной изолятор фаза «А» ТП-28. 02.09.2021 в 20-55 после устранения дефекта Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор фаза «А» ТП-28 Ф-7 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, поврежден проходной изолятор фаза «А» ТП-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор фаза «А» ТП-28 на Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
348 | Чеченэнерго | 02.09.2021., 20 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-17 Гудермес-Сити. При обходе осмотре Ф-17 на ТП-17/ 12 пробит проходной изолятор фаза «Б». 02.09.2021., 21 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. На ТП-17/ 12 пробит проходной изолятор фаза «Б». МТЗ. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации на ТП-17/ 12 пробит проходной изолятор фаза «Б». 4.12, На ТП-17/ 12 пробит проходной изолятор фаза «Б». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-17/ 12 пробит проходной изолятор фаза «Б». на ТП 17-12/250кВ ПС"Гудармес-Сити" (Аренда), Разрядник, РВП-10 ф-В | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
349 | Чеченэнерго | 2021-09-02 22 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен обрыв проводов в пролёте опор № 82-83 фаза «В» «С». 2021-09-02 23 ч. 55 м. после устранения дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, обрыв проводов в пролёте опор 82-83 фаза «В» «С». в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов в пролёте опор 82-83 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролёте на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
350 | Чеченэнерго | 2021-09-02 22 ч. 20 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №20. 2021-09-02 22 ч. 32 м. РПВ успешно Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №20 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
351 | Чеченэнерго | 03.09.2021 в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена грязные изоляторы на опоре №43. 03.09.2021 в 07-52 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №43 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №43. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
352 | Чеченэнерго | 03.09.2021. 08-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. 03.09.2021 в 07-53 при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоры №20 результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
353 | Чеченэнерго | 2021-09-03 08 ч. 20 м. действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 715 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №32. 2021-09-03 08 ч. 23 м. РПВ успешно. Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №32 в результате длительной эксплуатации 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
354 | Чеченэнерго | 03.09.2021 г. 11 ч. 30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Катар-Юрт.03.09.2021 г. 11 ч. 32 при РПВ Ф-4 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
355 | Чеченэнерго | 03.09.2021, 11-48 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Северная". 03.09.2021 в 11-52 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
356 | Чеченэнерго | 03.09.2021 в 13-38 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №14. 03.09.2021 в 13-40 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействие на ЭУ птиц на опоре 14 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
357 | Чеченэнерго | 03.09.2021 в 13-38 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 2187 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено воздействие птиц ЭУ на опоре №17. 03.09.2021 в 13-40 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействие на ЭУ птиц на опоре 17 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
358 | Чеченэнерго | 03.09.2021 в 13-48 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №23. 03.09.2021 в 13-40 после устранения дефекта Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, загрязнения ЭУ птицами на опоре 23 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
359 | Чеченэнерго | 03.09.2021., 13 часов 52 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 03.09.2021., 13 часов 55 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №132 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №132 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №132 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 132 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
360 | Чеченэнерго | 2021-09-03 14 ч. 08 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен На опоре № 15 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного цементного завода. 2021-09-03 14 ч. 11 м. после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 15 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного цементного завода. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 15 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
361 | Чеченэнерго | 03.09.2021 г. в 14-32 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 03.09.2021 г. в 14-35 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 28 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
362 | Чеченэнерго | 03.09.2021 в 15:30 действием МТЗ на ПС Ойсунгур отключилась ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан (Л-48), на ПС 35 кВ Саясан отключений не было. Погашены потребители Ножай-Юртовского, а также частично Гудермесского и Введенского районов. Население- 60459 чел. нагрузка 8 МВт. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор №292-293 Ф "В" с падением на провод Ф"А". 03.09.2021 в 21:56 после устранения дефекта ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан (Л-48) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №292-293 Ф "В" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №292-293 Ф "В" с падением на провод Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №292-293 на ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан (Л-48) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан (Л-48), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
363 | Чеченэнерго | 04.09.2021 в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 1 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №20. 04.09.2021 в 07-20 при РВП Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №20 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
364 | Чеченэнерго | 04.09.2021 в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №35. 04.09.2021 в 07-15 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №35 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
365 | Чеченэнерго | 04.09.2021 в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №37. 04.09.2021 в 07-20 При РВП Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №37 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
366 | Чеченэнерго | 04.09.2021., 12 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 04.09.2021., 12 часов 40 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №106 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №106 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №106 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 106 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
367 | Чеченэнерго | 05.09.2021 в 03:43 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 3ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Перекрытие с провода на траверсу Ф-В на опорах №139, 142 по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. (Гнездо на траверсе Ф-В) 4.17, Перекрытие с провода на траверсу Ф-В на опорах №139, 142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие с провода на траверсу Ф-В на опорах №139, 142 на ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
368 | Чеченэнерго | 05.09.2021 в 05:21 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием ДЗЛ, АПВ успешно | 3.4.10, На опоре № 145 перекрытие изоляции в гирлянде Ф- В, С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Плиево, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №145 Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
369 | Чеченэнерго | 05.09.2021., 08 часов 27 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 05.09.2021., 08 часов 30 минут при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №67 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
370 | Чеченэнерго | 05.09.2021 г. 09 ч. 10 действием МТЗ отключился Ф-8ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 8 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 8-9 .05.09.2021 г. 10 ч. 50 после устранения дефекта Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 8-9 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 8-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 8-9 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Пролет 008 - 009 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
371 | Чеченэнерго | 05.09.2021 в 11-20 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9845 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №71. 05.09.2021 в 11-25 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №71 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №71. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
372 | Чеченэнерго | 05.09.2021 в 21:55 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1зона ДЗ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ойсунгур 2 ст ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.8.4, На опоре № 145 Ф-В наброс посторонних предметов. (Проволока на траверсе фазы В). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
373 | Чеченэнерго | 06.09.2021 г. 08 ч. 40 действием МТЗ отключился Ф-8ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 8 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 .06.09.2021 г. 11 ч. 00 после устранения дефекта Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Пролет 015 - 016 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
374 | Чеченэнерго | 06.09.2021 в 09-35 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9845 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №139. 06.09.2021 в 09-37 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №139 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №139. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
375 | Чеченэнерго | 2021-09-06 13 ч. 50 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110кВ Цемзаво. 2021-09-06 13 ч. 52 м. при РПВ Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции №25 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изолятор №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
376 | Чеченэнерго | 2021-09-06 15 ч. 35 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №26 2021-09-06 15 ч. 37 м. РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №26 следы перекрытия изолятора 6кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
377 | Чеченэнерго | 06.09.2021 г. 16 ч. 00 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф-6 ПС Катар-Юрт обнаружен на ТП-6/14 поврежден проходной изолятор фаза А . 06.09.2021 г. 17 ч. 30 после устранения дефекта Ф-6 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП-6/14 разрушен проходной изолятор фаза А Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, На ТП-6/14 разрушен проходной изолятор фаза А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-6/14 разрушен проходной изолятор фаза А на КТП 6-14/100 п/с Катар-Юрт, КТП 6-14/100 п/с Катар-Юрт/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
378 | Чеченэнерго | 06.09.2021 в 17:41 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1ст. ТЗНП Ф- "В", АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Перекрытие с провода на траверсу Ф-В на опорах №139, 142 по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. (Гнездо на траверсе Ф-В). | Удалить птичье гнезда на опорах №139, 142 ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
379 | Чеченэнерго | 06.09.2021 в 12-00 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №19. 06.09.2021 в 12-01 при РВП Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №19 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
380 | Чеченэнерго | 06.09.2021 в 12-00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №52. 06.09.2021 в 12-01 при РВП Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №52 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
381 | Чеченэнерго | 06.09.2021 в 21-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №7. 06.09.2021 в 21-01 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №7 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
382 | Чеченэнерго | 2021-09-07 00 ч. 30 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен На опоре № 15 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного цементного завода. 2021-09-07 00 ч. 32 м. после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение на опоре № 15 промышленными уносами из вблизи расположенного цементного завода. 4.17, На опоре № 15 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
383 | Чеченэнерго | 07.09.2021 в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 2 561 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 78-79. 07.09.2021 в 08-45 Ф-6 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 78-79 в результате старения при длительном эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 78-79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 78-79. на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Бердыкель", Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
384 | Чеченэнерго | 07.09.2021 в 09:30 по неотложной заявке выведен Т-1 ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ для устранения обрыва шлейфа на ТСН-1-10 кВ. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. Отключенные потребители 7680 чел. 07.09.2021 в 10-52 после устранения дефекта Т-1 ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТСН-1-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТСН-1-10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТСН-1-10 кВ на ТСН-1-10 кВ ПС "Сержень-Юрт" | Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ Сержень-Юрт Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
385 | Чеченэнерго | 2021-09-07 09 ч. 56 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Пробитый проходной изолятор на опоре №15 фаза "В" касание фазы "С". 2021-09-07 10 ч. 52 м. после устранения дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробитый проходной изолятор на опоре №15 фаза "В" касание фазы "С". в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробитый проходной изолятор на опоре №15 фазе "В" касание фазе "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробитый проходной изолятор на фаза "В" касание фазы "С" на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
386 | Чеченэнерго | 2021-09-07 11 ч. 25 м. действием ТО отключился Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ. 2021-09-07 11 ч. 27 м. РПВ успешно Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №29 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС АргунскаяТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
387 | Чеченэнерго | 07.09.2021 в 13-30 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Южная". Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-19 Пробит проходной изолятор фазы «А» с касанием фазы «В». 07.09.2021 в 14-58 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фазы «А» с касанием фазы «В» на ТП-119 Ф-19 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробит проходной изолятор фазы «А» с касанием фазы «В» на ТП-119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фазы «А» с касанием фазы «В» на ТП-119. на Ф-19 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
388 | Чеченэнерго | 07.09.2021 в 15-14 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. 07.09.2021 в 16-38 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
389 | Чеченэнерго | 07.09.2021, 17-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-35 ПС 110 кВ Холодильник. 07.09.2021 в 17-28 при РПВ успешном Ф-35 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43. на Ф-35 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-35 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
390 | Чеченэнерго | 08.09.2021 в 17-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ "Октябрьская". Отключенные потребители 4212 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №37-38. 08.09.2021 в 19-32 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №37-38 Ф-4 ПС 110 кВ "Октябрьская", в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №37-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №37-38 на Ф-4 ПС 110 кВ "Октябрьская", | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
391 | Чеченэнерго | 08.09.2021, 18-25 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Минеральная. При обходе-осмотре Ф-2 обнаружено повреждение проходного изолятора Ф-«В» «С» на ТП 2/2. 08.09.2021, 19-28 после устранения дефекта Ф-2 ПС Минеральная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, поврежден проходной изолятор Ф-«В» «С» на ТП 2/2 в результате длительной эксплуатации. 4.12, поврежден проходной изолятор Ф-«В» «С» на ТП 2/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор Ф-«В» «С» на ТП 2/2 на ТП 2-2/250кВА Ф-2 ПС Минеральная, проходной изолятор Ф-«В» «С» | Произвести обход-осмотр Ф-2 ПС Минеральная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
392 | Чеченэнерго | 08.09.2021 в 20-17 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шелковская. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен поврежденный разрядник на ТП 8/28 фаза «С» МТЗ. 08.09.2021 в 22-03, после устранения дефекта Ф-5 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежденный разрядник на ТП 5/8 фаза «В» 4.12, поврежденный разрядник на ТП 5/8 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденный разрядник на ТП 5/8 фаза «В» на КТП 5-8/63 ПС "Шелковская", Разрядник, РВО-10 ф-С | Произвести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф5 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
393 | Чеченэнерго | 08.09.2021 в 20-25 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен поврежденный разрядник на ТП 8/28 фаза «В» МТЗ. 08.09.2021 в 21-23, после устранения дефекта Ф-8 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежденный разрядник на ТП 8/28 фаза «В» 4.12, поврежденный разрядник на ТП 8/28 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденный разрядник на ТП 8/28 фаза «В» на КТП 8-28/100 ПС "Шелковская", Разрядник, РВО-10 ф-В | Произвести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф8 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
394 | Чеченэнерго | 09.09.2021 в 05:06 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. на ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Перекрытие с провода на траверсу Ф-В на опорах №139, 142 по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. (Гнездо на траверсе Ф-В). | Удалить птичье гнезда на опорах №139, 142 ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
395 | Чеченэнерго | 09.09.2021 в 05:08 отключилась ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) и ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 от 1 зона ДЗ, АПВ успешно. на ПС 110 кВ Плиево В-102 не отключался. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на опоре № 47. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 47 на ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
396 | Чеченэнерго | 09.09.2021., 19 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Курчалой. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В». 09.09.2021., 20 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В». МТЗ | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Пролет 017 - 018 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
397 | Чеченэнерго | 2021-09-10 08 ч. 30 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №45. 2021-09-10 08 ч. 32 м. 30 м. РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение изоляторов на опоре №40. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
398 | Чеченэнерго | 10.09.2021 в 10:29 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешное, на Аргунской ТЭЦ действием 2 ст. ТЗНП. В 10:40 на Аргунской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) замкнута в транзит. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на опорах № 7, 28. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 7, 28 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 7, 28 на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
399 | Чеченэнерго | 10.09.2021 г. 14 ч. 20 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 ПС Ачхой-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 .10.09.2021 г. 16 ч. 30.после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 015 - 016 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПСАчхой-Мартан устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М Мв Х Х
400 | Чеченэнерго | на ТП-2/19 пробит проходной изолятор фаза «Б» МТЗ 10.09.2021 в 18-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты обнаружен разбитый изолятор проходной фаза "Б" на ТП2- 19. 10.09.2021 в 19-20 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор проходной фаза "Б" на ТП2- 19. Старение, износ оборудования в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор проходной фаза "Б" на ТП2- 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор проходной фаза "Б" на ТП2- 19. на ПС Махкеты Ф-2 ТП2-19 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
401 | Чеченэнерго | 11.09.2021 в 09-21 действием МТЗ отключился Ф-33 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1254 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-19 поврежден головной кабель.11.09.2021 в 09-50 после устранения дефекта Ф-33 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден головной кабель Ф-33 от ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден головной кабель Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель на Ф-33 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-33 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
402 | Чеченэнерго | 11.09.2021 в 19-24 действием МТЗ отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 Поврежден кабель 10 кВ.11.09.2021 в 20-10 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
403 | Чеченэнерго | 2021-09-11 21 ч. 09 м. действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №19. 2021-09-11 21 ч. 12 м. РПВ успешно. Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №19 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 019 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
404 | Чеченэнерго | 12.09.2021 в 05:11 отключалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 110 кВ Ищёрская действием ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.10, Следы перекрытия на проводе Ф-А на опоре № 203 в результате воздействия птиц. 4.17, Перекрытия на проводе Ф-А на опоре № 203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия на проводе Ф-А на опоре № 203. на ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
405 | Чеченэнерго | 12.09.2021 в 07-01 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружен обрыв провода в пролете опор 46-47 фаза «А» «В» 12.09.2021 в 08-40 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 46-47 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 46-47 фаза " А " " В " Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф- ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
406 | Чеченэнерго | 12.09.2021 в 07-14 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №36. 12.09.2021 в 07-17 при РВП Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №36 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
407 | Чеченэнерго | 06.09.2021 в 17:41 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1ст. ТЗНП Ф- "В", АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 14.09.2021 Л-149 после удаления гнезд на опорах №139, 142 восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Перекрытие с провода на траверсу Ф-В на опорах №139, 142 по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. (Гнездо на траверсе Ф-В). | Удалить птичье гнезда на опорах №139, 142 ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
408 | Чеченэнерго | 12.09.2021., 16 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«А» в пролете опор №64/65. 12.09.2021., 18 часов 12 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«А» в пролете опор №64/65. 4.13, Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«А» в пролете опор №64/65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«А» в пролете опор №64/65. на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 064 - 065 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
409 | Чеченэнерго | 12.09.2021 г. 20 ч. 10 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 8 ПС Катар-Юрт обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-«А» «В» на ТП 8/14. 12.09.2021 г. 21 ч. 46 после устранения дефекта Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 8/14 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы на ТП 8/14 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 8/14 фаза «А» «В» на КТП 8-14/250 п/с Катар-Юрт, КТП 8-14/250 п/с Катар-Юрт/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М Х
410 | Чеченэнерго | Повреждены два проходных изолятора на ТП-9/17 фаза «А» и «В». МТЗ | 3.4.7.3, Повреждены два проходных изолятора на ТП-44 фаза «А» и «В». Ф-23 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждены два проходных изолятора на ТП-44 фаза «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены два проходных изолятора на ТП-44 фаза «А» и «В». на Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
411 | Чеченэнерго | 13.09.2021, 10-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Южная. 13.09.2021 в 10-05 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на Ф-19 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
412 | Чеченэнерго | 2021-09-13 11 ч. 36 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 45. 2021-09-13 11 ч. 45 м. РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязный изолятор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
413 | Чеченэнерго | 13.09.2021 г. 12 ч. 25 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Ачхой-Мартан.13.09.2021 г. 12 ч. 30 при РПВ Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
414 | Чеченэнерго | 14.09.2021 в 02:48 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.10, На опоре № 364 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 364 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 364 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В на ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
415 | Чеченэнерго | 14.09.2021 в 11-50 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 7337 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 поврежден промежуточный кабель 10 кВ между ТП-14 и КТП-120.13.09.2021 в 12-55 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден промежуточный кабель 10 кВ между ТП-14 и КТП-120 Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, поврежден промежуточный кабель 10 кВ между ТП-14 и КТП-120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден промежуточный кабель 10 кВ между ТП-14 и КТП-120 на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
416 | Чеченэнерго | 14.09.2021 в 16-35 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная". Отключенные потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 поврежден промежуточный кабель 10 кВ. КТП-56-КТП-10/80.14.09.2021 в 18-25 после устранения дефекта Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден промежуточный кабель 10 кВ. КТП-56-КТП-10/80 Ф-7 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, поврежден промежуточный кабель 10 кВ. КТП-56-КТП-10/80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден промежуточный кабель 10 кВ. КТП-56-КТП-10/80 на Ф-7 ПС "Южная", | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
417 | Чеченэнерго | 16.09.2021., 16 часов 34 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Курчалой-110. 16.09.2021., 16 часов 36 минут при РПВ Ф-9 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №? в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №120 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 120 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
418 | Чеченэнерго | 17.09.2021 г. в 08-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-2 ПС Предгорная обнаружены пробитыми два проходных изолятора фаза «А» и «В» ТП 2-4. 17.09.2021 г. в 09-30 после устранения дефекта Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробиты проходные изоляторы на ТП 2-4 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробиты два проходных изолятора фаза «А» и «В» ТП-2/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробиты два проходных изолятора фаза «А» и «В» ТП-2/4. на КТП 2-4/250 кВ ПС "Предгорная" (аренда ТМ), КТП 2-4/250 кВ ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
419 | Чеченэнерго | 17.09.2021 г. в 09-08 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 17.09.2021 г. в 09-10 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 73 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 73. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 073 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
420 | Чеченэнерго | 17.09.2021, 10-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова. 17.09.2021 в 10-28 при РПВ успешном Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43. на Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
421 | Чеченэнерго | 2021-09-17 10 ч. 58 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №35 2021-09-17 11 ч. 00 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №35 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
422 | Чеченэнерго | 2021-09-17 10 ч. 58 м. действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №28. 2021-09-17 11 ч. 00 м. РПВ успешно. Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.2, на опоре №28 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
423 | Чеченэнерго | 2021-09-17 15 ч. 50 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали.2021-09-17 15 ч. 52 м. при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоры №42 результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
424 | Чеченэнерго | 17.09.2021 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №26. 17.09.2021 в 18-112 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №26 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
425 | Чеченэнерго | 2021-09-17 20 ч. 52 м. действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 10 кВ Цемзавод. 2021-09-17 20 ч. 57 м. при РПВ Ф-4 ПС 10 кВ Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №46 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 046 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
426 | Чеченэнерго | 17.09.2021 в 21-14 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС "Восточная". Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В». 17.09.2021 в 22-55 после устранения дефекта Ф-18 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В» Ф-18 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «В». на Ф-18 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
427 | Чеченэнерго | 14.09.2021 в 02:48 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). На ПС Ищерская 1 ст ТЗНП фаза "В". АПВ успешно. На ПС Плиево 2 ст. ТЗНП фаза "В. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 345 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 345 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 364 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В на ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
428 | Чеченэнерго | 18.09.2021 в 06:05 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. на ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опоре №149. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 149 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 149 на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
429 | Чеченэнерго | 18.09.2021., 10 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 18.09.2021., 10 часов 11 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №94 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №94 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №94 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 094 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
430 | Чеченэнерго | 18.09.2021., 10 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт.18.09.2021., 10 часов 22 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №54 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
431 | Чеченэнерго | 19.09.2021 г. 11 ч. 35 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Ачхой-Мартан.19.09.2021 г. 11 ч. 37 при РПВ Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
432 | Чеченэнерго | 20.09/2021 в 07:50 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками действием: на Грозненской ТЭС ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 330 кВ Грозный ДЗЛ, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный № 3 на опорах № 138,139. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 138,139 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 138,139 на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный № 3 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный № 3 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
433 | Чеченэнерго | 20.09.2021 в 8-54 действием МТЗ отключился Ф_3 ПС Кирово. Отключенные потребители 8587 человек. отключенная нагрузка 1,8 МВТ. при обходе осмотре обнаружено повреждение кабеля 10 кВ между ТП 3/11-опорой №16. 20.09.2021 в 10-25 после устранения дефекта Ф-3 ПС КИрово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение кабеля на ТП 3-11 старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение кабеля на ТП 3-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ТП 3-11 на МТП 3-11/400 ПС "Кирово", Предохранитель ПКТ-10 | произвести обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
434 | Чеченэнерго | 22.09.2021 в 06-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Восточная". Отключенные потребители 7566 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 сгорела концевая муфта на головном кабеле. 22.09.2021 в 08-50 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-6 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации сгорела концевая муфта на головном кабеле. 4.13, Сгорела концевая муфта на головном кабеле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела концевая муфта на головном кабеле. на Ф-6 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
435 | Чеченэнерго | 22.09.2021, 06-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС "Восточная". 22.09.2021 в 06-15 при РПВ успешном Ф-4 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43. на Ф-4 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
436 | Чеченэнерго | 22.09.2021 г. 22 ч. 25 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 9 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 48-49 .23.09.2021 г. 00 ч. 05 после устранения дефекта Ф-9 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 48-49 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 48-49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 48-49 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Пролет 048 - 049 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
437 | Чеченэнерго | 22.09.2021 г. 22 ч. 25 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 8 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 45-46 .23.09.2021 г. 00 ч. 05 после устранения дефекта Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 45-46 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 45-46, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 45-46, на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Пролет 045 - 046 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
438 | Чеченэнерго | 2021-09-23 07 ч. 07 м. действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №32 2021-09-23 07 ч. 08 м. РПВ успешно. Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №32 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
439 | Чеченэнерго | 2021-09-23 07 ч. 10 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-3/17 фаза «А» с касанием фаз «В» и «С». 2021-09-23 08 ч. 58 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-3/17 фаза «А» с касанием фаз «В» и «С» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 006 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-3 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
440 | Чеченэнерго | 2021-09-23 07 ч. 10 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №25. 2021-09-23 07 ч. 12 м. РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение изоляторов на опоре №25. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
441 | Чеченэнерго | 23.09.2021г в 07:15ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 3245 чел. Отключенная нагрузка 0.7 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен на обрыв провода в пролете опор №46-47 фаза "В" с касанием фазы "А". 23.09.2021г в 08:56ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации что привело к обрыву провода в пролете опор №46-47 4.17, Обрыв провода в пролете опор №46-47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №46-47 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Пролет 046 - 047 | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
442 | Чеченэнерго | 23.09.2021 г. 09 ч. 40 действием МТЗ отключился Ф-8ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 8 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 05-06 .3.09.2021 г. 11 ч. 24 после устранения дефекта Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 5-6 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 5-6 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Пролет 005 - 006 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
443 | Чеченэнерго | 23.09.2021 г. в 15-48 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 23.09.2021 г. в 15-50 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 43 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
444 | Чеченэнерго | 23.09.2021 г. 16 ч. 35 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Ачхой-Мартан.23.09.2021 г. 16 ч. 37 при РПВ Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
445 | Чеченэнерго | 2021-09-23 21 ч. 58 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №19. 2021-09-23 22 ч. 00 м. РПВ успешно Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №19 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 019 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
446 | Чеченэнерго | 2021-09-23 22 ч. 05 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №43. 2021-09-23 22 ч. 08 м. РПВ успешно. Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
447 | Чеченэнерго | 23.09.2021., 22 часов 57 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 23.09.2021., 23 часов 00 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №66 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
448 | Чеченэнерго | 23.09.2021., 23 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 23.09.2021., 23 часов 09 минут при РПВ Ф-43ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №131 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №131 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №131 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 131 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
449 | Чеченэнерго | 24.09.2021 в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9456 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружена грязные изоляторы на опоре №96. 24.09.2021 в 07-42 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №96 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №96. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
450 | Чеченэнерго | 24.09.2021 в 07-44 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №25. 24.09.2021 в 07-47 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №25 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
451 | Чеченэнерго | 24.09.2021 г. в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 24.09.2021 г. в 07-53 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №19 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 19. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", Опора 019 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
452 | Чеченэнерго | 24.09.2021 г. в 07-54 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 24.09.2021 г. в 07-57 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 30. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
453 | Чеченэнерго | 24.09.2021 г. в 07-58 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 24.09.2021 г. в 08-00 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
454 | Чеченэнерго | 24.09.2021 г. в 08-02 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 24.09.2021 г. в 08-04 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
455 | Чеченэнерго | 24.09.2021 в 08-07 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 2 199 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружены грязные изоляторы на опоре №21. 24.09.2021 в 08-10 при РПВ Ф-4 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Гудермес", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
456 | Чеченэнерго | 24.09.2021, 09-49 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Консервная". 24.09.2021 в 10-03 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на Ф-15 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
457 | Чеченэнерго | 25.09.2021 в 06:50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор 27-28. 25.09.2021 в 08:20 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 27-28 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 27-28 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Пролет 027 - 028 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
458 | Чеченэнерго | 25.09.2021 г. в 20-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-3 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор № 34-35 фаза «В» с касанием фазы «А». 25.09.2021 г. в 22-05 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 34-35 фаза «В» с касанием фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 34-35 фаза «В» с касанием фазы «А». на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Пролет 034 - 035 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
459 | Чеченэнерго | 25.09.2021 г. в 20-20 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 25.09.2021 г. в 20-25 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
460 | Чеченэнерго | 25.09.2021 в 21-50 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-22/37. в 25.09.2021 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-22-37 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-22/37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
461 | Чеченэнерго | 25.09.2021 в 22-55 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ безуспешно. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена обрыв провода в пролете опор №10-11. 25.09.2021 в 23-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №10-11. в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 10-11. на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 010 - 011 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
462 | Чеченэнерго | 26.09.2021 в 01-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель. 07.09.2021 в 08-45 при РПВ Ф-6 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №24 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Бердыкель", Опора 024 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
463 | Чеченэнерго | 26.09.2021., 17 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №89-90 фаза «В» с касанием фазы «С». 26.09.2021., 19 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №89-90 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №89-90 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №89-90 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 089 - 090 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
464 | Чеченэнерго | 27.09.2021 в 05:41 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, ТО, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием ДЗЛ, ТО, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явилась перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 81 и 98, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по два изоляторов в гирляндах Ф-В на опорах № 81 и 98. 4.12, В пролете оп № 71-72 негабарит шлейфа фаза "В", на опорах № 81 и 98 фаза "В" в гирлянде разрушено по 2 изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опорах № 81 и 98 фаза "В" в гирлянде разрушено по 2 изолятора. на ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
465 | Чеченэнерго | 27.09.2021., 07 часов 14 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 27.09.2021., 07 часов 17 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №75 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №75 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 075 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
466 | Чеченэнерго | 27.09.2021 в 19-00 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 381 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена сбитая опора №16. 27.09.2021 в 20-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №16 сторонними лицами. 4.4, Сбита опора №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора на Ф-1 ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
467 | Чеченэнерго | 28.09.2021, 09-37 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 п/с Консервная. 28.09.2021 в 09-40 при РПВ успешном Ф-16 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №49 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 49. на Ф-16 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
468 | Чеченэнерго | 28.09.2021 в 12-06 согласно заявке была отключена ВЛ 110 кВ ГРП-110 Грозненская ТЭС 2 цепь для проверки вторичных цепей на панели РПР в целях устранения неисправности в цепях напряжения. В 16-12 после регулировки блока контактов в приводе разъединителя ШР-2 ВЛ 110 кВ ГРП-110 Грозненская ТЭС 2 цепь введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Проверка вторичных цепей панели защит на РПР для устранения неисправности в цепях напряжения на панели РПР ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭЦ-ГРП-110 2 цепь. 4.13, Регулировка блока контактов в приводе разъединителя ШР-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Регулировка блока контактов в приводе разъединителя ШР-2. на ПС 110кВ ГРП-110 | Произвести осмотр блок-контактов в приводе разъединителей В-110 на ПС ГРП-110. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
469 | Чеченэнерго | 28.09.2021, 20-11 действием МТЗ отключился фидер Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. 28.09.2021 в 20-15 при РПВ успешном Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54. на Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
470 | Чеченэнерго | 2021-09-28 21 ч. 17 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ АТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-15/44 фаза «В» 2021-09-28 22 ч. 45 м. после устранения дефекта Ф-15 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-15/44 фаза «В» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа ТП-15/44 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-15/44 фаза «В» на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
471 | Чеченэнерго | 2021-09-29 14 ч. 40 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №32. 2021-09-29 14 ч. 42 м. РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №32 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 032 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
472 | Чеченэнерго | 29.09.2021 в 23-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт. Отключенные потребители 4350 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обрыв провода в пролете опор № 34-35 фаза «В» с касанием фазы «А». 30.09.2021 в 00-32 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт, в результате длительной эксплуатации обрыв провода в пролете опор № 34-35 фаза «В» с касанием фазы «А». 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 34-35 фаза «В» с касанием фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 34-35 фаза «В» с касанием фазы «А». на Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
473 | Чеченэнерго | 30.09.2021, 00-48 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 30.09.2021 в 00-50 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 37. на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
474 | Чеченэнерго | 30.09.2021 в 10:52 одностороннее отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (ВЛ-110-149) ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. При этом, одновременно отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 4ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. В 11:16 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (ВЛ-110-149) включена в транзит. | 3.4.8.4, На ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) в пролете опор № 157-158, перекрытие 3-х фаз воздушными шарами. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
475 | Чеченэнерго | 30.09.2021 в 15-40 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 2 766 чел. Отключенная нагрузка 0.5 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода 6кВ фаза «Б» с касанием фазы «С» опора №16. 30.09.2021 в 17-40 Ф-16 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 6кВ фазы «Б» в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 6кВ фаза «Б» с касанием фазы «С» опора №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 6кВ фаза «Б» с касанием фазы «С» опора №16 на ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ", Пролет 015 - 016 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.