## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 3 квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.07.2022 в 01- 34 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 6 276чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Махкеты обнаружены поврежденные проходные изоляторы на ТП 5/21 фаза «А» «В» 01.07.2022 в 03-10 после устранения дефекта Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежденные проходные изоляторы на ТП 5/21 фаза «А» «В» 4.13, Поврежденные проходные изоляторы на ТП 5/21 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор проходной на Ф-5 ПС Махкеты, ТП 5-21 Ф-5 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Махкеты , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
2 | Чеченэнерго | 30.06.2022 в 0:57 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст.ТЗНП, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 97 ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 97 с провода на траверсу фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), Опора 097 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
3 | Чеченэнерго | 01.17.2022 в 07-49 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружено обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №33-34. 01.07.2022 в 09-18 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №33-34 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Ф-6 ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
4 | Чеченэнерго | 01.07.2022г в 13-15 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Восточная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение КЛ-10 между ТП-345-352. 01.07.2022г в 14-03 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП-345-352 Ф-4 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на КЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-4 ПС "Восточная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
5 | Чеченэнерго | 01.07.2022 г. в 16-27 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен обрыв шлейфа ф-«В» с касанием ф-«С» на ТП-10/40. 01.07.2022 г. в 17-49 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-10/40 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-10/40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-10/40 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 107 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
6 | Чеченэнерго | 2022-07-01 17 ч. 13 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №72 2022-07-01 17 ч. 15 м. После устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 72 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 72 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 072 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
7 | Чеченэнерго | 01.07.2022 г. в 17-35 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 01.07.2022 г. в 17-37 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
8 | Чеченэнерго | 01.07.2022 г. 18 ч. 02 действием МТЗ отключился ф-9 п/с Катар-Юрт. 01.07.2022 г. 18 ч. 05 м при РПВ ф-9 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №38 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №38 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Опора 038 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 9 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
9 | Чеченэнерго | 01.07.2022 г. 18 ч. 02 действием МТЗ отключился ф-4 п/с Катар-Юрт. 01.07.2022 г. 18 ч. 05 м при РПВ ф-4 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 4 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
10 | Чеченэнерго | 01.07.2022 г. 18 ч. 02 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 01.07.2022 г. 18 ч. 05 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
11 | Чеченэнерго | 01.07.2022 в 18-55 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 408чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 ПС Ведено обнаружено повреждение разрядников ф-«В» «С» на ТП 4-8. 01.07.2022 в 19-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение разрядников ф-«В» «С» на ТП 4-8. 4.13, повреждение разрядников ф-«В» «С» на ТП 4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбитый РВО на ТП 4-8 Ф-4 ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
12 | Чеченэнерго | 02.07.2022., 06 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 02.07.2022., 06 часов 40 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №66 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
13 | Чеченэнерго | 02.07.2022., в 06-37 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". 02.07.2022 в 06-40 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 75 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-23 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 075 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
14 | Чеченэнерго | 02.07.2022г 07-32 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная". 02.07.2022г в 07-35 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 71 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 71 на ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
15 | Чеченэнерго | 02.07.2022г 11-45 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Южная". 03.07.2022г в 11-50 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 65 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
16 | Чеченэнерго | 02.07.2022г в 17-20 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода в пролете опор 67-68 фаза «А». 02.07.2022г в 19-19 после устранения Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 67-68 фаза «А» Ф-15 ПС «Северная», в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 67-68 фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 67-68 фаза «А» на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
17 | Чеченэнерго | 02.07.2022., в 22-55 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". 02.07.2022 в 23-03 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 55 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 055 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
18 | Чеченэнерго | 03.07.2022., 07 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв провода в пролете опор 98-99 фаза «В» с касанием фазы «С». 03.07.2022., 09 часов 23 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 98-99 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 98-99 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 98-99 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
19 | Чеченэнерго | 03.07.2022., 08 часов 17 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой. 03.07.2022., 08 часов 19 минут при РПВ Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №125 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №125 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №125 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 125 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
20 | Чеченэнерго | 03.07.2022 08:23 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 03.07.2022 08:23 при РПВ успешном Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 24 следы перекрытия изоляторов фазы "В" по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 24 Ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 24 Ф "В". на ВЛ 10 кВ Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
21 | Чеченэнерго | 03.07.2022., 09 часов 23 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 03.07.2022., 09 часов 25 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №63 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №63 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
22 | Чеченэнерго | 03.07.2022., 09 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 03.07.2022., 09 часов 30 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №46 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №46 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 046 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
23 | Чеченэнерго | 03.07.2022., в 09-38 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур". 03.007.2022 в 09-48 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 47 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 047 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
24 | Чеченэнерго | 03.07.2022., 09 часов 49 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 03.07.2022., 09 часов 52 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №64 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 064 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
25 | Чеченэнерго | 03.07.2022 в 09:58 отключился ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская (Л-17), на ПС 110 ГРП действием МТЗ. Отключенная нагрузка 4 МВт. Отключенные потребители 18755 чел. 03.07.2022 в 10:01 при РПВ ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская (Л-17) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 57 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-А по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 57 следы перекрытия на гирлянде изоляторов Ф-А в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 57 следы перекрытия на гирлянде изоляторов Ф-А в результате воздействия птиц. на ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ), Опора 057 | Установить птице-защитные устройства на опорах 56 - 58 ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
26 | Чеченэнерго | 03.07.2022 10:10 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес". При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 112-113 фаза «В» и «С». 17.02.2019 в 11-15 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 112-113 фаза «В» и «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 112-113 фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 112-113 фаза «В» и «С» на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Пролет 112 - 113 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
27 | Чеченэнерго | 03.07.2022 в 10-42 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1.7 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены поврежденные разрядники фаза «В» и «С» на ТП 3/9 . 03.07.2022 в 11-44 Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, Повреждены разрядники фаза «В» и «С» на ТП 3/9 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены разрядники фаза «В» и «С» на ТП 3/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены разрядники фаза «В» и «С» на ТП 3/9 на КТП 3-19/160кВА ПС "Октябрьская", Разрядник РВО-6 ф-В; Повреждены разрядники фаза «В» и «С» на ТП 3/9 на КТП 3-19/160кВА ПС "Октябрьская", Разрядник РВО-6 ф-С | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
28 | Чеченэнерго | 03.07.2022 в 11:48 по неотложной заявке выведен в ремонт В-Т1-6кВ ПС "Гудермес" для замены шины 6 кВ Ф-А в ячейке В-Т1-6. Отключенная нагрузка 3,2 МВт. Отключенные потребители 12657 чел. 03.07.2022 в 13:28 после замены шины 6 кВ Ф-А в ячейке В-Т1-6 ПС "Гудермес" введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перегорание шины 6 кВ Ф "А" в ячейке В-Т1-6 в результате старения. 4.13, Перегорание шины 6 кВ Ф "А" в ячейке В-Т1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание шины 6 кВ Ф "А" в ячейке В-Т1-6. на ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ, В-Т1-6 | Произвести ревизию В-Т1-6 ПС Гудермес. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
29 | Чеченэнерго | 03.07.2022 г. в 13-45 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружен поврежденные проходные изоляторы фаза «В» и «С» ТП 11/47. 03.07.2022 г. в 16-02 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 11-47 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждены проходные изоляторы фаза «В» и «С» ТП 11/47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы фаза «В» и «С» ТП 11/47 на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская" 35, Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
30 | Чеченэнерго | 03.07.2022г в 13-59 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение КЛ-10 кВ. 03.07.2022г в 16-30 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-9 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на КЛ 10кВ Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-9 ПС "Восточная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
31 | Чеченэнерго | 03.07.2022 в 15:23 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) для устранения обрыва грозотроса на оп. №35. Последствий для потребителя не было. В 19:04 ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) введена в работу после устранения обрыва грозотроса на оп. №35. | 3.4.7.3, Обрыв грозозащитного троса на опоре №35 в результате старения. (Длительная эксплуатация). 4.13, Обрыв грозозащитного троса на опоре №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса на опоре №35 на ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), Опора 035 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
32 | Чеченэнерго | 03.07.2022 16:50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Толстой-Юрт" . При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода на опоре №19-20. 03.07.2022 19:06 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Толстой-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ фаза «А» между опорами 19-20 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ фаза «А» между опорами 19-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6 кВ фаза «А» между опорами 19-20 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Толстой-Юрт", Пролет 019 - 020 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 "Толстой-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
33 | Чеченэнерго | 03.07.2022 г. в 17-23 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 03.07.2022 г. в 17-25 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 36 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
34 | Чеченэнерго | 03.07.2022г 17-33 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная". 03.07.2022г в 17-35 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 68 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 68 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
35 | Чеченэнерго | 03.07.2022., 17 часов 54 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110. 03.07.2022., 17 часов 56 минут при РПВ Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-11 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №104 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №104 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №104 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 104 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
36 | Чеченэнерго | 2022-07-03 17 ч. 54 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №33 2022-07-03 17 ч. 56 м. После устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №33 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33 на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
37 | Чеченэнерго | 04.07.2022г в 20-20 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение КЛ-10 кВ КТП-736-КТП-51. 04.07.2022г в 20-30 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение КЛ-10 кВ КТП-736-КТП-51 Ф-22 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение КЛ-10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10 кВ на КЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-22 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
38 | Чеченэнерго | 05.07.2022 в 23-41 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Алпатово. Отключенная нагрузка 0,2 МВТ. Отключенные потребители 488 чел. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено обрыв провода в пролете опор 67-68 фаза «В» с касанием на фазу «С». 06.07.2022 в 2-08 после устранения дефекта Ф-4 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима МТЗ | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете опор 67-68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 67-68 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Алпатово", Пролет 026 - 027 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Алпатово, Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
39 | Чеченэнерго | 06.07.2022 в 04:19 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 367 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-А по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 367 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 367 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-А на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 367 | Установить птице-защитные устройства ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опорах №366,367,368. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
40 | Чеченэнерго | 06.07.2022г 08-15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт". 06.07.2022г в 08-30 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
41 | Чеченэнерго | 06.07.2022 в 10:08 отключена персоналом на ПС 110 кВ Шелковская ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) из-за постороннего шума (потрескивания) на оборудовании в ячейке ВЛ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Последствий для потребителей не было. в 10:36 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) выведена в ремонт. в 13:16 осмотром обнаружено: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая на ошиновке между В-146 и ЛР-146 посторонний предмет на фазе "С" (верёвка). в 13:16 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая убран посторонний предмет с ошиновки между В-146 и ЛР-146 с фазы "С". ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) остаётся в ремонте согласно действующей заявке. | 3.4.10, На ПС 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-тяговая на ошиновке между В-146 и ЛР-146 обнаружен посторонний предмет на фазе "С" (верёвка). Воздействие птиц. | Организовать внеочередной осмотр ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая на предмет обнаружения посторонних предметов на электрооборудовании, в том числе птичьих гнезд. Принять меры по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
42 | Чеченэнерго | 06.07.2022., в 12-25 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". 06.07.2022 в 12-30 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 91 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 91 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 091 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
43 | Чеченэнерго | 07.07.2022., в 06-15 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-30 ПС 110 кВ "Гудермес-Сити". 17.02.2019 в 06-20 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-30 ПС 110 кВ "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-30 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 067 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-30 ПС 110 кВ "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
44 | Чеченэнерго | 07.07.2022г в 16-07 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Северная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение КЛ-10 кВ. 07.07.2022г в 18-00 после устранения дефекта Ф-24 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10 кВ Ф-24 ПС Северная, в результате длительной эксплуатации 4.12, Повреждение КЛ 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 10 кВ на КЛ 10кВ Ф-24 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-24 ПС "Северная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
45 | Чеченэнерго | 08.07.2022 г. 03 ч. 46 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Красноармейская. 08.07.2022 г. 03 ч. 48 м при РПВ Ф-1 ПС "Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №12 на Ф-1 ПС Красноармейская | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 1 п/с Красноармейская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
46 | Чеченэнерго | 2022-07-08 07 ч. 10 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №158 2022-07-08 07 ч. 12 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, рязные изоляторы на опоре № 158 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы № 158 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы № 158 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 158 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
47 | Чеченэнерго | 08.07.2022г 07-43 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная". 08.07.2022г в 07-46 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
48 | Чеченэнерго | 08.07.2022 в 07-46 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен проходной изолятор на ТП 4-38/40кВа фаза "В" "С". 08.07.2022 в 08-59 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП 4-38/40кВА поврежден проходной изолятор на фазе "В" "С" 4.13, Поврежден проходной изолятор на ТП 4-38/40кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 4-38/40кВА фаза "В" "С" на ВЛ 10кВа Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
49 | Чеченэнерго | 08.07.2022., 11 часов 02 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора № 16.. 08.07.2022., 13 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора № 16 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора № 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора № 16. на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
50 | Чеченэнерго | 10.07.2022г в 17-20 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная" потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение проходного изолятора ТП-22/19. 10.07.2022г в 18-45 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор ТП-22/19 Ф-22 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор ТП-22/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор ТП-22/19 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
51 | Чеченэнерго | Поврежден проходной изолятор на ТП 2/12 фаза «В» «С» 11.07.2022 в 10-00 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 165 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Ведено обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 2/12 фаза «В» «С» (потребительский ТП).11.07.2022 в 11-59 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 2/12 фаза «В» «С» (потребительский ТП) | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
52 | Чеченэнерго | 11.07.2022 в 15-36 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 5 445 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен повреждённый проходной изолятор ТП-6/16. 11.07.2022 в 17-10 Ф-6 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждён проходной изолятор на ТП-6/16 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, повреждён проходной изолятор ТП-6/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждён проходной изолятор ТП-6/16. на КТП 6-16/160кВА ПС "Бердыкель", КТП 6-16/160кВ ПС "Бердыкель"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
53 | Чеченэнерго | 11.07.2022 в 17-05 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружена Сгоревшая концевая муфта на кабеле 10 кВ . 11.07.2022 в 19-11 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сгорела концевая муфта на кабеле 10 кВ в результате длительной элксплуатации 4.13, Сгоревшая концевая муфта на кабеле 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгоревшая концевая муфта на кабеле 10 кВ на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10кВ Ф- 30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
54 | Чеченэнерго | 11.07.2022 в 19-37 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "АКХП". Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1.7 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 7/40 фаза «А». 11.07.2022 в 21-26 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден проходной изолятор на ТП 7/40 фаза «А» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, поврежден проходной изолятор на ТП 7/40 фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 7/40 фаза «А» на КТП 7-40/630кВА ПС "АКХП", КТП 7-40/630 ПС "АКХП"/Силовой трансформатор | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии Ф-7 ПС АКХП. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
55 | Чеченэнерго | 11.07.2022., в 20-45 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №55. 11.07.2022 в 22-17 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 55 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 55 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 055 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
56 | Чеченэнерго | 11.07.2022 г. 22 ч. 12 действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Самашки. 11.07.2022 г. 22 ч. 14 м при РПВ Ф-4 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
57 | Чеченэнерго | 12.07.2022 в 00-25 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №25. 12.07.2022 в 00-28 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №25 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25 на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
58 | Чеченэнерго | 12.07.2022г 00-40 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная". 12.07.2022г в 00-42 при РПВ успешном Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 67 на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
59 | Чеченэнерго | 12.07.2022 в 04:17 отключилась ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124), на ПС 110 кВ Ищерская 1 ст, ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110кВ Затеречная ПДФНЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Следы перекрытия на изоляторе и шлейфе Ф-В на опоре №79 в результате воздействия птиц. 4.17, Перекрытие на изоляторе и шлейфе Ф-В на опоре №79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на изоляторе и шлейфе Ф-В на опоре №79. на ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | На ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) установить птице-защитные устройства на опорах №78 - 80. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
60 | Чеченэнерго | 12.07.2022 г. в 05-34 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 12.07.2022 г. в 05-37 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №58 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
61 | Чеченэнерго | 12.07.2022г в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник" потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв шлейфа фаза «С» с касанием на ТП-15/9. 12.07.2022г в 18-15 после устранения Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «С» с касанием на ТП-15/9 Ф-15 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «С» с касанием на ТП-15/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «С» с касанием на ТП-15/9 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
62 | Чеченэнерго | 13.07.2022г в 09-39 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная" потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода в пролете опор 83-84 фаза «А» «В». 13.07.2022г в 11-42 после устранения Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 83-84 фаза «А» «В» Ф-7 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 83-84 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 83-84 фаза «А» «В» на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
63 | Чеченэнерго | 14.07.2022 в 14-18 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2 187 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При РПВ Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. 14.07.2022 в 14-30. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №34 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проводов на ВЛ 10 кВА Ф-1 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
64 | Чеченэнерго | 14.07.2022 в 17:15 на ПС 110 кВ Горячеисточненская выведен в ремонт по неотложной заявке в аварийный ремонт В-175 в связи с неудовлетворительным состоянием В-175. Последствий для потребителей не было. 15.07.2022 в 15:55 на ПС 110 кВ Горячеисточненская введен в работу выключатель В-175, произведена замена выключателя на новый (ВБ-110 IV-40/2500 У1). | 3.4.7.3, При осмотре выключателя Л-175 ПС Горячеисточненская обнаружены следующие дефекты: 1. Наличие трещин и расслоение на траверсе. 2. Наличие трещин на армированных швах вводов фазы В,С. 3. Ухудшение динамических параметров (переходные сопротивления, сопротивление изоляции) 4. Износ деталей и механизмов привода ШПЭ. 4.16, Трещины и расслоение на траверсе, трещины на армированных швах вводов фазы В,С., ухудшение динамических параметров (переходные сопротивления, сопротивление изоляции), износ деталей и механизмов привода ШПЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещины и расслоение на траверсе, трещины на армированных швах вводов фазы В,С., ухудшение динамических параметров (переходные сопротивления, сопротивление изоляции), износ деталей и механизмов привода ШПЭ. на ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ, В Л-175 | ? Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
65 | Чеченэнерго | 14.07.2022 в 19:30 при переключениях по вводу в работу ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - №84 на ПС 110 кВ №84 выключатель В 110 Грозненская ТЭС от КУ не управляется. Последствий для потребителей не было. В 19-48 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - №84 поставлена под напряжение с Грозненской ТЭС. 15.07 в 11-50 на ПС 110 кВ №84 выведен в ремонт выключатель В 110 Грозненская ТЭС. В 15-44 на ПС 110 кВ №84 В 110 Грозненская ТЭС введен в резерв после устранения дефекта (произведена регулировка привода выключателя (ППРК-2000)). | 3.4.7.3, При переключениях по вводу в работу ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - №84 на ПС 110 кВ №84 выключатель В 110 Грозненская ТЭС от КУ не управляется. (Произведена регулировка привода выключателя (ППРК-2000)) 4.16, Износ механизма завода пружин ЛР-110 Грозненская ТЭС на ПС 110 №84 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ механизма завода пружин ЛР-110 Грозненская ТЭС на ПС "№84" 110/35/6кВ, Привод ЛР 110 Грозненская ТЭС | Произвести внеплановую проверку, регулировку привода выключателя В 110 Грозненская ТЭС на ПС 110кВ №84. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
66 | Чеченэнерго | 15.07.2022 в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 6 276чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Махкеты обнаружены разбитые разрядники на ТП-5/29 фаза «А и С. 15.07.2022 в 08-50 после устранения дефекта Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый разрядник. на ТП 5-29 Ф-5 ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
67 | Чеченэнерго | 16.07.2022г в 14-50 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС "Трансмаш" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-13 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 16.07.2022г в 17-00 после устранения дефекта Ф-13 ПС "Трансмаш" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля 10 кВ Ф-13 ПС "Трансмаш", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на ВЛ 6кВ Ф-13 ПС "Трансмаш" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-13 ПС "Трансмаш" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
68 | Чеченэнерго | 16.07.2022г в 18-09 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная" потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 27/36 фаза «В» с касанием фазы «С». 16.07.2022г в 19-58 после устранения Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 27/36 фаза «В» с касанием фазы «С» Ф-27 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 27/36 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 27/36 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
69 | Чеченэнерго | 16.07.2022г в 20-04 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник" потребители 4395 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение КЛ-10 кВ. 16.07.2022г в 22-13 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-16 ПС «Холодильник», в результате длительной эксплуатации. 4.2, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на КЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-16 ПС "Холодильник" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
70 | Чеченэнерго | 16.07.2022г в 20-28 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Черноречье" потребители 5800 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 16.07.2022г в 23-18 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ Ф-6 ПС "Черноречье", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на КЛ 6кВ Ф-6 ПС "Черноречье" 35 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-16 ПС "Холодильник" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
71 | Чеченэнерго | 16.07.2022 г. в 20-38 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 16.07.2022 г. в 20-40 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
72 | Чеченэнерго | 17.07.2022г 15-15 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная".17.07.2022г в 15-20 при РПВ успешном Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 67 на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
73 | Чеченэнерго | 17.07.2022г 19-22 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная".17.07.2022г в 19-23 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 59 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
74 | Чеченэнерго | 17.07.2022г в 20:40ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен грязные изоляторы на опоре №16. 17.07.2022г в 20:45ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №16 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 на "ПС-Саясан" Ф-1, Опора 016 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Саясан. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
75 | Чеченэнерго | 18.07.2022 г. 07 ч. 40 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 18.07.2022 г. 07 ч. 43 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
76 | Чеченэнерго | 18.07 в 11:04 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 336 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 336 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 336 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 336 | Установить птице-защитные устройства ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опорах №335,336,337. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
77 | Чеченэнерго | 18.07.2022г в 19-20 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная" потребители 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 124 фаза «В» «С». 18.07.2022г в 21-21 после устранения Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 124 фаза «В» «С» Ф-12 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 124 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 124 фаза «В» «С» на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
78 | Чеченэнерго | 18.07.2022г в 19-35 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено повреждение проходных изоляторов на КТП 180. 18.07.2022г в 21-32 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов на КТП 180 Ф-12 ПС «Восточная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов на КТП 180 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на КТП 180 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
79 | Чеченэнерго | 19.07.2022г 01-49 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная". 19.07.2022г в 01-51 при РПВ успешном Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 62 на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
80 | Чеченэнерго | 19.07.2022г в 07-34 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение кабеля между ТП 289-290. 19.07.2022г в 10-38 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля между ТП 289-290 Ф-22 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля между ТП 289-290 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля между ТП 289-290 на КЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-22 ПС "Южная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
81 | Чеченэнерго | 19.07.2022г 09-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт". 19.07.2022г в 09-12 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
82 | Чеченэнерго | 19.07.2022г в 12-04 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник" потребители 4395 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза "В" опора №247. 19.07.2022г в 14-06 после устранения Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза "В" опора №247 Ф-16 ПС "Холодильник", результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза "В" опора №247 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза "В" опора №247 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
83 | Чеченэнерго | 19.07.2022г 16-34 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная". 19.07.2022г в 16-37 при РПВ успешном Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 46 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 46 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
84 | Чеченэнерго | 19.07.2022г 16-40 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Северная". 19.07.2022г в 16-42 при РПВ успешном Ф-28 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44 на ВЛ 10кВ Ф-28 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
85 | Чеченэнерго | 19.07.2022., 20 часов 33 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП 4/46. 19.07.2022., 21 часов 49 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило повреждение проходных изоляторов на ТП 4/46 4.13, Повреждены проходные изоляторы на ТП 4/46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 4/46 на ТП 4-46/160кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда), ТП 4-46/160кВ ПС"Бачи- юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
86 | Чеченэнерго | 20.07.2022 06:40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ "ГРП 110". 20.07.2022 в 06-42 при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ "ГРП 110"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 26 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-5- по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 26 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 028 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
87 | Чеченэнерго | 20.07.2022г в11-10 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник" потребители 4395 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение КЛ-10 кВ. 20.07.2022г в 13-15 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-16 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на КЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-16 ПС "Холодильник" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
88 | Чеченэнерго | 21.07.2022 г. в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-16 ПС Красноармейская обнаружено повреждение проходных изоляторы на ТП 16/41 фаза «В» «С». 21.07.2022 г. в 09-15 после устранения дефекта Ф-16 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обнаружено повреждение проходных изоляторы на ТП 16/41 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено повреждение проходных изоляторы на ТП 16/41 фаза «В» «С». на КТП 16-41/160 кВ ПС "Красноармейская", КТП 16-41/160 кВ ПС "Красноармейская"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-? ПС ?, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
89 | Чеченэнерго | 21.07.2022 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала"". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. 21.07.2022 в 14-33. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 19 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближение проводов на Ф-4 ПС "Итум-Кала" на ВЛ 10 кВА Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
90 | Чеченэнерго | 21.07.2022 г. в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен обрыв провода в пролете опор 82-83 фаза «В» с касанием на фазу «С». 21.07.2022 г. в 10-16 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 82-83 фаза «В» с касанием на фазу «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 82-83 фаза «В» с касанием на фазу «С». на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Пролет 082 - 083 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
91 | Чеченэнерго | 21.07.2022 в 08-26 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. РПВ успешно. 21.07.2022 в 08-26 Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействие на ЭУ птиц. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
92 | Чеченэнерго | 21.07.2022 09:26 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ ПС "Электроприбор". 21.07.2022 в 09-29при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 17 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-7 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 17 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 017 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
93 | Чеченэнерго | 22.07.2022., в 07-32 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". 22.07.2022 в 07-37 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 102 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-2 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 102 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 102 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 102 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
94 | Чеченэнерго | 22.07.2022г 08-40 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Южная". 22.07.2022г в 08-52 при РПВ успешном Ф-21 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54 на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
95 | Чеченэнерго | 22.07.2022., 09 часов 16 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 22.07.2022., 09 часов 27 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №60 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №60 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 060 | Произвести обход осмотр Ф-? ПС ?, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
96 | Чеченэнерго | 22.07.2022г 12-25 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Восточная". 22.07.2022г в 12-28 при РПВ успешном Ф-8 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 61 на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
97 | Чеченэнерго | 22.07.2022., в 12-30 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Северная. 22.07.2022 в 12-43 при РПВ Ф-7 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 96 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 96 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
98 | Чеченэнерго | 22.07.2022., 16 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110. 22.07.2022., 16 часов 12 минут при РПВ Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №71 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
99 | Чеченэнерго | 23.07.2022г 09-51 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник". 23.07.2022г в 09-53 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 65 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
100 | Чеченэнерго | 23.07.2022 19:43 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ "ГРП-110". 23.07.2022 в 19-46 при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре № 15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-5 по слою загрязнения при увлажнении в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
101 | Чеченэнерго | 23.07.2022 г. в 20-33 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор №64-65 фаза «В» с касанием фазы «С». 23.07.2022 г. в 22-14 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 64-65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 64-65 на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Пролет 064 - 065 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
102 | Чеченэнерго | 23.07.2022г 09-51 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Тепличная". 23.07.2022г в 09-53 при РПВ успешном Ф-2 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 59 на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
103 | Чеченэнерго | 2022-07-23 20 ч. 52 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №178 2022-07-23 22 ч. 32 м. После устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №178 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №178 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №178 на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 178 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
104 | Чеченэнерго | 23.07.2022 в 21:10 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Фрунзе". При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №27-28. 23.07.2022 в 23:22 после устранения дефекта Ф-4 "ПС Фрунзе" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №27-28 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №27-28 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Фрунзе", Пролет 027 - 028 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Фрунзе", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
105 | Чеченэнерго | 23.07.2022 в 21-15 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №100. 23.07.2022 в 21-17 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №100 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №100 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
106 | Чеченэнерго | 23.07.2022 в 22-02 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 6/36 фаза «В» (потребительский ТП). 23.07.2022 в 23-43 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
107 | Чеченэнерго | 24.07.2022г в 01-34 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная" потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 275-276 фаза «А» с касанием фазы «В». 24.07.2022г в 03-18 после устранения Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 275-276 фаза «А» с касанием фазы «В» Ф-7 ПС "Южная", результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 275-276 фаза «А» с касанием фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
108 | Чеченэнерго | 24.07.2022г в 01-34 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Южная" потребители 3462 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежденным проходной изолятор фаза «В» ТП 6/12. 24.07.2022г в 02-41 после устранения Ф-6 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фаза «В» ТП 6/12 Ф-6 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор фаза «В» ТП 6/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «В» ТП 6/12 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
109 | Чеченэнерго | 24.07.2022, в 20-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Знаменская. 24.07.2022, в 20-10 при РПВ Ф-6 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №13 следы перекрытия изолятора 6кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, загрязненный изолятор 6кВ на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязненный изолятор 6кВ на опоре №13 на ВЛ-6кВ Ф-6 ПС Знаменская, Опора 013 | Произвести обход-осмотр Ф-6 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
110 | Чеченэнерго | 25.07.2022 в 07-00 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №120. 25.07.2022 в 07-02 при Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №120 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
111 | Чеченэнерго | 25.07.2022 в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 07 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружено обрыв провода фаза «В» в пролете опор 54-55 с касанием на фазу «А» . 25.07.2022 в 09-03 Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фаза «В» в пролете опор 54-55 с касанием на фазу «А» 4.13, обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-5 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
112 | Чеченэнерго | повреждение разрядника фаза «В» «С» ТП 30/12 МТЗ 25.07.2022 в 13-47 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружен поврежденный разрядник фаза «В» «С» ТП 30/12. 25.07.2022 в 15-42 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден разрядник в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден разрядник фаза "В" "С" на ТП-30/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
113 | Чеченэнерго | Поврежден разрядник ТП-14/23 фаза «В» и «С». МТЗ 2022-07-26 07 ч. 01 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 14 Поврежден разрядник ТП-14/23 фаза «В» и «С». 2022-07-26 09 ч. 14 м. после устранение дефекта Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден разрядник ТП-14/23 фаза «В» и «С». в результате длительной эксплуатации 4.13, Поврежден разрядник ТП-14/23 фаза «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник ТП-14/23 фаза «В» и «С». на Ф-14 ТП 14-23 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
114 | Чеченэнерго | 26-07-2022., в 07-21 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №24-25. 26.07.2022 в 10-40 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 27-28 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 27-28 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Пролет 027 - 028 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
115 | Чеченэнерго | 26.07.2022.,07-24 в действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-20 обнаружен разрушенный разрядник разрушенный изолятор Ф «А» опоре №124 на ТП 20/27. 26.07.2022 в 07-55 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен разрядник фазы "А" на ТП 20-27 разрушенный изолятор Ф «А» опоре №124 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен разрядник фазы "А" на ТП 20/27 разрушенный изолятор Ф «А» опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен разрядник фазы "А" на ТП 20/27 разрушенный изолятор Ф «А» опоре №24 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 124 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
116 | Чеченэнерго | 26.07.2022г 13-00 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная" 26.07.2022г в 13-10 при РПВ успешном Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная"" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
117 | Чеченэнерго | 26.07.2022г 20-22 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП" 26.07.2022г в 20-25 при РПВ успешном Ф-5 ПС "ГРП" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53 на ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ ГРП (Ф-5) | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
118 | Чеченэнерго | 26.07.2022., в 23-00 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур". 26.07.2022 в 23-05 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 45 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 45 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 045 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
119 | Чеченэнерго | 26.07.2022 в 23-05 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №135. 26.07.2022 в 23-10 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №135 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №135 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудерме-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
120 | Чеченэнерго | 27.07.2022 г. в 11-11 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 27.07.2022 г. в 11-13 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
121 | Чеченэнерго | 27.07.2022 в 12:16 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185). на ПС 110 кВ Наурская действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешно. На ПС 110кВ №84 действием 1 зоны ДЗ, АПВ не работало. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) на опоре № 167 ф.-С. 3.4.7.3, Вышел из строя шкаф отбора напряжения (ШОН) Л-185 на ПС №84 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 167 ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) по слою загрязнения при увлажнении, в результате атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 167 на ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) 4.16, Сгорел трансформатор ТОН-301 (в шкафу ШОН) Л-185 на ПС №84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел трансформатор ТОН-301 (в шкафу ШОН) на ПС 110 №84 | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести замену шкафа отбора напряжения (ШОН) Л-185 на ПС №84. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
122 | Чеченэнерго | 27.07.2022 г. в 13-48 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 27.07.2022 г. в 13-51 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29 на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
123 | Чеченэнерго | 2022-07-27 14 ч. 38 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 89-90 фаза «В» с касанием фазы «С» 2022-07-27 16 ч. 00 м. после устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 89-90 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор 89-90 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 89-90 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Пролет 089 - 090 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
124 | Чеченэнерго | Пробит проходной изолятор на ТП 6/37 фаза «В» МТЗ 27.07.2022 в 15-07 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 6/37 фаза «В» (потребительский ТП). 23.07.2022 в 17-04 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
125 | Чеченэнерго | 27.07.2022г в 21:53ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 10508 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролете опор 174-175 фаза «В» с касанием фазы «С» . 27.07.2022г в 23:42ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 174-175 фаза «В» с касанием фазы «С» 4.13, Обрыв провода в пролете опор 174-175 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 174-175 фаза «В» с касанием фазы «С» на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Пролет 174 - 175 | Произвести обход осмотр Ф-5 "ПС-Ножай-Юрт" . Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
126 | Чеченэнерго | 2022-07-28 08 ч. 10 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв проводов фаза «В» касанием фаза С. №18-3 2022-07-28 10 ч. 05 м. после устранение дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов фаза «В» касанием фаза С. №18-3 в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов фаза «В» касанием фаза С. №18-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаза «В» касанием фаза С. №18-3 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
127 | Чеченэнерго | 2022-07-28 18 ч. 50 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №190 2022-07-28 18 ч. 50 м. РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №190 следы перекрытия изолятора 6кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №190 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №190 на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 190 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
128 | Чеченэнерго | 29.07.2022 г. в 13-52 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 29.07.2022 г. в 13-54 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 Ф(В) следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
129 | Чеченэнерго | 29.07.2022 в 17:27 произошло отключение ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440). На ПС Ойсунгур действием МТЗ. На ПС Энгель-Юрт нет защиты. Отключенная нагрузка 4,8 МВт. Отключенные потребители 20510 чел. При осмотре оборудования ПС Ойсунгур обнаружен поврежденный проходной изолятор Ф-С на В-440. 29.07.2022 в 21:26 после замены проходного изолятора на В-440 Фаза «С» ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на В-440 Фаза «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на В-440 Фаза «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на В-440 Фаза «С» на ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ, В-440 | Произвести ревизию масляных выключателей 35кВ на ПС Ойсунгур. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
130 | Чеченэнерго | 29.07.2022 в 21:49 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49) для замены поврежденного изолятора на опоре №75 фаза «А». Отключенная нагрузка 1.5 МВт. Отключенные потребители 11203 чел. 29.07.2022 в 23:03 после замены поврежденного изолятора на опоре №75 фаза «А» ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден изолятор на опоре №75 фаза «А» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден изолятор на опоре №75 фаза «А» ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на опоре №75 фаза «А» на ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ), Опора 075 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
131 | Чеченэнерго | 2022-07-30 08 ч. 40 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 38-39 фаза «В». 2022-07-30 11 ч. 15 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 38-39 фаза «В». в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор 38-39 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 38-39 фаза «В». на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
132 | Чеченэнерго | 30.07.2022 в 21:05 действием газовой защиты отключился Т-1-6-35 кВ на ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенная нагрузка 3.2 МВт. Отключенные потребители 13153 чел. При осмотре оборудования обнаружен выброс масла на Т1-6-35 кВ. 30.07.2022 в 22:10 на ПС 35 кВ Электроприбор нагрузка Т-1 переведена на Т-2. Все потребители запитаны. Согласно протокола испытания силового трансформатора Т1-6-35кВ к дальнейшей эксплуатации не годен (Протокол № 1305 от 31.07.2022). 04.08.2022 силовой трансформатор Т1-6-35 заменен, в 16:00 восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Вышел из строя силовой трансформатор Т1-6-35кВ (ТМН-5600) на ПС Электроприбор. 4.1, Т1-6-35кВ (ТМН-5600) на ПС Электроприбор: Вздутие бака трансформатора, разрушение магнитопровода, разрушение изоляции обмоток, обрыв обмоток ф- А, В, С со стороны ВН СН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вздутие бака трансформатора, разрушение магнитопровода, разрушение изоляции обмоток, обрыв обмоток ф- А, В, С со стороны ВН СН. на ПС Электроприбор, Т1-6-35кВ (ТМН-5600) на ПС Электроприбор | Разработать мероприятия и график по учащенному контролю силового оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
133 | Чеченэнерго | 31.07.2022., 08 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. При обходе осмотре Ф-17 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП 17/34. 31.07.2022., 10 часов 24 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП 17/34. МТЗ | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП 17/34 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП 17/34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП 17/34. на 17-34, 160 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
134 | Чеченэнерго | 31.07.2022г в 13-53 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ на КТП 181. 31.07.2022г в 15-49 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ на КТП 181 Ф-12 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ на КТП 181 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на КТП 181 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-12 ПС "Восточная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
135 | Чеченэнерго | 31.07.2022 г. 15 ч. 02 действием МТЗ отключился ф-3 п/с Ачхой-Мартан . 31.07.2022 г. 15 ч. 04 м при РПВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 010 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 3 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
136 | Чеченэнерго | 31.07.2022г 17-32 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Восточная" 31.07.2022г в 17-34 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Восточная"" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
137 | Чеченэнерго | 31.07.2022 г. 17 ч. 50 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 31.07.2022 г. 17 ч. 52 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
138 | Чеченэнерго | 31.07.2022., в 20-34 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". 31.07.2022 в 20-36 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 83 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-2 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 83 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 083 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
139 | Чеченэнерго | 31.07.2022г 22-36 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная" 31.07.2022г в 22-38 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 46 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 46 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
140 | Чеченэнерго | 01.08.2022г 06-14 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП" 01.08.2022г в 07-16 при РПВ успешном Ф-19 ПС "ГРП" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "ГРП" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
141 | Чеченэнерго | 01.08.2022г в 21-30 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Восточная" потребители 7566 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ между ТП-174-436. 01.08.2022г в 23-30 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП-174-436 Ф-6 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ между ТП-174-436 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ между ТП-174-436 на КЛ 6-10кВ Ф-6 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-6 ПС "Восточная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
142 | Чеченэнерго | 02.08.2022 в 04:38 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129). На ПС 110 кВ Ищерская ДФЗ. АПВ успешно. На ПС Моздок ДФЗ, 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Воздействие птиц на опоре № 80, ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) 4.17, На опоре № 80 перекрытие на изоляторе и на проводе Ф-А по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 80 перекрытие на изоляторе и на проводе Ф-А по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129), Опора 080 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №80. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
143 | Чеченэнерго | 02.08.2022 в 20-28 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено обрыв провода в пролете опор 119-120 фаза «А» «В» .02.08.2022 в 22-10 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 119-120 фаза «А» «В» 4.13, обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 119-120 фаза «А» «В» на Ф-1 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
144 | Чеченэнерго | 03.08.2022 в 04:37 отключилась ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь. На ПС Грозненская ТЭС ДЗЛ, АПВ успешно. На ПС 330 Грозный ДЗЛ, ТО АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь на опоре № 83. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 83 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками, Опора 083 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
145 | Чеченэнерго | 03.08.2022 в 07-27 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В». . 03.08.2022 в 10-20 после устранения дефекта Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-4 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
146 | Чеченэнерго | 08.03.2022., в 10-55 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". 03.08.2022 в 11-00 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
147 | Чеченэнерго | 03.08.2022 в 15-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен скрутка проводов между опорами №98-99. 03.08.2022 в 17-33 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Между опорами 98-99 скрутка проводов 4.13, Скрутка проводов между опорами 98-99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрутка проводов между опорами 98-99 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
148 | Чеченэнерго | 03.08.2022 в 20:35 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ не работало (КС). Последствий для потребителей не было. В 20:58 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно. ВЫЯСНЯЕТССЯ 1 ст, ЗЗ | 3.4.10, На опоре № 216 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В и С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 453 перекрытие на гирлянде изоляторов Ф- В и С в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 453 перекрытие на гирлянде изоляторов Ф- В и С в результате воздействия птиц. на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), Опора 216 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №216 Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
149 | Чеченэнерго | 03.08.2022 в 5-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре № 56 . 03.08.2022 в 15-00 при РВП Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре № 56 | Произвести обход осмотр Ф- 4 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
150 | Чеченэнерго | 04.08.2022 в 05-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №35 . 04.08.2022 в 6-00 при РВП Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре № 35 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
151 | Чеченэнерго | 04.08.2022г 08-24 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "ГРП-110". 04.08.2022г в 08-26 при РПВ успешном Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54 на ВЛ 10кВ Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
152 | Чеченэнерго | 04.08.2022г в 12-40 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная" потребители 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ на ТП 12/7. 04.08.2022г в 14-38 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ на ТП-12/7 Ф-12 ТП "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение головного кабеля 10 кВ на ТП-12/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кВ на ТП-12/7 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-12 ПС "Южная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
153 | Чеченэнерго | 04.08.2022 г. 14 ч. 05 действием МТЗ отключился Ф-8 п/с Самашки. 04.08.2022 г. 14 ч. 07 м при РПВ Ф-8 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки, Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф8 ПС Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
154 | Чеченэнерго | 04.08.2022г 16-37 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Южная". 04.08.2022г в 16-39 при РПВ успешном Ф-21 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 71 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 71 на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
155 | Чеченэнерго | 05.08.2022., 20 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-28 ПС 110 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП 28/28. 05.08.2022., 22 часов 17 минут после устранения дефекта Ф-28 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. повреждение проходного изолятора на ТП 28/28 МТЗ. | 3.4.7.3, Повреждение проходной изолятор на ТП 28/28 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора на ТП 28/28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 28/28 на 28-28, 400 | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
156 | Чеченэнерго | 05.08.2022 г. в 20-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-2 ПС Горец обнаружен пробитый изолятор 10кВ на опоре №62. 05.08.2022 г. в 21-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обнаружен пробитый изолятор 10кВ на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен пробитый изолятор 10кВ на опоре №62. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец" 110, Опора 062 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
157 | Чеченэнерго | 2022-08-06 01 ч. 38 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете опор 93-94 фаза «В» «С» 2022-08-06 03 ч. 31 м. после устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 93-94 фаза «В» «С» в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете опор 93-94 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 93-94 фаза «В» «С» на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Пролет 093 - 094 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
158 | Чеченэнерго | 06.08.2022 в 08-15 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода на опоре №125-126. 06.08.2022 в 11-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре 125-126 обрыв провода при ветреном воздействии 4.13, обрыв провода на опоре 125-126 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре 125-126 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
159 | Чеченэнерго | 06.08.2022г 08-26 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная". 06.08.2022г в 08-29 при РПВ успешном Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 82 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 82 на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
160 | Чеченэнерго | 06.08.2022 в 15-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Цемзаод . Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено обрыв провода фаза « В» опора 96 . 06.08.2022 в 16-28 14. после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фаза « В» опора 96 4.13, обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ПС ЦЕМЗАВОД Ф-4 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
161 | Чеченэнерго | 07.08.2022 г. в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-9 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор 33-34 фаза "В". 07.08.2022 г. в 10-15 после устранения дефекта Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 33-34 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 33-34 фаза "В". на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Пролет 033 - 034 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
162 | Чеченэнерго | 07.08.2022., 10 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 07.08.2022., 10 часов 10 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №48 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №48 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 048 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
163 | Чеченэнерго | 07.08.2022 в 10-45 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №150. 07.08.2022 в 10-50 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №150 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №150 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 150 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
164 | Чеченэнерго | 07.08.2022 в 19-19 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2 580 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №45-46. 07.08.2022 в 20-00 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре 45-46 обрыв шлейфа при длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на опоре 45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре 45-46 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
165 | Чеченэнерго | 07.08.2022 в 21-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Цемзавод. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре 42 . 07.08.2022 в 21-17 при РВП Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре 42 | Произвести обход осмотр Ф4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
166 | Чеченэнерго | 2022-08-07 21 ч. 38 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №55 2022-08-07 21 ч. 43 м. После устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 55 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 55 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
167 | Чеченэнерго | 08.08.2022 в 00:40 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 108 в результате воздействия птиц. 4.17, Повреждение 2 изоляторов в гирлянде Ф-А на опоре №108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 2 изоляторов в гирлянде Ф-А на опоре №108. на ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опорах № 90-140. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
168 | Чеченэнерго | 08.08.2022 г. в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. 08.08.2022 г. в 06-42 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №10 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
169 | Чеченэнерго | 2022-08-08 17 ч. 32 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №172 2022-08-08 17 ч. 34 м. После устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №172 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №172 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №172 на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 172 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
170 | Чеченэнерго | 08.08.2022 17:40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель. 08.08.2022. 17:43 при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", Опора 041 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
171 | Чеченэнерго | 09.08.2022 в 4:37 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з. ДЗ, АПВ успешно. На Аргунской ТЭЦ ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Схемно отключалась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой. Последствий для потребителей не было. Результаты осмотра: на оп №55 (8,5 км от ПС 330 кВ Грозный) обнаружено птичье гнездо, следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц. В 19:38 ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) введена в работу. Дефект устранен, снято птичье гнездо на оп №55 (8,5 км от ПС 330 кВ Грозный). Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №55 обнаружено птичье гнездо, следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре №55 следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №55 следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ), Опора 055 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №55 Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
172 | Чеченэнерго | 09.08.2022 г. 05 ч. 03 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Красноармейская. 09.08.2022 г. 05 ч. 05 м при РПВ Ф-1 ПС "Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 1 п/с Красноармейская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
173 | Чеченэнерго | 09.08.2022 06:47 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ ПС "ГРП-110". 09.08.2022. 06:49 . при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-5 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 18 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110"", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
174 | Чеченэнерго | 09.08.2022 г. в 07-52 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 09.08.2022 г. в 07-54 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 22. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская" 35, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
175 | Чеченэнерго | 10.08.2022., 12 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв провода пролете опор № 67-68 фаза «А». 10.08.2022., 14 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода пролете опор № 67-68 фаза «А» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода пролете опор № 67-68 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода пролете опор № 67-68 фаза «А». на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Пролет 067 - 068 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
176 | Чеченэнерго | 2022-08-10 12 ч. 54 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС 35 кВ АТЭЦ.При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №161 2022-08-10 13 ч. 00 м. После устранение дефекта Ф-15 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 161 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №161 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
177 | Чеченэнерго | 10.08.2022., 13 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 10.08.2022., 13 часов 15 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №78 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №78 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 078 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
178 | Чеченэнерго | 10.08.2022г в 14-30 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС «Северная» потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв провода в пролете опор №87-88 фаза «А». 10.08.2022г в 15-00 после устранения Ф-10 ПС «Северная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №87-88 фаза «А» Ф-10 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №87-88 фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №87-88 фаза «А» на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС «Северная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
179 | Чеченэнерго | 10.08.2022г 23-05 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная". 10.08.2022г в 2310 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 69 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 69 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
180 | Чеченэнерго | 11.08.2022 в 01:21 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ступени ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 ступени ТЗНП, АПВ не работало (КС). Последствий для потребителей не было. В 01:43 РПВ ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) с ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая неуспешно, ВЛ отключилась действием 1 ступени ТЗНП. Результаты осмотра: на опоре №108 повреждена линейная арматура между гирляндой изоляторов фазы "В" и проводом, провод фазы "В" лежит на траверсе фазы "С". В 11:55 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) выведена в ремонт. В 13:40 после замены гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №108 следы воздействия жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре №108 разрушены 2 изолятора в гирлянде фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №108 разрушены 2 изолятора в гирлянде фазы "В". на ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опорах № 90-140. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
181 | Чеченэнерго | 11.08.2022., в 21-05 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №117-118. 11.08.2022 в 11-15 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. обрыв провода в пролете опор 117-118 фаза «В» «С» | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 117-118 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 117-118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 117-118 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 117 - 118 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
182 | Чеченэнерго | 11.08.2022 в 21:57 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 з.ДЗ, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 1 з.ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.8.4, В пролете опор №98-99 ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) следы перекрытия провода фазы "С" в результате наброса постороннего предмета на ВЛ. (Полиэтиленовая пленка). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
183 | Чеченэнерго | 11.08.2022г 23-51 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная". 11.08.2022г в 23-54 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
184 | Чеченэнерго | 12.08.2022г 13-13 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная". 12.08.2022г в 13-20 при РПВ успешном Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 58 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 58 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
185 | Чеченэнерго | 12.08.2022 в 13-35 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №65. 12.08.2022 в 13-46 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №65 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
186 | Чеченэнерго | 12.08.2022., в 13-50 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур". 12.08.2022 в 13-55 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 13 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 013 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
187 | Чеченэнерго | 12.08.2022 г. 17 ч. 27 действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Самашки. 12.08.2022 г. 17 ч. 30 м при РПВ Ф-4 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №35 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 035 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
188 | Чеченэнерго | 13.08.2022 в 15-35 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. 13.08.2022 в 15-40 при РПВ Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Грязные изоляторы на опоре № 37 в результате жизнедеятельности птиц | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии Ф-7 ПС АКХП. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
189 | Чеченэнерго | 14.08.2022., в 08-47 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". 14.08.2022 в 08-49 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 95 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-14 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 95 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 095 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
190 | Чеченэнерго | 14.08.2022 в 08-52 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №150. 14.08.2022 в 08-55 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №150 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №150 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
191 | Чеченэнерго | 14.08.2022г 18-57 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Южная". 12.08.2022г в 18-59 при РПВ успешном Ф-21 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 65 на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
192 | Чеченэнерго | 14.08.2022 г. 19 ч. 43 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 14.08.2022 г. 19 ч. 45 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №29 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №29 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 029 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
193 | Чеченэнерго | 15.08.2022 в 01:03 на ПС 110 кВ №84 отключён В 110 Грозненская ТЭС с переводом через ОВ-110. Устранение нагрева контактного соединения ЛР 110 Грозненская ТЭС ф "А". Последствий для потребителей не было. В 11:23 по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - №84 выведена в ремонт для устранения нагрева контактного соединения ЛР 110 Грозненская ТЭС ф "А" на ПС 110 кВ №84. В 12:05 на ПС 110 кВ №84 выключатель В 110 Грозненская ТЭС выведен в ремонт. В 15:40 на ПС 110 кВ №84 введен в резерв выключатель В 110 Грозненская ТЭС, произведена ревизия контактного соединения ЛР 110 Грозненская ТЭС ф "А". В 16:25 введена в работу ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-№84. | 3.4.7.3, Длительная эксплуатация оборудования без проведения своевременного технического обслуживания. Нагрев контактного соединения ЛР 110 Грозненская ТЭС ф "А" на ПС 110 кВ №84. 4.13, Нарушение электрического контакта, нагрев контактного соединения ЛР 110 Грозненская ТЭС ф "А" на ПС 110 кВ №84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения ЛР 110 Грозненская ТЭС ф "А" на ПС 110 кВ №84. на ПС 110 кВ №84., ЛР 110 Грозненская ТЭС ф "А" на ПС 110 кВ №84. | Проверить качество контактных соединений ЛР 110 Грозненская ТЭС ф - А, В, С на ПС №84. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
194 | Чеченэнерго | 15.08.2022 в 1:03 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 15.08.2022 в 22:20 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 110 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 110 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) следы перекрытия с изоляторов на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 110 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) следы перекрытия с изоляторов на траверсу на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №110 ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
195 | Чеченэнерго | 15.08.2022 г. 06 ч. 58 действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан. 15.08.2022 г. 07 ч. 00 м при РПВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №30 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №30 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 030 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 7 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
196 | Чеченэнерго | 15.08.2022г в 08-06 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Консервная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП 1/29. 15.08.2022г в 09-59 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 1/29 Ф-1 ПС "Консервная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 1/29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 1/29 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
197 | Чеченэнерго | 15.08.2022., в 11-51 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №124. 15.08.2022 в 13-43 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. повреждение проходного изолятора на ТП 4/16 | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 124 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 124 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 124 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 124 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
198 | Чеченэнерго | 16.08.2022г 14-06 действием МТЗ отключился Ф-29 ПС "Город". 16.08.2022г в 14-08 при РПВ успешном Ф-29 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 72 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 72 на Ф-29 ПС "Город" | Произвести обход осмотр Ф-29 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
199 | Чеченэнерго | 16.08.2022 19:02 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская. 16.08.2022 19:05 при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 32 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 32 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Петропавловская", Опора 032 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
200 | Чеченэнерго | 16.08.2022 г. в 23-53 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 16.08.2022 г. в 23-56 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
201 | Чеченэнерго | 2022-08-17 07 ч. 00 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №129 2022-08-17 07 ч. 04 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №129 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №129 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №129 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 129 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
202 | Чеченэнерго | 17.08.2022 г. 09 ч. 45 действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Самашки . При обходе осмотре Ф-4 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 117-118 .17.08.2022 г. 10 ч. 28 после устранения дефекта Ф-4 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 117-118 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 117-118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 117-118 на ф-4 ПС Самашки | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭСИльясов Х.Х.
203 | Чеченэнерго | обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №41-42 МТЗ 2022-08-17 17 ч. 45 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №41-42 2022-08-17 19 ч. 05 м. после устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №41-42 в результате длительной эксплуатации 4.17, обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №41-42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №41-42 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Пролет 041 - 042 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
204 | Чеченэнерго | 19.08.2022 в 11-02 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ АТЭЦ. 19.08.2022 в 11-12 при РПВ Ф-16 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Грязные изоляторы на опоре № 14 в результате жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
205 | Чеченэнерго | 19.08.2022., в 07-45 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур". 19.08.2022 в 07-53 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 56 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-17 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 56 на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
206 | Чеченэнерго | 20.08.2022г в 13-19 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Западная" потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП 6/19. 20.08.2022г в 15-06 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Западная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП 6/19 Ф-6 ПС "Западная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор фаза «В» на ТП 6/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «В» на ТП 6/19 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Западная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Западная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
207 | Чеченэнерго | 20.08.2022 в 14-50 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №95. 20.08.2022 в 14-53 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №95 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 095 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
208 | Чеченэнерго | 20.08.2022 г. в 16-33 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-1 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа 10кВ ТП 1/37 фаза "В". 20.08.2022 г. в 18-22 после устранения дефекта Ф-1 ПС Урус-Мартан введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа 10кВ ТП 1/37 фаза "В". Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа 10кВ ТП 1/37 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10кВ ТП 1/37 фаза "В". на КТП 1-37/160кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда), КТП 1-37/160кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
209 | Чеченэнерго | 20.08.2022г 20-08 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Северная". 20.08.2022г в 20-10 при РПВ успешном Ф-24 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 68 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 68 на ВЛ 10кВ Ф-24 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
210 | Чеченэнерго | 21.08.2022г 07-28 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Тепличная". 21.08.2022г в 07-30 при РПВ успешном Ф-1 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
211 | Чеченэнерго | 21.08.2022 г. 07 ч. 42 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Красноармейская. 21.08.2022 г. 07 ч. 45 м при РПВ Ф-1 ПС "Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №28 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №28 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 028 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 1 п/с Красноармейская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
212 | Чеченэнерго | 21.08.2022 в 13-25 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 21.08.2022 в 13-28 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №70 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
213 | Чеченэнерго | 21.08.2022., в 13-57 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". 17.02.2022 в 14-00 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 65 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-14 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 65 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
214 | Чеченэнерго | 21.08.2022 в 14:28 отключилась ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). На ПС 110кВ Ярыксу 2 ст. ТЗНП. АПВ успешно. НА ПС 110кВ Ойсунгур отключений не было. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 23 ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 23 ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) следы перекрытия с изоляторов на траверсу Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия с изоляторов на траверсу на ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ), Опора 023 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №145 ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
215 | Чеченэнерго | 21.08.2022 в 15:29 отключилась (работавшая в тупиковом режиме) ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая излишним действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 330 кВ Грозный отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. В 16:19 отключилась (работавшая в тупиковом режиме) ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 ст. ТЗНП,1 зона ДЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. 22.08.2022 в 22:32 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ТО, АПВ не работало, на ПС 330 кВ Грозный сработавших устройств РЗА не обнаружено. Схемно отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь, ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП. Обесточена ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ПС 110 кВ Гудермес, Т-1 (10 МВА 110/6 кВ) ПС 110 кВ АКХП. Рн=37 МВт, 98151 человек, частично погашены Гудермесский р-он, г. Аргун. В 22:50 РПВ В-141 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая успешно. Запитаны все потребители В 23:40 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выведена токовая отсечка ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) по причине ложной работы из-за повреждения вторичного токового кабеля ТТ Л-141 в ОРУ-110 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. | 3.4.10, На опоре № 194 ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф-А в результате воздействия птиц. 3.4.7.3, Несвоевременно выявлен дефект вторичного токового кабеля ТТ Л-141 в ОРУ-110 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. 4.17, Загрязнение гирлянды изоляторов ф-А на опоре №194 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов ф-А на опоре №194 продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 194 4.12, Поврежден вторичный токовый кабель ТТ Л-141 в ОРУ-110 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден вторичный токовый кабель ТТ Л-141 в ОРУ-110 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 1. Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опорах №190 - 195 ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Провести проверку и опробование вторичных цепей в ячейке Л-141 на ОРУ-110кВ на ПС Гудермес-Тяговая. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
216 | Чеченэнерго | 21.08.2022 в 18-44 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №35. 21.08.2022 в 18-48 при РПВ Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Гудермес", Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
217 | Чеченэнерго | 21.08.2022г 20-02 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Северная". 21.08.2022г в 20-05 при РПВ успешном Ф-32 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
218 | Чеченэнерго | 21.08.2022г 21-58 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "ГРП-110". 21.08.2022г в 22-00 при РПВ успешном Ф-6 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 55 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
219 | Чеченэнерго | 22.08.2022 в 13:09 на ПС 110 кВ Ярыксу персоналом отключена ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). Причина: на ПС 110 кВ Ойсунгур на вводе 6 кВ трансформатора Т-1 (25 МВА 110/35/6 кВ) отгорели шлейфа фаз А и В, отгоревшие шлейфа повредили радиатор трансформатора, образовалась течь масла. Защиты трансформатора Т-1 (25 МВА 110/35/6 кВ) не работали, сработавших блинкеров не обнаружено, В-128 не отключался. В ЗРУ 6 кВ повреждены ячейки В-Т1-6, Ф-1, Ф-4. В 13:22 на ПС 110 кВ Курчалой отключен В 110 Ойсунгур, включен ШСВ 110. В ходе осмотра обнаружен отключенный автомат оперативного тока. После включения автомата оперативный ток на ПС 110кВ Ойсунгур восстановился. Выяснить причину отключения оперативного тока не представляется возможным из-за сильного повреждения оборудования. В 15:40 на ПС 110 кВ Ойсунгур выведен в ремонт Т-1 (25 МВА 110/35/6 кВ), Т-2 (25 МВА 110/35/6 кВ). Заявки до 17-00ч., 23.08.2022 Обесточена ПС 110 кВ Ойсунгур, 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, Отключенная нагрузка 38 МВт, Отключенные потребители 198500 человек, частично Курчалоевский, Гудермесский, полностью Ножай-Юртовский районы. В 17:23 включена в работу ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) от ПС 110 кВ Ярыксу успешно. В 17:31 на ПС 110 кВ Курчалой включен В 110 Ойсунгур, отключен ШСВ 110. В 19:19 на ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу Т-1 (25 МВА 110/35/6 кВ) сторонами 110/35 кВ. На вводе 6 кВ демонтирован шлейф ф. С, устранена течь масла в радиаторе. Произведены высоковольтные испытания, послеаварийная проверка защит Т-1, замечаний нет. В 22:25 на ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу Т-2 (25 МВА 110/35/6 кВ) сторонами 110/6 кВ, запитана 2 СШ-6 кВ. Произведены высоковольтные испытания, послеаварийная проверка защит Т-2, замечаний нет. 23.08.2022 в 05:48 потребители 1СШ-6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур запитаны по временной схеме от мобильного КРУН 6 кВ, ошинованного к низшей обмотке 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ Ойсунгур. В 05:48 все потребители запитаны. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление оперативным персоналом ПС 110 Ойсунгур отключенного положения автомата оперативного тока. 3.4.7.3, При КЗ на Ф-4 6кВ ПС 110 Ойсунгур произошел отказ защит из-за отсутствия оперативного тока, в результате чего произошло электродуговое перекрытие Ф-4 перешедшее на соседние линейные ячейки 6 кВ Ф-1, Ф-4 и ввод Т-1 6кВ и отгорели шлейфа фаз А и В, отгоревшие шлейфа повредили радиатор трансформатора, образовалась течь масла. 4.13, Причиной отсутствия оперативного тока на ПС 110кВ Ойсунгур явилось отключенный автомат оперативного тока. Из-за отключения оперативного тока защиты не сработали. Выяснить причину отключения оперативного тока не представляется возможным из-за сильного повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключенный автомат оперативного тока. на ПС 110 кВ Ойсунгур 4.11, Электродуговое перекрытие Ф-4 перешедшее на соседние ячейки Ф-1, Ф-4 и ввод Т-1 6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие Ф-1, Ф-4 и ввода Т-1 6кВ. на ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ, Ячейкиа КРУН Ввод Т-1 6кВ | 1. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу подстанций на тему: - контроль правильности положения переключающих устройств на панелях и шкафах РЗА, крышек испытательных блоков; контроль исправности предохранителей или автоматических выключателей в цепях управления и защит; контроль работы устройств РЗА по показаниям имеющихся на аппаратах и панелях (шкафах) устройств внешней сигнализации и приборов; - опробование выключателей и прочих аппаратов; - периодичность контроля и опробования, перечень аппаратов и устройств, подлежащих опробованию, порядок операций при опробовании, а также порядок действий персонала при выявлении отклонений от норм. Провести проверку усвоения материала персоналом. Ответственное лицо: Главный инженер ЮУЭС, Главный инженер СУЭС, Начальник СРЗА. 2. Составить план-график замены ОД-КЗ на подстанциях АО «Чеченэнерго». Ответственное лицо: Главный инженер АО «Чеченэнерго» 3. Составить план-график оборудования РУ-6-10 кВ быстродействующей дуговой защитой. Ответственное лицо: Главный инженер АО «Чеченэнерго»
220 | Чеченэнерго | 22.08.2022 13:40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода на опоре №106-107. 22.08.2022 в 15:39 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 106-107 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 106-107 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 106-107 фаза «А» «В» на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Пролет 106 - 107 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
221 | Чеченэнерго | 22.08.2022г 15-52 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Южная" 22.08.2022г в 15-55 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47 на ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
222 | Чеченэнерго | 22.08.2022г в 17-12 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Северная" потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружен повреждение проходного изолятора на ТП 645. 22.08.2022г в 19-36 после устранения Ф-32 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 645 Ф-32 ПС «Северная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 645 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 645 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
223 | Чеченэнерго | 22.08.2022 г. в 18-37 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 22.08.2022 г. в 18-40 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы №35 на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
224 | Чеченэнерго | 23.08.2022 в 00:58 произошло полное потеря диспетчерской связи и передачи телеметрической информации между Филиалом АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ и ПС 110 кВ "Ойсунгур". При осмотре оборудования обнаружен сгоревший источник бесперебойного электропитания (ИБЭП) основного-резервного канала связи (сгорели конденсаторы и высоковольтный транзистор). 23.08.2022 в 11:52 после замены ИБЭП диспетчерская связь и передачи телеметрической информации восстановлена по нормальной схеме. | 3.4.7.3, Пропадание основного-резервного канала связи в результате выхода из строя источника (сгорели конденсаторы и высоковольтный транзистор) бесперебойного электропитания (ИБЭП) на ПС 110 кВ Ойсунгур. 4.13, Сгорел источник бесперебойного электропитания (ИБЭП) основного-резервного канала связи на ПС 110 кВ Ойсунгур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел источник бесперебойного электропитания основного-резервного канала связи на ПС 110 кВ Ойсунгур. на ПС 110 кВ Ойсунгур. | 1. Разработать график внеплановой проверки электропитания и аккумуляторных батарей оборудовании связи объектах АО "Чеченэнерго". Ответственное лицо: Начальник ССДТУ АО "Чеченэнерго" 2. Произвести внеплановую проверку электропитания и аккумуляторных батарей оборудования связи объектах АО "Чеченэнерго" Ответственное лицо: Начальник ССДТУ АО "Чеченэнерго"
225 | Чеченэнерго | 23.08.2022 в 11-20 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №110. 23.08.2022 в11-25 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №110 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 110 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
226 | Чеченэнерго | 23.08.2022 в 13-00 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №101. 23.08.2022 в 13-10 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №101 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №101 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 101 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
227 | Чеченэнерго | 23.08.2022., 16 часов 56 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110. 23.08.2022., 17 часов 00 минут при РПВ Ф-4 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №43 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №43 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
228 | Чеченэнерго | 23.08.2022., в 22-40 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-23 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №47-48. 23.08.2022 в 23-42 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 47-48 ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 47-48 ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
229 | Чеченэнерго | 24.08.2022 в 05:36 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). На ПС 110 кВ Плиево 1 ст ТЗНП АПВ Успешно. На ПС 110 кВ Ищерская 1 ст ТЗНП Временем 06:02 на РПВ успешно. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 335 ф-А ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) следы перекрытия на изоляторе и на проводе по загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 335 ф-А следы перекрытия на изоляторе и на проводе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 335 ф-А следы перекрытия на изоляторе и на проводе. на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 335 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №335 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
230 | Чеченэнерго | 24.08.2022г 14-25 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная" 24.08.2022г в 14-27 при РПВ успешном Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
231 | Чеченэнерго | 24.08.2022., в 17-45 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" 24.08.2022 в 17-48 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 77 следы перекрытия изолятора ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 77 ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 77 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 077 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
232 | Чеченэнерго | 25.08.2022г в 01:45ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №34. 25.08.2022г в 01:47ч после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №34 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №34 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-3, Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
233 | Чеченэнерго | 25.08.2022 в 11:33 отключилась ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146). На ПС Гудермес-Тяговая 3 ст. ТЗНП. АПВ неуспешно. На ПС Шелковская отключений не было. Отключенная нагрузка 8 МВт. Отключенные потребители 56635 чел. При обходе осмотре ВЛ-146 обнаружены 2 разрушенных изолятора в гирлянде ф-"В" на опоре №53. Требуется замена поврежденных изоляторов. В 14:43 при РПВ ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146) введена в работу. Все потребители запитаны. 30.08.2022 в 12:04 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146) для замены дефектных изоляторов ф-"В" на опоре №53. Последствий для потребителей не было. В 14:06 после устранения дефекта ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146). Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 53 Ф-"В" что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению двух изоляторов в гирлянде ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146). Несвоевременное устранение загрязнения изоляции 4.11, Возникшей дугой разрушены 2 изолятора из 8-ми в гирлянде ф-В на опоре №53 ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены 2 изолятора в гирлянде ф-В на опоре №53 на ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ), Опора 053 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская (Л-146), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
234 | Чеченэнерго | 25.08.2022 в 13:28. отключились, работавшие в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175)/ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская – Гудермес-Тяговая (Л-177) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая сработавших устройств защит не обнаружено, АПВ не успешное. В 13:35 РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175)/ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) от ПС 110 кВ Терек-Тяговая успешное. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175): оп № 33, 6 км от ПС 110 кВ Терек-Тяговая с поддерживающего зажима гирлянды изоляторов расцепился провод ф. "А" без касания металлоконструкций и земли (целостность провода не нарушена). Требуется срочный ремонт. В 16:08 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) выведена в ремонт. В 18:11 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) введена в работу. Закреплен провод к гирлянде изоляторов ф. "А". | 3.4.7.3, Обрыв провода с крепления изолятора на опоре 33 фаза "А" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода с крепления изолятора на опоре 33 фаза "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода с крепления изолятора на опоре 33 фаза "А" на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), Опора 033 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
235 | Чеченэнерго | 27.08.2022., в 19-35 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 27.08.2022 в 19-43 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 58 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 58 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
236 | Чеченэнерго | 28.08.2022., в 09-33 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". 28.08.2022 в 09-35 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 33 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-23 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 33 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 033 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
237 | Чеченэнерго | 28.08.2022., в 09-33 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити". 28.08.2022 в 09-35 при РПВВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 45 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-26 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 45 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 045 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
238 | Чеченэнерго | 28.08.2022г в 18-39 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» в пролете опор № 136-137. 28.08.2022г в 19-55 после устранения Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «С» в пролете опор № 136-137 Ф-10 ПС "Северная", в результате старения провода. 4.12, Обрыв провода 10 кВ фаза «С» в пролете опор № 136-137 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «С» в пролете опор № 136-137 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
239 | Чеченэнерго | 29.08.2022., в 09-30 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 29.08.2022 в 09-35 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 21 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 21 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
240 | Чеченэнерго | 29.08.2022., 14 часов 44 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №8-9. 29.08.2022., 16 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №8-9 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №8-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №8-9 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Пролет 008 - 009 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
241 | Чеченэнерго | 29.08.2022 г. в 22-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 29.08.2022 г. в 22-35 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан" 1 35, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
242 | Чеченэнерго | 30.08.2022., в 07-45 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП". 17.02.2022 в 09-43 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 11 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-9 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 11 на ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
243 | Чеченэнерго | 31.08.2022г 15-10 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Электроприбор". 31.08.2022г в 15-28 при РПВ успешном Ф-7 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 76 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 76 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Электроприбор" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
244 | Чеченэнерго | 31.08.2022г 16-40 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Северная". 31.08.2022г в 16-42 при РПВ успешном Ф-28 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 67 на ВЛ 10кВ Ф-28 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
245 | Чеченэнерго | 31.08.2022г в 17-45 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Северная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ. 31.08.2022г в 21-00 после устранения дефекта Ф-24 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля 10 кВ Ф-24 ПС «Северная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на КЛ 10кВ Ф-24 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-24 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
246 | Чеченэнерго | 31.08.2022 в 18:48 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: - на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2, 3 зоны ДЗ, АПВ БК не работало; - на ПС 330 кВ Грозный ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Одновременно отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь действием: - на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, АПВ не работало (по причине отсутствия напряжения); - на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ДЗЛ, АПВ не работало (по причине отсутствия напряжения). Погашались: ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ПС 110 кВ Гудермес, 1СШ-110 ПС 110 кВ АКХП. Роткл=39 МВт, численность население: 98151 человек, г. Аргун, частично Гудермесский район. В 18:57 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая при включении под нагрузку ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), выключатель В-141 отключился действием 3 зоны ДЗ, по причине повреждения изоляции кабеля вторичных цепей ТТ Л-141 на ОРУ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. В 19:25 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая при осмотре оборудования обнаружен выброс масла из ТТ Л-142 фазы "С" по причине перегрева магнитопровода ТТ Л-142, из-за обрыва кабеля вторичных цепей шкафа ШЗВ-110 В-142 В 19:42 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая разъединителями разобрана схема выключателя В-142 В 19:43 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая при включении В-141, выключатель отключился действием 3 зоны ДЗ, по причине повреждения изоляции кабеля вторичных цепей ТТ Л-141 на ОРУ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. В 19:44 на Аргунской ТЭЦ включен В-142 запитана 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити, 1СШ-110 ПС 110 кВ АКХП. В 20:19 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключены ШСВ-110, В-126, В-144; включен В-149 - успешно опробована напряжением 1СШ-110. В 20:19 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-149. В 20:52 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) включена через ОВ-110 на 1СШ-110, включен В-126 запитаны 1СШ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, 1СШ-110 кВ 110 кВ Гудермес-Сити, ПС 110 кВ Гудермес (запитаны все потребители). В 22:45 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-177 - успешно опробована напряжением 2СШ-110, отключен В-177, включен ШСВ-110. В 23:41 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 (ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141)) переведен на 2СШ-110. В 23:51 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-141 выведен в ремонт. В 23:57 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-144. 01.09 в 01:04 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-149, отключен ШСВ-110, на ПС 110 кВ Ойсунгур включены В-127 и В-144. В 03:19 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-141 введен в работу после регулировки КСА в приводе В-141, ОВ-110 выведен в резерв. В 03:49 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-142 выведен в ремонт с переводом ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь через ОВ-110. РПВ ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь (включением ОВ-110) с ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая успешное, на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ВЛ замкнулась в транзит действием АПВ КС. В 04:02 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-177, на Аргунской ТЭЦ включен В-162. 05.09 в 16:31 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ТН-2-110 по неотложной заявке выведен в ремонт для испытания контура заземления ТН. 05.09 в 19:49 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-142 введен в резерв, демонтирован дефектный ТТ Л-142, токовые цепи учета переведены на встроенный трансформатор тока В-142. 09.09 в 16:26 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая введен в работу комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) (ТЗНП, ДЗ, ТО) ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), произведена замена кабеля вторичных цепей от ОПУ до комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) (ТЗНП, ДЗ, ТО). 09.09 в 17:00 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ТН-2-110 введен в работу, после проверки состояния заземляющего контура ТН-2-110 (замечаний не выявлено). | 3.4.7.3, При проведении ТО 04.08.2022 не выявлено повреждение изоляции кабеля вторичных цепей шкафа ШЗВ-110 В-142 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 3.4.7.3, При проведении ТО 12.03.2021 не выявлено повреждение изоляции кабеля вторичных цепей ТТ ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ОРУ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. 4.12, Повреждения кабеля вторичных цепей ТТ Л-141 на ОРУ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения кабеля вторичных цепей ТТ Л-141 на ОРУ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. на ПС Гудермес-Тяговая 4.13, Из-за обрыва кабеля вторичных цепей шкафа ШЗВ-110 В-142 произошел перегрев магнитопровода ТТ Л-142, что привело к выбросу масла фазы "С" В-142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла фазы "С" В-142. на ПС, ТТ В-142 ПС Гудермес-Тяговая. | 1. Провести внеплановую проверку и опробование вторичных цепей присоединений ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по выполнению в требуемых объемах технического обслуживания оборудования и устройств РЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
247 | Чеченэнерго | 01.09.2022 14:30 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ "Электроприбор". 01.09.2022 в 14:33 при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 19 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-7 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 19 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 019 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
248 | Чеченэнерго | 01.09.2022 г., 17 ч 06 действием МТЗ отключился Ф-1 п/с Ассиновская . При обходе осмотре Ф-1 п/с Ассиновская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 .01.09.2022 г., 19 ч 22 после устранения дефекта Ф-1 п/с Ассиновская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 на Ф-1 Пс Ассиновская | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Ассиновская устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
249 | Чеченэнерго | 01.09.2022., в 21-50 действием МТЗ отключился т:ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен разрушенный изолятор на ТП 4/1 01.09.2022 в 22-49 после устранения дефекта т:ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 4/1 в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 4/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 4/1 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 037 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
250 | Чеченэнерго | 01.09.2022г 23-21 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная" 01.09.2022г в 23-29 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 68 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 68 на ВЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
251 | Чеченэнерго | 02.09.2022., 07 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. 02.09.2022., 07 часов 30 минут при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №10 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №10 на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
252 | Чеченэнерго | 02.09.2022 в 10-30 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. 02.09.2022 в 10-35 при РПВ Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Грязные изоляторы на опоре № 81 в результате жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
253 | Чеченэнерго | 03.09.2022 в 11-30 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. 03.09.2022 в 11-50 при РПВ Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Грязные изоляторы на опоре № 86 в результате жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
254 | Чеченэнерго | 03.09.2022., 15 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-28 ПС 110 кВ Курчалой-110. 03.09.2022., 15 часов 20 минут при РПВ Ф-28 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №93 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93 на ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", Опора 093 | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
255 | Чеченэнерго | 17.02.2022., в 18-54 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур". 17.02.2019 в 18-56 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 57 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 57 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 057 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
256 | Чеченэнерго | 04.09.2022 г. в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор 76-77 фаза «В» «С». 04.09.2022 г. в 08-10 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 76-77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 76-77 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Пролет 076 - 077 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
257 | Чеченэнерго | 05.09.22г. в 07-42 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 09-32 Ф-8 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №34 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №34 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Опора 034 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф4 ПС Каргалиновскаяи устранить выявленные нарушения Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
258 | Чеченэнерго | 05.09.2022г в 08-12 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная" потребители 7337 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ. 05.09.2022г в 08-45 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля 10 кВ, Ф-16 ПС "Консервная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-16 ПС "Консервная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
259 | Чеченэнерго | 05.09.2022 08:42 действием МТЗ отключился ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Знаменская. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен пробитый проходной изолятор фазы «В» на опоре №76. 05.09.2022 10:36 после устранения дефекта Ф-5 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фаза «В» на опоре №76 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор фаза «В» на опоре №76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «В» на опоре №76 на ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Знаменская, Опора 076 | Произвести обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
260 | Чеченэнерго | 05.09.2022г в 12-06 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Трансмаш" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение КЛ 6 кВ. 05.09.2022г в 12-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Трансмаш" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 6 кВ от ТП-597 Ф-4 ПС "Трансмаш", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение КЛ 6 кВ от ТП-597 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 6 кВ от ТП-597 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Трансмаш" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6 кВ Ф-4 ПС "Трансмаш". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
261 | Чеченэнерго | 05.09.2022 г., 12 ч 25 действием МТЗ отключился Ф-6 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-6 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 11-12 .05.09.2022 г., 15 ч 30 после устранения дефекта Ф-6 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 11-12 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 11-12 на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Пролет 011 - 012 | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
262 | Чеченэнерго | 05.09.2022г в 16-18 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная" потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ. 05.09.2022г в 16-45 после устранения дефекта Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-7 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-7 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
263 | Чеченэнерго | 05.09.2022 в 21:49 отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу-Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ярыксу от 1 ст ТЗНП, АПВ КС не работало, на ПС 110 кВ Ойсунгур от 3 ст ТЗНП, АПВ успешно. В 22:25 на ПС 110 кВ Ярыксу ВЛ 110 кВ Ярыксу-Ойсунгур (Л-128) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. 06.09.2022 в 00:12 отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 3 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ярыксу действием 1 ст.ТЗНП, АПВ "КС" не работало. В 00:12 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 Акташ действием 1 ст.ТЗНП, АПВ "КС" не работало, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. В 00:25 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно, запитаны все потребители. В 00:53 на ПС 110 кВ Ярыксу включён В-128, ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128)/ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) замкнуты в транзит. Погашены: ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Ойсунгур , 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой. С нагрузкой Р=34 МВт, население 198 000. Полностью: г.Гудермес, Ножаюртовский р-он. Частично: Курчалоевский, Гудермесский районы. В 00:25 всем потребителям подано напряжение. 06.09.2022 в 21:33 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) отключилась на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 3ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ярыксу действием 1ст. ТЗНП, АПВ не было (КС). В 21:47 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Ярыксу Результаты осмотра: опора № 140 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) , фаза "С" (25 км от ПС 110 кВ Ойсунгур), следы перекрытия по гирлянде изоляторов, наблюдается сильная коронация. 07.09.2022 в 17:18 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) выведена в ремонт. В 19:55 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) введена в работу. Замена гирлянда изоляторов на опоре №140 ф "С". 08.09.2022 в 15:28 на ПС 110 кВ Ярыксу введен в работу В-128 и Комплект автоматики В-128 (АПВ, АУВ) после замены якоря в реле контроля синхронизма; ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) переведена с ОВ-110 на В-128. Послеаварийная проверка РЗА В-128 на ПС 110 Ярыксу выявила неисправное реле синхронизма (РН-55/130 1985г), механический износ якоря в следствии чего якорь задевал за сердечник реле и реле оставалась подтянутом состоянии из-за чего контроля синхронизма не было, реле заменили, проведено опробование АПВ с действием на выключатель В-128. Выясняется 1 ступень ТЗНП. | 3.4.10, Причиной возникновения нарушения явились загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 140, что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению 5 изоляторов в гирлянде Ф-С на опоре № 140 ВЛ 110 кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128). 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние реле синхронизма (РН-55/130 1985г) В-128 на ПС 110 Ярыксу. Механический износ якоря в следствии чего якорь задевал за сердечник реле и реле оставалось подтянутом состоянии из-за чего контроля синхронизма не было. 4.11, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 140 ВЛ 110 кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128) по слою загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 140. на ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ), Опора 140 4.14, Механический износ якоря реле синхронизма (РН-55/130 1985г) В-128 ПС Ярыксу, в следствии чего якорь задевал за сердечник реле и реле оставалась подтянутом состоянии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ якоря реле синхронизма (РН-55/130) на ПС 110 кВ Ярыксу, РЗ В-128 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опорах №138-142. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
264 | Чеченэнерго | 06.09.2022 г. в 01-05 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 06.09.2022 г. в 06-07 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
265 | Чеченэнерго | 06.09.2022 г. в 07-18 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен обрыв шлейфа Ф-«А» с касанием Ф-«В» на ТП 10/34. 06.09.2022 г. в 09-48 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа Ф-«А» с касанием Ф-«В» на ТП 10/34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-«А» с касанием Ф-«В» на ТП 10/34. на КТП 10-34/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1", КТП 10-34/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
266 | Чеченэнерго | 06.09.2022 г. в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 10-13. 06.09.2022 г. в 09-55 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 10-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 10-13. на КТП 10-13/100кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 10-13/100кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
267 | Чеченэнерго | 06.09.2022., 09 часов 06 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 06.09.2022., 09 часов 10 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №141 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №141 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №141 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 141 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
268 | Чеченэнерго | 07.09.2022 в 14:47 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Итум-Кали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете опор 45-46, (Ф-5 идет совмесместно с Ф-4) . 07.09.2022 в 15:01 по неотложной заявке отключен Ф-4 ПС 35 кВ Итум-Кали. 07.09.2022 в 15:58 после устранения обрыва Ф-4 и Ф-5 ПС 35 кВ Итум-Кали введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода на Ф-5 ПС 35 кВ Итум-Кали в пролете опор 45-46 в совместной подвеске в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на Ф-5 ПС 35 кВ Итум-Кали в пролете опор 45-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6,10 кВ Ф- 4 ПС "Итум-Кали", Пролет 045 - 046 | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Итум-Кали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
269 | Чеченэнерго | 08.09.2022г в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен обрыв провода в пролете опор 56-57 фаза «В» «С». 08.09.2022г в 12-00 после устранения Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 56-57 фаза «В» «С», Ф-21 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 56-57 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 56-57 фаза «В» «С» на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
270 | Чеченэнерго | 08.09.2022 в 21:13 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием: на ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 145 ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф-А в результате воздействия птиц. 4.17, Загрязнение гирлянды изоляторов ф-А на опоре №145 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов ф-А на опоре №145 продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149), Опора 145 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №145 ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
271 | Чеченэнерго | 09.09.2022г 09-28 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная". 09.09.2022г в 09-31 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 61 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
272 | Чеченэнерго | 09.09.2022 в 21:01 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 109 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.12, На опоре № 109 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 109 следы перекрытия изоляторов на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
273 | Чеченэнерго | 10.09.2022 г., 16 ч 20 действием МТЗ отключился Ф-2 п/с Самашки . При обходе осмотре Ф-2 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 .10.09.2022 г., 17 ч 55 после устранения дефекта Ф-2 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Пролет 019 - 020 | Произвести обход осмотр Ф-2п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
274 | Чеченэнерго | 09.09.2022г в 17-20 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник" потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение кабельной муфты между ТП 301-567. 09.09.2022г в 18-55 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной муфты между ТП 301-567, Ф-15 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабельной муфты между ТП 301-567 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты между ТП 301-567 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-15 ПС "Холодильник" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
275 | Чеченэнерго | 11.09.2022., в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Северная. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода Ф «А» «В» в пролете опор №116-117. 11.09.2022 в 11-15 после устранения дефекта Ф-6 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов в пролете опор 116-117 фаза « А» «В» врезультате старения при длительной эксплуатации. 4.17, обрыв проводов в пролете опор 116-117 фаза « А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете опор 116-117 фаза « А» «В» на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Пролет 116 - 117 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
276 | Чеченэнерго | 12.09.2022г в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Северная" потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 12.09.2022г в 17-30 после устранения Ф-32 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля Ф-32 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден головной кабель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель. на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-32 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
277 | Чеченэнерго | 13.09.2022 в 09-08 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Октябрьская. 13.09.2022 в 09-11 при РПВ Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 36 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 36 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", Опора 036 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
278 | Чеченэнерго | 13.09.2022 г. в 09-14 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 13.09.2022 г. в 09-16 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 33. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец" 110, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
279 | Чеченэнерго | 13.09.2022 в 10-37 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1.7 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено поврежденные проходные изоляторы на ТП 3/21 фаза «В» и «С». 13.09.2022 в 12-32 Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден проходной изолятор на ТП 3/21 фаза «В» и «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, поврежден проходной изолятор на ТП 3/21 фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 3/21 фаза «В» и «С» на КТП 3-21/160кВА ПС "Октябрьская" (аренда), Разъеденитель РЛНД-10 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
280 | Чеченэнерго | 13.09.2022 г., 11 ч 58 действием МТЗ отключился Ф-8 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-8 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 76-77 .13.09.2022 г., 14 ч 32 после устранения дефекта Ф-8 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 76-77 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 76-77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 76-77 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Пролет 076 - 077 | Произвести обход осмотр Ф-8 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
281 | Чеченэнерго | 13.09.2022 г. в 12-51 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 13.09.2022 г. в 12-54 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
282 | Чеченэнерго | 13.09.2022 г. в 13-04 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Предгорная. 13.04.2022 г. в 13-06 при РПВ Ф-4 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58. на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС"Предгорная" 35, Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
283 | Чеченэнерго | 14.09.2022 г. в 06-22 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-3 ПС Горец обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 3/65 фаза «В» «С». 14.09.2022 г. в 08-03 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 3/64 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 3/65 фаза «В» «С». на КТП 3-65/63кВ ПС "Горец" (аренда), КТП 3-65/63кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
284 | Чеченэнерго | 14.09.2022г в 06-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт" потребители 4350 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«А» в пролете опор №74-75. 14.09.2022г в 08-50 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«А» в пролете опор №74-75 Ф-3 ПС "Аэропорт", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«А» в пролете опор №74-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«А» в пролете опор №74-75. на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
285 | Чеченэнерго | 14.09.2022г в 07-26 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Трансмаш" потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено повреждение разрядников Ф-«В» «С» на ТП 8/9. 14.09.2022г в 08-40 после устранения дефекта Ф-8 ПС "Трансмаш" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядников Ф-«В» «С» на ТП 8/9 ПС "Трансмаш" Ф-8, в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение разрядников Ф-«В» «С» на ТП 8/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников Ф-«В» «С» на ТП 8/9 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "Трансмаш" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Трансмаш" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
286 | Чеченэнерго | 14.09.2022., 08-05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф- 5 обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 5/21. 14.09.2022., 09-45 после устранения дефекта Ф-5 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 5/21 в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 5/21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Ф-«В» «С» на ТП 5/21 на ТП 5/21 ПС Надтеречная, проходные изоляторы Ф-«В» «С» | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
287 | Чеченэнерго | 14.09.2022 г., 10 ч 10 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен повреждение проходных изоляторов Ф- «А» «В» «С» на ТП 2/1 14.09.2022 г., 11 ч 40 м. после устранение дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов Ф- «А» «В» «С» на ТП 2/1 в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение проходных изоляторов Ф- «А» «В» «С» на ТП 2/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Ф- «А» «В» «С» на ТП 2/1 на ТП 2-1/400, ПС Шали Ф-2 ТП 2-1 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
288 | Чеченэнерго | 14.09.2022 в 12-58 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Цемзавод. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружены воздействие птиц на ЭУ на опоре №18 . 14.09.2022 в 13-00 при РВП Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, обнаружены воздействие птиц на ЭУ на опоре №18 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
289 | Чеченэнерго | 14.09.2022 13:58 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110" . При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 5/15. 14.09.2022 15:05 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 5/15. в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 5/15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 5/15. на обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 5/15. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
290 | Чеченэнерго | 14.09.2022 г. в 15-45 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-»А» на ТП 10/34. 14.09.2022 г. в 16-40 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-»А» на ТП 10/34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-»А» на ТП 10/34. на КТП 10-34/250кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 10-34/250кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
291 | Чеченэнерго | 14.09.2022 г. в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №83-84. 14.09.2022 г. в 17-30 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №83-84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №83-84. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Пролет 083 - 084 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
292 | Чеченэнерго | 15.09.2022 г. в 14-05 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 15.09.2022 г. в 14-06 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 69. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 069 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
293 | Чеченэнерго | 16.09.2022., 07 часов 06 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено на ТП-3/28 повреждение проходного изолятора фаза « В и С». 16.09.2022., 08 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП-3/28 повреждены проходные изоляторы фаза « В и С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, На ТП-3/28 повреждены проходные изоляторы фаза « В и С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-3/28 повреждены проходные изоляторы фаза « В и С» на МТП 3-28/160кВ ПС"Курчалой", МТП 3-28/160кВ ПС"Курчалой"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
294 | Чеченэнерго | 16.09.2022., в 07-21 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС Северная. При обходе осмотре Ф-23 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-23/22 фаза «С» 16.09.2022 в 9-30 после устранения дефекта Ф-23 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 23-22 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 23-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 23-22 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 006 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
295 | Чеченэнерго | 16.09.2022 10:11 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв провода на опоре №3 фаза «С». 16.09.2022 12:00 после устранения дефекта Ф-19 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ опора №3 фаза «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ опора №3 фаза «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ опора №3 фаза «С» на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Опора 003 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
296 | Чеченэнерго | 16.09.2022 в 12-25 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружена пробитая муфта кабеля опора №-36. 16.09.2022 в 15-05 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробита муфта кабеля на опоре №36 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробита муфта кабеля на опоре №36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита муфта на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
297 | Чеченэнерго | 17.09.2022г в 12-35 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Южная" потребители 3462 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ. 17.09.2022г в 13-52 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-6 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-6 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
298 | Чеченэнерго | 17.09.2022г в 13-20 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная" потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП 7/4 фаза «В» и «С». 17.09.2022г в 15-25 после устранения дефекта Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 7/4 фаза «В» и «С», Ф-7 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 7/4 фаза «В» и «С» . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 7/4 фаза «В» и «С» на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
299 | Чеченэнерго | 18.09.2022г 07-05 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Южная" 18.09.2022г в 07-08 при РПВ успешном Ф-28 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44 на ВЛ 10кВ Ф-28 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
300 | Чеченэнерго | 18.09.2022 г., 17 ч 10 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 11/23. 18.09.2022 г., 18 ч 55 м. после устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 11/23. в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 11/23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа Ф-«В» с касанием Ф-«А» на ТП 11/23. на ТП 11-23/63, ПС Шали Ф-11 ТП 11-23 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
301 | Чеченэнерго | 19.09.2022 г., 10 ч 52 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №92 19.09.2022 г., 10 ч 54 м. После устранение дефекта Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №92 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №92 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №92 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 092 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭ СТамаев Д.Д.
302 | Чеченэнерго | 19.09.2022 в 15-49 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 22/4 фаза «В» «С». 19.09.2022 в 16-39 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа на ТП 22/4 фаза «В» «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на ТП 22/4 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
303 | Чеченэнерго | 19.09.2022 в 16-24 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв провода в пролете опор 91-92 фаза «А» «В». 19.09.2022 в 17-54 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 91-92 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор 91-92 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 091 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
304 | Чеченэнерго | 20.09.2022г в 05-11 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Тепличная" потребители 12000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено повреждение проходного изолятора на КТП 493. 20.09.2022г в 06-49 после устранения Ф-1 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на КТП 493 Ф-1 ПС "Тепличная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на КТП 493. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на КТП 493. на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
305 | Чеченэнерго | 21.09.2022г 01-28 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная" 21.09.2022г в 01-31 при РПВ успешном Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 41 на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
306 | Чеченэнерго | 21.09.2022 г., 06 ч 25 действием МТЗ отключился Ф-8 п/с Самашки . При обходе осмотре Ф-8 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 015-016.21.09.2022 г., 08 ч 30 после устранения дефекта Ф-8 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 015-016 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 015-016 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 015-016 на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки, Пролет 015 - 016 | Произвести обход осмотр Ф-8 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
307 | Чеченэнерго | 21.09.2022г в 12-30 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Южная" потребители 3462 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 21.09.2022г в 13-40 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ Ф-6 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден головной кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель 10 кВ. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-6 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
308 | Чеченэнерго | 21.09.2022г 15-53 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Восточная" 21.09.2022г в 15-55 при РПВ успешном Ф-24 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 60 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 60 на ВЛ 10кВ Ф-24 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
309 | Чеченэнерго | 22.09.2022г 06-57 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная". 22.09.2022г в 07-00 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
310 | Чеченэнерго | 22.09.2022 г., 08 ч 57 действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Самашки.22.09.2022 г., 09 ч 01 м при РПВ Ф-4 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №28 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №28 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 028 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 4 п/с Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
311 | Чеченэнерго | 23.09.2022 г. в 08-15 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан. 23.09.2022 г. в 08-16 при РПВ Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
312 | Чеченэнерго | 23.09.2022г в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС «Северная» потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ. 23.09.2022г в 10-05 после устранения дефекта Ф-24 ПС «Северная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.7, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф-24ПС 110 кВ Северная | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-24 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
313 | Чеченэнерго | 23.09.2022 в 10-24 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено Обрыв провода в пролете опор № 76-77 фаза «В» с касанием фазы «С» . 23.09.2022 в 12-07 после устранении дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 76-77 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 76-77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 76-77 на Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
314 | Чеченэнерго | 23.09.2022г 11-18 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС "Консервная" 23.09.2022г в 11-20 при РПВ успешном Ф-20 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
315 | Чеченэнерго | 23.09.2022г в 15-53 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Консервная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ. 23.09.2022г в 16-07 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-2 ПС "Тепличная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден головной кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Консервная" 110 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-2 ПС "Тепличная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
316 | Чеченэнерго | 23.09.2022 г., 23 ч 47 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №180 23.09.2022 г., 23 ч 50 м. После устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №180 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №180 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №180 на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 180 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
317 | Чеченэнерго | 24.09.2022., в 07-38 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур". 24.09.2022 в 07-40 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 27 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6кВ на опоре № 27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6кВ на опоре № 27 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 027 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
318 | Чеченэнерго | 24.09.2022 г., 12 ч 30 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 3/47. 24.09.2022 г., 13 ч 37 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 3/47. в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 3/47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 3/47 на КТП 3-47/100 кВ ПС "Шали"(Аренда), Разрядник РВО-10 ф-В; повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 3/47 на КТП 3-47/100 кВ ПС "Шали"(Аренда), Разрядник РВО-10 ф-С | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
319 | Чеченэнерго | 24.09.2022 г. в 20-20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 24.09.2022 г. в 20-23 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №18 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №18 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
320 | Чеченэнерго | 24.09.2022., 23 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. 24.09.2022., 23 часов 16 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №48 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №48 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 048 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
321 | Чеченэнерго | 26.09.2022 г., 07 ч 22 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Ачхой-Мартан. 26.09.2022 г., 07 ч 25 м при РПВ Ф-2 ПС Ачхой-Марта введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 2 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
322 | Чеченэнерго | 26.09.2022г в 21:20ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен пробит проходной изолятор фаза «А» и «В» на ТП 2/47. 26.09.2022г в 23:18ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фаза «А» и «В» на ТП 2/47 4.12, Пробит проходной изолятор фаза «А» и «В» на ТП 2/47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «А» и «В» на ТП 2/47 на Ф-2 ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр ТП ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
323 | Чеченэнерго | 27.09.2022 г., 06 ч 30 м. действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №119 27.09.2022 г., 06 ч 32 м. После устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №119 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №119 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №119 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 119 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
324 | Чеченэнерго | 27.09.2022г 06-55 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Консервная" 27.09.2022г в 06-57 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
325 | Чеченэнерго | 27.09.2022г в 07:26ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 10508 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №197-198. 27.09.2022г в 09:20ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №197-198. 4.13, Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №197-198. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №197-198. на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Пролет 197 - 198 | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
326 | Чеченэнерго | 28.09.2022., в 05-40 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 28.09.2022 в 05-43 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
327 | Чеченэнерго | 28.09.2022., в 07-15 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 28.09.2022 в 07-18 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 25 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
328 | Чеченэнерго | 28.09.2022 г., 23 ч 42 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Красноармейская". 28.09.2022 г., 23 ч 45 м при РПВ Ф-1 ПС "Красноармейская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №21 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №21 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 021 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 1 п/с Красноармейская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
329 | Чеченэнерго | 29.09.2022 в 03:47 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайками (Л-122) действием: на ПС 110 кВ Плиево 1ст. ТЗНП, АПВ успешное; ПС 110 кВ Ищёрская 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Причиной возникновения нарушения явились загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 296, что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению 1 изолятора в гирлянде Ф-В на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-122). 4.11, Повреждение 1 изолятора в гирлянде Ф-В на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-122). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 1 изолятора в гирлянде Ф-В на опоре № 296 на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 296 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайками (Л-122) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
330 | Чеченэнерго | 29.09.2022 г. в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-6 ПС Урус-Мартан обнаружен повреждены разрядники на ТП 6/1 фаза «В» и «С». 29.09.2022 г. в 08-55 после устранения дефекта Ф-6 ПС Урус-Мартан введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены разрядники на ТП 6/1 фаза «В» и «С». Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждены разрядники фаза «В» и «С» на ТП 6/1 ПС Урус-Мартан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены разрядники фаза «В» и «С» на ТП 6/1 ПС Урус-Мартан. на Ф-6 ПС Урус-Мартан ТП 6-1 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
331 | Чеченэнерго | 29.09.2022г 09-45 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная" 29.09.2022г в 09-48 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 59 на ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
332 | Чеченэнерго | 29.09.2022 в 10:25 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выведен в ремонт выключатель В-142, с переводом через обходной выключатель (ОВ-110), для восстановления давления элегаза. Последствий для потребителей не было. В 12:22 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-142 введен в работу, восстановлено давления элегаза. | 3.4.7.3, Некачественный контроль давления элегаза В-142 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая. 4.7, Снижение давления элегаза В-142 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления элегаза на ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ, В-142 | Ежедневно проводить контроль давления газа В-142 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
333 | Чеченэнерго | 30.09.2022 г. в 07-04 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 30.09.2022 г. в 07-06 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
334 | Чеченэнерго | 30.09.2022., 12 часов 18 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 30.09.2022., 12 часов 21 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №23 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №23 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.