## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 3 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.07.2023 в 01:14 отключились ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ярыкcу действием 2 ст ТЗНП, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 1 ст ТЗНП; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) на опоре № 34. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 34 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 34 на ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ), Опора 034 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
2 | Чеченэнерго | 01.07.2023 г. в 01-20 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-7 ПС Алхазурово Обрыв проводов фаза "А" "В" в пролете опор 157-158. 01.07.2023 г. в 02-59 после устранения дефекта Ф-7 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Старение провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение провода в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с "Алхазурово" 35, Пролет 157 - 158 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
3 | Чеченэнерго | Сближение проводов МТЗ | 3.4.7.3, Сближение проводов | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС"Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
4 | Чеченэнерго | 01.07.2023 г., 13 ч 58 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 7 Обрыв провода в пролёте опор №49-50 фаза "В". 01.07.2023 г., 15 ч 45 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №49-50 фаза "В" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №49-50 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №49-50 фаза "В" на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Пролет 049 - 050 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
5 | Чеченэнерго | 02.07.2023г в 23-30 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Черноречье" 35 потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «С» с касанием фазы «В» на ТП-321. 02.07.2023г в 00-20 после устранения дефекта Ф-7 ПС "Черноречье" 35 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «С» с касанием фазы «В» на ТП-321, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «С» с касанием фазы «В» на ТП-321 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «С» с касанием фазы «В» на ТП-321 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Черноречье" 35 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
6 | Чеченэнерго | 02.07.2023., в 09-08 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен разрушенный изолятор Ф «С» опоре №57. 02.07.2023 в 10-24 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "С" на опоре № 57 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.17, Разрушен изолятор фазы "С" на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "С" на опоре № 57 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 057 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
7 | Чеченэнерго | 03.07.2023 в 00-05 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-24 обнаружен Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 12. 03.07.2023 в 00-47 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 12 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 12 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
8 | Чеченэнерго | 03.07.2023г в 10-18 действием МТЗ отключился Ф-4 "Северная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-4/7. 03.07.2023г в 12-15 после устранения дефекта Ф-4 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-4/7, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-4/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-4/7 на КЛ 6-10кВ Ф-4 "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-4 "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
9 | Чеченэнерго | 03.07.2023г в 10-25 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Южная" потребители 3462 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа фаза «В» на ТП-6/12. 03.07.2023г в 11-20 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «В» на ТП-6/12, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «В» на ТП-6/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В» на ТП-6/12 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
10 | Чеченэнерго | 03.07.2023 г., 14 ч 10 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №109 03.07.2023 г., 14 ч 12 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 109 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 109 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 109 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 109 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
11 | Чеченэнерго | 03.07.2023., 14 часов 19 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. 03.07.2023., 14 часов 22 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №43 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №43 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
12 | Чеченэнерго | 04.07.2023г в 13-20 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен сгоревший кабель 10 кВ КТП-181 в сторону КТП-180. 04.07.2023г в 15-25 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сгорел кабель 10 кВ от КТП-181 в сторону КТП-180, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Сгорел кабель 10 кВ от КТП-181 в сторону КТП-180 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел кабель 10 кВ от КТП-181 в сторону КТП-180 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
13 | Чеченэнерго | 05.07.2023г в 06-55 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная" потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв шлейфа фаза «С» на ТП-22/18. 05.07.2023г в 08-40 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "С" на ТП-22/18, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "С" на ТП-22/18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на ТП-22/18 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
14 | Чеченэнерго | 05.07.2023 г., 07 ч 20 мин действием МТЗ отключился ф-3 п/с Серноводская . При обходе осмотре ф-3 п/с Серноводская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 11-12. 05.07.2023 г., 08 ч 55 мин после устранения дефекта ф-3 п/с Серноводская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 11-12 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 11-12 на ПС Серноводская Ф-3 | Произвести обход осмотр Ф-3 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
15 | Чеченэнерго | 05.07.2022 в 14-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Махкеты. Отключенные потребители 5 171 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Махкеты обнаружен обрыв провода в пролете опор №43-44 . 05.07.2023 в 16-04 после устранения дефекта Ф-1 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ,Ф-1, ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-1, ПС Махкеты. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
16 | Чеченэнерго | 06.07.2023 в 10-01 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная". 06.07.2023 в 10-04 при РПВ Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 71 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная"устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
17 | Чеченэнерго | 06.07.2023г в 10-46 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение опорного изолятора фаза «А» с касанием фазы «В» на КТП-719. 06.07.2023г в 11-30 после устранения дефекта Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение опорного изолятора фаза «А» с касанием фазы «В» на КТП-719, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение опорного изолятора фаза «А» с касанием фазы «В» на КТП-719. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора фаза «А» с касанием фазы «В» на КТП-719. на КВЛ 10 кВ Ф-32 ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
18 | Чеченэнерго | 06.07.2023 в 22-39 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Обрыв проводов в пролете опор 78-79 фаза "А" "В". 07.07.2023г. в 00-21 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 78-79 фаза "А" "В" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 78-79 фаза "А" "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 068 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
19 | Чеченэнерго | 06.07.2023, в 23-30 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур". 06.07.2023 в 23-32 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 85 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-5 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 85 на ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур", Опора 085 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
20 | Чеченэнерго | 07.07.2023 в 10:26 отключились ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес и ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес отсутствуют выключатели 110 кВ. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) на опорах № 32, 39. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опорах № 32, 39 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), Опора 032; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), Опора 039 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
21 | Чеченэнерго | 07.07.2023 в 12-55 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв шлейфа ТП-22/5 фаза «С» с касанием фазы «А». 07.07.2023 в 12-55 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-22/5 фаза «С» с касанием фазы «А» в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа ТП-22/5 фаза «С» с касанием фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф- ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
22 | Чеченэнерго | 07.07.2023 г., 15 ч 20 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Самашки . При обходе осмотре ф-2 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21. 07.07.2023 г., 16 ч 50 мин после устранения дефекта ф-2 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Пролет 020 - 021 | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
23 | Чеченэнерго | 08.07.2023 в 10:56 отключилась ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) на ПС 110 кВ Шелковская действием 3 ст. ТЗНП, ТО, АПВ неуспешно. Обесточена 1 СШ-110, 2 СШ-110, Рн=3 МВт, численность населения 23620 человек, частично Шелковской район. Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) работает в тупиковом режиме, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146) переведена на 2СШ-110, включен В-146, на ПС 110 кВ Каргалировская отключен В-148 согласно заявки. В 11:14 РПВ ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) с ПС 110 кВ Шелковская успешно. Запитаны все потребители. В 14:13 отключилась ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) на ПС 110 кВ Шелковская действием 1, 3 ст. ТЗНП, ТО, АПВ неуспешно. Обесточена 1СШ-110, 2СШ-110, Рн=3 МВт, численность населения 23620 человек, частично Шелковской район. В 14:21 РПВ ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) с ПС 110 кВ Шелковская успешно. Запитаны все потребители. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) по всей длине, на опоре № 43 (9,8 км. от ПС 110 кВ Шелковская) обнаружено перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" по следам жизнедеятельности птиц, осмотр окончен, требуется вывод в ремонт ЛЭП для замены гирлянды изоляторов. 09.07.2023 в 09:36 ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) по неотложной заявке отключена в аварийный ремонт для замены гирлянды изоляторов на опоре № 43 фаза "А". В 14:15 ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) введена в работу после замены гирлянды изоляторов на опоре №43 фаза "А". | 3.4.10, Причиной возникновения нарушения явилась загрязнение гирлянды изоляторов ф-А на опоре №43 продуктами жизнедеятельности птиц ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147). 4.17, На опоре № 43 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-А ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 43 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-А на ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), Опора 043 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №43 ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
24 | Чеченэнерго | 08.07.2023 в 11:54 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Схемно отключились ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162). Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на опоре № 82. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 82 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161), Опора 082 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
25 | Чеченэнерго | 08.07.23г. в 16-35 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 18-00 Ф-1 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке №3 опоре №72 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На отпайке №3 опоре №72 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке №3 опоре №72 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 72-001 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф1 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
26 | Чеченэнерго | 08.07.2023 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 08.07.2023 в 16-45 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №70 4.17, На опоре №70 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
27 | Чеченэнерго | 08.07.2023г в 17-00 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Западная" 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» в пролете опор 47-48. 08.07.2023г в 18-20 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Западная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" с касанием фазы "С" в пролете опор 47-48, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "В" с касанием фазы "С" в пролете опор 47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" с касанием фазы "С" в пролете опор 47-48 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Западная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Западная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
28 | Чеченэнерго | 08.07.2023 , в 19-10 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-24 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-24/4 фаза «В». 08.07.2023 в 20-20 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-24/4 фаза «В». в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв шлейфа ТП-24/4 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-24/4 фаза «В». на ЗТП 24-4/400 кВ ПС "Гудермес-Сити", ЗТП 24-4/400 кВ ПС "Гудермес-Сити"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
29 | Чеченэнерго | 09.07.2023 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 134 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №99. 09.07.2023 в 08-20 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 99 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-19 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф- ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
30 | Чеченэнерго | 09.07.2023 в 10:15 отключились ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес и ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ; АПВ успешно. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес отсутствуют выключатели 110 кВ. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) на опоре № 47. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опорах № 47 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), Опора 047 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
31 | Чеченэнерго | 09.07.2023 в 00-30 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен обрыв провода 6 кВ фаза "В" опора 3. 09.07.2023 в 09.07.2023 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 6 кВ фаза "В" опора 3 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 6 кВ фаза "В" опора 3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес", Опора 003 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
32 | Чеченэнерго | 09.07.2023г в 16-55 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная" 7337 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-556. 09.07.2023г в 18-20 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 556, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 556 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 556 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
33 | Чеченэнерго | 10.07.2023 в 00-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ АКХП. 10.07.2023 в 00-25 при РПВ Ф-3 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 44 в результате жизнедеятельности птиц 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП", Опора 044 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
34 | Чеченэнерго | 10.07.2023 г. в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружен поврежденные опорные изоляторы на ТП 18/50 фаза «В» «С». 10.07.2023 г. в 09-17 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит опорный изолятор на ТП 18-50 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбитый изолятор на ТП 18-50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 18-50 на КТП 18-50/250 кВ ПС "Горец", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
35 | Чеченэнерго | 10.07.2023г в 08:01ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 123-124 фаза "А" "В". 10.07.2023г в 10:25ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 123-124 фаза "А" "В" 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 123-124 фаза "А" "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор 123-124 фаза "А" "В" на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 123 - 124 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Саясан Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
36 | Чеченэнерго | 10.07.2023 в 10:42 на ПС 110 кВ Самашки действием 1 з. ДЗ односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102), АПВ не работало, на ПС 110 Плиево отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. На ПС 110 кВ Самашки осмотром обнаружено: в шкафу № 103 ШЗН-1В ТН-1 110 кВ отключенный автоматический выключатель SF1 ТН-1 110 кВ АП-50. В 10:52 на ПС 110 кВ Самашки в шкафу № 103 ШЗН-1В ТН-1 110 кВ включён автоматический выключатель SF1 ТН-1 110 кВ АП-50. В-110 Плиево включился через АПВ "КС". 11.07.2023 на ПС 110 кВ Самашки проведена послеаварийная проверка шкафа № 103 ШЗН-1В ТН-1 110 кВ на ОРУ-110 кВ. Выявлен дефект автоматического выключателя SF1 ТН-1 110 кВ АП-50 (неплотное прилегание контактов в результате разрегулировки межконтактного расстояния). Дефект устранен заменой автоматического выключателя АП-50. | 3.4.7.2, Причиной отключения В 110 Плиево ложным действием 1 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) и отказа АПВ В 110 Плиево ввиду отсутствия цепей напряжения 1-СШ-110 на ПС 110 кВ Самашки явилось не проведение проверки главных контактов и расцепителей автоматического выключателя в цепях напряжения ТН-1 (тип – АП-50) при проведении ТО вторичных цепей ТН-1 в объеме «К1» 05.06.2023. 4.13, Причиной отключения В 110 Плиево ложным действием 1 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) и отказа АПВ В 110 Плиево ввиду отсутствия цепей напряжения 1-СШ-110 на ПС 110 кВ Самашки явилась разрегулировка межконтактного расстояния автоматического выключателя в шкафу № 103 ШЗН-1В ТН-1 110 кВ SF1 ТН-1 110 кВ АП-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка межконтактного расстояния автоматического выключателя в шкафу № 103 ШЗН-1В ТН-1 110 кВ SF1 ТН-1 110 кВ АП-50 на ПС "Самашки" 110/35/10кВ, ТН-1-110 Ф-А | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА ПС 110 кВ Самашки на тему: «Выполнение необходимых объемов технического обслуживания устройств РЗА. Порядок проверки главных контактов и расцепителей автоматических выключателей. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Провести внеочередную проверку главных контактов и расцепителей автоматических выключателей в цепях напряжения ТН-1, ТН-2 на ПС 110 кВ Самашки. При необходимости выполнить регулировку межконтактного расстояния. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 3. Проработать материалы данного расследования с персоналом СРЗА АО «Чеченэнерго». Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 4. Пересмотреть форму протокола технического обслуживания вторичных цепей ТН -110 кВ, внести в протокол таблицу для отражения результатов проверки автоматических выключателей до 0,4 кВ Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
37 | Чеченэнерго | 10.07.2023 г. в 19-00 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-19 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор 196-197 фаза "В" "С". 10.07.2023 г. в 20-49 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 196-197 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 196-197 на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Пролет 196 - 197 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
38 | Чеченэнерго | 10.07.2023., 19 часов 42 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено повреждение разрядника на ТП 3/42. 10.07.2023., 21 часов 48 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден разрядник на ТП 3/42 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден разрядник на ТП 3/42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на ТП 3/42 на 3-42, 250 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
39 | Чеченэнерго | 10.07.2023 г., 20 ч 02 мин действием МТЗ отключился Ф-6 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-6 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 9-10 . 10.07.2023 г., 21 ч 45 мин после устранения дефекта Ф-6 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 9-10 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 9-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 9-10 на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Пролет 009 - 010 | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
40 | Чеченэнерго | 10.07.2023 21:50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Правобережная". При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 67-68 фаза "В" "А". 10.07.2023 22:37 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Правобережная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 67-68 фаза "В" "А" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 67-68 фаза "В" "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор 67-68 фаза "В" "А" на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная", Пролет 067 - 068 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Правобережная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
41 | Чеченэнерго | 10.07.2023 г., 22 ч 51 мин действием МТЗ отключился Ф-9 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-9 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 . 11.07.2023 г., 00 ч 42 мин после устранения дефекта Ф-9 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
42 | Чеченэнерго | 11.07.23г. в 23-44 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Старогладовская. в 01-20 Ф-5 ПС 35 кВ Старогладовская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке №3 опоре №28 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На отпайке №3 опоре №28 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке №3 опоре №28 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ "Старогладовская", Опора 28-001 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Старогладовская Ф4 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
43 | Чеченэнерго | 11.07.2023 г. в 01-43 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен поврежденные проходные изоляторы на ТП 10/36. 11.07.2023 г. в 03-13 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 10-36 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбитый изолятор на ТП 10/36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 10/36 на КТП 10-36/160кВ ПС "Урус-Мартан", Предохранитель ПКТ-10; Разбитый изолятор на ТП 10/36 на КТП 10-36/160кВ ПС "Урус-Мартан", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
44 | Чеченэнерго | 11.07.2023 , в 02-35 действием МТЗ отключился Ф-7ПС Северная. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен Обрыв проводов в пролете опор 84-85 фаза "В" "С" 11.07.2023 в 04-06 после устранения дефекта Ф-7 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" "С" в пролете опор 84-85 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фазы "В" "С" в пролете опор 84-85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" "С" в пролете опор 84-85 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Пролет 084 - 085 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
45 | Чеченэнерго | 11.07.2023 в 03:38 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП; АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Причиной возникновения нарушения явилась загрязнение гирлянды изоляторов ф-В на опоре №328 продуктами жизнедеятельности птиц ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). 4.17, На опоре № 328 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 328 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 328 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №328 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
46 | Чеченэнерго | 11.07.2023г в 06-43 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник" 4395 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ между ТП 244-246. 11.07.2023г в 08-22 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Холодильник" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 244-246, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 244-246 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 244-246 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-16 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
47 | Чеченэнерго | 11.07.23г. в 10-15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Червленая. в 10-54 Ф-5 ПС 35 кВ Червленая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №47 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №47 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 35/6кВ Червленная, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Провести обход осмотр Вл 6 кВ ПС Червленая Ф3 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
48 | Чеченэнерго | 11.07.2023 12:30 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "№84". При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №71-72. 11.07.2023 14:20 после устранения дефекта Ф-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №71-72 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №71-72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №71-72 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Пролет 071 - 072 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
49 | Чеченэнерго | 13.07.2023 в 08:55 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ №84 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно. В 09:30 на ПС 110 кВ №84 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) замкнута в транзит. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 (Л-185) на опоре № 148. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 148 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ), Опора 148 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
50 | Чеченэнерго | 13.07.2023г в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС "Висаитова" 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-13 обнаружено повреждение кабеля 6 кВ между ТП 378-386. 13.07.2023г в 11-35 после устранения дефекта Ф-13 ПС "Висаитова" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 6 кВ между ТП 378-386, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 6 кВ между ТП 378-386 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 6 кВ между ТП 378-386 на ВЛ 6кВ Ф-13 ПС "Висаитова" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6 кВ Ф-13 ПС "Висаитова". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
51 | Чеченэнерго | 14.07.2023 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кали". Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. 14.07.2023 в 07-10. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Сближение проводов при перелете птиц | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
52 | Чеченэнерго | 14.07.2023 в 20-06 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При РПВ Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. 14.07.2023 в 20-11. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 30-31 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 30-31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнения изоляторов на опоре № 30-31 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭСТагиров М.М.
53 | Чеченэнерго | 14.07.2023 г., 22 ч 27 м. действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 Поврежден разрядник на ТП 7/14 фаза "В" "С" 14.07.2023 г., 22 ч 54 м. после устранение дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Поврежден разрядник на ТП 7/14 фаза "В" "С" в результате длительной эксплуатации 4.13, Поврежден разрядник на ТП 7/14 фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на ТП 7/14 фаза "В" "С" на ТП 7-14/100 ПС Шали, Поврежден разрядник на ТП 7/14 фаза "В" "С" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
54 | Чеченэнерго | 15.07.2023 г., 01 ч 43 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Сержень-Юрт". При обходе осмотре Ф- 2 Обрыв проводов в пролете опор 133-134 фаза "В" "С" 15.07.2023 г., 03 ч 01 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Сержень-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 133-134 фаза "В" "С" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 133-134 фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор 133-134 фаза "В" "С" на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Пролет 133 - 134 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
55 | Чеченэнерго | 15.07.2023 г. в 19-35 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-19 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа ТП-19/21 фаза «В». 15.07.2023 г. в 20-50 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-19/21 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-19/21 фаза «В». на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
56 | Чеченэнерго | 15.07.2023г в 19-40 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв провода фаза "С" на опоре 21-22. 15.07.2023г в 21-12 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 21-22 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 21-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 21-22 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
57 | Чеченэнерго | 15.07.2023., 22 часов 26 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода оп № 57-58 фаза «С». . 15.07.2023., 23 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп № 57-58 фаза «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода оп № 57-58 фаза «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп № 57-58 фаза «С». на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 057 - 058 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
58 | Чеченэнерго | 15.07.2023 в 22-40 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС "Консервная". 15.07.2023 в 22-45 при РПВ Ф-20 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 89 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 89 на ВЛ 10кВ Ф-20 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
59 | Чеченэнерго | 16.07.2023 г., 01 ч 50 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод". При обходе осмотре Ф- 2 Обрыв провода в пролёте опор №107-108 фаза "В". 16.07.2023 г., 03 ч 05 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №107-108 фаза "В" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №107-108 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №107-108 фаза "В" на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Пролет 107 - 108 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
60 | Чеченэнерго | 16.07.2023., 07 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 3/34. 16.07.2023., 09 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 3/34 4.12, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 3/34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 3/34 на 3-34, 250 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
61 | Чеченэнерго | 16.07.2023 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 5 171 чел. Отключенная нагрузка 1,1МВт. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Махкеты обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор 177-178. 16.07.2023 в 09-35после устранения дефекта Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ, Ф-5, ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
62 | Чеченэнерго | 16.07.2023 г. в 16-03 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 16.007.2023 г. в 16-05 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
63 | Чеченэнерго | 16.07.2023., 20 часов 32 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 16.07.2023., 20 часов 35 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №52 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
64 | Чеченэнерго | 16.07.2023 г., 20 ч 40 м. действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №30 16.07.2023 г., 20 ч 44 м. После устранение дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №30 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №30 на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
65 | Чеченэнерго | 16.07.2023., 20-57 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Знаменская. 16.07.2023., 21-00 при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре № 14 разрушен изолятора 6кВ Ф "А" 4.17, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 14 на ВЛ-6кВ Ф-7 ПС Знаменская, Опора 014 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
66 | Чеченэнерго | 16.07.23г. в 21-24 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 21-26 Ф-8 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №234 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №234 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №234 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 234 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф 8 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
67 | Чеченэнерго | 17.07.2023 , в 06-47 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 17.07.2023 в 06-50 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 66 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 66 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 066 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
68 | Чеченэнерго | 17.07.2023 в 06-55 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". 17.07.2023 в 06-57 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
69 | Чеченэнерго | 17.07.2023 в 7-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Калиновская . Отключенные потребители 2002 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВТ. При обходе осмотре Ф-4 Обнаружено Обрыв провода в пролёте опор фаза "В" с касанием фазы "С". 17.07.2023 в 9-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС Калиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода фазы В в пролете 10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Калиновская", Пролет 010 - 011 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Калиновская, Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
70 | Чеченэнерго | 17.07.23г. в 08-14 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Старогладовская. в 09-52 Ф-1 ПС 35 кВ Старогладовская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ "Старогладовская", Опора 067 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Старогладовская Ф1 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
71 | Чеченэнерго | 17.07.2023., в 09-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Минеральная. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП 2/2 фаза "В" "С". 17.07.2023., в 11-00 после устранения дефекта Ф-2 ПС Минеральная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов на ТП 2/2 фаза "В" "С" в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, повреждение проходных изоляторов на ТП 2/2 фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов на ТП 2/2 фаза "В" "С" на ТП 2-2/100кВА ПС Минеральная, проходные изоляторы | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Минеральная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
72 | Чеченэнерго | 17.07.2023г в 13-52 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Северная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП 24/5. 17.07.2023г в 15-45 после устранения дефекта Ф-24 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 24/5 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 24/5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 24/5 на ВЛ 10кВ Ф-24 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
73 | Чеченэнерго | 17.07.2023 в 17:21 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 2 ст ТЗНП, АПВ неуспешно. Схемно отключились ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162). Обесточены: ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Шали, Роткл=50 МВт, численность населения 186416 чел, частично: Шалинский, Веденский, районы Чеченской Республики. Полностью: Итум-Калимский, Шаройский, Шатойский р-ны. Схемно-режимные особенности: на Аргунской ТЭЦ отключен В-162 согласно заявки, ПС 110 кВ Шали без линейных выключателей. В 17:27 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) с ПС 330 кВ Грозный неуспешно, отключилась действием 2 ст ТЗНП. В 17:44 на ПС 110 кВ Шали отключен ЛР-162. В 17:48 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) с ПС 330 кВ Грозный неуспешно, ВЛ отключилась действием 2 ст ТЗНП. В 17:59 на ПС 110 кВ Цемзавод отключен В-160 В 18:01 на ПС 110 кВ Шали включен ЛР-162, отключен ЛР-160. Запитаны все потребители. В 18:03 на Аргунской ТЭЦ включен В-162 - запитана ПС 110 кВ Шали. В 18:05 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) с ПС 330 кВ Грозный неуспешно, ВЛ отключилась действием 1 з ДЗ. В 18:31 на Аргунской ТЭЦ отключен В-162 (для безопасного выполнения операций с ЛР-160 на ПС 110 кВ Шали), на ПС 110 кВ Шали включен ЛР-160, на ПС 110 кВ Цемзавод отключен В-161, включен В-160, на Аргунской ТЭЦ включен В-162 - запитаны все потребители. При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) обнаружено обрыв грозотроса в пролетах опор 96-97-98 и 107-108. В 20:16 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) выведена в ремонт. 18.07.2023 в 19:13 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) введена в работу. 17.07.2023 в 19:50 при отключении СВ-1 на Аргунской ТЭЦ, отключился В-142 действием 2 з. ДЗ (отключение СВ-1 выполнялось для недопущения перегруза ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) выше ДДТН в схеме аварийно отключенной ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) и вечернего максимума нагрузок). Обесточены: 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, 2 СШ-110 Аргунской ТЭЦ. Численность населения 58370 человек с Р=16 МВт. Частично Курчалоевский, Грозненский, Шалинский районы, г. Аргун. В 20:12 ПС 110 кВ Курчалой отключён В-110 Аргунская ТЭЦ, включён ШСВ-110 - запитана 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой. В 20:20 на Аргунской ТЭЦ включён СВ-1, всем потребителям подано напряжение. В 23-30 на Аргунской ТЭЦ выведен в ремонт В-142 с переводом через обходной выключатель (ОВ-2). 18.07.2023 при проведении послеаварийной проверки Сириус-3-ЛВ-03 в объеме "В" выявлена неисправность модуля напряжения в терминале защит Сириус-3-ЛВ-03 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (что явилось причиной отключения В-142 при отключении СВ-1). 18.07.2023 в 16:00 после замены терминала защит Сириус-3-ЛВ-03 В-142 введен в работу, восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Не своевременное произведение смазку с помощью специальных устройств во избежание ржавления грозозащитных стальных тросов в пролете опор № 96-97-98 и 107-108, ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). 3.4.7.3, Причиной отключения В-142 при отключении СВ-1 явилось не выявление неисправности модуля напряжения в терминале защит Сириус-3-ЛВ-03 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП при проведении технического обслуживания в объеме «К» 05.04.2022 г. Причиной излишнего срабатывание 2 зоны ДЗ в комплекте РЗА №2 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) на Аргунской ТЭЦ явилось пропадание цепей напряжения в терминале защит Сириус-3-ЛВ-03 из-за неисправности модуля напряжения. 4.3, Обрыв грозотроса в пролетах опор 96-97-98 и 107-108 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса в пролетах опор 96-97-98 и 107-108 на ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) 4.13, Причиной отключения В-142 при отключении СВ-1 явилось неисправность модуля напряжения в терминале защит Сириус-3-ЛВ-03 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП. (сгорел модуль напряжения). Причиной излишнего срабатывание 2 зоны ДЗ в комплекте РЗА №2 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) на Аргунской ТЭЦ явилось пропадание цепей напряжения в терминале защит Сириус-3-ЛВ-03 из-за неисправности модуля напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел модуль напряжения в терминале защит Сириус-3-ЛВ-03 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП. на ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА Аргунской ТЭЦ на тему: «Выявление и устранение дефектов, причины и степень износа деталей аппаратуры устройств РЗА на ПС 110 кВ при проведении ТО». Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). При наличии дефектов организовать устранение по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 3. Проработать материалы данного расследования с персоналом службы СРЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 4. Проработать материалы данного расследования с персоналом службы ЛЭП. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
74 | Чеченэнерго | 17.07.2023 в 18-50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Махкеты. Отключенные потребители 5 171чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-1 ПС Махкеты обнаружен обрыв провода в пролёте опор №176-177 фаза "В" с касанием фазы "А". 17.07.2023 в 20-30 после устранения дефекта Ф-1 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №176-177 фаза "В" с касанием фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
75 | Чеченэнерго | 17.07.2023г в 18-56 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная" потребители 7337 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С"на ТП 16/11. 17.07.2023г в 20-35 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С"на ТП 16/11 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С"на ТП 16/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С"на ТП 16/11 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
76 | Чеченэнерго | 17.07.2023., 20-50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35кВ Знаменская. При обходе-осмотре Ф-8 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №36-37 фаза "В" с касанием фазы "А". 17.07.2023., 21-52 после устранения дефекта Ф-8 ПС 35кВ Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв провода в пролёте опор №36-37 фаза "В" с касанием фазы "А" в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролёте опор №36-37 фаза "В" с касанием фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте опор №36-37 фаза "В" с касанием фазы "А" на ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Знаменская, Пролет 036 - 037 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
77 | Чеченэнерго | 17.07.2023 в 23-24 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода между опорами № 90-91 . 18.07.2023 в 01-06 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-4 ПС Цемзавод обнаружен обрыв провода в пролдёте опор № 90-91 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 90-91 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-4 ПС Цемзавод | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод". устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
78 | Чеченэнерго | 18.07.2023 г., 07 ч 06 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 3 Обрыв проводов в пролете опор 171-172 фаза "В" "С". 18.07.2023 г., 08 ч 28 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 171-172 фаза "В" "С". в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 171-172 фаза "В" "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор 171-172 фаза "В" "С". на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали", Пролет 171 - 172 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
79 | Чеченэнерго | 19.07.2023., 10 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 19.07.2023., 10 часов 22 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №155 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №155 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №155 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 155 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
80 | Чеченэнерго | 19.07.2023 в 15:22 отключилась ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3. На ПС 330 Грозный ДЗЛ, ДТО. АПВ успешно. На Грозненской ТЭС ДЗЛ. АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 на опорах № 32, 33, 51. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз "А", "В", "С" на опорах № 32, 33, 51 ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3, по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз "А", "В", "С" на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, Опора 032; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз "А", "В", "С" на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, Опора 033; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз "А", "В", "С" на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, Опора 051 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
81 | Чеченэнерго | 19.07.2023 в 17-25 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "АКХП". Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено повреждение концевой муфты на выходе ПС 110 кВ АКХП оп.№1. 19.07.2023 в 20-12 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение концевой муфты на выходе ПС 110 кВ АКХП оп.№1 в результате длительной эксплуатации. 4.13, повреждение концевой муфты на выходе ПС 110 кВ АКХП оп.№1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на выходе ПС 110 кВ АКХП оп.№1 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Опора 001 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
82 | Чеченэнерго | 19.07.2023 г., 22 ч 20 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №68 19.07.2023 г., 22 ч 22 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 68 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 68 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 068 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
83 | Чеченэнерго | 21.07.2023г в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 21.07.2023г в 08-53 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
84 | Чеченэнерго | 21.07.2023 г., 14 ч 41 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Самашки . При обходе осмотре ф-2 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 47-48. 21.07.2023 г., 19 ч 07 мин после устранения дефекта ф-2 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 47-48 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 47-48 на ф-2 п/с Самашки | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
85 | Чеченэнерго | 21.07.2023г в 16-58 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Северная" 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 9/4. 21.07.2023г в 18-35 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 9/4 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 9/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 9/4 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
86 | Чеченэнерго | 21.07.2023 в 23:23 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключились присоединения 1СШ-110 и 2СШ-110 действием ДЗШ 1, 2СШ-110 (отключились выключатели ШСВ-110, В-110 Грозненская ТЭС II цепь, В-110 Грозненская ТЭС I цепь (АПВ не работало), В-103 (с успешным АПВ), В-136 действием ДЗШ 1, 2СШ-110 не отключался. На ПС 110 кВ ГРП-110 на панели защит ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) обнаружены сработавшие устройства РЗА: 1,2,3 ст. ТЗНП, ТО, работа УРОВ, выключатель В-137 во включенном положении, сработала сигнализация "Неисправность цепей управления В-137" Схемно-режимные особенности: на момент отключения ПС 110 кВ Черноречье была запитана от ВЛ 110 кВ ГРП-110 – Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137), на ПС 110 кВ ГРП-110 ВЛ 110 кВ ГРП-110 – Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) включена на 2СШ-110 согласно заявки. В 23:23 на ПС 330 кВ Грозный отключилась ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) действием ТО, АПВ не работало (КС) (причина: отключена 2СШ-110 на ПС 110 кВ ГРП-110). Обесточены ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Горец, 2СШ-110 ПС 110 кВ ГРП-110, ПС 110 кВ Черноречье, Роткл=54 МВт, 170000 человек, частично Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский, Грозненский районы Чеченской республики. Погодные условия: дождь, гроза. В 23:40 на ПС 110 кВ ГРП-110 осмотрена 2 СШ-110, замечаний нет. В 23:45 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключен выключатель В-136, РПВ 2СШ-110 включением выключателя В 110 Грозненская ТЭС II цепь успешно, запитаны все потребители. В 23:58 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен выключатель ШСВ-110. 22.07.2023 в 00:10 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен выключатель В 110 Грозненская ТЭС I цепь, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь замкнута в транзит. В 00:24 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) с ПС 330 кВ Грозный успешно. В 01:13 на ПС 110 кВ Черноречье обнаружено отсутствие напряжения на фазе "А" ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). В 01:15 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) отключена на ПС 330 кВ Грозный. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136): на опоре №6 (1,1 км от ПС 330 кВ Грозный) оборван шлейф фазы "А". В 03:10 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) выведена в ремонт. В 10:45 на ПС 110 кВ ГРП-110 произведена послеаварийная проверка защит В-136 – обнаружено повреждение грызунами кабеля КВВГ Ls 7x1.5 на выходные цепи отключения от ДЗШ-110 Л-136. В 12:11 на ПС 110 кВ ГРП-110 В-137 выведен в ВПр для послеаварийной проверки устройств РЗА и автоматики - ВЛ 110 кВ ГРП-110 – Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) переведена ч/з ОВ-110 до 17:00 28.07.2023. В 13:12 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) введена в работу после устранения обрыва шлейфа ф "А" на оп №6 (1,1 км от ПС 330 кВ Грозный). 24.07.2023 в 10:53 на ПС 110 кВ ГРП-110 выведена из работы ДЗШ 1, 2СШ-110. 01.08.2023. на ПС 110 кВ ГРП-110 при проведении послеаварийной проверки ДЗШ 1 и 2 СШ-110кВ в объеме «К» выявлено повреждение изоляции кабеля на выходные цепи отключения от ДЗШ-110 Л-136, дефект устранен заменой кабеля. Так же был выявлен дефект на ТТ Л-137 токового кабеля ДЗШ, дефект устранен заменой кабеля с ТТ до ШЗВ В-137. 01.08.2023 на ПС 110 кВ ГРП-110 при проведении послеаварийной проверки на панели №14 «Комплект ступенчатых защит (ТЗНП, ДЗ, ТО) ВЛ 110 кВ ГРП-Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137)» (ШДЭ-2802) в объеме «К» выявлен дефект выходного реле РП-17 (Сгорела катушка реле KL-1). Дефект устранен заменой реле. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) явилось несвоевременное выявление дефекта шлейфового соединения на опоре №6 фаза «А». 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ГРП-110 – Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) явилось перекрытие на проводах в результате грозового разряда. 3.4.7.3, Причиной отключения 2 СШ-110 излишним действием ДЗШ 1,2 СШ 110 на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось не выявление дефекта изоляции токового кабеля ДЗШ на ТТ Л-137 при проведении проверки ДЗШ 1,2 СШ-110 в объеме «В» 26.08.2022. Причиной отказа в отключении выключателя В-137 на ПС ГРП-110 явилось несвоевременное выявление дефекта выходного реле KL1 (повреждение в катушке реле типа РП 17) панель №14 «Комплект ступенчатых защит (ТЗНП, ДЗ, ТО) ВЛ 110 кВ ГРП-Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137)» (ШДЭ-2802) при проведении планового технического обслуживания в объеме «В» 12.07.2021. 3.4.10, Причиной отказа в отключении выключателя В-136 на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось несвоевременное выявление механического повреждения кабеля в выходных цепях отключения от ДЗШ-110 Л-136. 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ГРП-110 – Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) явилось дуговое перекрытие на проводах в пролете опор №6-7 в результате грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытие на проводах на ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ), Пролет 006-007 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) явилось обрыв шлейфа ф. «А» на опоре №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. «А» на ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ), Опора 006 4.12, Причиной отключения 2 СШ-110 излишним действием ДЗШ 1,2 СШ 110 на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось замыкание жил кабеля в результате повреждения грызунами изоляции токового кабеля на ТТ Л-137. Причиной отказа в отключении выключателя В-137 на ПС ГРП-110 явилось дефект выходного реле KL1 (витковое замыкание в катушке промежуточного реле типа РП-17) в панели № 14 «Комплект ступенчатых защит (ТЗНП, ДЗ, ТО) ВЛ 110 кВ ГРП-110 – Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) (ШДЭ-2802). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание жил кабеля, дефект выходного реле KL1 на ПС ГРП-110 4.13, Причиной отказа в отключении выключателя В-136 явилось обрыв жилы в результате механического повреждения кабеля (меж шкафное соединение) в выходных цепях отключения от ДЗШ-110 Л-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв жилы в результате механического повреждения кабеля на ПС "ГРП" 110/35/10кВ, ДЗШ 110 кВ | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по выполнению в требуемых объемах технического обслуживания оборудования и устройств РЗА и материалам данного расследования Ответственное лицо: Начальник СРЗА 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ЛЭП по выполнению в требуемых объемах технического обслуживания ЛЭП и материалам данного расследования Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС 3. Произвести внеочередной осмотр кабельного хозяйства на ПС 110 кВ "ГРП-110" на предмет повреждений при наличии замечаний разработать график по устранению Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС 4. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110 – Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137). При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС 5. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС
87 | Чеченэнерго | 23.07.2023г в 10:10ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №137-138. 23.07.2023г в 12:25ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №137-138 4.13, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №137-138 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №137-138 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 137 - 138 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
88 | Чеченэнерго | Обрыв провода в пролете опор 178-179 фаза В с касание на фазу А МТЗ | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-1 ПС Шатой обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 178-179 фаза В с касанием на фазу А 4.13, Обрыв провода в пролёте опор 178-179 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-1 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой". Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
89 | Чеченэнерго | 24.07.2023 г., 12 ч 10 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 2 Обрыв провода фаза «В» между опорами №3-4. 24.07.2023 г., 14 ч 05 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» между опорами №3-4. в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода фаза «В» между опорами №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» между опорами №3-4. на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Пролет 003 - 004 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
90 | Чеченэнерго | 24.07.2023 в 12:48 отключались ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием 2з ДЗ, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗ (зона не выпала), АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. На ПС 110 кВ Гудермес нет линейных выключателей 110 кВ. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 97 Ф-С ВЛ-110 кВ Гудермес-Ойсунгур ( Л-127 ), что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде. (Трещина на изоляторе). 4.12, Нарушение электрической изоляции по загрязненной гирлянде изоляторов на опоре № 97 фазы "С" ВЛ-110 кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции по загрязненной гирлянде изоляторов на ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), Опора 097 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
91 | Чеченэнерго | 24.07.2023., 14 часов 51 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода фаза «С» опора №72-73. 24.07.2023., 16 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «С» опора №72-73 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «С» опора №72-73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «С» опора №72-73 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 072 - 073 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
92 | Чеченэнерго | 24.07.2023 г., 20 ч 45 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС "АТЭЦ". При обходе осмотре Ф- 14 обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 18-19. 24.07.2023 г., 21 ч 45 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС "АТЭЦ" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 18-19. в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 18-19. на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Пролет 018 - 019 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
93 | Чеченэнерго | 24.07.2023 г. в 21-50 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «В» в пролете опор №88-89. 24.07.2023 г. в 22-57 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 88-89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 88-89 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Пролет 088 - 089 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
94 | Чеченэнерго | 24.07.2023., 23 часов 00 мину действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-9 на ТП-9/8 обнаружен разбитый проходной изолятор фаза «В». 25.07.2023., 00 часов 01 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП-9/8 разрушен проходной изолятор фаза «В» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, На ТП-9/8 разрушен проходной изолятор фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-9/8 разрушен проходной изолятор фаза «В» на 9-8, 250 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
95 | Чеченэнерго | 24.07.2023г в 23-45 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Северная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен обрыв шлейфа фаза "С" на ТП 21/7. 25.07.2023г в 00-35 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "С" на ТП 21/7 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа фаза "С" на ТП 21/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "С" на ТП 21/7 на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
96 | Чеченэнерго | 25.07.2023, в 07-15 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-19 обнаружен разрушенный изолятор Ф «В» опоре №115. 25.07.2023 в 08-42 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 115 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 115 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 115 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 115 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
97 | Чеченэнерго | 25.07.2023г в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение опорного изолятора фаза "А и В" на ТП 15/9. 25.07.2023г в 09-25 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен опорный изолятор фаза "А и В" на ТП 15/9 в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, Разрушен опорный изолятор фаза "А и В" на ТП 15/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен опорный изолятор фаза "А и В" на ТП 15/9 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
98 | Чеченэнерго | 25.07.2023г в 12-03 действием МТЗ отключился Ф-31 ПС "Город" потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-31 обнаружено повреждение головного кабеля. 25.07.2023г в 13-47 после устранения дефекта Ф-31 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение головного кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля на ВЛ 10кВ Ф-31 ПС Город | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-31 ПС "Город". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
99 | Чеченэнерго | 26.07.2023., 05 часов 43 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 2/34. 26.07.2023., 07 часов 21 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 2/34 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 2/34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 2/34 на 2-34, 100 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
100 | Чеченэнерго | 26.07.2023 в 11:29 отключилась ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3. На ПС 330 Грозный ДЗЛ, ДТО. АПВ успешно. На Грозненской ТЭС ДЗЛ. АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 на опорах № 19, 20. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз "А", "В", "С" на опорах № 19, 20 ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3, по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз "А", "В", "С" на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, Опора 019; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз "А", "В", "С" на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, Опора 020 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
101 | Чеченэнерго | 27.07.2023 в 07-01 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При РПВ Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. 27.07.2023 в 07-05. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 53-54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 53-54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов на опоре № 53-54 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
102 | Чеченэнерго | 27.07.2023 7-26 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ищерская. Отключенные потребители 7649чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВТ. при обходе осмотре обнаружен обрыв провода ф-"С" с касанием ф-"В" в пролете опор №225-226. 27.07.2023 9-15 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская введен в работу, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода между опорами 225-226 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Пролет 122 - 123 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
103 | Чеченэнерго | 27.07.2023 в 07-41 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. 27.07.2023 в 07-43 при РПВ Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 16 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-A по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 16 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Опора 016 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
104 | Чеченэнерго | 27.07.2023 в 12-48 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная". 27.07.2023 в 12-50 при РПВ Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 на КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
105 | Чеченэнерго | 27.07.2023 в 15:37 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный-330-Гудермес-Тяговая с отпайкой на АКХП (Л-141). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ст. ТЗНП АПВ успешно, ПС 330 кВ Грозный-330 ДЗ, 1ст. ТЗНП АПВ успешно. Через несколько секунд в 15:37 повторно отключилась ВЛ 110 кВ Грозный-330-Гудермес-Тяговая с отпайкой на АКХП (Л-141). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 4 ст. ТЗНП, АПВ не работало. На ПС 330 Грозный действием 1 зоны ДЗ, 1 ст. ТЗНП Ф-«В». АПВ неуспешно. Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 134689 человек (частично Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов, Гудермеский и Аргунский городские округа). Отключенная нагрузка 35 МВт. 16:22 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-177. Запитаны потребители Шелковского района (ПС 110 кВ Шелковская и ПС 110 кВ Каргалиновская). 16:25 на Аргунской ТЭЦ вкл. В-142. Подано напряжение потребителям ПС 110 кВ АКХП. 16:50 на ПС 110 кВ АКХП включен СР-1-110. Всем потребителям подано напряжение. При обходе осмотре обнаружено обрыв шлейфа на опоре №92 Ф"В". 27.07.2023 в 20:02 после устранения дефекта восстановлена нормальная схема ВЛ-110кВ Грозный-330 – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). | 3.4.7.3, Не своевременно устранено неудовлетворительное техническое состояние шлейфа ф. В на опоре №92 ВЛ 110 кВ Грозный-330-Гудермес-Тяговая с отпайкой на АКХП (Л-141). 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №92 Ф"В" ВЛ 110 кВ Грозный-330-Гудермес-Тяговая с отпайкой на АКХП (Л-141) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №92 Ф"В" на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 092 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП Л-141. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
106 | Чеченэнерго | 27.07.2023г в 17-55 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Северная" потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение головного кабеля. 27.07.2023г в 19-35 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение головного кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля на КЛ 6-10кВ Ф-9 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-9 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
107 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 06-25 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ведено. Отключенные потребители 3 292 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Ведено обнаружен обрыв шлейфа ТП-1/17 фаза «С" (потребительский ТП) 28.17.2023 в 08-25 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Обрыв шлейфа ТП-1/17 фаза «С" (потребительский ТП) | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
108 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 11:17 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками на Грозненской ТЭС действием ДФЗ, ТО, на ПС 330 кВ Грозный действием ДФЗ; АПВ неуспешно. Обесточены 2СШ-110 ПС 110 кВ Южная (АВР 10 кВ не смонтрирован), 2СШ-110 ПС 110 кВ Город (АВР 10 кВ не смонтрирован), Роткл=15 МВт, население 30 000 человек, частично г. Грозный. В 11:32 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками с ПС 330 кВ Грозный успешно. В 11:32 всем потребителям подано напряжение. В 11:37 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками на Грозненской ТЭС замкнута в транзит. При обходе осмотре обнаружено наклон опоры №80 из-за сильных дождей (подмыв основания опоры селевыми потоками) | 3.4.7.3, Несвоевременно выявление и устранение негабарита в пролете опор №79-80 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь. 4.12, Аварийное отключение ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №79-№80 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайкой на ПС Южная на провод пересекаемой ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная, в результате наклона опоры №80 из-за сильных дождей (подмыв основания опоры селевыми потоками). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №79-№80 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайкой на ПС Южная на провод пересекаемой ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная, в результате наклона опоры №80 из-за сильных дождей (подмыв основания опоры селевыми потоками). на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками, Пролет 079-080 | Произвести выправку опоры №80 и перетяжку провода в пролете опор №79-80 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
109 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 12:42 по неотложной заявке выведена ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками для устранения нагрева контактного соединения ЛР-Грозный на ПС 110 кВ Консервная. Последствие для потребителей нет. В 19:08 после устранения дефекта ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Не своевременно выявлен нагрев контактных соединений на ЛР-Грозный на ПС 110 кВ Консервная. 4.13, Нагрев контактных соединений ЛР-Грозный на ПС 110 кВ Консервная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений ЛР-Грозный на ПС "Консервная" 110/35/10кВ, ЛР-110 | Произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений ОРУ 110 на ПС 110 кВ Консервная. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
110 | Чеченэнерго | 28.07.2023г в 14-00 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв шлейфа фаза "А и В" на КТП 374. 28.07.2023г в 15-45 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "А и В" на КТП 374, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "А и В" на КТП 374 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "А и В" на КТП 374 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
111 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 15-15 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 4 110 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-18 10 кВ обнаружен обрыв провода фаза «С» между опорами №88-89. 28.07.2023 в 17-04 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «С» между опорами №88-89 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «С» между опорами №88-89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-18 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
112 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 17:06:00 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищёрская (Л-120): - на ПС 330 кВ Моздок действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; - на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало. Последствий для потребителей не было. В 17:06:20 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищёрская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. В 17:10:00 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищёрская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. В 17:10:05 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищёрская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. В 18:28 РПВ ВЛ 110 кВ Моздок – Ищёрская (Л-120) с ПС 330 кВ Моздок успешно. В 18:32 на ПС 110 кВ Ищёрская ВЛ 110 кВ Моздок – Ищёрская (Л-120) замкнута в транзит. 05.08.2023 на ПС 110 кВ Ищерская проведена послеаварийная проверка АПВ в составе автоматики В-120, в работе АПВ дефектов не обнаружено, АПВ пригодна к эксплуатации. 17.08.2023 на ПС 110 кВ Ищерская проведена повторная послеаварийная проверка АПВ в составе автоматики В-120, в работе АПВ дефектов не обнаружено, АПВ пригодна к эксплуатации. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) явилось некачественное проведение осмотра и не выявление загрязнения изоляции на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) при проведении планового осмотра 02.06.2023. 3.4.14, При проведении послеаварийной проверки АПВ в составе автоматики В-120 на ПС 110 кВ Ищерская 05.08.2023 и 17.08.2023 в работе АПВ дефектов не обнаружено. 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) явилось электродуговое перекрытия гирлянды изоляторов с провода на траверсу ф. «А» на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) (загрязнение изоляции с последующим увлажнением в результате атмосферных осадков). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120, Опора 113 | 1. Проработать материалы данного расследования с персоналом службы СРЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". При наличии дефектов организовать устранение по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А. 3. Проработать материалы данного расследования с персоналом службы ЛЭП. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А. 4. Провести внеплановую проверку автоматики В-120 на ПС 110 кВ Ищерская в объеме «В». Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
113 | Чеченэнерго | 28.07.2023 17:25 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). На ПС 110 кВ Плиево 1ст. ДЗ, ТЗНП, АПВ не успешно. На ПС 110 кВ Ищерская 1 ст ТЗНП АПВ не успешно (КС). При обходе осмотре ВЛ ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) обнаружено обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 390-391. Последствий для потребителей в Чеченской Республике не было. 17:55, после отключения разъединителя на опоре №128, РПВ на ПС 110 кВ Плиево успешно. 30.07.2023 в 10:04 по неотложной заявке выведен ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) для безопасности работ на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Ищерская- Плиево с отпайками (Л-122). 31.07.2023 в 06:28 после устранения дефекта восстановлена нормальная схема ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). | 3.4.7.3, Не своевременно устранено неудовлетворительное техническое состояние провода ф. "В" в пролете опор № 390-391 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 390-391 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Пролет 390 - 391 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
114 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 18-23 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 7 853 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода 6 кВ фаза «В» между опорами № 96-97. 28.07.2023 в 19-36 Ф-19 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 6 кВ фаза «В» между опорами № 96-97 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 6 кВ фаза «В» между опорами № 96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 6 кВ фаза «В» между опорами № 96-97 на ВЛ 6кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ", Пролет 096 - 097 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
115 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 18-25 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен обрыв провода 6 кВ фаза «В» между опорами № 125-126. 28.07.2023 в 19-55 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ фаза «В» между опорами № 125-126 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 6 кВ фаза «В» между опорами № 125-126 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес", Опора 125 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
116 | Чеченэнерго | 28.07.2023 г., 18 ч 35 мин действием МТЗ отключился Ф-1 п/с Красноармейкая. При обходе осмотре Ф-1 п/с Красноармейкая. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 . 28.07.2023 г., 19 ч 16 мин после устранения дефекта Ф-1 п/с Красноармейкая. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Пролет 020 - 021 | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Красноармейкая, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
117 | Чеченэнерго | 28.07.2023г в 19-15 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 15/20. 28.07.2023г в 20-40 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 15/20 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 15/20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 15/20 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
118 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 19-45 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 282 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами №124-125. 28.07.2023 в 21-05 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами №124-125 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами №124-125 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 124 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
119 | Чеченэнерго | 28.07.2023г в 20-18 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС "Консервная" потребители 1163 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружен обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 20/6. 28.07.2023г в 21-35 после устранения дефекта Ф-20 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 20/6, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 20/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 20/6 на ВЛ-10 кВ Ф-20 на ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
120 | Чеченэнерго | 28.07.2023 20-35 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Наурская. Отключенные потребители 1123 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВТ. при обходе осмотре Ф-1 ПС Наурская обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» между опорами № 165-166. 28.07.2023 22-05 после устранения дефекта Ф-1 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода между опорами 165-166 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Наурская", Пролет 165 - 166 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
121 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в20-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Наурская. Отключенные потребители 5629 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВТ. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа ТП-4/21 фаза «В» 28.07.2023 в22-25 после устранения дефекта Ф-4 введен в работу востановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа на тп 4-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП 4-21/63 ПС "Наурская" (На балансе потребителя ), Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
122 | Чеченэнерго | 28.07.23г. в21-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 20-30 Ф-4 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №178 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №178 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №178 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Опора 178 | Произведен обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф4 ПС Каргалиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
123 | Чеченэнерго | 28.07.2023, в 21-45 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Знаменская. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами № 56-57. 20.07.2019 в 11-15 после устранения дефекта Ф-5 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами № 56-57 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами № 56-57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами № 56-57 на ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Знаменская, Пролет 056 - 057 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
124 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 22-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Надтеречная. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 6/9. 28.07.2023 в 23-30 после устранения дефекта Ф-6 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 6/9 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 6/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 6/9 на ТП 6-9/160кВА Ф-6 ПС Надтеречная, фазы "В" на ТП 6/9 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
125 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 22-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ведено. Отключенные потребители3 292 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Ведено обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «В» между опорами №125-126. 28.07.2023 в 00-05 после устранения дефекта Ф1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ, Ф-1, ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
126 | Чеченэнерго | 28.07.2023. 22-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ищерская. отключенная нагрузка 1,7 мВТ. отключенные потребители 5649 чел. при обходе осмотре обнаружен Обрыв провода фаза «А» между опорами № 212-213. 28.07.2023. 00-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода фаза «А» между опорами № 212-213 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «А» между опорами № 212-213 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ИТК-2", Пролет 034 - 035 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская. устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
127 | Чеченэнерго | 28.07.2023, в 23-15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Гвардейская. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв проводов 10 кВ фаза «В и С» между опорами № 55-56. 29.07.2023, в 00-35 после устранения дефекта Ф-3 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв проводов 10 кВ фаза «В и С» между опорами № 55-56 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов 10 кВ фаза «В и С» между опорами № 55-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 10 кВ фаза «В и С» между опорами № 55-56 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Гвардейская, Пролет 055 - 056 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
128 | Чеченэнерго | 28.07.2023 в 23-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Гвардейская. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв проводов 10 кВ фаза «В и А» между опорами № 58-59. 29.07.2023 в 00-35 после устранения дефекта Ф-1 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв проводов 10 кВ фаза «В и А» между опорами № 58-59 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов 10 кВ фаза «В и А» между опорами № 58-59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 10 кВ фаза «В и А» между опорами № 58-59 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Гвардейская, Пролет 058 - 059 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
129 | Чеченэнерго | 29.07.2023 в 02:36 отключена ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками по неотложной заявке в аварийный ремонт для вывода в ремонт участка ВЛ от оп. № 65 (между ПС 330 кВ Грозный и отпайкой на ПС 110 кВ Южная) до ПС 330 кВ Грозный для выправки опоры № 59. В 14:33 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками выведена в ремонт для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками. В 18:09 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками введена в работу. В 22:06 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками введена в работу. Соединены шлейфа на оп №65, выправлена оп № 59. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.11, Выправка опоры №59 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь наклонившийся в результате подмыва основания опоры селевыми потоками из-за сильных дождей. 4.4, Наклон опоры №59 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь из-за сильных дождей (подмыв основания опоры селевыми потоками). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №59 на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
130 | Чеченэнерго | 29.07.2023. в 5-55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35кВ Калиновская. Отключенные потребители 3,585 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВТ. При обходе осмотре Ф-2 ПС Калиновская обаружен обрыв шлейфа на ТП 2-11. 29.07.2023. в 7-30 после устранения дефекта Ф-2 введен в работу восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа на ТП 2-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ЗТП 2-1/160 ПС "Калиновская", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Калиновская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
131 | Чеченэнерго | 29.07.23г. в 06-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 07-35 Ф-1 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №88 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №88 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №88 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 088 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф1 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
132 | Чеченэнерго | 29.07.2023г в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Город" потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода фаза "С" на ТП 16/5. 29.07.2023г в 08-58 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "С" на ТП 16/5, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "С" на ТП 16/5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "С" на ТП 16/5 на КЛ Ф-16 (10 кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
133 | Чеченэнерго | 29.07.2023 в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 6408 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 110-111. 29.07.2023 в 09-30 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-2 ПС"Цемзавод" был обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 110-111 4.13, Обрыв провода В пролёте опор №110-111 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-2 ПС Цемзавод | 29.07.2023 в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 6408 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №110-111. 29.07.2023 в 09-30 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
134 | Чеченэнерго | 29.07.2023, в 07-55 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен Обрыв провода в пролете опор №98-99 фаза «В» с касанием фазы «А» 29.07.2023 в 09-25после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №98-99 фаза «В» с касанием фазы «А» 4.12, Обрыв провода в пролете опор №98-99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №98-99 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
135 | Чеченэнерго | 29.07.23г. в 09-02 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 10-43 Ф-5 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №135 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №135 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №135 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 135 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф5 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
136 | Чеченэнерго | 29.07.2023 в 09-38 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружен поврежденный изоляторы проходной на ТП 6/26 фаза «В» «С». 29.07.2023 в 11-15 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробитый изолятор проходной. на ТП 6-26, ВЛ-10кВ, Ф-6, ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
137 | Чеченэнерго | 29.07.2023 в 9-56 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 84 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВТ. При обходе осмотре обнаружен Обрыв шлейфа ТП 2/4 фаза «С». 29.07.2023 в 11-47 после устранения дефекта Ф-2 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 2-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на МТП 2-1/60 ПС "Наурская" (На балансе потребителя) ПУЖКХ, МТП 2-1/60 ПС "Наурская" (На балансе потребителя) ПУЖКХ/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Наурская, Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
138 | Чеченэнерго | 29.07.2023г в 14-34 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник" потребители 4395 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода фаза "В и С" в пролете опор 287-288. 28.07.2023г в 16-00 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "В и С" в пролете опор 287-288, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "В и С" в пролете опор 287-288 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В и С" в пролете опор 287-288 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
139 | Чеченэнерго | 30.07.2023г в 15-06 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Северная" потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв проводов фаза "А и В" в пролете опор 95-96. 30.07.2023г в 16-52 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов фаза "А и В" в пролете опор 95-96 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов фаза "А и В" в пролете опор 95-96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаза "А и В" в пролете опор 95-96 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
140 | Чеченэнерго | 01.08.2023г в 14-18 действием МТЗ отключился Ф-31 ПС "Город" 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-31 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 31/8. 01.08.2023г в 15-49 после устранения дефекта Ф-31 ПС "Город" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 31/8, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 31/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 31/8 на Ф-31 (10кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-31 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
141 | Чеченэнерго | 02.08.2023 14:38 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зона ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Схемно отключились ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162). Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на опоре № 57. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 57 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161), Опора 057 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
142 | Чеченэнерго | 02.08.2023г в 16-02 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение опорного изолятора фаза "А и В" на опоре 19. 02.08.2023г в 17-56 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение опорного изолятора фаза "А и В" на опоре 19, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение опорного изолятора фаза "А и В" на опоре 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора фаза "А и В" на опоре 19 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
143 | Чеченэнерго | 02.08.2023 г., 18 ч 23 мин действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре ф-7 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43. 02.08.2023 г., 20 ч 02 мин после устранения дефекта ф-7 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 042 - 043 | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
144 | Чеченэнерго | 02.08.2023 в 18:50 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Северная сработавших устройств РЗА не обнаружено (сработала сигнализация "работа АПВ"), АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник на опоре №37. 4.12, Причиной электродугового перекрытия гирлянд изоляторов с провода на траверсу ф. «В» на опоре № 37 ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник явилось загрязнение изоляции с последующим увлажнением в результате атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу ф. «В» на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
145 | Чеченэнерго | 02.08.2023 в 18-54 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №101-102. 02.08.2023 в 20-51 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-4 ПС "Цемзавод" обнаружен обрыв провода в пролёте опор №101-102 4.13, Обрыв провода В пролёте опор 101-102 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-4 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод". устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
146 | Чеченэнерго | 02.08.2023 г. в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-20 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа на ТП 20/12 фаза «В». 02.08.2023 г. в 21-20 после устранения дефекта Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 20-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 20-12 на КТП 4-3/160кВ ПС "Предгорная", Разрядник РВО-10 ф-В | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
147 | Чеченэнерго | 02.08.2023 г. в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружены поврежденные проходные изоляторы на ТП 18/26 фазы «В» «С». 02.08.2023 г. в 21-28 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробиты проходные изоляторы на ТП 18-26 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробиты проходные изоляторы на ТП 18/26 фазы «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробиты проходные изоляторы на ТП 18/26 фазы «В» «С» на КТП 18-26/160 кВ ПС "Горец", КТП 18-26/160 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
148 | Чеченэнерго | 02.08.2023 г., 21 ч 02 м. действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №122 02.08.2023 г., 21 ч 06 м. После устранение дефекта Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №122 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №122 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №122 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 122 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
149 | Чеченэнерго | 02.08.2023 г. в 21-25 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-2 ПС Горец обнаружен поврежденный разрядник на ТП 2/24 фаза «В» «А». 02.02.2023 г. в 22-45 после устранения дефекта Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации на опоре 12 4.13, Грязные изоляторы на опоре № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 12 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец" 110, Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
150 | Чеченэнерго | 02.08.2023г в 21-44 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная" 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 12/7. 01.08.2023г в 22-23 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Южная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 12/7, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 12/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 12/7 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
151 | Чеченэнерго | 02.08.2023 г. в 21-54 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен шлейфа на ТП 10/40 фаза «В» с касанием на фазу «А». 02.08.2023 г. в 23-02 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 10-40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 10-40 на КТП 10-40/250кВ ПС "Урус-Мартан"(аренда ТМ), КТП 10-40/250кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
152 | Чеченэнерго | 02.08.2023 г. в 22-32 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан1. При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан1 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 65-66 фаза В» «С». 02.08.2023 г. в 23-25 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 65-66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 65-66 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35 (аренда), Пролет 065 - 066 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
153 | Чеченэнерго | 02.08.2023 г., 22 ч 52 мин действием МТЗ отключился Ф-1 п/с Красноармейкая. При обходе осмотре Ф-1 п/с Красноармейкая. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 . 02.08.2023 г., 23 ч 50 мин после устранения дефекта Ф-1 п/с Красноармейкая. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38. на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Красноармейкая, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
154 | Чеченэнерго | 02.08.2023 22:55 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110". 02.08.2023 в 22-57 при РПВ Ф-19 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 17 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Опора 017 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
155 | Чеченэнерго | 02.08.2023 в 23-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Шатой". Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролёте опор 51-52. 03.08.2023 в 01-12 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-4 ПС Шатой обнаружен обрыв провода в пролёте опор 51-52 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 51-52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-4 ПС"Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод". устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
156 | Чеченэнерго | 02.08.2023., 23 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено повреждение опорного изолятора на ТП 1/22 фаза «А» «С», 00 часов 19 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден опорный изолятор на ТП 1/22 фаза «А» «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден опорный изолятор на ТП 1/22 фаза «А» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден опорный изолятор на ТП 1/22 фаза «А» «С» на 1-22, 250 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
157 | Чеченэнерго | 02.08.2023 г. в 23-59 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-19 ПС Горец обнаружен поврежденный опорный изолятор на ТП 19/25 фаза «А» «С». 02.08.2023 г. в 17-30 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 19-25 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбитый изолятор на ТП 19-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 19-25 на МТП 19-25/160 кВ ПС "Горец", МТП 19-25/160 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
158 | Чеченэнерго | 03.08.2023 в 00-02 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Консервная". 03.08.2023 в 00-05 при РПВ Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
159 | Чеченэнерго | 03.08.2023 г. в 00-13 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-9 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв проводов в пролете опор 93-94 фаза «В» с касанием на фазу «С». 03.08.2023 г. в 01-09 после устранения дефекта Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 93-94 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 93-94 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан" 35, Пролет 093 - 094 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
160 | Чеченэнерго | 03.08.2023 г. в 07-48 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-7 ПС Алхазурово обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №128-129. 03.08.2023 г. в 09-17 после устранения дефекта Ф-7 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 128-129 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 128-129 на ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с "Алхазурово" 35, Пролет 128 - 129 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
161 | Чеченэнерго | 03.08.2023 г. в 07-53 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-1 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №88-89. 03.08.2023 г. в 09-43 после устранения дефекта Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №88-89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №88-89 на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан" 35, Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
162 | Чеченэнерго | 03.08.2023 в 08-43 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2 187 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа опора № 21. 03.08.2023 в 10-20 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 21 обрыв шлейфа 4.13, Обрыв шлейфа № 21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа № 21 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
163 | Чеченэнерго | 03.08.2023 г. в 08-48 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-8 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа 10 кВ фаза «С» ТП-8/12. 03.08.2023 г. в 08-40 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 8-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 8-12 на КТП 8-12/100кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 8-12/100кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
164 | Чеченэнерго | 03.08.2023г в 10-55 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская" 7212 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение "В и С" на ТП 4/21. 03.08.2023г в 12-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Октябрьская" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение "В и С" на ТП 4/21, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение "В и С" на ТП 4/21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение "В и С" на ТП 4/21 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
165 | Чеченэнерго | 03.08.2023 г. в 11-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-3 ПС Горец обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» на опоре № 123. 03.08.2023 г. в 13-00 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на опоре № 123 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре № 123 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 123 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
166 | Чеченэнерго | 03.08.2023г в 13-13 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная" 6000 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение "А и С" на ТП 6/11. 03.08.2023г в 14-45 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Тепличная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение "А и С" на ТП 6/11, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение "А и С" на ТП 6/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение "А и С" на ТП 6/11 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
167 | Чеченэнерго | 03.08.2023 г. в 13-25 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-8 ПС Горец обнаружен обрыв провода фаза «А» между опорами № 77-78. 03.08.2023 г. в 14-50 после устранения дефекта Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 77-78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 77-78 на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец" 110, Пролет 077 - 078 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
168 | Чеченэнерго | 03.08.2023 г. в 15-05 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-9 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа фаза «С» ТП-9/17. 03.08.2023 г. в 16-45 после устранения дефекта Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 9-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 9-17 на КТП 19-17/250 кВ ПС "Горец", КТП 19-17/250 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
169 | Чеченэнерго | 03.08.2023 г. в 15-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-2 ПС Алхазурово обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «В» между опорами № 61-62. 03.08.2023 г. в 17-12 после устранения дефекта Ф-2 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 61-62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 61-62 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Алхазурово" 35, Пролет 061 - 062 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
170 | Чеченэнерго | 03.08.2023г в 17-00 действием МТЗ отключился Ф-31 ПС "Город" 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-31 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 03.08.2023г в 18-40 после устранения дефекта Ф-31 ПС "Город" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение головного кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кВ на Ф-31 (10кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-31 ПС "Город". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
171 | Чеченэнерго | 03.08.2023г в 21-15 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Северная" 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено повреждение кабельной муфты. 03.08.2023г в 23-10 после устранения дефекта Ф-24 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной муфты, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.3, Повреждение кабельной муфты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 10кВ Ф-24 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-24 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
172 | Чеченэнерго | 04.08.2023 г. в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа на ТП 10/40. 04.08.2023 г. в 09-56 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 10-40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 10-40 на КТП 10-40/250кВ ПС "Урус-Мартан"(аренда ТМ), КТП 10-40/250кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
173 | Чеченэнерго | 04.08.2023 г., 09 ч 10 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС "АТЭЦ". При обходе осмотре Ф- 14 обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 18-19. 04.08.2023 г., 10 ч 03 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС "АТЭЦ" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 18-19. в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 18-19. на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Пролет 018 - 019 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
174 | Чеченэнерго | 04.08.2023г в 18:32ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 10508 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 5/42 фаза "С". 04.08.2023г в 20:42ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 5/42 фаза "С" 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 5/42 фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 5/42 фаза "С" на ПС Ножай-Юрт Ф-5 | Произвести обход осмотр ТП 5/42 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
175 | Чеченэнерго | 05.08.2023 г., 07 ч 30 м. действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №53 05.08. 2023 г., 07 ч 33 м. После устранение дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №53 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №53 на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 053 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
176 | Чеченэнерго | 05.08.2023 в 10:02 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками на Грозненской ТЭС действием ДФЗ, ТО; на ПС 330 кВ Грозный действием ДФЗ, АПВ неуспешно. Обесточена 2СШ-110 ПС 110 кВ Город, 2СШ-110 ПС 110 кВ Южная. Роткл=15 МВт, 30000 чел., частично г. Грозный. В 10:12 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками с ПС 330 кВ Грозный успешно - запитаны все потребители. В 10:14 на Грозненской ТЭС ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками замкнута в транзит. В 10:22 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками на Грозненской ТЭС действием ДФЗ, ТО; на ПС 330 кВ Грозный действием ДФЗ, АПВ неуспешно. Обесточена 2СШ-110 ПС 110 кВ Город, 2СШ-110 ПС 110 кВ Южная. Роткл=15 МВт, 30000 чел., частично г. Грозный. В 10:29 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками с ПС 330 кВ Грозный успешно - запитаны все потребители. В 10-34 на Грозненской ТЭС ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками замкнута в транзит. В 10:46 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками на Грозненской ТЭС действием ДФЗ, ТО; на ПС 330 кВ Грозный действием ДФЗ, АПВ неуспешно. Обесточена 2СШ-110 ПС 110 кВ Город, 2СШ-110 ПС 110 кВ Южная. Роткл=15 МВт, 30000 чел., частично г. Грозный. В 10:59 запитаны все потребители по резерву от ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками. В 13:48 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками выведена в ремонт. Для отыскания и устранения повреждения. Результаты осмотра: оп № 69 (9,8 км от ПС 330 кВ Грозный) разрушение изоляторов 4 их 8 в гирлянде ф "С", требуется замена гирлянды ф "С". В 16:26 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками введена в работу после замены гирлянды изоляторов ф "С". Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта загрязнение пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 69 ф. «С» ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь, что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов. 4.11, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 69 ф. «С» ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь по увлажненной поверхности изоляторов в результате перепада температур наружного воздуха что привело к снижению разрядных характеристик гирлянды изоляторов и повреждению 4 изоляторов в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 4 изоляторов в гирлянде ф. "С" на опоре №69 на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
177 | Чеченэнерго | 05.08.2023., в 13-35 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода Ф «В» в пролете опор №42-43. 05.08.2023 в 14-30 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 42-43 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 42-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 42-43 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 042 - 043 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
178 | Чеченэнерго | 06.08.2023 в 13:51 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево действием: на ПС 110 кВ Плиево ДЗЛ, на Грозненской ТЭС ДЗЛ, АПВ успешно. При этом, на ПС 330 кВ Грозный излишним действием ДЗЛ с успешным АПВ односторонне отключились КВЛ 110 кВ Грозный - Восточная и ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками. В 14:53 ДЗЛ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками выведена из работы для послеаварийной проверки, введены ОУ резервных защит. В 15:33 ДЗЛ КВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Консервная и КВЛ 110 кВ Грозный - Восточная, выведена из работы для послеаварийной проверки, введены ОУ резервных защит. 14.08.2023 филиалом ПАО «Россети» Северо-Кавказское предприятие магистральных электрических сетей была проведена послеаварийная проверка комплекта РЗ №1 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками (ДЗЛ, ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 091) на ПС 330 Грозный. По результатам проверки определено: функция ДЗЛ в комплекте РЗ №1 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками (ДЗЛ, ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 091) работает исправно в соответствии с заданными уставками. Заданные уставки ДЗЛ соответствуют бланку уставок от 06.10.2021 №б1-II-Р-506. 17.08.2023 филиалом ПАО «Россети» Северо-Кавказское предприятие магистральных электрических сетей была проведена послеаварийная проверка комплекта РЗ№1 КВЛ 110 кВ Грозный-Восточная (ДЗЛ, ТЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) (ШЭ2607 093) на ПС 330 Грозный. По результатам проверки определено: функция ДЗЛ в комплекте РЗ№1 КВЛ 110 кВ Грозный-Восточная (ДЗЛ, ТЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) (ШЭ2607 093) работает исправно в соответствии с заданными уставками. Заданные уставки ДЗЛ соответствуют бланку уставок от 10.03.2022 №б1-II-Р-84. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево явилось не выявление загрязнения изоляции на опоре №19 при проведении планового осмотра 02.06.2023. 3.4.9.1, Причиной одностороннего отключения КВЛ 110 кВ Грозный - Восточная и ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками, излишним действием ДЗЛ, на ПС 330 кВ Грозный, явилось появление тока превышающего уставку срабатывания ДЗЛ, при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево. 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево явилось электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов с провода на траверсу ф. «А» на опоре № 19 по слою загрязнённой изоляции с последующим увлажнением в результате атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов с провода на траверсу ф. «А» на опоре № 19 на ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево, Опора 019 | 1. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево по всей длине. При наличии дефектов организовать устранение по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Провести инструктаж персоналу СЛЭП на тему «Проведение осмотров и выявление загрязнения изоляции на ВЛ 110 кВ». Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
179 | Чеченэнерго | 06.08.2023, в 15-00 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-14 обнаружен обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами № 123-124 06.08.2023 в 16-16 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами № 123-124 в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами № 123-124 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 6 кВ фаза «С» между опорами № 123-124 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Пролет 123 - 124 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
180 | Чеченэнерго | 06.08.2023., 15 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 06.08.2023., 15 часов 42 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудерме-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №155 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №155 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №155 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 155 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
181 | Чеченэнерго | 06.08.2023г в 19-55 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Северная" 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 06.08.2023г в 21-54 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-21 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
182 | Чеченэнерго | 07.08.2023., 10 часов 47 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 07.08.2023., 10 часов 49 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №42 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
183 | Чеченэнерго | 07.08.2023 в 13:00 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 1 з. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 з. ДЗ, АПВ не работало (КС). Последствий для потребителей не было. Длина ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120): 46,1 км В 13:26 РПВ ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) (после осмотра оборудования ПС 330 кВ Моздок, ПС 110 кВ Ищерская) успешно В 13:33 на ПС 110 кВ Ищерская ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) замкнута в транзит. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) явилось несвоевременное выявление загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ф. "А", "С" на опоре № 29. 4.12, Причиной электродугового перекрытия гирлянд изоляторов с провода на траверсу ф. "А", "С" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) явилось загрязнение изоляции с последующим увлажнением в результате атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия гирлянд изоляторов с провода на траверсу ф. "А", "С" на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120, Опора 029 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
184 | Чеченэнерго | 07.08.2023г в 17-44 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Северная" 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кв. 07.08.2023г в 19-17 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение головного кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-21 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
185 | Чеченэнерго | 07.08.2023г в 19-37 действием МТЗ отключился Ф-31 ПС "Город" 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-31 обнаружен обрыв шлейфа "А" на ТП 31/9. 07.08.2023г в 21-12 после устранения дефекта Ф-31 ПС "Город" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа "А" на ТП 31/9, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа "А" на ТП 31/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа "А" на ТП 31/9 на Ф-31 (10кВ) ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-31 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
186 | Чеченэнерго | 08.08.2023 в 09-36 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная". 08.08.2023 в 09-39 при РПВ Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 71 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
187 | Чеченэнерго | 08.08.2023 в 11:30 на ПС 110 кВ Горячеисточненская по неотложной заявке отключены 1СШ-110, В-175 в аварийный ремонт для устранения нагрева контактного соединения ШР-175. В 12:21 на ПС 110 кВ Горячеисточненская введены в работу 1СШ-110, В-175, проведена ревизия контактного соединения ШР-175. | 3.4.7.3, Не своевременно выявлен нагрев контактных соединений на ШР Л-175 ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ. 4.13, Нагрев контактных соединений ШР Л-175 ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ, ШР Л-175 | Произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений ОРУ 110 на ПС 110 кВ "Горячеисточненская" Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
188 | Чеченэнерго | 08.08.2023г в 17-42 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город" 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение опорных изоляторов фаза «А и В» на КТП-645. 08.08.2023г в 18-44 после устранения дефекта Ф-32 ПС "Город" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение опорных изоляторов фаза «А и В» на КТП-645, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение опорных изоляторов фаза «А и В» на КТП-645 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов фаза «А и В» на КТП-645 на КВЛ 10 кВ Ф-32 ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
189 | Чеченэнерго | 08.08.2023 в 23-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода в пролете № 143-144. 09.08.2023 в 00-49 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 143-144 обрыв провода 4.13, Обрыв провода № 143-144 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете № 143-144 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Итум-Кала", ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-3 "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
190 | Чеченэнерго | 09.08.2023 в 07-46 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "АКХП". Отключенные потребители 8 748 чел. Отключенная нагрузка 1.4 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено повреждение кабеля 6 кВ. 09.08.2023 в 08-58 Ф-3 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 6 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 6 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "АКХП", Кабель 1 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии Ф-7 ПС АКХП. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
191 | Чеченэнерго | 09.08.2023 в 14-48 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "АКХП". Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено Повреждение проходных изоляторов на ТП 7/37 на фазе «В» «С». 09.08.2023 в 16-17 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов на ТП 7/37 на фазе «В» «С» в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов на ТП 7/37 на фазе «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП 7/37 на фазе «В» «С» на ТП 7-37/100кВА ПС "АКХП", КТП 7-34/630 ПС "АКХП"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
192 | Чеченэнерго | 09.08.2023г в 16-52 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная" 7588 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение кабеля 10 кв. 09.08.2023г в 18-04 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кв, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кв Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кв на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-22 ПС "Восточная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
193 | Чеченэнерго | 09.08.2023 г., 18 ч 26 мин действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре ф-7 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61. 09.08.2023 г., 19 ч 20 мин после устранения дефекта ф-7 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 60-61 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 060 - 061 | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
194 | Чеченэнерго | 10.08.2023 в 04-17 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Северная". 10.08.2023 в 04-21 при РПВ Ф-28 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 64 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 64 на ВЛ 10кВ Ф-28 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
195 | Чеченэнерго | 10.08.2023 г., 04 ч 40 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Гойт-Корт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен грязные изоляторы на опоре №107 10.08.2023 г., 04 ч 43 м м. РПВ Успешно Ф-9 ПС Гойт-Корт, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 107 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 107 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 107 на ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Гойт-Корт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
196 | Чеченэнерго | 10.08.2023 в 04-55 действием МТЗ отключился Ф-29 ПС "Город". 10.08.2023 в 04-58 при РПВ Ф-29 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 83 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 83 на КВЛ 10 кВ Ф-29 ПС 110 кВ Город | Произвести обход осмотр Ф-29 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
197 | Чеченэнерго | 10.08.2023 г., 06 ч 12 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 4 Обрыв провода в пролёте опор №3-4 фаза "В" падением на фазу "С". 10.08.2023 г., 08 ч 07 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №3-4 фаза "В" падением на фазу "С". в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №3-4 фаза "В" падением на фазу "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №3-4 фаза "В" падением на фазу "С" на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Пролет 003 - 004 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
198 | Чеченэнерго | 10.08.2023., 06 часов 36 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110. 10.08.2023., 06 часов 39 минут при РПВ Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №10 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №10 Ф-1 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №10 Ф-1 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 010 | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
199 | Чеченэнерго | 10.08.2023г в 07-43 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Северная" 1020 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 10.08.2023г в 08-54 после устранения дефекта Ф-8 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение головного кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кВ на КЛ 6-10 кВ Ф-8 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-8 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
200 | Чеченэнерго | 10.08.2023 в 13-23 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Холодильник". 10.08.2023 в 13-26 при РПВ Ф-6 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
201 | Чеченэнерго | 10.08.2023 в 15-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Северная". 10.08.2023 в 15-33 при РПВ Ф-4 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 87 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 87 на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
202 | Чеченэнерго | 11.08.2023 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная". 11.08.2023 в 07-12 при РПВ Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 56 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
203 | Чеченэнерго | 11.08.2023 г. в 10-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан1. При обходе осмотре Ф-2 ПС Урус-Мартан1 обнаружен повреждение проходных изоляторов на ТП 2/39 фаза «А» «С». 11.08.2023 г. в 11-49 после устранения дефекта Ф-2 ПС Урус-Мартан1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 2-39 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбитый изолятор на ТП 2-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 2-39 на КТП 2-39/160кВ ПС "Урус-Мартан 1" (аренда), КТП 2-39/160кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
204 | Чеченэнерго | 11.08.2023 13:34 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Правобережная". При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен повреждение проходных изоляторов на ТП 1/24 фаза «В» «С». 11.08.2023 в 15-01 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Правобережная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, в результате длительной эксплуатации.в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов на ТП 1/24 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП 1/24 фаза «В» «С» на Повреждение проходных изоляторов на ТП 1/24 фаза «В» «С» | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "Правобережная", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
205 | Чеченэнерго | 11.08.2023г в 19-18 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" 9000чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв шлейфа "В" с касанием фазы "А" на КТП 827. 11.08.2023г в 20-52 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа "В" с касанием фазы "А" на КТП 827, в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа "В" с касанием фазы "А" на КТП 827 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа "В" с касанием фазы "А" на КТП 827 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
206 | Чеченэнерго | 11.08.2023г в 21-21 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Висаитова" 3000чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв проводов "В" с касанием фазы "А" в пролете опор 65-65. 11.08.2023г в 22-18 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Висаитова" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов "В" с касанием фазы "А" в пролете опор 65-65, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов "В" с касанием фазы "А" в пролете опор 65-65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов "В" с касанием фазы "А" в пролете опор 65-65 на КЛ 6-10кВ Ф-4 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
207 | Чеченэнерго | 11.08.2023 г. в 21-35 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор № 66-67. 11.08.2023 г. в 22-59 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 66-67 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
208 | Чеченэнерго | 12.08.2023г в 13-38 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная" 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «А и В» на КТП-12/27. 12.08.2023г в 14-46 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Южная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «А и В» на КТП-12/27, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «А и В» на КТП-12/27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «А и В» на КТП-12/27 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
209 | Чеченэнерго | 12.08.2023 в 17-32 действием МТЗ отключился Ф-33 ПС "Северная". 12.08.2023 в 17-34 при РПВ Ф-33 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 64 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 64 на ВЛ 10 кВ Ф-33 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-33 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
210 | Чеченэнерго | 12.08.2023 17:48 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Правобережная". 12.08.2023 в 17-52 при РПВ Ф-1 ПС "Правобережная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 42 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 42 на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная", Опора 042 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Правобережная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
211 | Чеченэнерго | 12.08.2023г в 19-11 действием МТЗ отключился Ф-24 "Восточная" 4584 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кв. 12.08.2023г в 19-54 после устранения дефекта Ф-24 "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кв, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение головного кабеля 10 кв Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кв на КЛ 6-10кВ Ф-24 "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6-10 кВ Ф-24 ПС "Восточная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
212 | Чеченэнерго | 13.08.2023 г., 07 ч 33 мин действием МТЗ отключился ф-1 п/с Красноармейкая. 13.08.2023 г., 07 ч 35 мин при РПВ ф-1 п/с Красноармейкая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №47 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №47 на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Опора 047 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
213 | Чеченэнерго | 13.08.2023 г. в 18-20 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №83-84. 13.08.2023 г. в 20-24 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 83-84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 83-84 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Пролет 083 - 084 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
214 | Чеченэнерго | 14.08.2023 в 00-43 действием МТЗ отключился Ф-33 ПС "Северная". 14.08.2023 в 00-45 при РПВ Ф-33 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 на ВЛ 10 кВ Ф-33 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-33 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
215 | Чеченэнерго | 14.08.2023 в 07-37 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружены грязные на опоре №98. 14.08.2023 в 07-40 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №98 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №98 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 098 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
216 | Чеченэнерго | 14.08.2023г в 12-52 действием МТЗ отключился Ф-4 "Северная" 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на КТП-721. 14.08.2023г в 14-46 после устранения дефекта Ф-4 "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на КТП-721, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на КТП-721 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на КТП-721 на КЛ 6-10кВ Ф-4 "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
217 | Чеченэнерго | 14.08.2023 г. в 16-59 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружен обрыв шлейфа на ТП 11/44 фаза «А» «В». 14.08.2023 г. в 18-36 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 11-44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 11-44 на КТП 11-44/160 кВ ПС "Красноармейская" (аренда тм), КТП 11-44/160 кВ ПС "Красноармейская"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
218 | Чеченэнерго | 16.08.2023 в 00:00 по неотложной заявке выведен трансформатор Т-1 35 кВ ПС 35 кВ "Черноречье" для замены трансформатора Т-1 35 кВ. Отключенная нагрузка 4 МВт. Отключенные потребители 20900 чел. 16.08.2023 в 11:30 после замены трансформатора Т-1 35 кВ ПС 35 кВ "Черноречье" введен в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Несвоевременно выявлен нагрев шпильки ввода трансформатора Т-1 35 кВ со стороны НН на ПС 35 кВ Черноречье. 4.13, Нагрев шпильки ввода трансформатора Т-1 35 кВ со стороны НН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев шпильки ввода трансформатора Т-1 35 кВ со стороны НН. на ПС "Черноречье" 35/6кВ, Т-1 | Провести в полном объеме испытание трансформаторов Т-1 и Т-2 35 кВ на ПС 35 кВ Черноречье. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
219 | Чеченэнерго | 16.08.2023 в 21-50 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 7 853 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода 6 кВ фаза «В» на опоре №44. 16.08.2023 в 22-21 Ф-19 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 6 кВ фаза «В» на опора №44 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 6 кВ фаза «В» на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 6 кВ фаза «В» на опоре №44. на ВЛ 6кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ", Опора 044 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
220 | Чеченэнерго | 17.08.2023 в 04-50 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес". При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №1. 17.08.2023 в 07-01 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1 на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
221 | Чеченэнерго | 17.08.2023г в 10-59 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Северная" 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С».17.08.2023г в 12-45 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С», в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
222 | Чеченэнерго | 17.08.2023г в 11-50 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная" 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружено повреждение разрядника фаза «В и С» на ТП 10/27. 17.08.2023г в 14-37 после устранения дефекта Ф-10 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядника фаза «В и С» на ТП 10/27, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение разрядника фаза «В и С» на ТП 10/27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фаза «В и С» на ТП 10/27 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
223 | Чеченэнерго | 17.08.2023г в 13-02 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Восточная" 7565 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа фаза "А и В» на ТП 6/16. 17.08.2023г в 14-53 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "А и В» на ТП 6/16, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "А и В» на ТП 6/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "А и В» на ТП 6/16 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
224 | Чеченэнерго | 18.08.2023 г., 16 ч 25 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 4 Обрыв провода фаза «В» между опорами №208-209. 18.08.2023 г., 18 ч 05 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» между опорами №208-209. в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода фаза «В» между опорами №208-209. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» между опорами №208-209. на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Пролет 208 - 209 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
225 | Чеченэнерго | 18.08.2023 в 18-45 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес". При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №41 18.08.2023 в 19-55 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №41 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №41 на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Опора 041 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
226 | Чеченэнерго | 18.08.2023 в 20-00 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3 631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете № 14-15. 18.08.2023 в 21-50 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 14-15 обрыв провода 4.13, Обрыв провода на опоре № 14-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете № 14-15 на ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭСТагиров М.М.
227 | Чеченэнерго | 19.08.2023 г., 18 ч 48 мин действием МТЗ отключился ф-5 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре ф-5 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 23-24. 19.08.2023 г., 19 ч 32 мин после устранения дефекта ф-5 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 23-24 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 23-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 23-24 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
228 | Чеченэнерго | 20.08.2023 в 09-05 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв шлейфа Ф «А» в пролете опор №110 20.08.2023 в 10-25 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа фазы "А" на Опоре №110 в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №110 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
229 | Чеченэнерго | 20.08.2023 г., 15 ч 35 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 Причина: повреждение обрыв шлейфа фаза «В» опоре 72, 20.08.2023 г., 17 ч 20 м. после устранения дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа фаза «В» опоре 72, в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа фаза «В» опоре 72, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фаза «В» опоре 72, на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 072 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
230 | Чеченэнерго | 21.08.2023 в 04:50 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) действием на ПС 110 кВ Ищёрская 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на опоре № 331. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 331 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 331 на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
231 | Чеченэнерго | 21.08.2023г в 12-23 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "ГРП-110" 2364 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв шлейфа фаза «В» на ТП 17/3. 21.08.2023г в 14-12 после устранения дефекта Ф-17 ПС "ГРП-110" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «В» на ТП 17/3, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «В» на ТП 17/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В» на ТП 17/3 на ВЛ 10кВ Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
232 | Чеченэнерго | 21.08.2023г в 14-27 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Северная" 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение кабеля 10 кв. 21.08.2023г в 16-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-4 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
233 | Чеченэнерго | 21.08.2023 г. в 16-44 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-6 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода в пролёте опор №78-79 фаза "В" с касанием фазы "А". 21.08.202 г. в 18-15 после устранения дефекта Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 78-79 Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 78-79 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная" 35, Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
234 | Чеченэнерго | 21.08.2023г в 17-00 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Консервная" 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение кабеля 10 кв. 21.08.2023г в 19-20 после устранения дефекта Ф Ф-2 ПС "Консервная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Консервная" 110 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-2 ПС "Консервная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
235 | Чеченэнерго | 21.08.2023 18:20 действием МТЗ на ПС 110кВ Цемзавод отключилась ВЛ-35 кВ Цемзавод - Шатой (87а). На ПС 35кВ Шатой отключений не было. Отключенные потребители 36 013 чел. Отключенная нагрузка 9 МВт. 21.08.2023 18:26 РПВ ВЛ-35 кВ Цемзавод - Шатой (87а) успешно. Все потребители запитаны. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Межфазное КЗ ф. А, С в пролете опор №43-44 в результате касания проводов. Пролет проходит через реку Аргун, расстояние между опорами 300 метров. 4.12, Из-за касания проводов произошло межфазное КЗ ф. А, С в пролете опор №43-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное КЗ ф. А, С в пролете опор №43-44 на ВЛ-35 кВ Цемзавод - Шатой (87а), Пролет 043-044 | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-35 кВ Цемзавод - Шатой (87а). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
236 | Чеченэнерго | 21.08.2023 в 20-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4 482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа на опоре № 42. 21.08.2023 в 22-00 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 42 обрыв шлейфа 4.13, Обрыв шлейфа № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре № 42 на ВЛ - 10 кВ Ф-3 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
237 | Чеченэнерго | 21.08.2023 в 23-36 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". 21.08.2023 в 23-39 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 50 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 50 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 050 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
238 | Чеченэнерго | 22.08.2023 в 00:25 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130). На ПС 110 кВ Ищерская 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Наурская 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 35 Ф-А ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде. 4.11, Электродуговое повреждение одного изолятора в гирлянде ф "А" на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение одного изолятора в гирлянде ф "А" на ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | Заменить гирлянду изоляторов Ф-А в на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
239 | Чеченэнерго | 22.08.2023г в 14-53 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная" 7337 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода фаза «В» в пролете опор 47-48. 22.08.2023г в 17-15 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Консервная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» в пролете опор 47-48, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «В» в пролете опор 47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» в пролете опор 47-48 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
240 | Чеченэнерго | 22.08.2023 в 15-30 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Северная". 22.08.2023 в 15-40 при РПВ Ф-9 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 69 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
241 | Чеченэнерго | 22.08.2023 г. в 18-00 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-8 ПС Алхазурово обнаружен обрыв шлейфа ТП-8/9 фаза «С». 22.08.2023 г. в 19-00 после устранения дефекта Ф-8 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 8-9 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 8-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 8-9 на КТП 8-9/160кВ ПС "Алхазурово", КТП 8-9/160кВ ПС "Алхазурово"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
242 | Чеченэнерго | 22.08.2023 в 18-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1 581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 51-52. 22.08.2023 в 20-10 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51-52 обрыв провода в пролете 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 51-52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете № 51-52 на ВЛ - 10 кВ Ф-1 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
243 | Чеченэнерго | 22.08.2023 г., 18 ч 50 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 9 Обрыв провода в сети 10 кВ фаза «В» в пролете опор 89-90. 22.08.2023 г., 23 ч 40 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в сети 10 кВ фаза «В» в пролете опор 89-90 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в сети 10 кВ фаза «В» в пролете опор 89-90 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в сети 10 кВ фаза «В» в пролете опор 89-90 на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Пролет 089 - 090 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
244 | Чеченэнерго | 23.08.2023 в 04:51 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) действием на ПС 110 кВ Ищёрская 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 324 ф. "А" ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.12, Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опоре № 324 ф. "А" ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опоре № 324 ф. "А" на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) | Произвести замену гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 324 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
245 | Чеченэнерго | 23.08.2023 в 14-43 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Консервная". 23.08.2023 в 14-46 при РПВ Ф-1 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
246 | Чеченэнерго | 25.08.2023г в 11-07 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Северная" 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение кабеля 10 кв. 25.08.2023г в 13-50 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-9 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-9 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
247 | Чеченэнерго | 25.08.2023, в 19-22 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-26 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №24-25. 25.08.2023 в 21-09 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 14-15 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 14-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 14-15 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 014 - 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
248 | Чеченэнерго | 26.08.2023 в 00-17 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 26.08.2023 в 00-19 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №70 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
249 | Чеченэнерго | 26.08.2023 в 01-14 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Черноречье". 26.08.2023 в 01-16 при РПВ Ф-15 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 69 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 на ВЛ 6кВ Ф-15 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
250 | Чеченэнерго | 27.08.2023., 16-20 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Знаменская. При обходе-осмотре Ф-13 обнаружено повреждение опорных изоляторов на ТП 13/17 фаза «В» «С». 27.08.2023., 18-06 после устранения дефекта Ф-13 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, повреждение опорных изоляторов на ТП 13/17 фаза «В» «С» в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, повреждение опорных изоляторов на ТП 13/17 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов на ТП 13/17 фаза «В» «С» на ТП 13/17 Ф-13 ПС Знаменская, опорные изоляторы | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
251 | Чеченэнерго | 28.08.2023г в 10:10ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-2/47 фаза «В». 28.08.2023г в 11:20ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-2/47 фаза «В». 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-2/47 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-2/47 фаза «В». на ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт ТП 2/47, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
252 | Чеченэнерго | 29.08.2023, в 10-43 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №14. 29.08.2023 в 12-36 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 14 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 14 на ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
253 | Чеченэнерго | 30.08.2023 в 11-43 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Медзавод. Отключенные потребители 1 350 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролете 73-74 фаза «В» с касанием на фазу «С». 30.08.2023 в 13-41 после устранения дефекта Ф-5 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете 73-74 фаза «В» с касанием на фазу «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете 73-74 фаза «В» с касанием на фазу «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-5 6 кВ ПС 35 Медзавод | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Медзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
254 | Чеченэнерго | 30.08.2023г в 19-09 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на КТП 719. 30.08.2023г в 19-50 после устранения дефекта Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на КТП 719, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на КТП 719 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на КТП 719 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Город" 110 | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
255 | Чеченэнерго | 31.08.2023 в 16-10 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур". 31.08.2023 в 16-13 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 73 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-5 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 73 на ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур", Опора 073 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
256 | Чеченэнерго | 01.09.2023 г., 09 ч 54 мин действием МТЗ отключился ф-9 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре ф-9 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35. 01.09.2023 г., 13 ч 02 мин после устранения дефекта ф-9 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 034 - 035 | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
257 | Чеченэнерго | 01.09.2023 г. в 18-02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 01.09.2023 г. в 18-02 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, На опоре № 48 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 48 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан" 1 35, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
258 | Чеченэнерго | 02.09.2023 в 06-28 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 02.09.2023 в 06-30 при РПВ Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №72 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 72 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
259 | Чеченэнерго | 02.09.2023 в 06-45 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная". 02.09.2023 в 06-47 при РПВ Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 83 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 83 на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
260 | Чеченэнерго | 03.09.2023г в 12-50 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Южная" потребители 3462 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ между ТП-171-771. 03.09.2023г в 14-35 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП-171-771, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП-171-771 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ между ТП-171-771 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-6 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
261 | Чеченэнерго | 03.09.2023 в 14-50 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №81. 03.09.2023 в 14-55 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №81 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 081 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
262 | Чеченэнерго | 03.09.2023г в 19-35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская" потребители 8212 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы "А и С" на ТП 4/19. 03.09.2023г в 20-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фазы "А и С" на ТП 4/19, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фазы "А и С" на ТП 4/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фазы "А и С" на ТП 4/19 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
263 | Чеченэнерго | 04.09.2023г в 14-18 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Северная" потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на КТП 398. 04.09.2023г в 15-59 после устранения дефекта Ф-32 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на КТП 398, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на КТП 398 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на КТП 398 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
264 | Чеченэнерго | 06.09.2023 в 14-58 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружены повреждённые изоляторы. 06.09.2023 в 16-40 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-4 ПС Итум-Кала обнаружены повреждения проходных изоляторов фазы "В" "С" ТП 4/36 4.17, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 4/36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Изолятора на ПС Итум-Кала Ф-4 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
265 | Чеченэнерго | 06.09.2023 в 16:00 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками на ПС 330 кВ Грозный действием ДФЗ, на Грозненской ТЭС действием ТО; АПВ успешно. В это-же время отключилась КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, Дифференциальной ТО, на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ; АПВ успешно Последствий для потребителей не было. 06.09.2023 в 16:02 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з ДЗ, ТО, ОУ резервных защит, АПВ неуспешно, на Грозненской ТЭС действием ТО, АПВ не работало (КС). Обесточены 1СШ-110 ПС 110 кВ Южная (АВР 10 кВ не смонтирован), 1СШ-110 ПС 110 кВ Город (АВР 10 кВ не смонтирован), Роткл=15 МВт, население 38352 ч, г. Грозный. Схемно-режимные особенности: Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками (ДЗЛ, ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 091) согласно заявки выведен из работы, введены ОУ резервных защит на ПС 330 кВ Грозный и Грозненской ТЭС. В 16:12 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками от ПС 330 кВ Грозный не успешно, ВЛ отключилась действием 1 з ДЗ. В 16:28 всем потребителям подано напряжение (нагрузка запитана от ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками). В 21:01 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками отключена персоналом по неотложной заявке на аварийный ремонт. В 21:01 Грозненская ТЭС разгружена по команде с 315 МВт до 260 МВт из-за совместного ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь и ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь. Станция снизила рабочую мощность на 82 МВт. В 22:20 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками выведена в ремонт для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками. В 23:09 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками выведена в ремонт для выявления и устранения дефекта. 07.09.2023 в 02:20 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками введена в работу. Убран строительный мусор с проводов, установлен бандаж в пролёте опор 74-75. Восстановлено электроснабжение всех потребителей. Восстановлена рабочая мощность Грозненской ТЭС. В 03:51 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками введена в работу. Убран строительный мусор с проводов. восстановлена нормальная схема. | 3.4.12.2, Причина отключения ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками явилось перекрытия проводов в пролетах опор № 76-77-78 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Причина отключения ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 явилось перекрытие проводов в пролете опор № 17-18 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12, Причина отключения ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками явилось электродуговое перекрытие проводов в пролетах опор №76-77-78 посторонними предметами (обрывки металлической кровли, рейки и др.) при неблагоприятных погодных условиях. Причина отключения ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 явилось электродуговое перекрытие проводов в пролете опор №17-18 в результате наброса металлического предмета (стальная проволока) из-за сильного ветра, последующим ее падением. (порывистый ветер скоростью 28, 5-32, 6 м/с по шкале Бофорта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие проводов на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками, Пролет 076-077; электродуговое перекрытие проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 | Произвести осмотр ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I и II цепь с отпайками и ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - "Грозный №3 на предмет выявления нарушений охранных зон строительными объектами. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
266 | Чеченэнерго | 06.09.2023, в 16-46 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-20 обнаружен Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 20/24 06.09.2023 в 17-33 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 20-24 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 20-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 20-24 на КТП 20-24/400 кВ ПС "Гудермес-Сити", КТП 20-24/400 кВ ПС "Гудермес-Сити"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
267 | Чеченэнерго | 06.09.2023 в 16-50 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 7 853 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода в пролёте опор фаза "В" с касанием фазы "А" опора № 46-47. 06.09.2023 в 17-40 Ф-19 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Обрыв провода в пролёте опор фаза "В" с касанием фазы "А" опора № 46-47 в результате сильного ветра 4.13, Обрыв провода в пролёте опор фаза "В" с касанием фазы "А" опора № 46-47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор фаза "В" с касанием фазы "А" опора № 46-47 на ВЛ 6кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ", Пролет 046 - 047 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
268 | Чеченэнерго | 06.09.2023 г., 17 ч 12 мин действием МТЗ отключился Ф-1 п/с Красноармейкая. При обходе осмотре Ф-1 п/с Красноармейкая. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 26-27 .06.09.2023 г., 18 ч 15 мин после устранения дефекта Ф-1 п/с Красноармейкая. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 26-27 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 26-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 26-27 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Пролет 026 - 027 | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
269 | Чеченэнерго | 06.09.2023 в 00-30 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "А" опора №14-15. 06.09.2023 в 18-52 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "А" опора №14-15 в результате сильного ветра. 4.13, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "А" опора №14-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес", Опора 014 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
270 | Чеченэнерго | 06.09.2023г в 18-35 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "ГРП-110" потребители 3800 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв проводов фаза "В и С" в пролете опор 55-56. 06.09.2023г в 19-20 после устранения дефекта Ф-6 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов фаза "В" "С" в пролёте опор №55-56, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов фаза "В" "С" в пролёте опор №55-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаза "В" "С" в пролёте опор №55-56 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
271 | Чеченэнерго | 06.09.2023г в 18-44 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "ГРП-110" потребители 2364 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "А" в пролете опор 49-50. 06.09.2023г в 19-42 после устранения дефекта Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "А" опора №49-50, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "А" опора №49-50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "А" опора №49-50 на ВЛ 10кВ Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
272 | Чеченэнерго | 06.09.2023г в 18-49 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Тепличная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода фаза "А и В" в пролете опор 32-33. 06.09.2023г в 19-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "А и В" в пролете опор 32-33,в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "А и В" в пролете опор 32-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "А и В" в пролете опор 32-33 на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
273 | Чеченэнерго | 06.09.2023г в 18-59 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Южная" потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен обрыв провода фаза "В и С" с касанием фазы "А" в пролете опор 60-61. 06.09.2023г в 20-17 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов фаза "В" "С" опора № 60-61,в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов фаза "В" "С" опора № 60-61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаза "В" "С" опора № 60-61 на КЛ 6-10 кВ Ф-21 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
274 | Чеченэнерго | 06.09.2023 19:03 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода на опоре № 49-50. 06.09.2023 в 20-14 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Обрыв проводов фаза "В" "А" в пролёте опор №49-50 в результате сильного ветра. 4.13, Обрыв проводов фаза "В" "А" в пролёте опор №49-50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаза "В" "А" в пролёте опор №49-50 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Пролет 049 - 050 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
275 | Чеченэнерго | 06.09.2023 в 19-15 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружен поврежденный разрядник на ТП 30-11. 06.09.2023 в 20-30 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Поврежден разрядник на ТП 30-11 в результате сильного дождя. 4.13, Поврежден разрядник на ТП 30-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
276 | Чеченэнерго | 06.09.2023., 20 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв провода в пролёте опор№25-26 фаза "В" с касанием фазы "А". 06.09.2023., 21 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило обрыв провода в пролёте опор№25-26 фаза "В" с касанием фазы "А" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор№25-26 фаза "В" с касанием фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор№25-26 фаза "В" с касанием фазы "А" на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 025 - 026 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
277 | Чеченэнерго | 06.09.2023 20:30 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв провода на опоре №66-67. 06.09.2023 в 21-53 после устранения дефекта Ф-19 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" в пролёте опор №66-67 в результате сильного ветра. 4.13, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" в пролёте опор №66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" в пролёте опор №66-67 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
278 | Чеченэнерго | 06.09.2023 г. в 20-37 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-3 ПС Предгорная обнаружен обрыв шлейфа на ТП 3/10 фаза "С". 06.09.2023 г. в 21-55 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 3-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 3-10 на КТП 3-10/250 кВ ПС "Предгорная", КТП 3-10/250 кВ ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
279 | Чеченэнерго | 06.09.2023 г. в 20-42 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-2 ПС Предгорная обнаружен повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 2/30. 06.09.2023 г. в 22-00 после устранения дефекта Ф-2 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 2-30 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбитый изолятор на ТП 2-30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 2-30 на КТП 2-30/160 кВ ПС "Предгорная", КТП 2-30/160 кВ ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
280 | Чеченэнерго | 06.09.2023г в 21-35 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Южная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода фаза "В и С" с касанием фазы "А" в пролете опор 73-74. 07.09.2023г в 02-20 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "В и С" с касанием фазы "А" в пролете опор 73-74, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "В и С" с касанием фазы "А" в пролете опор 73-74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В и С" с касанием фазы "А" в пролете опор 73-74 на КЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
281 | Чеченэнерго | 06.09.2023 г. в 22-04 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-1 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода в пролёте опор 88-89 фаза "В" с касанием фазы "С" . 06.09.2023 г. в 23-08 после устранения дефекта Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 88-89 Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 88-89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 88-89 на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан" 35, Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
282 | Чеченэнерго | 06.09.2023 г. в 22-10 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Алахазурово. При обходе осмотре Ф-8 ПС Алахазурово обнаружен обрыв шлейфа на ТП 8/27 фаза "В". 06.09.2023 г. в 23-13 после устранения дефекта Ф-8 ПС Алахазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 8-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 8-27 на КТП 8-27/63кВ ПС "Алхазурово", КТП 8-27/63кВ ПС "Алхазурово"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
283 | Чеченэнерго | 06.09.2023 в 22-16 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода в пролёте опор 78-79 фаза "В" с касанием фазы "С". 07.09.2023 в 00-20 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Обрыв провода в пролёте опор 78-79 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате сильного ветра. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор 78-79 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Опора 078 | Произвести обход осмотр Ф- ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
284 | Чеченэнерго | 06.09.2023 г., 23 ч 16 мин действием МТЗ отключился Ф-2 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-2 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 50-51. 07.09.2023 г., 00 ч 30 мин после устранения дефекта Ф-2 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 50-51 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 50-51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 50-51 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Пролет 050 - 051 | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
285 | Чеченэнерго | 06.09.2023, в 23-20 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес". При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 16/8 фаза "С" 06.09.2023 в 00-25 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа на ТП 16/8 фаза "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв шлейфа на ТП 16/8 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 16/8 фаза "С" на КТП 16-8/400 кВ ПС "Гудермес", КТП 16-8/400 кВ ПС "Гудермес"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
286 | Чеченэнерго | 07.09.2023 г., 02 ч 56 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 1/8 07.09.2023 г., 03 ч 42 м. после устранение дефекта Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 1/8 в результате длительной эксплуатации 4.13, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 1/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 1/8 на ТП 1-8/630 ПС Шали, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 1/8 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
287 | Чеченэнерго | 07.09.2023г в 03-04 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Южная" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на ТП 6/15. 07.09.2023г в 03-59 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 6/15, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 6/15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" ТП 6/15 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
288 | Чеченэнерго | 07.09.2023г в 03-10 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная" потребители 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 12/7. 07.09.2023г в 04-16 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 12/7 фаза "В", в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 12/7 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 12/7 фаза "В" на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
289 | Чеченэнерго | 07.09.2023г в 07-38 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт" 4350 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 3/17. 07.09.2023г в 09-30 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Аэропорт" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 3/17, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 3/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 3/17 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
290 | Чеченэнерго | 07.09.2023 в 08-50 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-26 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №24. 07.09.2023 в 10-20 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 102 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 102 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 102 на ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", Опора 102 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
291 | Чеченэнерго | 07.09.2023г в 08-55 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Южная" потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы "А и В" на ТП 8/27. 07.09.2023г в 11-05 после устранения дефекта Ф-8 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза «А» и «В» ТП-8/27, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фаза «А» и «В» ТП-8/27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаза «А» и «В» ТП-8/27 на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
292 | Чеченэнерго | 07.09.2023г в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная" потребители 4757 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружен обрыв провода фаза "В" в пролете опор 54-55. 07.09.2023г в 11-00 после устранения дефекта Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "В" в пролете опор 54-55, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "В" в пролете опор 54-55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В" в пролете опор 54-55 на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
293 | Чеченэнерго | 07.09.2023 г. в 10-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-6 ПС Алхазурово обнаружен обрыв провода опоры 17-18 фаза «А». 07.09.2023 г. в 11-35 после устранения дефекта Ф-7 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 17-18 на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Алхазурово" 35, Пролет 017 - 018 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
294 | Чеченэнерго | 07.09.2023 г., 11 ч 00 м. действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №34 07.09.2023 г., 11 ч 05 м. После устранение дефекта Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №34 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №34 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
295 | Чеченэнерго | 07.09.2023 11:20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 07.09.2023 11:23при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 44 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110" по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 44 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 044 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
296 | Чеченэнерго | 07.09.2023 в 11-37 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен обрыв шлейфа ТП-14/34 фаза «В». 07.09.2023 в 12-25 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-14/34 фаза «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа ТП-14/34 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 038 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
297 | Чеченэнерго | 07.09.2023 г. в 12-00 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. 07.09.2023 г. в 12-02 при РПВ Ф-16 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29 на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35 (аренда), Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
298 | Чеченэнерго | 07.09.2023г в 12-30 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная" потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв шлейфа фаза "А" на ТП 9/8. 07.09.2023г в 13-50 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-9/8 фаза «А», в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-9/8 фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-9/8 фаза «А» на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
299 | Чеченэнерго | 07.09.2023 в 12-58 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №36. 07.09.2023 в 13-00 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
300 | Чеченэнерго | 07.09.2023 г., 13 ч 50 мин действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-4 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 . 07.09.2023 г., 14 ч 50 мин после устранения дефекта Ф-4 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Пролет 015 - 016 | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
301 | Чеченэнерго | 07.09.2023 в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №25. 07.09.2023 в 15-00 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №25 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
302 | Чеченэнерго | 07.09.2023 в 15-58 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Южная". 07.09.2023 в 16-05 при РПВ Ф-3 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
303 | Чеченэнерго | 07.09.2023 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 10408 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 07.09.2023 в 16-45. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 45-46 следу перекрытия изолятора по слою загрязнения при увлажнения 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 45-46 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
304 | Чеченэнерго | 07.09.2023 г., 19 ч 15 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Ачхой-Мартан. 07.09.2023 г., 19 ч 20 мин при РПВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
305 | Чеченэнерго | 07.09.2023 в 21-25 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная". 07.09.2023 в 21-30 при РПВ Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 83 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 83 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
306 | Чеченэнерго | 07.09.2023 в 21-30 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Северная". 07.09.2023 в 21-35 при РПВ Ф-28 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 на ВЛ 10кВ Ф-28 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
307 | Чеченэнерго | 08.09.2023. в 13-02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Калиновская. Отключенные потребители 3585чел. Отключеннвя нагрузка 0,8 мВТ. При обходе осмотре обнаружен Обрыв проводов в пролете опор 122-123 фаза "В" . 08.09.2023 в 14-54 после устранения дефекта Ф-2 ПС Калиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете междк опорами 122-123, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете междк опорами 122-123 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Калиновская", Пролет 122 - 123 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Калиновская Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
308 | Чеченэнерго | 09.09.2023., 20 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой. 09.09.2023., 20 часов 50 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №56 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
309 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 02:09 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст. ТЗНП; АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было. В 03:09 РПВ ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Ищерская успешно. На ПС 110 кВ Плиево отсутствует напряжение по ф "В". В 03:22 на ПС 110 кВ Ищерская отключён В-121. В 10:32 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт. В 18:16 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) включена под напряжение с ПС 110 кВ Ищёрская. В 18:21 на ПС 110 кВ Плиево УВН проверено наличие напряжения всех фазах на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Замечаний нет. В 18:53 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу. 11.09.2023 03:08 отключилась ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). На ПС 110 кВ Плиево 1 ст. ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ищерская 1ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опоре № 310 фазы "В" обнаружены следы перекрытия и разрушение одного изолятора к траверсе по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.11, В результате загрязнения изоляции в гирлянде продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом) произошло перекрытие и разрушение одного изолятора фазы "В" к траверсе на опоре № 310 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие и разрушение одного изолятора фазы "В" на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 310 | Установить птице-защитные устройства на опоре № 310 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
310 | Чеченэнерго | 10.09.2023 03:25 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 10.09.2023 в 03:27 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, на опоре № 51 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-5 в результате шквалистых ветров 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 051 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
311 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 04-19 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен схлёст проводов в пролете №33-34. 10.09.2023 в 05-03 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-4 ПС Цемзавод было выявлено схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №33-34 4.13, Схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №33-34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Ф-4 ПС Цемзавод | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
312 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г. в 04-55 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 10.09.2023 г. в 04-57 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Причиной отключения послужило касание проводов ф. А и С в пролете опор 16-17 из-за сильного порывистого ветра. 4.12, касание проводов ф. А и С в пролете опор 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание проводов ф. А и С в пролете опор 16-17 на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
313 | Чеченэнерго | 10.09.2023., 05 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" и "В" на ТП-5/17. 10.09.2023., 05 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "А" и "В" на ТП-5/17 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "А" и "В" на ТП-5/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" и "В" на ТП-5/17 на ТП 5-17/250кВ ПС"Курчалой", ТП 5-17/250кВ ПС"Курчалой"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
314 | Чеченэнерго | 10.09.2023., 05 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" и "С" на ТП-2/8. 10.09.2023., 05 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "В" и "С" на ТП-2/8 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" и "С" на ТП-2/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" и "С" на ТП-2/8 на ТП 1-41/250кВА ПС "Бачи- юрт" (2-8), ТП 2-8/250кВ ПС"Бачи- юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
315 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г., 06 ч 19 м. действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 Причина: повреждение обрыв шлейфа фазы «А» и «В» опоре №31/1, 10.09.2023 г., 07 ч 27 м. после устранения дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы «А» и «В» опоре №31/1, в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа фазы «А» и «В» опоре №31/1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы «А» и «В» опоре №31/1 на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 31-001 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
316 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г., 06 ч 19 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 Повреждение проходных изоляторов фазы «С» и «В» на ТП-1/25 10.09.2023 г., 07 ч 20 м. после устранение дефекта Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фазы «С» и «В» на ТП-1/25 в результате длительной эксплуатации 4.13, Повреждение проходных изоляторов фазы «С» и «В» на ТП-1/25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фазы «С» и «В» на ТП-1/25 на ТП 1-25/400 ПС Шали, Повреждение проходных изоляторов фазы «С» и «В» на ТП-1/25 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
317 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 06-37 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 978 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" и "С" на ТП-18/19. 10.09.2023 в 07-39 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Обрыв шлейфа фазы "В" и "С" на ТП-18/19 в результате шквалистого ветра. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" и "С" на ТП-18/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
318 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 06-37 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 282 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружены касание проводов на опоре №75. 10.09.2023 в 06-40 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов в пролете опор №75-76 из за шквалистого ветра. 4.12, Касание проводов в пролете опор №75-76 из за шквалистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 075 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
319 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г., 07 ч 45 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Сержень-Юрт". При обходе осмотре Ф- 5 Обрыв провода в пролёте опор №108-109 фаза "В" с касанием "С" 10.09.2023 г., 09 ч 10 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Сержень-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №108-109 фаза "В" с касанием "С" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №108-109 фаза "В" с касанием "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №108-109 фаза "В" с касанием "С" на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Пролет 108 - 109 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
320 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 09-08 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ведено. Отключенные потребители 3 292 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Ведено обнаружен обрыв шлейфа на ТП 1/14 фаза "С". 10.09.2023 в 10-25 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ, Ф-1, ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
321 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 09-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружен обрыв провода в пролёте опор №55-56 фаза "В" с касанием "А". 10.09.2020 в 10-37 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ10кВ, Ф-6, ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6, ПС Ведено. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
322 | Чеченэнерго | 10.09.2023г в 09-27 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Черноречье" 5800 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа фаза «В» на ТП 6/9. 10.09.2023г в 10-56 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Черноречье" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «В» на ТП 6/9, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «В» на ТП 6/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В» на ТП 6/9 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
323 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г., 10 ч 43 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Сержень-Юрт". При обходе осмотре Ф- 1 Обрыв провода в пролёте опор №55-56 фаза "В" с касанием "С" 10.09.2023 г., 12 ч 06 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Сержень-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №55-56 фаза "В" с касанием "С" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №55-56 фаза "В" с касанием "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №55-56 фаза "В" с касанием "С" на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Пролет 055 - 056 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
324 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г. в 10-55 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-6 ПС Алхазурово обнаружен обрыв в пролёте опор №88-89 фаза "В" с касанием "С". 10.09.2023 г. в 12-14 после устранения дефекта Ф-6 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Обрыв провода в пролете опор 88-89 из-за сильного порывистого ветра. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 88-89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 88-89 на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Алхазурово" 35, Пролет 088 - 089 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
325 | Чеченэнерго | 10.09.2023 11:03 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Электроприбор". При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв шлейфа на фаза "В" на ТП 7/12. 10.09.2023 в 12:21 после устранения дефекта Ф-7 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 7/12 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 7/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 7/12 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 007 | Произвести обход осмотр Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Озеро", устранить выявленные дефекты. , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
326 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г. в 11-21 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-7 ПС Алхазурово обнаружен обрыв провода в пролёте опор №65-66 фаза "В" с касанием фазы "С". 10.09.2023 г. в 12-36 после устранения дефекта Ф-7 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, обрыв провода в пролёте опор №65-66 фаза "В" с касанием фазы "С" из-за сильного ветра 4.12, Обрыв провода в пролете опор 65-66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 65-66 на ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с "Алхазурово" 35, Пролет 065 - 066 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
327 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г. в 11-42 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-2 ПС Алхазурово обнаружен схлест проводов ф. А и С в пролете опор 58-59. 10.09.2023 г. в 12-50 после устранения дефекта Ф-2 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлест проводов ф. А и С в пролете опор 58-59 в результате сильного ветра. 4.12, Схлест проводов ф. А и С в пролете опор 58-59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 2-4 на КТП 2-4/100кВ ПС "Алхазурово", КТП 2-4/100кВ ПС "Алхазурово"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
328 | Чеченэнерго | 10.09.2023., 11 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №88-89 фаза "В" с касанием "С". 10.09.2023., 13 часов 08 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №88-89 фаза "В" с касанием "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №88-89 фаза "В" с касанием "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №88-89 фаза "В" с касанием "С" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 088 - 089 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
329 | Чеченэнерго | 10.09.2023., 12 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен разбитый изолятор на опоре №19. 10.09.2023., 13 часов 59 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило разбитый изолятор на опоре №19 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разбитый изолятор на опоре №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №19 на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Опора 019 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
330 | Чеченэнерго | 10.09.2023., 13 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №54-55 фаза "В" с касанием фазы "А". 10.09.2023., 14 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №54-55 фаза "В" с касанием фазы "А" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №54-55 фаза "В" с касанием фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №54-55 фаза "В" с касанием фазы "А" на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Пролет 054 - 055 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
331 | Чеченэнерго | 10.09.2023г в 13:06ч действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 4126 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен пробития разрядника на ТП 4/26 фаза "В". 10.09.2023г в 14:44ч после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробития разрядника на ТП 4/26 фаза "В". 4.13, Пробития разрядника на ТП 4/26 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробития разрядника на ТП 4/26 фаза "В". на ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
332 | Чеченэнерго | 10.09.2023г в 13:12ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 3100 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №042-043. 10.09.2023г в 14:50ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №042-043 4.13, Обрыв провода в пролете опор №042-043 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №042-043 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-1, Пролет 042 - 043 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
333 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г. в 11-06 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-1 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода в пролёте опор №52-53 фаза "В" с касанием фазы "А". 10.09.2023 г. в 15-14 после устранения дефекта Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 52-53 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 52-53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан" 35, Пролет 052 - 053 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
334 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 14-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4 482 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода в пролете опор №67-68. 10.09.2023 в 15-54 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-3 ПС "Шатой" было обнаружено обрыв провода между опорами 67-68 Обрыв провода в пролёте опор №67-68 фаза "В" с касанием фазы "А" 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №67-68 фаза "В" с касанием фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-3 ПС"Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
335 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 14-56 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3 631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 35-36. 10.09.2023 в 15-58 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35-36 обнаружен обрыв провода 4.13, Обрыв провода на опоре №35-36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №35-36 на Ф-5 ПС Шатой | 10.09.2023 в 14-56 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа на опоре № 36-36. 10.09.2023 в 15-58 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
336 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г., 15 ч 01 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 Повреждение проходных изоляторов ф. "С" и "В" на ТП-3/40 10.09.2023 г., 16 ч 00 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф. "С" и "В" на ТП-3/40 в результате длительной эксплуатации 4.13, Повреждение проходных изоляторов ф. "С" и "В" на ТП-3/40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф. "С" и "В" на ТП-3/40 на ТП 3-40/160 ПС Шали, Повреждение проходных изоляторов ф. "С" и "В" на ТП-3/40 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
337 | Чеченэнерго | 10.09.2023г в 15:16ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №45-46 фаза "В" с касанием фазы "А". 10.09.2023г в 16:00ч после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №45-46 фаза "В" с касанием фазы "А" 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №45-46 фаза "В" с касанием фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №45-46 фаза "В" с касанием фазы "А" на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-3, Пролет 045 - 046 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
338 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г. в 16-08 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-8 ПС Урус-Мартан обнаружен повреждение проходных изоляторов ф. "В" и "С" на ТП-8/16. 10.09.2023 г. в 16-54 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов ф. "В" и "С" на ТП-8/16 4.12, повреждение проходных изоляторов ф. "В" и "С" на ТП-8/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов ф. "В" и "С" на ТП-8/16 на КТП 8-16/40кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда), КТП 8-16/40кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
339 | Чеченэнерго | 10.09.2023., 16 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 2/50. 10.09.2023., 17 часов 04 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 2/50 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 2/50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 2/50 на 2-50, 400 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
340 | Чеченэнерго | 10.09.2023., 16 часов 14 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 3/28. 10.09.2023., 17 часов 12 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 3/28 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 3/28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП 3/28 на ТП 3-28/160кВА ПС "Курчалой", МТП 3-28/160кВ ПС"Курчалой"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
341 | Чеченэнерго | 10.09.2023г в 16:53ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 6587 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №030-031 10.09.2023г в 17:40ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №030-031 4.12, Обрыв провода в пролете опор №030-031 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №030-031 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 030 - 031 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
342 | Чеченэнерго | 10.09.2023., 17 часов 03 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №66-67 фаза "В" с касанием фазы "А" в 10.09.2023., 17 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №66-67 фаза "В" с касанием фазы "А" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №66-67 фаза "В" с касанием фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №66-67 фаза "В" с касанием фазы "А" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
343 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г., 17 ч 18 мин действием МТЗ отключился Ф-2 п/с Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф-2 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 38-39 . 10.09.2023 г., 18 ч 26 мин после устранения дефекта Ф-2 п/с Ачхой-Мартан. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 38-39 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 38-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 38-39 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
344 | Чеченэнерго | 10.09.2023., 17 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой-110. 10.09.2023., 17 часов 50 минут при РПВ Ф-25 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №51 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на Ф-25, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
345 | Чеченэнерго | 10.09.2023г в 17-59 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная" потребители 4757 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружен обрыв шлейфа "В" на ТП 23/10. 10.09.2023г в 18-46 после устранения дефекта Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа "В" на ТП 23/10, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа "В" на ТП 23/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа "В" на ТП 23/10 на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
346 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 18-20 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен Обрыв проводов фаза "В" "С" на опоре №21. 10.09.2023 в 18-58 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов фаза "В" "С" на опоре № 21 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
347 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г., 18 ч 30 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 Причина: повреждение обрыв шлейфа фаза «В» опоре №5/1, 10.09.2023 г., 19 ч 15 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «В» опоре №5/1, в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа фаза «В» опоре №5/1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В» опоре №5/1, на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 5-001 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
348 | Чеченэнерго | 10.09.2023 г., 19 ч 10 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 9 Причина: повреждение обрыв шлейфа фаза «С» опоре 176, 10.09.2023 г., 20 ч 24 м. после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа фаза «С» опоре 176 в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа фаза «С» опоре 176, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фаза «С» опоре 176, на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Опора 176 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
349 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 19-16 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены поврежденные проходные изоляторы ф. "С" и "В" на ТП-2/37. 10.09.2023 в 20-30 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф. "С" и "В" на ТП-2/37 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов ф. "С" и "В" на ТП-2/37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
350 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 19-52 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1 581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При РПВ Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. 10.09.2023 в 19-54. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 26-27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 26-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 26-27 на ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
351 | Чеченэнерго | 10.09.2023 в 20-47 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 22/36 фаза "С". 10.09.2023 в 21-32 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 22/36 фаза "С" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 040 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
352 | Чеченэнерго | 10.09.2023г в 20:52ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 10508 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 47-48 фаза "В" с касанием фазы "С". 10.09.2023г в 21:48ч после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Обрыв провода в пролёте опор № 47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" МТЗ | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор № 47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 47-48 фаза "В" с касанием фазы "С" на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
353 | Чеченэнерго | 11.09.2023 в 15:07 при вводе в работу 3 ШС 110 кВ на ПС 110 кВ Ойсунгур, при включении выключателя В-144 (опробование 3 СШ-110) происходит повреждение фазы «В» выключателя В-144, при этом отключается ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) от 4 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Акташ с успешным АПВ. На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая происходил пуск и возврат 4ст. ТЗНП в 1 терминале защит ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (Сириус-3-ЛВ-02) и 2 терминале защит, АПВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) (далее - МП устройства). ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая не отключается из-за разности коэффициента возврата токовых реле. В МП устройствах – 0.9, электромеханических – 0.8. 11.09.2023 в 15:24 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием 2 зоны ДЗ с неуспешным АПВ из-за повреждения выключателя В-144 на ПС 110кВ Ойсунгур. Схемно отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127). Погашены ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Ойсунгур. С Р=20 МВт, населением 116807 чел. Частично Ножай-Юртовский р-он, г. Гудермес. В 15:30 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключён В-144. в 15:38 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключены ЛР-144, ШР-144. в 15:45 на ПС 110 кВ Ойсунгур включён В-127. в 15:58 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити включён В 110 Гудермес, подано напряжение на ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Ойсунгур. Причина отключения: на ПС 110 кВ Ойсунгур разрушение полюса ф"В" В-144 (ВГТ-110). 13.09.2023 в 11:13 на ПС 110 кВ Ойсунгур 3СШ-110 выведена в ремонт, 2СШ-110 выведена в вынужденный простой по неотложным заявкам для БВР на В-144. В 12:30 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) выведена в ремонт по неотложным заявкам для БВР на В-144 ПС 110 кВ Ойсунгур. 15.09.2023 в 18:30 на ПС 110 кВ Ойсунгур 3СШ-110 и 2СШ-110 введены в работу. 18.09.2023 в 15:40 после замены выключателя, В-144 на ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременно выявлен дефект привода выключателя В-144 на ПС Ойсунгур (Разрегулировка привода выключателя). 4.2, В результате зависания контактов из-за разрегулировки привода выключателя В-144 на ПС 110 кВ Ойсунгур произошло недовключение выключателя в следствии чего произошло разрушение полюса ф "В" В-144 (ВГТ-110). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полюса ф "В" В-144 на ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ, В-144 | Произвести ревизию всех выключателей 110 кВ на ПС Ойсунгур. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
354 | Чеченэнерго | 12.09.2023 г. в 09-39 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. 12.05.2023г. в 09-42 при РПВ Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 34. на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
355 | Чеченэнерго | 13.09.2023 в 10-49 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-26 обнаружен Повреждение проходных изоляторов на ТП 23/12 фаза "В" "С" 13.09.2023 в 12-26 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов на ТП 23/12 фаза "В" "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов на ТП 23/12 фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП 23/12 фаза "В" "С" на КТП 23-12/250 кВА ПС "Гудермес-Сити", ЗТП 23-12/250 кВ ПС "Гудермес-Сити"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
356 | Чеченэнерго | 14.09.2023г в 10-02 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 15/27. 14.09.2023г в 12-25 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 15/27, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 15/27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 15/27 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
357 | Чеченэнерго | 15.09.2023г в 13-16 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Северная" 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 15.09.2023г в 14-57 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-19 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
358 | Чеченэнерго | 15.09.2023 13:56 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 15.09.2023 13:58 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-5 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
359 | Чеченэнерго | 15.09.2023 г. в 17-15 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружены поврежденные проходные изоляторы на ТП 11/23 фаза «В» «С». 15.09.2023 г. в 19-08 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 11-23 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбитый изолятор на ТП 11-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 11-23 на КТП 11-23/250 кВ ПС "Красноармейская" (аренда ТМ), КТП 11-23/250 кВ ПС "Красноармейская"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
360 | Чеченэнерго | 16.09.2023 в 05-41 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная". 16.09.2023 в 05-43 при РПВ Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 64 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 64 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
361 | Чеченэнерго | 16.09.2023 05:43 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ ГРП-110-Горец (Л-105), действием на ПС 110 кВ ГРП-110: отключился В-105 - 1 ст. ТЗНП, отключился ШСВ-110 - ОУ 3 ступени ТЗНП; с успешным АПВ. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ ГРП-110 функция АОПО в Комплекте ПА ШСВ-110 (АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 223 0106) нормально выведена; ДЗШ выведена по заявке, введены оперативны ускорения защит. | 3.4.7.3, Наблюдаются следы загрязнения изоляторов и следы перекрытие изоляции дугой на траверсу фазы «В» и «С» стеклянных изоляторов (типа ПС-70) на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Л-105 ПС ГРП-110 - Горец, следов разрушения изоляторов нет. 4.12, Перекрытие изоляции дугой на траверсу фазы «В» и «С» стеклянных изоляторов (типа ПС-70) на опоре № 5 на ВЛ 110 кВ Л-105 ПС ГРП-110 - Горец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции дугой на траверсу фазы «В» и «С» стеклянных изоляторов (типа ПС-70) на опоре № 5. на ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ), Опора 005 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Л-105 ПС ГРП-110 - Горец. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
362 | Чеченэнерго | 16.09.2023г в 07-23 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная" 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 9/6. 16.09.2023г в 09-08 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 9/6, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 9/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаза «В и С» на ТП 9/6 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
363 | Чеченэнерго | 16.09.2023г в 11-11 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Черноречье" 5800 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа фаза «С» на ТП 6/11. 16.09.2023г в 13-07 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Черноречье" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «С» на ТП 6/11, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «С» на ТП 6/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «С» на ТП 6/11 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
364 | Чеченэнерго | 16.09.2023., 15 часов 24 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 16.09.2023., 15 часов 26 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №79 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №79 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 079 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
365 | Чеченэнерго | 16.09.2023 в 20-24 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружены грязные изоляторы на опоре №37. 16.09.2023 в 20-26 при РПВ Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Гудермес", Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
366 | Чеченэнерго | 17.09.2023 в 03-12 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 14/26 фаза "С". 17.09.2023 в 04-08 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 14/26 фаза "С" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 14/26 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
367 | Чеченэнерго | 17.09.2023., 03 часов 16 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 56-57 фаза "В" с касанием "А". 17.09.2023., 04 часов 23 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор № 56-57 фаза "В" с касанием "А" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 56-57 фаза "В" с касанием "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 56-57 фаза "В" с касанием "А" на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 056 - 057 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
368 | Чеченэнерго | 17.09.2023 в 03-25 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-24 обнаружен Обрыв провода в пролёте опор №78-79 фаза "В" с касанием "С" 17.09.2023 в 04-41 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №78-79 фаза "В" с касанием "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролёте опор №78-79 фаза "В" с касанием "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №78-79 фаза "В" с касанием "С" на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
369 | Чеченэнерго | 17.09.2023 в 04-06 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7,418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При РПВ Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. 17.09.2023 в 04-09. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.10, При обходе осмотра было выявлено сближение проводов при воздействии птиц между опорами №33-34 4.17, сближение проводов при воздействии птиц между опорами №33-34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближения проводов на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
370 | Чеченэнерго | 17.09.2023 в 04-28 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "АКХП". Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода в пролете опор 7-8. 05.05.2023 в 05-46 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 7-8 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор 7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 7-8 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Пролет 007 - 008 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
371 | Чеченэнерго | 17.09.2023 в 05-16 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "АКХП". Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено обрыв шлейфа на ТП 3/10 фаза "В". 17.09.2023 в 06-02 Ф-3 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 3/10 фаза "В" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 3/10 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 3/10 фаза "В" на КТПн 3-10/250кВА ПС "АКХП", КТПн 3-10/250 ПС "АКХП"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
372 | Чеченэнерго | 17.09.2023 в 05-20 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №42. 17.09.2023 в 05-24 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
373 | Чеченэнерго | 17.09.2023, в 05-20 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 17.09.2023 в 05-24 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 78 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 078 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
374 | Чеченэнерго | 17.09.2023г в 05-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Висаитова" 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа фаза «А» на ТП 4/4. 17.09.2023г в 06-45 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Висаитова" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «А» на ТП 4/4, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «А» на ТП 4/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «А» на ТП 4/4 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
375 | Чеченэнерго | 17.09.2023 г., 05 ч 48 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Самашки . При обходе осмотре ф-2 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 59-60. 17.09.2023 г., 06 ч 58 мин после устранения дефекта ф-2 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 59-60 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 59-60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 59-60 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Пролет 059 - 060 | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
376 | Чеченэнерго | 17.09.23г. в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 09-20 Ф-5 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке № 1-4 опоре №43 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На отпайке № 1-4 опоре №43 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке № 1-4 опоре №43 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 70-043 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф5 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
377 | Чеченэнерго | 17.09.2023 в 08-45 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Обрыв провода в пролёте опор № 21-22 фаза "В" с касанием фазы "А" 17.09.2023 в 09-40 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор № 21-22 фаза "В" с касанием фазы "А" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролёте опор № 21-22 фаза "В" с касанием фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 21-22 фаза "В" с касанием фазы "А" на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 021 - 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
378 | Чеченэнерго | 17.09.2023 г., 11 ч 48 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №99 17.09.2023 г., 11 ч 50 м. После устранение дефекта Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №99 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №99 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 099 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
379 | Чеченэнерго | 147.09.2023 в 12-15действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружен обрыв шлейфа ТП-6/27 фаза «В». 17.09.2023 в 13-20 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа ТП-6/27 фаза «В». 4.13, обрыв шлейфа ТП-6/27 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ, Ф-6, ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
380 | Чеченэнерго | 17.09.2023 г. в 13-33 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-3 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа ТП-3/18 фаза «В». 17.09.2023 г. в 14-23 после устранения дефекта Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 3-18 Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 3-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 3-18 на КТП 3-18/160кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 3-18/160кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
381 | Чеченэнерго | в 17.09.2023 в 14-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Алпатово. Отключенные потребители 2682 чел. отключенная нагрузка 0,6 МВТ. При обходе осмотре обнаружен Повреждение проходного изолятора на ТП 3/16 фаза «В». 17.09.2023. в 15-10 после устранения дефекта Ф-3 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Разрушение изолятора в результате длительной эксплуатации 4.12, разрушение проходного изолятора на ТП 3-16 Ф "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП 3-16/40 ПС "Алпатово", Разрядник РВО-10 ф-А | произвести обход осмотр Ф-3 ПС Алпатово устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
382 | Чеченэнерго | 17.09.2023 15:20 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "№84". При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода опоры 135-136 фаза "В". 17.09.2023 в 16-35 после устранения дефекта Ф-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода опоры 135-136 фаза "В" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода опоры 135-136 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода опоры 135-136 фаза "В" на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Пролет 135 - 136 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
383 | Чеченэнерго | 17.09.23г. в15-05 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 16-10 Ф-4 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №186 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №186 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №186 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Опора 186 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф4 ПС Каргалиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
384 | Чеченэнерго | 17.09.2023 г., 16 ч 25 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 4 Обрыв провода опоры 146-147 фаза "С" 17.09.2023 г., 17 ч 29 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода опоры 146-147 фаза "С" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода опоры 146-147 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода опоры 146-147 фаза "С" на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Пролет 146 - 147 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
385 | Чеченэнерго | 17.09.2023 в 23-15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 17.09.2023 в 23-18. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 25-26 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнения 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 25-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы № 25-26 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
386 | Чеченэнерго | 18.09.2023 08:40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф «В и С» на ТП-5/ 18.09.2023 в 10:38 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов Ф «В и С» на ТП-5/22. в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов Ф «В и С» на ТП-5/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов Ф «В и С» на ТП-5/22. на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 005 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
387 | Чеченэнерго | 18.09.2023 в 11-40 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1.2 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №41. 18.09.2023 в 11-42 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
388 | Чеченэнерго | 18.09.2023 19:16 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 18.09.2023 19:18при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-5 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 041 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
389 | Чеченэнерго | 18.09.2023 г., 22 ч 20 м. действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №97 18.09.2023 г., 22 ч 22 м. После устранение дефекта Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №97 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №97 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №97 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 097 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
390 | Чеченэнерго | 18.09.2023 г., 22 ч 31 м. действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №61 18.09.2023 г., 22 ч 33 м. После устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №61 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 061 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
391 | Чеченэнерго | 18.09.2023 в 22-40 действием МТЗ-2 отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №45. 18.09.2023 в 22-42 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №45 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
392 | Чеченэнерго | 20.09.2023 , в 06-24 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 20.09.2023 в 06-27 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
393 | Чеченэнерго | 20.09.2023 в 06-28 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №61. 20.09.2023 в 06-30 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
394 | Чеченэнерго | 20.09.2023 г., 11 ч 26 мин действием МТЗ отключился Ф-7 п/с Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф-7 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 53-54 . 20.09.2023 г., 12 ч 55 мин после устранения дефекта Ф-7 п/с Ачхой-Мартан. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 53-54 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 53-54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 53-54 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 053 - 054 | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
395 | Чеченэнерго | 20.09.2023., 18 часов 18 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 20.09.2023., 18 часов 20 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №89 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №89 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 089 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
396 | Чеченэнерго | 20.09.2023 в 20-18 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При РПВ Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. 20.09.2023 в 20-21. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, На опоре № 46-47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 46-47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на Ф-2 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
397 | Чеченэнерго | 20.09.2023 в 21-00 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 20.09.2023 в 21-15 при РПВ Ф-18 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 3 в результате жизнедеятельности птиц 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 3 на ВЛ 6кВ Ф-18 ПС "АТЭЦ", Опора 003 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
398 | Чеченэнерго | 20.09.2023 г., 23 ч 00 м. действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №57 20.09.2023 г., 23 ч 05 м. После устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №57 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
399 | Чеченэнерго | 21.09.2023 в 10-48 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. 21.09.2023 в 10-50 при РПВ Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 17 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-A по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 17 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Опора 017 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
400 | Чеченэнерго | 21.09.2023, в 15-37 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". 21.09.2023 в 15-39 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 56 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 056 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
401 | Чеченэнерго | 21.09.2023 в 18-23 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Обрыв шлейфа Ф «В» падением на Ф «С» на ТП-14/87. 21.09.2023 в 19-42 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа Ф «В» падением на Ф «С» на ТП-14/87. в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв шлейфа Ф «В» падением на Ф «С» на ТП-14/87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф «В» падением на Ф «С» на ТП-14/87. на КТП 14-87/160 ПС "Ойсунгур", КТП 14-87/160 ПС "Ойсунгур"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
402 | Чеченэнерго | 21.09.2023 в 19-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При РПВ Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. 21.09.2023 в 19-22. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, На опоре № 29-30 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29-30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-2 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М
403 | Чеченэнерго | 22.09.2023 , в 16-36 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". 22.09.2023 в 16-38 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 041 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
404 | Чеченэнерго | 22.09.2023 , в 16-39 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур". 22.09.2023 в 16-41 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 97 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 97 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 97 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 097 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
405 | Чеченэнерго | 22.09.2023 г. в 22-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 22.09.2023 г. в 22-07 при РПВ Ф- ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №25 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан" 1 35, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
406 | Чеченэнерго | 22.09.2023 г. в 22-08 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 . 22.09.2023 г. в 22-10 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35 (аренда), Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
407 | Чеченэнерго | 24.09.2023г в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная" потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв шлейфа фаза "В" на ТП-22/37. 24.09.2023г в 09-45 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП-22/37, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП-22/37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП-22/37 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
408 | Чеченэнерго | 24.09.2023 г., 08 ч 15 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №161 24.09.2023 г., 08 ч 25 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 161 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 161 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 161 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 161 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
409 | Чеченэнерго | 25.09.2023 г. в 08-09 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец . 25.09.2023 г. в 08-10 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 38 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №38 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 038 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
410 | Чеченэнерго | 025.09.200023г 0в 08-31 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Южная" потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на ТП 364. 25.09.2023г в 10-28 после устранения дефекта Ф-10 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на ТП 364, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на ТП 364 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фазы "В и С" на ТП 364 на КЛ 6-10кВ Ф-10 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
411 | Чеченэнерго | 25.09.2023, в 09-32 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 116-117 фаза «В» «С» 25.09.2023 в 11-23 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов в пролете опор 116-117 фаза «В» «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв проводов в пролете опор 116-117 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете опор 116-117 фаза «В» «С» на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 116 - 117 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
412 | Чеченэнерго | 25.09.2023 в 10-18 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №188-189 фаза «В» «А» 25.09.2023 в 12-03 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор №188-189 фаза «В» «А» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв провода в пролете опор №188-189 фаза «В» «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №188-189 фаза «В» «А» на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
413 | Чеченэнерго | 25.09.2023., 10 часов 43 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой. 25.09.2023., 10 часов 45 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №38 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ ф. "В" на опоре № 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ ф. "В" на опоре № 38. на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 038 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кУ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
414 | Чеченэнерго | 25.09.2023г в 14:47ч действием МТЗ отключился Ф-1 6 кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 1685 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 111-112.. 25.09.2023г в 16:51ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 111-112. 4.13, Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 111-112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 111-112. на "ПС-Беной" Ф-1, Пролет 111 - 112 | Произвести обход осмотр Ф-1 6кВ от ПС 35кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
415 | Чеченэнерго | 25.09.2023 18:37 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Петропавловская" (на балансе потребителя). При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 1/19 фаза «В» с касанием на фазу «В». 25.09.2023 в 20:29 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Петропавловская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 1/19 фаза «В» с касанием на фазу «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 1/19 фаза «В» с касанием на фазу «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 1/19 фаза «В» с касанием на фазу «В» на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Петропавловская", Опора 001 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Петропавловская" (на балансе потребителя), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
416 | Чеченэнерго | 25.09.2023 в 23-34 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 25.09.2023 в 23-38 при РПВ Ф-17 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 14 в результате жизнедеятельности птиц 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 14 на ВЛ 6кВ Ф-17 ПС "АТЭЦ", Опора 014 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
417 | Чеченэнерго | 25.09.2023 в 23-49 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная". 25.09.2023 в 23-51 при РПВ Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
418 | Чеченэнерго | 26.09.2023 г., 00 ч 03 мин действием МТЗ отключился ф-9 п/с Ачхой-Мартан. 26.09.2023 г., 00 ч 05 мин при РПВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №33 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №33 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 033 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
419 | Чеченэнерго | 26.09.2023 в 04-52 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №85. 26.09.2023 в 04-54 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №85 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
420 | Чеченэнерго | 26.09.2023 в 05-05 действием МТЗ отключился Ф-26 "Северная". 26.09.2023 в 05-08 при РПВ Ф-26 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 на КЛ 6-10кВ Ф-26 "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-26 "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
421 | Чеченэнерго | 26.09.2023 в 05-27 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "ГРП-110". 26.09.2023 в 05-30 при РПВ Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 на ВЛ 10кВ Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
422 | Чеченэнерго | 26.09.2023 г. в 05-43 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец . 26.09.2023 г. в 05-46 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №32 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
423 | Чеченэнерго | 26.09.2023 г., 07 ч 25 м. действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №58 26.09.2023 г., 07 ч 27 м. После устранение дефекта Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №58 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
424 | Чеченэнерго | 26.09.2023г в 14-05 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение кабеля между КТП 5-6. 26.09.2023г в 16-50 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля между КТП 5-6, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабеля между КТП 5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля между КТП 5-6 на КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-21 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
425 | Чеченэнерго | 27.09.2023г в 04-10 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная" потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ между ТП 18-19. 27.09.2023г в 05-40 после устранения дефекта Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 18-19, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 18-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 18-19 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-27 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
426 | Чеченэнерго | 27.09.2023 в 04-05 действием МТЗ отключился Ф-26 "Северная". 27.09.2023 в 04-12 при РПВ Ф-26 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 49 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 49 на КЛ 6-10кВ Ф-26 "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-26 "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
427 | Чеченэнерго | 27.09.2023 в 14-15 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур". 27.09.2023 в 14-25 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 52 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
428 | Чеченэнерго | 27.09.2023 в 14-22 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №101. 27.09.2023 в 14-27 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №101 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №101 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
429 | Чеченэнерго | 27.09.2023 в 21:28 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 27.09.2023 в 23:21 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Причиной возникновения нарушения явилась загрязнение гирлянды изоляторов ф-С на опорах № 329 и 332 продуктами жизнедеятельности птиц ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). 4.12, На опоре № 329 и 332 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 329; Перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 332 | Установить птицезащитных устройств на опорах №329 и 332 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
430 | Чеченэнерго | 28.09.2023г в 14-16 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы "А и В" на ТП 289. 28.09.2023г в 16-09 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фазы "А и В" на ТП 289, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фазы "А и В" на ТП 289 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фазы "А и В" на ТП 289 на КЛ 6-10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
431 | Чеченэнерго | 28.09.2023., 21 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 28.09.2023., 21 часов 42 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №26 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 26 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
432 | Чеченэнерго | 28.09.2023г в 23-10 действием МТЗ отключился Ф-26 "Северная" потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-26 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 28.09.2023г в 00-10 после устранения дефекта Ф-26 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение головного кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-26 "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
433 | Чеченэнерго | 29.09.2023г в 07-35 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная" 4757 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружено повреждение проходных изоляторов фаза «А и В» на ТП 23/12. 29.09.2023г в 09-03 после устранения дефекта Ф-23 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза «А и В» на ТП 23/12, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов фаза «А и В» на ТП 23/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаза «А и В» на ТП 23/12 на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
434 | Чеченэнерго | 29.09.2023 в 16:48 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. На ПС 110 кВ Ищерская действием 2 ст. ТЗНП; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. При осмотре обнаружено обрыв провода в пролете опор 296-297 ф. В. 29.09.2023 в 17:20 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена по неотложной заявке для устранения обрыва. 01.10.2023 в 17-12 после устранения обрыва в пролете опор 296-297 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Прострел неизвестными лицами в результате чего произошел обрыв провода ф. "В" в пролете опор 296-297 на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). 4.13, Обрыв провода ф. "В" в пролете опор 296-297 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Пролет 296 - 297 | Обратиться с письмом в Администрацию Надтеречного района с просьбой уведомить население о запрете воздействия в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СПБиПК Шабазов М.Ш.
435 | Чеченэнерго | 30.09.2023 в 05-35 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная". 30.09.2023 в 05-37 при РПВ Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 71 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
436 | Чеченэнерго | 30.09.2023 в 05:53 отключилась ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на ПС 110 кВ Затеречная действием ПДФНЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.14, При осмотре ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) место КЗ не обнаружено. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". При наличии дефектов организовать устранение по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
437 | Чеченэнерго | 30.09.2023 в 21-45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 30.09.2023 в 22-00. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 45-46 следу перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнения 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 45-46 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
438 | Чеченэнерго | 30.09.2023., 22 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110. 30.09.2023., 22 часов 05 минут при РПВ Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №61 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 61 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 061 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.