## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 4 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.10.2021, 05-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-23 ПС "Восточная". 01.10.2021 в 05-51 при РПВ успешном Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №46 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 46. на Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
2 | Чеченэнерго | 2021-10-01 09 ч. 17 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №47 2021-10-01 09 ч. 20 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №47 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 047 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
3 | Чеченэнерго | 2021-10-01 09 ч. 20 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №62. 2021-10-01 09 ч. 23 м. РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №62 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 062 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
4 | Чеченэнерго | 2021-10-01 09 ч. 57 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №74. 2021-10-01 09 ч. 59 м. РПВ успешно Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №74 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
5 | Чеченэнерго | 2021-10-01 10 ч. 03 м. действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №120. 2021-10-01 10 ч. 05 м.РПВ успешно. Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №120 в результате длительной эксплуатации 4.17, Грязные изоляторы на опоре №120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 120 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
6 | Чеченэнерго | 01.10.2021 г. в 11-50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-8 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа на ТП 8/17 фаза «В» с касанием фазы «С». 01.10.2021 г. в 13-30 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 8/17 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обнаружен обрыв шлейфа на ТП 8/17 фаза «В» с касанием фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен обрыв шлейфа на ТП 8/17 фаза «В» с касанием фазы «С». на КТП 8-17/160кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 8-17/160кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
7 | Чеченэнерго | 01.10.2021 в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №13. 01.10.2021 в 20-18 при РВП Ф-2ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №13. 0 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
8 | Чеченэнерго | 01.10.2021 в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №34. 01.10.2021 в20-18 при РВП Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №34 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
9 | Чеченэнерго | 01.10.2021, 20-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС "Холодильник". 01.10.2021 в 20-37 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 61. на Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
10 | Чеченэнерго | 01.10.2021., 23 часов 09 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 01.10.2021., 23 часов 11 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №44 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
11 | Чеченэнерго | 01.10.2021., 23 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 01.10.2021., 23 часов 31 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №131 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №131 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №131 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 131 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
12 | Чеченэнерго | 03.10.2021 в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены поврежденные изоляторы опорные на ТП2-17. 03.10.2021 в 08-20 после устранения дефекта Ф-2 ПС МАхкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (изменение свойств материалов и т.д.). 4.12, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина, свищ, скол на ТП-2-17,Ф-2, ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
13 | Чеченэнерго | 03.10.2021, 22-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 от ПС 110 кВ Северная. 03.10.2021 в 22-32 при РПВ успешном Ф-9 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54. на Ф-9 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
14 | Чеченэнерго | 04.10.2021 в 07-11 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,6МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. 04.10.2021 в 07-14. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №16 Ф-В перекрытие изолятора птицами. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
15 | Чеченэнерго | 04.10.2021., 07 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 04.10.2021., 07 часов 29 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №71 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
16 | Чеченэнерго | 04.10.2021 г. в 16-30 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 04.10.2021 г. в 16-31 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
17 | Чеченэнерго | 04.10.2021, 21-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-23 ПС "Восточная". 04.10.2021 в 21-06 при РПВ успешном Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63. на Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
18 | Чеченэнерго | 04.10.2021, 22-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-24 ПС 110 кВ Северная. 04.10.2021 в 22-37 при РПВ успешном Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47. на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
19 | Чеченэнерго | 04.10.2021, 22-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС "Северная". 04.10.2021 в 22-37 при РПВ успешном Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №38 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 38. на Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
20 | Чеченэнерго | 05.10.2021, 05-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС "Тепличная". 05.10.2021 в 05-33 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 29. на Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
21 | Чеченэнерго | 05.10.2021, 05-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-3 ПС "Аэропорт" . 05.10.2021 в 05-38 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 29. на Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
22 | Чеченэнерго | 05.10.2021., 08 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 05.10.2021., 08 часов 52 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №74 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
23 | Чеченэнерго | 05.10.2021., 09 часов 01 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 05.10.2021., 09 часов 03 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №85 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №85 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 085 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
24 | Чеченэнерго | 05.10.2021 г. 16 ч. 20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Самашки.05.10.2021 г. 16 ч. 25 при РПВ Ф-2 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
25 | Чеченэнерго | 05.10.2021 г. в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 05.10.2021 г. в 17-43 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 61 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 061 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
26 | Чеченэнерго | 05.10.2021 г. в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 05.10.2021 г. в 17-43 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
27 | Чеченэнерго | 05.10.2021 в 20:30 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ №84. 05.10.2021 в 20:35 при РПВ Ф-8 ПС 110 кВ №84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 83 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 83 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Опора 083 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 110 кВ №84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
28 | Чеченэнерго | 05.10.2021 г. 20 ч. 45 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Самашки.05.10.2021 г. 20 ч. 50 при РПВ Ф-8 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 08 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки, Опора 008 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Самашки устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.ов Х Х
29 | Чеченэнерго | 06.10.2021г в 10:15ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1867 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода на Ф-"В" и "С" в пролете опор №44-45. 06.10.2021г в 11:50ч после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации (Фаза-"В" и "С" в пролете опор №44-45) 4.17, Обрыв провода Ф-"В" и "С" в пролете опор №44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-"В" и "С" в пролете опор №44-45 на "ПС-Саясан" Ф-3, Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
30 | Чеченэнерго | обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №67-68. МТЗ 06.10.2021 в 10-25 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено обрыв провода ф-"В" в пролете опор №67-68. 06.10.2021 в 15-19 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода). 4.13, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
31 | Чеченэнерго | 06.10.2021 в 20:37 отключилась ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан ( Л-60 ), на ПС Самашки действием МТЗ, на ПС Ачхой-Мартан отключений не было. 06.10.2021 в 20:40 при РПВ ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан ( Л-60 ) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Причиной отключения явилось наброс постороннего предмета на ВЛ в пролете опор 58-59. | Обратиться с письмом в Администрацию Ачхой-Мартановского района с просьбой уведомить население о запрете воздействия в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
32 | Чеченэнерго | 07.10.2021 в 02-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №24 . 07.10.2021 в 02-40 при РВП Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №24 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
33 | Чеченэнерго | 07.10.2021., 07 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 07.10.2021., 07 часов 22 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №132 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №132 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №132 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 132 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
34 | Чеченэнерго | 07.10.2021., 09 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 07.10.2021., 09 часов 10 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №169 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №169 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №169 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 169 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
35 | Чеченэнерго | 07.10.2021, 12-45 действием МТЗ отключился фидер 13 ПС 35 кВ Висаитова. 07.10.2021 в 12-55 при РПВ успешном Ф-13 ПС 35 кВ Висаитова введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №39 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 39. на Ф-13 ПС 35 кВ Висаитова | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС 35 кВ Висаитова, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
36 | Чеченэнерго | 2021-10-07 14 ч. 50 м. действием ТО отключился Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ. 2021-10-07 14 ч. 55 м. РПВ успешно Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №82 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС АргунскаяТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
37 | Чеченэнерго | 09.10.2021 в 05:56 односторонне отключились: - ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно (КС); - ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. 11.10.2021 в 18-04 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-141 отключен в ремонт по неотложной заявке с переводом через обходной выключатель, для выявления причины отказа защит. Заявка до 17-00 15.10.2021. 13.10.2021 в 16-48 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая введен в работу В-141. Произведена замена реле РП-23 ТЗНП выключателя В-141. Результаты осмотра: осмотрена ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) от ПС 330 кВ Грозный по 12 км, замечаний нет. | 3.4.10, Отсутствие специальных устройств отпугивающих птиц на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая (Л-141). 3.4.7.3, При проведении последнего технического обслуживания РЗА в объеме «О» 12.03.2021 не был выявлен дефект выходного реле РП-23 в цепях ТЗНП выключателя В-141. 4.17, Перекрытие изоляции в гирлянде ф. «А» на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая (Л-141) продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в гирлянде ф. «А» на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая (Л-141) продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая (Л-141). 4.13, Обрыв витков катушки выходного реле РП-23 ТЗНП выключателя В-141, что привело к отказу срабатывания защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв витков катушки выходного реле РП-23 ТЗНП выключателя В-141, что привело к отказу срабатывания защиты. на Гудермес-Тяговая | 1. Провести внеочередной инструктаж персоналу СРЗА о необходимости проверки всех выходных реле на панели защит при проведении технического обслуживанию УРЗА Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Проработать материалы расследования с персоналом СРЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 3. Провести послеаварийную проверку защит ВЛ-141 Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 4. Установить птицезащитные устройства на опорах № 56,57,58 ВЛ 110 кВ Грозный-Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП Л-141. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
38 | Чеченэнерго | 09.10.2021 в 05:56 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод действием 2 ст. ТЗНП, АПВ выведено (согласно нормальной схемы); При переводе ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) в тупиковый режим персоналом Чеченэнерго не была выведена ТЗНП на ПС 110 кВ Цемзавод в результате была обесточена нагрузка 37 МВт, 186416 чел. (ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Шали (полностью Шалинский, Веденский, Итум-Калинский, Шаройский, Шатойский районы Чеченской Республики)). В 06:10 на ПС 110 кВ Цемзавод включен В-161, запитаны все потребители. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на опорах № 115-128. 3.4.2, Персоналом АО «Чеченэнерго» при рассмотрении заявки на разрыв транзита 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ - Шали – Цемзавод на В-162 Аргунской ТЭЦ в нарушении п.2.5.29.1 «Инструкции по производству переключений в электроуста-новках АО «Чеченэнерго», утверждённой 17.11.2020, не была выведена ТЗНП на ПС 110 кВ Цемзавод. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 115-128 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 115-128. на ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) | 1. Привести инструкцию по обслуживанию устройств РЗАиСА ЛЭП 110 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении ДС ЦУС в соответствие Инструкции по производству переключений в электроустановках АО «Чеченэнерго» Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС АО «Чеченэнерго» Хасиев А.С. 2. Произвести чистку изоляторов фаз А, В, С на опорах № 115-128 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 3. Провести инструктаж оперативному персоналу ДС ЦУС АО «Чеченэнерго» на тему; «Переключения в схемах релейной защиты и автоматики и при ликвидации нарушений нормального режима» Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС АО «Чеченэнерго» Хасиев А.С.
39 | Чеченэнерго | 2021-10-09 08 ч. 30 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода Ф- «В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №57-58 2021-10-09 10 ч. 15 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №57-58 в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №57-58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №57-58 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Пролет 057 - 058 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-2 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
40 | Чеченэнерго | 09.10.2021, 09-51 действием МТЗ отключился фидер Ф-24 ПС 110 кВ Северная. 09.10.2021 в 09-55 при РПВ успешном Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 36. на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
41 | Чеченэнерго | 10.10.2021 в 21:43 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Шелковская действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно. Последствия для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая–Шелковская (Л-146) на опоре № 33. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 33 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 33 на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая–Шелковская (Л-146) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая–Шелковская (Л-146), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
42 | Чеченэнерго | 11.10.2021 в 06:16 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | 3.4.10, На опоре № 228 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опорах № 226 - 230. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
43 | Чеченэнерго | 11.10.2021 в 06:42 отключались ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | 3.4.10, ВЛ 110 кВ Ойсунгур- Гудермес-Сити (Л-127), на опоре № 27 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №27. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
44 | Чеченэнерго | 11.10.2021 г. в 10-14 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 11.10.2021 г. в 10-16 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №26 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
45 | Чеченэнерго | 12.10.2021 в 09-45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 на ТП 3-23 обнаружено поврежденные проходные изоляторы фаза «Б и С . 12.10.2021 в 11-45 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП 3-23 обнаружено поврежденные проходные изоляторы 4.17, поврежденные проходные изоляторы на ТП 3-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденные проходные изоляторы на ТП 3-23 на Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
46 | Чеченэнерго | 12.10.2021 в 10-45 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная". Отключенные потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 на ТП-72 пробит проходной изолятор. 12.10.2021 в 12-46 после устранения дефекта Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП-72 пробит проходной изолятор Ф-7 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, На ТП-72 пробит проходной изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-72 пробит проходной изолятор. на Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
47 | Чеченэнерго | 12.10.2021 в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-7 Поврежден кабель между ТП-469-ТП-470. 12.10.2021 в 17-05 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель между ТП-469-ТП-470 Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель между ТП-469-ТП-470. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель между ТП-469-ТП-470. на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
48 | Чеченэнерго | 13.10.2021 в 07-45 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв шлейфа Ф-"В" с касанием Ф-"С" на ТП-19/37. 13.10.2021 в 09-34 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-19/37 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-19/37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
49 | Чеченэнерго | 13.10.2021 в 07-48 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружен поврежденный проходной изолятор Ф-"В" и "А" на ТП-30/52. 13.10.2021 в 09-42 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятора на ТП-30/52 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден проходной изолятора на ТП-30/52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
50 | Чеченэнерго | 13.10.2021, 08-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. 13.10.2021 в 08-42 при РПВ успешном Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 36. на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
51 | Чеченэнерго | 13.10.2021 в 10-55 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная". Отключенные потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 повреждение кабеля на ТП №174. 13.10.2021 в 12-45 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля на ТП №174 Ф-19 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабеля на ТП №174. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ТП №174. на Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
52 | Чеченэнерго | 14.10.2021 05:20 отключались ВЛ 110 кВ ГРП-110-Горец (Л-105), на ПС 110 ГРП 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствия для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 25 Ф-С что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде. 4.11, Разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-С на опоре № 25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-С на опоре № 25. на ВЛ 110 кВ ГРП-110-Горец (Л-105) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110-Горец (Л-105), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
53 | Чеченэнерго | 14.10.2021 в 13-26 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №23. 14.10.2021 в 13-32 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
54 | Чеченэнерго | 14.10.2021 г. в 13-54 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 14.10.2021 г. в 14-00 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №17 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №17. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
55 | Чеченэнерго | 15.10.2021, 01-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС "Холодильник". 15.10.2021 в 02-01 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 37. на Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
56 | Чеченэнерго | 2021-10-15 07 ч. 11 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №41 2021-10-15 07 ч. 14 м. РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №41 следы перекрытия изолятора 6кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
57 | Чеченэнерго | 2021-10-15 07 ч. 55 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 ТП-5/17 повреждение проходных изоляторов фаз «Б» и «С». 2021-10-15 09 ч. 15 м. после устранения дефекта Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден проходной изолятор ф-"Б" и "С" на ТП 5-17 в результате длительной эксплуатации 4.13, поврежден проходной изолятор ф-"Б" и "С" на ТП 5-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор ф-"Б" и "С" на ТП 5-17 на ТП 5-17/400 кВ ПС "Сержень-Юрт", ТП 5-17/400 кВ ПС "Сержень-Юрт"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
58 | Чеченэнерго | 16.10.2021, 14-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС "Тепличная". 16.10.2021 в 14-31 при РПВ успешном Ф-1 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №28 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 28. на Ф-1 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
59 | Чеченэнерго | 17.10.2021 в 06:55 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 17.10.2021. в 06-56 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 031 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110" ,устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
60 | Чеченэнерго | 17.10.2021 в 08-35 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Махкеты. Отключенные потребители 5 171чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф- 1 причина отключения не выявлена. 17.10.2021 в 08-40 Ф-1 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы 4.17, Попадание посторонних предметов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
61 | Чеченэнерго | 17.10.2021 в 23-52 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-15 повреждение изоляторов ф-«В» и «С» на опоре №9. 18.10.2021 в 00-57 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляторов ф-«В» и «С» на опоре №9. Старение изолятора, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение изоляторов ф-«В» и «С» на опоре №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов ф-«В» и «С» на опоре №9 на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
62 | Чеченэнерго | 18.10.2021 в 00-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 9487 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-1 повреждение разрядников Ф-«В» и «С» на ТП-714. 18.10.2021 в 01-46 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядников Ф-«В» и «С» на ТП-714 Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение разрядников Ф-«В» и «С» на ТП-714. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников Ф-«В» и «С» на ТП-714. на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
63 | Чеченэнерго | 18.10.2021 г. в 07-42 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружен обрыв провода в пролете опор №52-53 . 18.10.2021 г. в 08-35 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №52-53 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №52-53 . на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Пролет 052 - 053 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
64 | Чеченэнерго | 18.10.2021 в 10-02 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ безуспешно. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена скол изолятора на опоре №16. 18.10.2021 в 12-15 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, скол изолятора на опоре №16. Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.13, скол изолятора на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол изолятора на опоре №16. на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
65 | Чеченэнерго | 18.10.2021, 14-49 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова. 18.10.2021 в 14-53 при РПВ успешном Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 31. на Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
66 | Чеченэнерго | 18.10.2021, 23-59 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Консервная". 18.10.2021 в 00-03 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 31. на Ф-15 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
67 | Чеченэнерго | 2021-10-19 09 ч. 00 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. 2021-10-19 09 ч. 02 м. при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоры №58 результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
68 | Чеченэнерго | 19.10.2021 в 10:39 отключалась ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 з.ДЗ, 1 ст.ТЗНП, ТО, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием 3 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на опоре № 30 Ф-А, №35 и 44 Ф-С следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опорах №30, 35, 44 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
69 | Чеченэнерго | 19.10.2026 в 10-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено обрыв провода в пролете опор №54-55. 19.10.2021 в 12-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 54-55 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 54-55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 54-55 на ВЛ 10кВ, Ф-2 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
70 | Чеченэнерго | 2021-10-19 20 ч. 23 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №63. 2021-10-19 20 ч. 25 м РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 63 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
71 | Чеченэнерго | 2021-10-20 09 ч. 25 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №107. 2021-10-20 09 ч. 27 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 107 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №107 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 107 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
72 | Чеченэнерго | 20.10.2021 г. в 17-35 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 20.10.2021 г. в 17-37 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №35. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
73 | Чеченэнерго | 21.10.2021 06:11 отключилась ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговоя 1ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствии для потребителей не было. | 3.4.7.3, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 81 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 81. на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
74 | Чеченэнерго | 21.10.2021 в 08-50 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9456 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №21. 21.10.2021 в 08-56 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №21 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №21. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
75 | Чеченэнерго | 21.10.2021 в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ безуспешно. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена повреждение разрядников Ф-"В" "С" на ТП 20-22. 21.10.2021 в 10-15 после устранения дефекта Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции разрядников на ТП 20-22/160 в результате снижения температуры воздуха. 4.13, повреждение разрядников Ф-"В" "С" на ТП 20-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников Ф-"В" "С" на ТП 20-22. на КТП 20-22/160 кВ ПС "Гудермес-Сити", Разрядник, РВО-6 ф-В; повреждение разрядников Ф-"В" "С" на ТП 20-22. на КТП 20-22/160 кВ ПС "Гудермес-Сити", Разрядник, РВО-6 ф-С | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
76 | Чеченэнерго | 2021-10-21 16 ч. 02 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цем-Завод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №134. 2021-10-21 16 ч. 05 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Цем-Завод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №134 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №134 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 134 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
77 | Чеченэнерго | 2021-10-21 19 ч. 48 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №141. 2021-10-21 19 ч. 50 м. РПВ успешно Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №141 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 141 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
78 | Чеченэнерго | 22.10.2021 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ безуспешно. Отключенные потребители 7083 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружена в результате наезда т/с сбита опора №157. 22.10.2021 в 09-15 после устранения дефекта Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, результате наезда т/с сбита опора №157. 4.13, результате наезда т/с сбита опора №157. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате наезда т/с сбита опора №157. на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 157 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
79 | Чеченэнерго | 23.10.2021 в 17-35 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 фаза «В». 23.10.2021 в 18-25 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 фаза «В» Ф-15 ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 фаза «В» на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
80 | Чеченэнерго | 24.10.2021 г. в 14-35 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-19 ПС Горец обнаружен обрыв провода 10 кВ ТП-19-27. 24.10.2021 г. в 17-10 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10кВ на ТП 19-27 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ ТП-19-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ ТП-19-27. на КТП 19-27/100 кВ ПС "Горец", КТП 19-27/100 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
81 | Чеченэнерго | 24.10.2021., 18 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 24.10.2021., 18 часов 08 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №95 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №95 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 095 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
82 | Чеченэнерго | 2021-10-25 07 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цем-Завод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №129. 2021-10-25 07 ч. 17 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Цем-Завод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №129 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №129 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 129 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
83 | Чеченэнерго | 2021-10-25 07 ч. 20 м.действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №78. 2021-10-25 07 ч. 22 м. РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №78в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 078 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
84 | Чеченэнерго | 2021-10-25 07 ч. 20 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №57. 2021-10-25 07 ч. 22 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 57 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
85 | Чеченэнерго | 25.10.2021 г. 07 ч. 50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Катар-Юрт.25.10.2021 г. 07 ч. 52 при РПВ Ф-4 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
86 | Чеченэнерго | 25.10.2021 г. 07 ч. 50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Катар-Юрт.25.10.2021 г. 07 ч. 52 при РПВ Ф-2 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 08 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 008 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М. Х Х
87 | Чеченэнерго | 25.10.2021 08:28 отключилась ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48). На ПС Ойсунгур действием МТЗ, на ПС Саясан отключений не было. Отключенная нагрузка 8 МВт. Отключенные потребители 60459 чел. 25.10.2021 08:30 при РПВ ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 171 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде фазы "А". 4.12, Разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "А" на опоре №171 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "А" на опоре №171 на ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
88 | Чеченэнерго | 25.10.2021, 09-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. 25.10.2021 в 09-22 при РПВ успешном Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №28 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 28. на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
89 | Чеченэнерго | 25.10.2021, 09-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная. 25.10.2021 в 09-28 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №28 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 28. на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
90 | Чеченэнерго | 25.10.2021г в 11:10ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 1 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №6-7. 25.10.2021г. 13:25ч. после устранения дефекта Ф-1 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф- "В" "С" в пролете опор №6-7. 4.13, Обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №6-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №6-7 на "ПС-Беной" Ф-1, Пролет 006 - 007 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
91 | Чеченэнерго | 25.10.2021, 13-38 действием МТЗ отключился фидер Ф-20 ПС "Консервная". 25.10.2021 в 13-40 при РПВ успешном Ф-20 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 31. на Ф-20 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
92 | Чеченэнерго | 25.10.2021 20:30 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф-«В» и «С» на ТП 19/7. 25.10.2021 21-55 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов Ф-«В» и «С» на ТП 19/7 в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждение проходных изоляторов Ф-«В» и «С» на ТП 19/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Ф-«В» и «С» на ТП 19/7 на ТП 19/7 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
93 | Чеченэнерго | 2021-10-25 20 ч. 42 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цем-Завод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №135. 2021-10-25 20 ч. 45 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Цем-Завод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №32 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №135 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 135 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
94 | Чеченэнерго | 6.10.2021., 08 часов 46 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 49-50 фаза «А» «В». 26.10.2021., 10 часов 41 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 49-50 фаза «А» «В» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 49-50 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 49-50 фаза «А» «В» на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Пролет 049 - 050 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
95 | Чеченэнерго | 26.10.2021г в 15:23ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1867 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор 20-21. 26.10.2021г. 17:11ч. после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролете опор №20-21. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 20-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 20-21 на "ПС-Саясан" Ф-3, Пролет 020 - 021 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
96 | Чеченэнерго | 27.10.2021 в07-50 действием МТЗ отключился Ф-42 ПС Шатой. Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен воздействие птиц на опоре №13. 27.10.2021 в 07-54 при РВП Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на опоре №13 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
97 | Чеченэнерго | 27.10.2021 в 09-20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен загрязнения изолятора на опоре №16. 27.10.2021 в 11-00 после устранения дефекта Ф5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опоре №16 4.17, грязные изоляторы на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №16 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шатой", Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
98 | Чеченэнерго | 28.10.2021, 02-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 ПС 110 кВ Южная. 28.10.2021 в 02-05 при РПВ успешном Ф-21 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №32 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 32. на Ф-21 ПС 110 кВ Южная, | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
99 | Чеченэнерго | 28.10.2021 в 07:04 на ПС 110 кВ Ойсунгур при попытке включить В-128, выключатель от КУ не управляется. Схемно-режимные особенности: с/з производились переключения по восстановлению нормальной схемы по ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес Тяговая Л-149 и ВЛ 110 кВ Ярыксу-Ойсунгур Л-128. В 12:10 на ПС 110 кВ Ойсунгур В-128 выведен в ремонт. Последствий для потребителей не было В 15:23 на ПС 110 кВ Ойсунгур В-128 введен в резерв (выполнена регулировка привода) 29.10.2021 в 19:37 на ПС 110 кВ Ойсунгур по неотложной заявке выведен в ремонт выключатель В-128 для устранения неисправности в цепях управления выключателем. Последствий для потребителей не было. 29.10.2021 в 23:03 на ПС 110 кВ Ойсунгур В-128 введен в работу. Произведена замена Блок-контактов КСА. | 3.4.7.3, При попытке включить В-128, выключатель от КУ не управляется. (выполнена регулировка привода) 4.2, Дефект в блок-контактов КСА В-128 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект в блок-контактов КСА на В-128 ПС Ойсунгур | Произвести проверку привода В-128 ПС Ойсунгур. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
100 | Чеченэнерго | 29.10.2021 в 11-24 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Северная". Отключенные потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-32 разбитый изолятор на опоре № 28.29.10.2021 в 12-26 после устранения дефекта Ф-32 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбитый изолятор на опоре № 28 Ф-32 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбитый изолятор на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре № 28 на Ф-32 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
101 | Чеченэнерго | 30.10.2021, 15-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Консервная". 30.10.2021 в 15-27 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 34. на Ф-15 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
102 | Чеченэнерго | 30.10.2021 в 22-00 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Тепличная". Отключенные потребители 9487 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-1 Обрыв провода в пролете опор 88-89 фаза «В» с касанием на фазу «А». 30.10.2021 в 23-48 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 88-89 фаза «В» с касанием на фазу «А» Ф-1 ПС "Тепличная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 88-89 фаза «В» с касанием на фазу «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 88-89 фаза «В» с касанием на фазу «А». на Ф-1 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
103 | Чеченэнерго | 01.11.2021 в 18-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт. Отключенные потребители 4350 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обрыв шлейфа фазы «Б» с касанием траверса, опора №36. 01.11.2021 в 19-15 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы «Б» с касанием траверса, опора №3 Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фазы «Б» с касанием траверса, опора №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы «Б» с касанием траверса, опора №36 на Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
104 | Чеченэнерго | 01.11.2021 в 19-10 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв провода 6 кВ фаза «Б» пролете опор № 48-49. 01.11.2021 в 20-55 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 6 кВ фаза «Б» пролете опор № 48-49 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 6 кВ фаза «Б» пролете опор № 48-49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 6 кВ фаза «Б» пролете опор № 48-49 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Пролет 048 - 049 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И..
105 | Чеченэнерго | 02.11.2021 в09-37 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. 02.11.2021 в 09-40 при РВП Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено воздействие птиц на опоре №24. | 3.4.10, На опоре №24 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
106 | Чеченэнерго | 02.11.2021 в 14-17 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур Шали РПВ безуспешно. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена обрыв проводов между опорами №61-62. 02.11.2021 в 16-25 после устранения дефекта Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов между опорами №61-62 Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов между опорами №61-62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов между опорами №61-62 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Пролет 061 - 062 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
107 | Чеченэнерго | 02.11.2021 в 18-50 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №71. 02.11.2021 в 18-52 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №71 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
108 | Чеченэнерго | 03.11.2021 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена грязные изоляторы на опоре №71. 03.11.2021 в 06-56 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №71 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
109 | Чеченэнерго | 03.11.2021 в 21-56 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №17. 03.09.2021 в 13-40 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №17 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
110 | Чеченэнерго | 03.11.2021 в 22-51 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружена обрыв сбитая опора №8. 03.11.2021 в 23-28 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №8 на отпайке №12 в результате наезда автомобиля. 4.4, Сбита опора №8 в результате наезда автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 60-008 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
111 | Чеченэнерго | 05.11.2021 в 00-05 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 05.11.2021 в 00-10 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №70 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
112 | Чеченэнерго | 05.11.2021 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа на фазе "Б" ТП2-19. 05.11.2021 в 08-30 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "Б" на ТП 2-19 4.13, Обрыв шлейфа фазы "Б" на ТП 2-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ТП 2-19 Ф-2 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
113 | Чеченэнерго | 05.11.2021 в 10:13 выведен в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 для устранения коронации на опоре №100 ф "В" и "С". Последствий для потребителей не было. 30.12.2019 в 12-11 устранена коронация на опоре №100 ф "В" и "С" с заменой гирлянд изоляторов. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не заменен своевременно изолятор, потерявший изоляционные свойства. Ухудшение изоляционных свойств гирлянды изоляторов на опоре №100 ф "В" и "С" в результате длительной эксплуатации. 4.12, Сильная коронация на опоре №100 ф "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильная коронация на опоре №100 ф "В" и "С". на ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
114 | Чеченэнерго | 2021-11-07 09 ч. 50 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен поврежденные обрыв проводов в пролете опор 157-158 фаза «А» «В» 2021-11-07 11 ч. 34 м. после устранения дефекта ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов в пролете опор 157-158 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв проводов в пролете опор 157-158 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Пролет 157 - 158 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
115 | Чеченэнерго | 08.11.2021 г. 02 ч. 01 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 89-90 .08.11.2021 г. 02 ч. 50 после устранения дефекта Ф-6 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 89-90 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 89-90 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 89-90 на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Пролет 089 - 090 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
116 | Чеченэнерго | 08.10.2021, 05-26 действием МТЗ отключился фидер Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная. 08.10.2021 в 05-28 при РПВ успешном Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 31. на Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
117 | Чеченэнерго | 08.11.2021 г. в 05-54 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 08.11.2021 г. в 05-56 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №58 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 58. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
118 | Чеченэнерго | 2021-11-08 17 ч. 19 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №97. 2021-11-08 17 ч. 21 м. РПВ успешно Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №97 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №97 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 097 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
119 | Чеченэнерго | 2021-11-08 20 ч. 03 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №125. 2021-11-08 20 ч. 06 м. РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 125 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №125 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 125 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
120 | Чеченэнерго | 09.10.2021, 10-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Консервная". 09.10.2021 в 10-15 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 37. на Ф-15 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
121 | Чеченэнерго | 10.11.2021 в 06:10 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, АПВ неуспешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ДЗЛ. В 06:24 РПВ ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь с ПС 110 кВ Гудермес-Сити не успешно, отключилась действием ДЗЛ. В результате обхода обнаружено: опора № 24 фаза "В" оборвана гирлянда изоляторов, 2 км от ПС 110 кВ Гудермес-Сити. В 11:46 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь выведена в ремонт для замены разрушенной гирлянды изоляторов опора №24 Ф "В". 10.11.2021 в 13:13 после замены гирлянды Ф-В на опоре №24 ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 24 что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению гирлянды изоляторов фазы «В». 4.12, Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов Ф-В на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов Ф-В на опоре №24. на ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
122 | Чеченэнерго | 10.11.2021 в 06-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Западная". Отключенные потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-6 повреждение кабеля между ТП-414 и ТП-12-34. 10.11.2021 в 08-30 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Западная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля между ТП-414-ТП-12-34 Ф-6 ПС "Западная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабеля между ТП-414-ТП-12-34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля между ТП-414-ТП-12-34 на Ф-6 ПС "Западная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Западная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
123 | Чеченэнерго | 10.11.2021 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружены грязные изоляторы на опоре №71. 10.11.2021 в 07-22 после устранения дефекта Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №71 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №71. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
124 | Чеченэнерго | 10.11.2021 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружен грязные изоляторы на опоре №39. 10.11.2021 в 07-22 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №39 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
125 | Чеченэнерго | 2021-11-10 07 ч. 25 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Обрыв шлейфа ф-"В" "С" на ЛРНД оп.№73 2021-11-10 08 ч. 25 м. МТЗ, после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ф-"В" "С" на ЛРНД оп.№73 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ф-"В" "С" на ЛРНД оп.№73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф-"В" "С" на ЛРНД оп.№73 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 073 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
126 | Чеченэнерго | 10.11.2021 г. в 09-38 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа на ТП 18/52 фаза «В» с касанием фазы «С». 10.11.2021 г. в 10-47 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 18-52 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 18/52 фаза «В» с касанием фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 18/52 фаза «В» с касанием фазы «С». на КТП 18-52/100 кВ ПС "Горец", КТП 18-52/100 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
127 | Чеченэнерго | 10.11.2021., 17 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 10.11.2021., 17 часов 15 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №27 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
128 | Чеченэнерго | 10.11.2021., 17 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 10.11.2021., 17 часов 22 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №79 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №79 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 079 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
129 | Чеченэнерго | 12.10.2021, 10-34 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 от ПС 110 кВ Южная. 12.10.2021 в 10-36 при РПВ успешном Ф-22 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 27. на Ф-22 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
130 | Чеченэнерго | 14.11.2021 в 08-46 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ успешно. Отключенные потребители 5701 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена грязные изоляторы на опоре №19. 14.11.2021 в 08-50 Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №19 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №19. на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 019 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
131 | Чеченэнерго | 14.10.2021, 15-57 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС "Тепличная". 14.10.2021 в 16-00 при РПВ успешном Ф-7 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 31. на Ф-7 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
132 | Чеченэнерго | 15.11.2021 00:57 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС ГРП-110. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №135-136. 15.11.2021 в 02-40 после устранения дефекта Ф-5 ПС ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №135-136 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №135-136 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №135-136 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Пролет 135 - 136 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
133 | Чеченэнерго | 15.11.2021 02:48 действием МТЗ отключился ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП". 15.11.2021 02:50 при РПВ ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре№84 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №84 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Опора 084 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И..
134 | Чеченэнерго | 15.10.2021, 19-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС "Тепличная". 15.10.2021 в 19-17 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №28 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 28. на Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
135 | Чеченэнерго | 15.11.2021г в 22:35ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9745 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен схлест провода в пролете опор №70-71 Ф-2 10 кВ ПС Ножай-Юрт. 15.11.2021г в 22:38ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило схлест провода в результате чего привело к отключению в пролете опор №70-71 Ф-2 10кВ ПС Ножай-Юрт 4.17, Схлест провода в пролете опор №70-71 Ф-2 10 кВ ПС Ножай-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №70-71 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 070 - 071 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
136 | Чеченэнерго | 15.11.2021 в 23-52 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9823 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №67. 15.11.2021 в 23-55 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №67 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №67. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
137 | Чеченэнерго | 15.11.2021 в 23-55 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №81. 15.11.2021 в 23-58 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №81 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
138 | Чеченэнерго | 16.11.2021 в 00-23 действием МТЗ-2 отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №110. 16.11.2021 в 00-27 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №110 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 110 | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
139 | Чеченэнерго | 16.11.2021 в 00-43 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №37. 16.11.2021 в 01-48 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 37 следы перекрытия изолятора Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, грязные изоляторы на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №37 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Опора 037 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
140 | Чеченэнерго | 2021-11-16 01 ч. 52 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №72. 2021-11-16 01 ч. 55 м. РПВ успешно. Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 079 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
141 | Чеченэнерго | 2021-11-16 01 ч. 52 м. действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №158. 2021-11-16 01 ч. 55 м. РПВ успешно. Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №158 в результате длительной эксплуатации 4.17, Грязные изоляторы на опоре №158 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №158 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 158 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
142 | Чеченэнерго | 16.11.2021 г. в 02-25 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 16.11.2021 г. в 02-27 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
143 | Чеченэнерго | 16.11.2021 г. в 02-25 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 16.11.2021 г. в 02-27 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №63. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
144 | Чеченэнерго | 16.11.2021г в 02:40ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9745 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №96-97. 16.11.2021г в 04:20ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролете опор №96-97 4.17, Обрыв провода в пролете опор №96-97 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода В пролете опор №96-97 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 096 - 097 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
145 | Чеченэнерго | 16.11.2021 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф 19 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 4327 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружена грязные изоляторы на опоре №101. 16.11.2021 в 07-13 Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №101 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №101. на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 101 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
146 | Чеченэнерго | 2021-11-16 07 ч. 30 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №161. 2021-11-16 07 ч. 34 м.РПВ успешно Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №161 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №161 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 161 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
147 | Чеченэнерго | 2021-11-16 07 ч. 43 м.действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Обрыв провода фазы "В" в пролета опор №110-111 с касанием фазы "С". 16.11.2021 г. 08 ч. 52 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролета опор №110-111 с касанием фазы "С". в результате длительной эксплуатаций 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролета опор №110-111 с касанием фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролета опор №110-111 с касанием фазы "С". на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Сержень-Юрт, Пролет 110 - 111 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
148 | Чеченэнерго | 17.10.2021, 12-38 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС "Западная". 17.10.2021 в 12-40 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Западная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 34. на Ф-6 ПС "Западная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Западная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
149 | Чеченэнерго | 17.11.2021 в 22:38 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120). На ПС 110кВ Ищерская 1ст.ТЗНП фаза "С" АПВ успешно. На ПС 330 Моздок 2ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 19.11.2021 в 9:45 ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) выведена в ремонт по неотложной заявке для устранения дефекта на оп.№25. В 16:17 ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) введена в работу после устранения дефекта на оп.№25. | 3.4.7.3, На опоре №25 негабарит вследствие расцепления провода ф "С" от гирлянды изоляторов в результате длительной эксплуатации и несвоевременное устранение дефекта ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120). 4.13, Расцепление гирлянды изоляторов Ф-С на опоре №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расцепление гирлянды изоляторов Ф-С на опоре №25. на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
150 | Чеченэнерго | 8.11.2021 в 08:37 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, 1 ст ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищерская действием ДФЗ, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) на опоре № 197 Ф "С". 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 197 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 197 на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
151 | Чеченэнерго | 18.11.2021, 10-18 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Знаменская. При обходе-осмотре Ф-13 обнаружен обрыв провода Ф-"В" "С" в пролете опор №87-88. 18.11.2021, 12-16 после устранения дефекта Ф-13 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода Ф-"В" "С" в пролете опор №87-88 Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода Ф-"В" "С" в пролете опор №87-88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-"В" "С" в пролете опор №87-88 на ВЛ-6кВ Ф-13 ПС Знаменская, Пролет 087 - 088 | Произвести обход-осмотр Ф-13 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
152 | Чеченэнерго | 18.11.2021 в 15-15 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Южная". Отключенные потребители 6700 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-5 повреждение головного кабеля в сторону ТП-76. 18.11.2021 в 16-57 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляции в головном кабеле в сторону ТП-76 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение изоляции в головном кабеле в сторону ТП-76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции в головном кабеле в сторону ТП-76 на Ф-5 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
153 | Чеченэнерго | 19.11.2021 г. 07 ч. 23 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №326 19.11.2021 г. 07 ч. 25 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №326 в результате длительный эксплуатации 4.17, Грязные изоляторы на опоре №326 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №326 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 326 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
154 | Чеченэнерго | 19.11.2021 в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. 19.11.2021 в 15-55 при РПВ Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №73 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №73 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Опора 073 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
155 | Чеченэнерго | 20.11.2021 г. 06 ч. 45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Самашки. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Самашки обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 .20.11.2021 г. 08 ч. 30 после устранения дефекта Ф-6 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
156 | Чеченэнерго | 20.11.2021 г. 17 ч. 23 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №83. 20.11.2021 г. 17 ч. 25 м. РПВ успешно. Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №83 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 083 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
157 | Чеченэнерго | 20.10.2021, 19-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Южная. 20.10.2021 в 19-22 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 35. на Ф-28 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Южная устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
158 | Чеченэнерго | 23.11.2021 в 14:10 на ПС 110 кВ Ойсунгур В-128 по НО заявке отключен в аварийный ремонт для восстановления давления элегаза. ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) переведена в ВПр Последствий для потребителей не было В 15-55 на ПС 110 кВ Ойсунгур В-128 введен в работу после регулировки давления элегаза. ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) включена в транзит | 3.4.13.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил заводской дефект уплотнения клапана заправки элегазом на В-128 ПС 110 кВ Ойсунгур. 4.7, Снижение давления элегаза произошло по причине возможного наличия заводского дефекта уплотнения клапана заправки элегазом на В-128 ПС Ойсунгур, после проведения регулировки давления утечка самоустранилась Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект уплотнения клапана заправки элегазом на В-128 ПС Ойсунгур. на ПС Ойсунгур. | Ежедневно проводить контроль давления газа В-128 на ПС Ойсунгур. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
159 | Чеченэнерго | 23.112021 в 14-35 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-7/24 фаза "В" с касанием фазы "С". 23.11.2021 в 16-10 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-7-24 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-7/24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
160 | Чеченэнерго | 23.11.2021 г. 17 ч. 33 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №326 23.11.2021 г. 17 ч. 35 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 326 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 326 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 326 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 326 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
161 | Чеченэнерго | 23.11.2021 г. в 20-45 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Алхазурово. 23.11.2021 г. в 20-47 при РПВ Ф-7 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42. на ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с "Алхазурово", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
162 | Чеченэнерго | 24.11.2021 в 08:25 на основании протокола СИиДО №1943 от 19.11.2021 г. выведен по неотложной заявке В-Т1-35 кВ на ПС Ножай-Юрт для устранения нагрева контактного соединения В-Т1-35 кВ фаза-"А, В " со стороны Л-444, устранение назрева контакного соединения ножей ЛР-444 фаза -"В". Отключенная нагрузка 4,5 МВт. Отключенные потребители 38325 чел. 24.11.2021 в 13:30 после устранения дефекта В-Т1-35 кВ на ПС Ножай-Юрт введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактных соединений В-Т1-35 кВ фаза-"А, В " со стороны Л-444 и контактного соединения ножей ЛР-444 фаза -"В". 4.13, Сильный нагрев контактных соединений В-Т1-35 кВ фаза-"А, В " со стороны Л-444 и контактного соединения ножей ЛР-444 фаза -"В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ПС 35 кВ Ножай-Юрт на ВТ-1-35 кВ ПС Ножай-Юрт | Проверить качество контактных соединений на ПС 35 Ножай-Юрт. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
163 | Чеченэнерго | 24.11.2021 в 10-15 действием МТЗ отключился Ф_4 ПС 35 кВ Наурская. Отключенные потребители 7629 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВТ. при обходе осмотре Ф-4 обнаружено следы перекрытия изолятора 10кВ Ф-А . 24.11.2021 в 10-20 при повторном включении Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы 10кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Наурская", Опора 010 | произвести обход осмотра Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
164 | Чеченэнерго | 24.11.2021 в 12:55 на ПС 110 кВ Ойсунгур по неотложной заявке отключена в ремонт 3СШ-110 для устранения течи масла на ТН-3 110. В 15:06 на ПС 110 кВ Ойсунгур введена в работу 3СШ-110 после ревизии контактного соединения вторичной обмотки и долива масла. | 3.4.7.3, Ухудшение уплотнительного прокладка из под изолятора выхода вторичных цепей ТН-3 110 ПС Ойсунгур в результате длительной эксплуатации. 4.7, Износ уплотнительного прокладка из под изолятора выхода вторичных цепей ТН-3 110 ПС Ойсунгур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ уплотнительного прокладка из под изолятора выхода вторичных цепей ТН-3 110 ПС Ойсунгур. на ТН-3 110 ПС Ойсунгур. | Произвести ревизию всех маслонаполненных оборудовании на ПС Ойсунгур. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
165 | Чеченэнерго | 24.11.2021 в 17-00 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС 110кВ Восточная Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В». 24.11.2021 в 19-10 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» Ф-12 ПС 110кВ Восточная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» на Ф-12 ПС 110кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110кВ Восточная устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
166 | Чеченэнерго | 24.11.2021 в 17-10 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №27. 24.11.2021 в 17-15 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф- 30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
167 | Чеченэнерго | 24.11.2021, 19-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 24.11.2021 в 19-05 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47. на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
168 | Чеченэнерго | 25.11.2021 09:11 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110". 25.11.2021 09:16 при РПВ Ф-19 ПС "ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №46 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №46 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Опора 046 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
169 | Чеченэнерго | 26.11.2021 в 07-19действием МТЗ отключился Ф-3ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №16. 26.11.2021 в 07-23 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №16 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
170 | Чеченэнерго | 27.11.2021 в 01:02 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, 1 ст ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищерская действием ДФЗ, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) на опоре № 264 Ф "А". 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 264 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 264 на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
171 | Чеченэнерго | 27.11.2021 в 11-47 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №7. 27.11.2021 в 11-49 при РВП Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействие на ЭУ птиц на опоре №7 | Произвести обход осмотр Ф-5 Пс Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
172 | Чеченэнерго | 27.11.2021г в 17:40ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор №22-23 фаза "С". 27.11.2021г. 19:20ч. после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролете опор №22-23 фаза "С" 4.13, Обрыв провода в пролете опор 22-23 фаза «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 22-23 фаза «С». на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-3, Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
173 | Чеченэнерго | 27.11.2021, 22-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная . 27.11.2021 в 22-40 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, 27.11.2021, 22-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная . 27.11.2021 в 22-40 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. 4.12, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
174 | Чеченэнерго | 28.11.2021, 20-34 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС "Восточная". 28.11.2021 в 20-37 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 41. на Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
175 | Чеченэнерго | 29.11.2021 г. в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 29.11.2021 г. в 07-17 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре № 51 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
176 | Чеченэнерго | 29.11.2021 г. в 07-32 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор 78-79 фаза «А» «В». 29.11.2021 г. в 09-31 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима.обрыв провода в пролете опор 78-79 фаза «А» «В» МТЗ | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 78-79 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 78-79 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 78-79 фаза «А» «В». на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
177 | Чеченэнерго | 30.11.21. 00-09 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Николаевская. Отключенные потребители 2435 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. 30.11.21. 00-12 при повторном включении Ф-2 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, Грязные изоляторы 10кВ на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10кВ на опоре № 15 на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Николаевская", Опора 015 | произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
178 | Чеченэнерго | 30.11.2021 в 7-26 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ ИТК. отключенные потребители 4137чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. 30.11.21 в 7-31 при повторном включении Ф-6 ПС ИТК введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10кВ Ф-А по слою загрезнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №10 на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Алпатово", Опора 010 | произвести обход осмотр устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
179 | Чеченэнерго | 30.11.2021 г. 10 ч. 20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Самашки.30.11.2021 г. 10 ч. 22 при РПВ Ф-4 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Самашки устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
180 | Чеченэнерго | 30.11.2021 в 10-37 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №11. 30.11.2021 в 10-40 при РПВ Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №11 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС ШАТОЙ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
181 | Чеченэнерго | 30.11.2021, 10-37 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Консервная". 30.11.2021 в 10-38 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43. на Ф-15 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
182 | Чеченэнерго | 01.12.2021 в 00-26 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №21. 01.12.2021 в 00-30 при РВП Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №21 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
183 | Чеченэнерго | 01.12.2021 в 00-38 действием МТЗ отключился Ф-6ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружены грязные изоляторы на опоре №18 01.12.2021 в 00-42 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №18 следы перекрытия изолятора 10кВ фаза "А" по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10кВ на опоре № 18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на Ф-6 ПС Ведено | Произвести обход осмотр, Ф-6, ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
184 | Чеченэнерго | 01.12.2021 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №20. 01.12.2021 в 06-55 при РВП Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №20 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
185 | Чеченэнерго | 01.12.2021 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3661 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. 01.12.2021 в 06-55. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействие на ЭУ птиц | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
186 | Чеченэнерго | 01.12.2021г в 06:55ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9745 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор "76-77. 01.12.2021г 09:10ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролете опор №76-77 4.13, Обрыв провода в пролете опор 76-77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 76-77 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 076 - 077 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
187 | Чеченэнерго | 01.12.2021г в 07:30ч действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 4126 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №20-21 фаза "В" и "С". 01.12.2021г в 09:02ч после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролете опор №20-21 фаза "В" и "С". 4.13, Обрыв провода в пролете опор №20-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №20-21 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-4, Пролет 020 - 021 | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
188 | Чеченэнерго | 01.12.2021 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода фазы «В» с касанием фазы «С» на опоре № 1- 2. 01.12.2021 в 09-23 после устранения дефекта Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фазы «В» с касанием фазы «С» в пролете опор № 1- 2. 4.13, обрыв провода фазы «В» с касанием фазы «С» в пролете опор № 1- 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-4 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
189 | Чеченэнерго | 01.12.2021 г. 08 ч. 40 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 9 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 . в 01.12.2021 г. 10 ч. 42после устранения дефекта Ф-9 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Пролет 021 - 022 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
190 | Чеченэнерго | 01.12.2021 г. в 09-36 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 01.12.2021 г. в 09-38 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 29. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
191 | Чеченэнерго | 01.12.2021 в 10-46 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-22 Пробит проходной изолятор фаза «В» на ТП-264. 01.12.2021 в 12-34 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фаза «В» на ТП-264 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор фаза «В» на ТП-264 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «В» на ТП-264 на ТП-264 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
192 | Чеченэнерго | 01.12.2021 в 11-30 действием МТЗ отключился Ф-28 от ПС 110 кВ Южная Отключенные потребители 1000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен обрыв провода в пролете опор №34-35. 01.12.2021 в 13-06 после устранения дефекта Ф-28 от ПС 110 кВ Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор №34-35 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор №34-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №34-35 на Ф-28 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
193 | Чеченэнерго | 01.12.2021 16:02 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Калаус. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 89-90. 01.12.2021 в 18-09 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Калаус введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 89-90 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 89-90 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 89-90 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус", Пролет 089 - 090 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Калаус, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
194 | Чеченэнерго | 01.12.2021 г. в 17-05 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Алхазурово. 01.12.2021 г. в 17-08 при РПВ Ф-8 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Алхазурово", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
195 | Чеченэнерго | 01.12.2021., 17 часов 17 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 01.12.2021., 17 часов 20 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №43 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №43 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
196 | Чеченэнерго | 02.12.2021., 02 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 02.12.2021., 02 часов 37 минут при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №108 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №108 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №108 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 108 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
197 | Чеченэнерго | 02.12.2021 в 02-35 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №53. 02.12.2021 в 02-37 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
198 | Чеченэнерго | 02.12.2021 г. 02 ч. 56 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Катар-Юрт.02.12.2021 г. 02 ч. 59 при РПВ Ф-4 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
199 | Чеченэнерго | 02.12.2021 г. 12 ч. 43 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Поврежден разрядник 10 кВ фаза «В» и «С» ТП-11/58 02.12.2021 г. 14 ч. 50 м. после устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден разрядник 10 кВ фаза «В» и «С» ТП-11/58 в результате длительной эксплуатации 4.13, Поврежден разрядник 10 кВ фаза «В» и «С» ТП-11/58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник 10 кВ фаза «В» и «С» ТП-11/58 на КТП 11-58/100 кВ ПС "Шали", Разрядник РВО-10 ф-В | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
200 | Чеченэнерго | 03.12.2021 в 13:56:00:000 отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) при КЗ на фазе "С", в следствии повреждения ТТ Л-128 на ПС 110 кВ Ойсунгур, установленного между выключателем Л-128 и 2СШ-110 (3Iо=1400 А, замер на ПС 110 кВ Ярыксу, направление в сторону Л-128): - на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ТО, 1, 2, 3 ст. ТЗНП, АПВ (КОНл, 6 сек.) неуспешное; - на ПС 110 кВ Ярыксу условий для работы 3 и 4 ст. ТЗНП по времени нет (уставки 1 ст. ТЗНП 2700 А, 0 сек; 2 ст. ТЗНП 1500 А, 1,5 сек; 3 ст. ТЗНП 1100 А, 4,3 сек; 4 ст. ТЗНП 280 А, 7,5 сек). В 13:56:00:015 КЗ на ф. «С» ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) исчезает, при этом на ПС 110 кВ Ярыксу отключений нет, ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Ярыксу. На ПС 110 кВ Ойсунгур через ТТ Л-128, продолжает протекать ток. В 13:56:06:015 при АПВ В-128 на ПС 110 кВ Ойсунгур на ф. «С» вновь возникает КЗ, по ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) в течении 250 миллисекунд подтекает ток 3Iо=1400 А, далее ток немного возрастает и в течении 960 миллисекунд подтекает ток 3Iо=1650 А (замер на ПС 110 кВ Ярыксу, направление в сторону Л-128), условий для работы защит ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ярыксу так же нет. В 13:56:06:40 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) действием 4 ст. ТЗНП 3I0=144 А, t=6,4, АПВ не успешно. В 13:56:06:40 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) действием 4 ст. ТЗНП 3I0=144 А, t=6,4, АПВ не успешно. В 13:56:07:22 на ПС 110 кВ Ойсунгур происходит отключение выключателя В -128 от автоматического ускорения 4 ст. ТЗНП и ТО автоматически вводимой при включении, из-за задержки срабатывания контакта вала положения выключателя в результате повышенного трения механизма привода. (сигнал РПО). Согласно логике терминала Сириус-3-ЛВ-03 происходит блокировка цепей отключения. На ПС 110 кВ Ярыксу отключений нет. ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Ярыксу. В 13:56:13:000 при отсутствии протекания тока (как КЗ так и нагрузки) по ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) со стороны ПС 110 кВ Ярыксу, излишним действием 3 зоны ДЗ отключается В-128 на ПС 110 кВ Ярыксу (45 Ом; 6,6 сек), для работы АПВ отсутствовали условия (режим КС, КННл). Работа устройств РЗА на ПС 110 кВ Ярыксу неправильная. Работа устройств РЗА на ПС 110 кВ Ойсунгур правильная. Обесточены ПС 110 кВ Ойсунгур, ПС 110 кВ Гудермес, 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, Рн = 43 МВт, население 198268 человек, частично Ножай-Юртовский, Гудермесский, Курчалоевский районы Чеченской Республики. В 13:57 на ПС 110 кВ Ойсунгур персоналом отключен В 110 Курчалой, В-144, В-127. В 14:14 РПВ ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) от ПС 110 кВ Гудермес-Сити успешно, запитана ПС 110 кВ Гудермес. Результаты осмотра ПС 110 кВ Ойсунгур: поврежден ТТ-Л-128 ф "С". В 14:30 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключен ЛР-128, ШР-128. В 14:36 на ПС 110 кВ Ойсунгур включен В 110 Курчалой. В 14:56 на ПС 110 кВ Ойсунгур включены В-127, В-144, запитаны все погашенные потребители. В 14:57 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-144. В 15:26 успешное РПВ ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) с ПС 110 кВ Ярыксу. В 18:25 на ПС 110 кВ Ойсунгур выведен в ремонт В-128. 04.12.2021 в 11:06 на ПС 110 кВ Ярыксу по НО заявке (№№ 7131/4580) выведен в вынужденный простой (ВПр) В-128 с переводом ВЛ 110 кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128) на ОВ-110 для послеаварийной проверки «Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128) (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636)». В результате послеаварийной проверки КСЗ на ПС 110 кВ Ярыксу, в блоке КРС-1 обнаружена неисправность реле сопротивления 3 зоны ДЗ (сочетания «ВС»). Выходное реле нуль-индикаторов в блоке «ВС» оставался залипшим в следствии выхода из строя резистора R16 (380 Ом). После замены неисправных реле сопротивления выполнена проверка Комплекта в объёме «В», замечаний нет. 07.12.2021 в 15:47 на ПС 110 кВ Ярыксу введены в работу: - Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128) (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636); - Выключатель В-128. 16.12.2021 в 16:58 включена в транзит ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (ВЛ-110-128) после замены ТТ-Л-128 ф. "С" на ПС 110 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур. | 1. При проведении ТО не проводились испытания и измерения, для выявления скрытых дефектов, трансформаторов тока ТТ-Л-128 (типа ТБМО-110) на ПС 110 кВ Ойсунгур со сроком эксплуатации более 15 лет. 2. Разрушение фарфоровой рубашки трансформатора тока ТТ-Л-128 ПС 110 кВ Ойсунгур типа ТБМО-110. | 1. Провести измерения тангенса угла диэлектрических потерь сопротивления первичной изоляции трансформаторов тока типа ТБМО со сроками эксплуатации более 15 лет. на ПС 110 кВ АО Чеченэнерго. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 2. Провести контроль изоляции под рабочим напряжением трансформаторов тока типа ТБМО со сроками эксплуатации более 15 лет на ПС 110 кВ АО «Чеченэнерго» Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 3. Разработать график проведения измерений и испытаний трансформаторов тока на ПС 110 кВ АО Чеченэнерго со сроком эксплуатации более 15 лет. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 4. Включить в план закупок на 2023г. прибор для снятия скоростных характеристик привода. Ответственное лицо: Главный инженер АО "Чеченэнерго" Цуев И.Р.
201 | Чеченэнерго | 04.12.2021 г. 14 ч. 30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Красноармейская обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 2-3 .04.12.2021 г. 15 ч. 035 после устранения дефекта Ф-1 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 2-3 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 2-3 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Пролет 002 - 003 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
202 | Чеченэнерго | 04.12.2021 в 15-42 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ АТЭЦ. 04.12.2021 в 15-45 при РПВ Ф-17 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №12 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на ВЛ 6кВ Ф-17 ПС "АТЭЦ", Опора 012 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
203 | Чеченэнерго | 06.12.2021 в 13-55 при РПВ успешном Ф-23 ПС «Восточная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-23 ПС «Восточная» | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС «Восточная», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
204 | Чеченэнерго | 06.12.2021, 13-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС "Восточная". 06.12.2021 в 13-55 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47. на Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
205 | Чеченэнерго | 06.12.2021 в 14-40 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Южная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «С». 06.12.2021 в 16-25 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «С» Ф-19 ПС "Южная”, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 14-15 фаза «С» на Ф-19 ПС "Южная” | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
206 | Чеченэнерго | 07.12.2021., 10 часов 39 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 07.12.2021., 10 часов 42 минут при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №156 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №156 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №156 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 156 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
207 | Чеченэнерго | 07.12.2021 в 18-37 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "АКХП". Отключенные потребители 8 748 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода 6кВ фаза «Б» с касанием фазы «С» опора №23. 07.12.2021 в 21-03 Ф-3 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 6кВ фазы «Б» в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 6кВ фаза «Б» с касанием фазы «С» опора №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 6кВ фаза «Б» с касанием фазы «С» опора №23 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
208 | Чеченэнерго | 09.12.2021 в 11-36 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 пс Махкеты обнаружены поврежденные разрядника фаз "В" и "С" на ТП 2-12. 09.12.2021 в 13-29 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования ( изменение свойств материалов и т.д.). 4.12, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол, трещина на ТП2-12, Ф-2, пс Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-2, пс Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
209 | Чеченэнерго | 09.12.2021, 14-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Черноречье". 09.12.2021 в 14-52 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47. на Ф-15 ПС "Черноречье" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Черноречье", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
210 | Чеченэнерго | 09.12.2021 г. 15 ч. 22 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Красноармейская.09.12.2021 г. 15 ч. 25 при РПВ Ф-1 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 05 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №5 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М
211 | Чеченэнерго | 11.12.2021, 14-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС "Северная". 11.12.2021 в 14-40 при РПВ успешном Ф-28 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-28 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
212 | Чеченэнерго | 11.12.2021., 22 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 11.12.2021., 22 часов 42 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №57 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
213 | Чеченэнерго | 12.12.2021., 13 часов 39 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 12.12.2021., 13 часов 42 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №47 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №47 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 047 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
214 | Чеченэнерго | 12.12.2021 г. в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 12.12.2021 г. в 16-40 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 029 | Произведен обход осмотр. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
215 | Чеченэнерго | 15.12.2021., 21 часов 13 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 15.12.2021., 21 часов 15 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №95 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №95 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 096 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
216 | Чеченэнерго | 16.12.2021 г. 07 ч. 31 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №181 16.12.2021 г. 07 ч. 36 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 181 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 181 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 181 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 181 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
217 | Чеченэнерго | 16.12.2021 г. 13 ч. 40действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Катар-Юрт. 16.12.2021 г. 13 ч. 43 при РПВ Ф-2 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 06 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №6 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 006 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
218 | Чеченэнерго | 16.12.2021 г. в 15-48 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 16.12.2021 г. в 15-50 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
219 | Чеченэнерго | 16.12.2021 в 17-38 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 4327 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружена грязные изоляторы на опоре №70. 16.12.2021 в 17-40 Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №70 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №70. на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
220 | Чеченэнерго | 17.12.2021 г. 21 ч. 56 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС 35 кВ АТЭЦ.При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №125 17.12.2021 г. 21 ч. 59 м. После устранение дефекта Ф-15 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 125 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 125 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 125 на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
221 | Чеченэнерго | 20.12.2021, 14-37 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Северная". 20.12.2021 в 14-40 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №40 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 40. на Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
222 | Чеченэнерго | 21.12.2021 г. 10 ч. 27 м действием МТЗ отключился ф-9 п/с Ачхой-Мартан.21.12.2021 г. 10 ч. 29 м при РПВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 16 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
223 | Чеченэнерго | 21.12.2021 г. 14 ч. 09 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 ПС Ачхой-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 67-68 .21.12.2021 г. 15 ч. 40 после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 67-68 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 67-68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 67-68 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 067 - 068 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
224 | Чеченэнерго | 21.12.2021 г. 14 ч. 20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Катар-Юрт. 21.12.2021 г. 14 ч. 22 м при РПВ Ф-2 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
225 | Чеченэнерго | 21.12.2021 г. 14 ч. 28 м действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Катар-Юрт. 21.12.2021 г. 14 ч. 30 м при РПВ Ф-4 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-4ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭСМасаев М.М.
226 | Чеченэнерго | 21.12.2021., 15-52 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф-5 обнаружен пробитый изолятор фаза "В" опора № 78. 21.12.2021., 17-26 после устранения дефекта Ф-5 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит изолятор фаза "В" на опоре № 78 Старение в результате длительной эксплуатации 4.12, Пробит изолятор фаза "В" на опоре № 78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит изолятор фаза "В" опора № 78 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Надтеречная, Опора 078 | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
227 | Чеченэнерго | 21.12.2021 г. 16 ч. 53 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Обрыв провода в пролете опор № 129-130. 21.12.2021 г. 18 ч. 17 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 129-130. в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 129-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 129-130. на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Пролет 129 - 130 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-3 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
228 | Чеченэнерго | 21.12.2021 в 16:54 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками на ПС 330 кВ Грозный действием ДФЗ, АПВ успешное, на Грозненской ТЭС действием ДФЗ, ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь на опоре № 48. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 48 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 48 на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
229 | Чеченэнерго | 21.12.2021 в 18:01 при КЗ отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ярыксу действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС), на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 3 ТЗНП (Iуст= 770/6,42 А; t+2,2 с) АПВ неуспешно, при этом произошел отках автоматического ускорения ТЗНП (Iуст= 160/1,33 А; IV ступень ускоряется до 0,07 с (на вых. реле) при включении выключателя на время 1,1 с). 18:22 РПВ ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) с ПС 110 кВ Ойсунгур неуспешно, ЛЭП отключилась действием 3 ст. ТЗНП. В 22:15 ВЛ 110 кВ Ярыкcу - Ойсунгур (Л-128) выведена в ремонт. Заявка до 17-00 22.12.21. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128): оп. № 100 разрушена гирлянда изоляторов Ф "С", на опоре №140-141 обрыв провода Ф "С". 22.12.2021 в 13:56 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) введена в работу после замены провода и гирлянды изоляторов. | 1. Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 100, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению двух изоляторов в гирлянде Ф-С. 2. Обрыв провода между опорами №140-141 фаза «С» в результате старения при длительной эксплуатации. | 1. Произвести регулировку и смазку привода В-128 на ПС 110 кВ "Ойсунгур" Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 2. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 3. Провести проверку выключателя В-128 на ПС Ойсунгур в полном объеме. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 4. Включить в план закупок на 2023г. прибор для снятия скоростных характеристик привода. Ответственное лицо: Главный инженер АО "Чеченэнерго" Цуев И.Р.
230 | Чеченэнерго | 21.12.2021 г. 20 ч. 43 м действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан.21.12.2021 г. 20 ч. 45 м при РПВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 26 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №26 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Ачхой-Мартан устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
231 | Чеченэнерго | 22.12.2021 г. 12 ч. 20 действием МТЗ отключился Ф- 9 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 ПС Ачхой-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19 .22.12.2021 г. 14 ч. 25 после устранения дефекта Ф- 9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 018 - 019 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М
232 | Чеченэнерго | 22.12.2021 г. 12 ч. 30 м действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан.22.12.2021 г. 12 ч. 32 м при РПВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 16 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Ачхой-Мартан устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
233 | Чеченэнерго | 22.12.2021 г. 20 ч. 05 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ ЦемЗавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа ТП-3/32 фаза «Б» 22.12.2021 г. 22 ч. 00 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Цем-Завод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа ТП-3/32 фаза «Б» в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа ТП-3/32 фаза «Б» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ТП-3/32 фаза «Б» на КТП 3-32/160кВ ПС "Цемзавод", ТП 3-32/160 кВ ПС "Цемзавод"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
234 | Чеченэнерго | 22.12.2021 21:38 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опоре № 91 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 91 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 91 на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
235 | Чеченэнерго | 23.12.2021 г. 07 ч. 10 м действием МТЗ отключился ф-5 п/с Ачхой-Мартан.23.12.2021 г. 07 ч. 12 м при РПВ ф-5 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, Серия 3.407.1-143, Выпуск 1/жб/СВ-105 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ачхой-Мартан устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М
236 | Чеченэнерго | 23.12.2021 г. 17 ч. 41 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Серноводская. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Серноводская обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37 .23.12.2021 г. 19 ч. 15 после устранения дефекта Ф-2 ПС Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Серноводская | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
237 | Чеченэнерго | 24.12.2021 в 16-20 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ «Восточная» потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода в пролете опор 12-13 фаза «В». 24.12.2021 в 18-30 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ «Восточная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обнаружен обрыв провода в пролете опор 12-13 фаза «В» Ф-9 ПС 110 кВ «Восточная» ”, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 12-13 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 12-13 фаза «В» на Ф-9 ПС 110 кВ «Восточная» | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ «Восточная» ”, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
238 | Чеченэнерго | 24.12.2021 г. 21 ч. 16 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35кВ Серноводская. 24.12.2021 г. 21 ч. 45 м при РПВ Ф-1 ПС 35кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Серноводская | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Серноводская т устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М М
239 | Чеченэнерго | 25.12.2021г в 17:22ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №017 25.12.2019г. 17:24ч. после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной отключения послужило загрязнения изолятора на опоре №017 в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
240 | Чеченэнерго | 26.12.2021 в 04:54 отключалась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь на опоре № 14. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 14 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 14 на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
241 | Чеченэнерго | 26.12.2021 в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 7 853 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода 6кВ.фаза «Б» ТП-19/67. 26.12.2021 в 10-50 Ф-19 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 6кВ.фаза «Б» ТП-19/67 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 6кВ.фаза «Б» ТП-19/67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 6кВ.фаза «Б» ТП-19/67 на ВЛ 6кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ", Пролет 075 - 076 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
242 | Чеченэнерго | 26.12.2021 в 13-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №15. 26.12.2021 в 13-40 при РВП Ф-5ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №15 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
243 | Чеченэнерго | 27.12.2021 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ безуспешно. Отключенные потребители 4589 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена обрыв шлейфа на опоре №105. 27.12.2021 в 08-52 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №105. на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 105 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
244 | Чеченэнерго | 27.12.2021 в 11-03 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 5 445 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружены повреждённые опорные изоляторы на опоре №78 фазы «А» «В». 27.12.2021 в 13-08 Ф-6 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены опорные изоляторы на опоре №78 фазы «А» «В» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены опорные изоляторы на опоре №78 фазы «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены опорные изоляторы на опоре №78 фазы «А» «В» на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Бердыкель", Опора 078 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
245 | Чеченэнерго | 22.12.2021 21:38 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. ПС 110 кВ Акташ действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опоре № 319. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 319 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 319 на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
246 | Чеченэнерго | 30.12.2021, 10-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Северная". 30.12.2021 в 10-22 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43. на Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
247 | Чеченэнерго | 30.12.2021, 10-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Консервная". 30.12.2021 в 10-57 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56. на Ф-15 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.