## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 4 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.10.2023 в 06:35 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129). На ПС 110 кВ Ищерская ДФЗ. АПВ успешно. На ПС Моздок ДФЗ, 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Наблюдаются следы загрязнения изоляторов и следы перекрытие изоляции дугой на траверсу фазы «В» стеклянных изоляторов (типа ПС-70Е) на опоре № 241. Следов разрушения изоляторов нет. 4.12, Перекрытие изоляции дугой на траверсу фазы «В» стеклянных изоляторов (типа ПС-70Е) на опоре № 241. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции дугой на траверсу фазы «В» на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129), Опора 241 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
2 | Чеченэнерго | 01.10.2023 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 6 408 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №88-89. 01.10.2023 в 09-45 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 88-89 обрыв провода при касании фаза С 4.13, Обрыв провода в пролете № 88-89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете № 88-89 на ВЛ-10кВА Ф-2 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
3 | Чеченэнерго | 02.10.2023 в 07-12 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 02.10.2023 в 07-14 при РПВ Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 85 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 85 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
4 | Чеченэнерго | 02.10.2023, в 21-10 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 02.10.2023 в 21-12 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 64 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 24 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
5 | Чеченэнерго | 02.10.2023, в 21-10 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити". 02.10.2023 в 21-12 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 48 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-26 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 48 на ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", Опора 048 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
6 | Чеченэнерго | 03.10.2023 в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7 418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При РПВ Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. 03.10.2023 в 07-25. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 26-27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнения 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 26-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 26-27 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
7 | Чеченэнерго | 03.10.2023 г., 07 ч 55 мин действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-4 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 48-49 . 03.10.2023 г., 09 ч 10 мин после устранения дефекта Ф-4 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 48-49 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 48-49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 48-49 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Пролет 048 - 049 | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
8 | Чеченэнерго | 03.10.2023 г., 23 ч 51 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №108 03.10.2023 г., 23 ч 53 м. После устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №108 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №108 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №108 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали", Опора 108 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
9 | Чеченэнерго | 04.10.2023 г. в 08-33 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 Обрыв провода в пролёте опор № 29-30 фаза "В" с касанием фазы "С" 04.10.2023 г. в 10-05 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режи | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор № 29-30 фаза "В" с касанием фазы "С" 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 29-30 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 29-30 фаза "В" на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Пролет 029 - 030 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
10 | Чеченэнерго | 04.10.2023 , в 21-54 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 04.10.2023 в 21-56 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 71 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 071 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
11 | Чеченэнерго | 04.10.2023 в 21-57 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №115. 04.10.2023 в 22-00 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №115 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №115 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
12 | Чеченэнерго | 05.10.2023г в 18-18 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Северная" потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено поврежден проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 369. 05.10.2023г в 19-54 после устранения дефекта Ф-32 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 369, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 369 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор фазы "В и С" на ТП 369 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
13 | Чеченэнерго | 05.10.2023г в 20-25 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «А» в пролете опор №121-122. 05.10.2023г в 22-07 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «А» в пролете опор №121-122, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «А» в пролете опор №121-122 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «А» в пролете опор №121-122 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
14 | Чеченэнерго | 05.10.2023г в 22-35 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Южная" 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 05.10.2023г в 23-22 после устранения дефекта Ф-10 ПС "Южная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение головного кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-10 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-10 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
15 | Чеченэнерго | 06.10.2023 в 07-01 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 06.10.2023 в 07-03 при РПВ Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 69 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
16 | Чеченэнерго | 06.10.2023. в 7-48 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Алпатово. Отключенные потребители 4582 человека. Отключенная нагрузка 0,8 Мвт. При обходе осмотре Ф-2 ПС Алпатово обнаружено повреждение опорного изолятора ТП-2/12 фаза «В». 06.10.2023 в 8-50 после устранения дефекта Ф-2 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, повреждение опорного изолятора ТП-2/12 фаза «В». старение оборудования в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждение опорного изолятора ТП-2/12 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора ТП-2/12 фаза «В». на КТП 2-12/100 ПС "Алпатово", Разрядник РВО-10 ф-В | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алпатово Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
17 | Чеченэнерго | 06.10.2023г в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа фаза «С» на ТП 15/17. 06.10.2023г в 16-05 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «С» на ТП 15/17, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «С» на ТП 15/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «С» на ТП 15/17 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
18 | Чеченэнерго | 07.10.2023 г., 20 ч 43 м. действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №98 07.10.2023 г., 20 ч 46 м. После устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №98 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №98 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №98 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 098 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
19 | Чеченэнерго | 08.10.2023 в 05:43 отключались ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) действием: на ПС 110 кВ Цемзавод 1ст. ТЗНП; на Аргунской ТЭЦ 1ст. ТЗНП; с успешным АПВ. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "А" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160), по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "А" на ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ), Опора 073 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
20 | Чеченэнерго | 08.10.2023 в 17:00 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками действием: на ПС 330 кВ Грозный ДЗЛ, АПВ неуспешно; на Грозненской ТЭС ДЗЛ, ТО, АПВ не работало (КС). Обесточена 1СШ-110 ПС 110 кВ Южная, Роткл=7 МВт, население 38352 чел, частично г. Грозный. В 17:08 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками с ПС 330 кВ Грозный успешно - запитаны все потребители В 17:13 на Грозненской ТЭС ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками замкнута в транзит. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 10 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 2 изолятора в гирлянде Ф-В, 1 изолятор в гирлянде Ф-А. 4.11, Электродуговое повреждение изоляторов в гирлянде фаз «А» и «В», на опоре № 10 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изоляторов в гирлянде фаз «А» и «В» на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками, Опора 010 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
21 | Чеченэнерго | 09.10.2023 в 05:10 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 з. ДЗ, ТО, АПВ КС. На ПС 110 кВ Ищерская действием 1 и 2 ст. ТЗНП; АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опоре № 334 фазы "С" обнаружены следы перекрытия в гирлянде изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.12, В результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом) произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 334 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 334 на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 334 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре № 334 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
22 | Чеченэнерго | 09.10.2023 г., 06 ч 32 м. действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №73 09.10.2023 г., 06 ч 35 м. После устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №73 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №73 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 073 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
23 | Чеченэнерго | 09.10.2023 в 07:04 отключена ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) по НО заявке для ремонта грозотроса в пролете опор № 210-211. В 15:58 введена в работу ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120), произведён ремонт грозотроса в пролете опор № 210-211. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) отключен по неотложной заявке для устранения обрыва грозотроса в пролете опор № 210-211 оборвавшегося в результате старения при длительной эксплуатации. 4.2, Причиной обрыва грозотроса в пролете опор № 210-211 ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) явился механический износ по причине старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса в пролете опор № 210-211 на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120, Пролет 210 - 211 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
24 | Чеченэнерго | 09.10.2023 в 10-00 действием МТЗ отключился Ф-33 ПС "Северная". 09.10.2023 в 10-03 при РПВ Ф-33 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 84 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 84 на КЛ 6-10кВ Ф-33 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-33 ПС "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
25 | Чеченэнерго | 09.10.2023 в 17-10 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур". 09.10.2023 в 17-15 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 80 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 80 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 080 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
26 | Чеченэнерго | 10.10.2023 в 06:21 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст, 2 ст ТЗНП; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения на изоляторах и на проводе фазы "В" опоры № 77 (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130). 4.12, Электродуговое перекрытие с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 77 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130), Опора 077 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
27 | Чеченэнерго | 11.10.2023 в 05:50 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), на ПС Ищерская 1ст. ТЗНП АПВ успешно . На Плиево 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 323 фазы "В" обнаружены следы перекрытия на проводе и на изоляторе в гирлянде по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.12, В результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом) произошло перекрытие на проводе и на изоляторе фазы "В" на опоре № 323. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проводе и на изоляторе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 323 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре 323 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
28 | Чеченэнерго | 11.10.2023., 08 часов 16 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 11.10.2023., 08 часов 18 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №120 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №120 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 120 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
29 | Чеченэнерго | 11.10.2023 в 08-16 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-20 обнаружен Обрыв провода в пролёте опор №174-175 фаза "В" с касанием "С" 11.10.2023 в 10-04 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №174-175 фаза "В" с касанием "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролёте опор №174-175 фаза "В" с касанием "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №174-175 фаза "В" с касанием "С" на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 174 - 175 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
30 | Чеченэнерго | 11.10.2023 в 08-27 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №130. 11.10.2023 в 08-29 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №130 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №130 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
31 | Чеченэнерго | 11.10.2023 в 17-05 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. 11.10.2023 в 17-06. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 57 воздействие жизнедеятельности птиц. 4.12, На опоре № 57 следы перекрытия в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 57 следы перекрытия в результате воздействия птиц. на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Цемзавод", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
32 | Чеченэнерго | 11.10.2023 г., 17 ч 11 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №126 11.10.2023 г., 17 ч 14 м. После устранение дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №126 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №126 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №126 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 126 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
33 | Чеченэнерго | 12.10.2023 в 05:56 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ступень ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП; АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опоре № 330 фазы "В" обнаружены следы перекрытия в гирлянде изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.12, В результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом) произошло перекрытие изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 330 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 330 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
34 | Чеченэнерго | 12.10.2023 в 06-35 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная". 12.10.2023 в 06-37 при РПВ Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 93 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 93 на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
35 | Чеченэнерго | 12.10.2023 г. в 06-36 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 12.10.2023 г. в 06-39 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27 на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
36 | Чеченэнерго | 12.10.2023 г., 12 ч 40 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 3 Обрыв провода в пролете опор № 113-114 фаза «В» «С» 12.10.2023 г., 13 ч 51 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 113-114 фаза «В» «С» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 113-114 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 113-114 фаза «В» «С» на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали", Пролет 113 - 114 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
37 | Чеченэнерго | 13.10.2023 в 00:15 отключилась ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь. На ПС Грозный 330 - ДФЗ, АПВ успешно. На ПС Грозненская ТЭС- ДФЗ, ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 16 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь. В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие полимерных изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 16 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерных изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками, Опора 016 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
38 | Чеченэнерго | 13.10.2023 в 08-15 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Северная". 13.10.2023 в 18-20 при РПВ Ф-21 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 69 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 на КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
39 | Чеченэнерго | 13.10.2023 г. в 10-00 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-20 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа на ТП 10/6 фаза «С» 13.10.2023 г. в 11-45 после устранения дефекта Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв шлейфа на ТП 10/6 Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на ТП 10/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 10/6 на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
40 | Чеченэнерго | 14.10.2023г в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС "Висаитова" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-13 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "А и С" на ТП 13/3. 14.10.2023г в 12-08 после устранения дефекта Ф-13 ПС "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "А и С" на ТП 13/3, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "А и С" на ТП 13/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А и С" на ТП 13/3 на КЛ 6-10 кВ Ф-13 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
41 | Чеченэнерго | 14.10.2023г в 18-15 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная" потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение промежуточного кабеля между ТП-634-325. 14.10.2023г в 19-15 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение промежуточного кабеля между ТП-634-325, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение промежуточного кабеля между ТП-634-325 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение промежуточного кабеля между ТП-634-325 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-22 ПС "Восточная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
42 | Чеченэнерго | 15.10.2023, в 15-06 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". 15.10.2023 в 15-08 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 11 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 11 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 011 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
43 | Чеченэнерго | 15.10.2023г в 15-34 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Консервная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 1/28. 15.10.2023г в 17-19 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 1/28, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 1/28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 1/28 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
44 | Чеченэнерго | 15.10.2023 в 21-30 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №141. 15.10.2023 в 21-32 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №141 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №141 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
45 | Чеченэнерго | 15.10.2023 в 23-43 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная". 15.10.2023 в 23-46 при РПВ Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 95 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 95 на КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
46 | Чеченэнерго | 16.10.2023, в 06-27 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-26 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 26/33 фаза "В" с касанием фазы "С" 16.10.2023 в 07-50 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 26/33 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв шлейфа на ТП 26/33 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 26/33 фаза "В" с касанием фазы "С" на КТП 26-33/400 кВ ПС "Гудермес-Сити", КТП 23-33/400 кВ ПС "Гудермес-Сити"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
47 | Чеченэнерго | 16.10.2023 в 09:12 действием МТЗ отключилась ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 (Л-3). Отключенная нагрузка 2.4 МВт. Отключенные потребители 12494 чел. В 09:29 при РПВ ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 (Л-3) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.10, Наброс стальной проволоки (предположительно птицами) в пролете опор 78-79 фаза "В". 4.12, Перекрытие на ф. "В" в пролете опор 78-79 ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 (Л-3) в результате наброса стальной проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ф. "В" в пролете опор 78-79 на ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ), Пролет 078 - 079 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 (Л-3). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
48 | Чеченэнерго | 16.10.2023 в 14:53 при коротком замыкании односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь на Грозненской ТЭС правильным действием ОУ 2 зоны ДЗ, с успешным АПВ, на ПС 110 кВ ГРП-110 отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Этим же временем односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) на ПС 330 кВ Грозный правильным действием ОУ 2 зоны ДЗ, с успешным АПВ, на ПС 110 кВ ГРП-110 отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. По результатам анализа выявлено на ПС 110 кВ ГРП-110 излишнее срабатывание 2 зоны ДЗ в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) и на ПС 110 кВ Самашки отказ в отключении выключателя В 110 ГРП при работе комплекта РЗ № 1 ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 091). 25.10.2023 проведена послеаварийная проверка в объеме "К" ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ Самашки, дефектов не обнаружено, все защиты исправны. | 3.4.10, Наброс стальной проволоки (предположительно птицами) на опору № 27 ф. "А" с последующим ее падением. 3.4.14, При проведении послеаварийной проверки в объеме "К" 25.10.2023 причина излишнего срабатывания 2 зоны ДЗ в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) на ПС 110 кВ Самашки и отказа в отключении выключателя В 110 ГРП при работе комплекта РЗ № 1 ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 091) не выявлена. Все защиты исправны. 4.12, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь явилось перекрытие на ф. "А" опоры № 27 в результате наброса стальной проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ф. "А" опоры №27 на Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь, Опора 010 | 1. Проработать материалы данного расследования с персоналом службы СРЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Произвести внеочередной обход осмотр Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
49 | Чеченэнерго | 17.10.2023 в 02:52 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 зоны ДЗ, 1 ст ТЗНП, АПВ (КС) не успешное, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 зоны ДЗ, 1 и 2 ст ТЗНП АПВ не успешное. Последствий для потребителей не было. В 5:00 РПВ ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Ищерская успешно. В 5:01 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) отключилась на ПС 110 кВ Ищерская действием 1,2 ст. ТЗНП, АПВ не успешно. Последствий для потребителей не было. В 6:58 РПВ ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Ищерская успешно. В 7:12 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево замкнута в транзит. В 10:52 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена по неотложной заявке для проведения верхового осмотра. Последствий для потребителей нет. При верховом осмотре обнаружено на опоре №330 следы перекрытия на траверсе и на шлейфе, повреждение одного изолятора ф. В. 18.10.2023 в 16:50 после замены поврежденного изолятора на опоре №330 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.10, ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опоре № 330 фазы "В" обнаружены следы перекрытия на траверсе и на шлейфе и повреждение одного изолятора в гирлянде по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.11, Электродуговое перекрытие на траверсе и на шлейфе и повреждение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №330. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на траверсе и на шлейфе и повреждение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 330 | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Установить птице-защитные устройства на опорах №329, 330, 331. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
50 | Чеченэнерго | 19.10.2023 г., 06 ч 50 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 1 Повреждение проходных изоляторов на ТП 1/36 фаза «В» «С». 19.10.2023 г., 08 ч 20 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов на ТП 1/36 фаза «В» «С» в результате длительной эксплуатации 4.12, Повреждение проходных изоляторов на ТП 1/36 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП 1/36 фаза «В» «С» на ТП 1-36/250 ПС Шали, Повреждение проходных изоляторов на ТП 1/36 фаза «В» «С» | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
51 | Чеченэнерго | 19.10.2023г в 09-12 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная" потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв шлейфа фаза "С" на ТП-9/10. 19.10.2023г в 11-05 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "С" на ТП-9/10, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "С" на ТП-9/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "С" на ТП-9/10 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
52 | Чеченэнерго | 19.10.2023г в 09-25 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 15/27. 19.10.2023г в 11-16 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 15/27, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 15/27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 15/27 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
53 | Чеченэнерго | 19.10.2023 в 10:10 действием МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС). Отключенная нагрузка 2.3 МВт. Отключенные потребители 13071 чел. При осмотре ВЛ обнаружено повреждение изоляторов Ф «В» и «С» на опоре №76. В 12:19 после замены поврежденных изоляторов ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 76 ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив. Ножай-Юртовской РЭС). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, На опоре № 76 обнаружены следы перекрытия и разрушение по одного изолятора в гирляндах фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия и разрушение по одного изолятора в гирлянде на ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив. Ножай-Юртовской РЭС) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
54 | Чеченэнерго | 19.10.2023 г., 21 ч 25 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №134 19.10.2023 г., 21 ч 27 м. После устранение дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №134 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №134 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №134 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 135 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
55 | Чеченэнерго | 19.10.2023 г., 22 ч 17 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязное изолятор на опоре №128 19.10.2023 г., 22 ч 20 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 128 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 128 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 128 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 128 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
56 | Чеченэнерго | 20.10.2023 07:19 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП 5/37 фаза «В» «А». 20.10.2023 08:53 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждены проходные изоляторы на ТП 5/37 фаза «В» «А» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, повреждены проходные изоляторы на ТП 5/37 фаза «В» «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены проходные изоляторы на ТП 5/37 фаза «В» «А» на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 005 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
57 | Чеченэнерго | 21.10.2023 г., 09 ч 10 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №12 21.10.2023 г., 09 ч 15 м. После устранение дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №12 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
58 | Чеченэнерго | 21.10.2023 в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 6 276 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Махкеты обнаружен обрыв шлейфа на ТП 5/20 фаза «В». 21.10.2023 в 11-30 после устранения дефекта Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ, Ф-5, ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
59 | Чеченэнерго | 21.10.2023 г., 17 ч 46 м. действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ АТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №52 21.10.2023 г., 17 ч 50 м. После устранение дефекта Ф-14 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №52 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
60 | Чеченэнерго | 22.10.2023 г. в 15-25 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан . При обходе осмотре Ф-1 ПС Урус-Мартан обнаружен "обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» 10 кВ между опорами №49-50 " 22.10.2023 г. в 16-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 49-50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 49-50 на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 049 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
61 | Чеченэнерго | 23.10.2023 г., 07 ч 25 м. действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 Причина: повреждение обрыв шлейфа фаза «В» опоре 46/23, 23.10.2023 г., 09 ч 20 м. после устранения дефекта Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа фаза «В» опоре 46/23, в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа фаза «В» опоре 46/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фаза «В» опоре 46/23 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 46-023 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
62 | Чеченэнерго | 23.10.2023 г., 20 ч 46 м. действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ АТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №102 23.10.2023 г., 20 ч 48 м. После устранение дефекта Ф-20 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №102 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №102 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №102 на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
63 | Чеченэнерго | 23.10.2023., 20 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой. 23.10.2023., 20 часов 58 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №58 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Курчалой 35 кВ, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
64 | Чеченэнерго | 23.10.2023 в 20-57 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Консервная". 23.10.2023 в 20-59 при РПВ Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 93 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 93 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
65 | Чеченэнерго | 25.10.2023 в 07-26 действием МТЗ отключился Ф-33 ПС "Северная". 25.10.2023 в 07-28 при РПВ Ф-33 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 на КЛ 6-10кВ Ф-33 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-33 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
66 | Чеченэнерго | 24.10.2023 г., 17 ч 10 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф-9 Причина: повреждение Обрыв шлейфа на опоре № 26 фаза «А» «В», 24.10.2023 г., 17 ч 51 м. после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре № 26 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 26 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре № 26 фаза «А» «В» на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
67 | Чеченэнерго | 26.10.2023 г. в 23-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-2 ПС Предгорная обнаружен обрыв шлейфа на ТП 2/18 фаза «В» «С» 26.10.2023 г. в 00-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 2/18 фаза «В» «С» Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на ТП 2/18 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 2/18 фаза «В» «С» на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная" 35, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
68 | Чеченэнерго | 26.10.2023 г. в 02-01 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 26.10.2023 г. в 02-05 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №10 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 10. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
69 | Чеченэнерго | 25.10.2023 г., 03 ч 22 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 Повреждены проходные изоляторы на ТП 3/28 фаза «В» «С». 25.10.2023 г., 04 ч 54 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 3/28 фаза «В» «С» в результате длительной эксплуатации 4.13, Повреждены проходные изоляторы на ТП 3/28 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 3/28 фаза «В» «С» на ТП 3-40/160 ПС Шали, Повреждены проходные изоляторы на ТП 3/28 фаза «В» «С» | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
70 | Чеченэнерго | 25.10.2023 г., 07 ч 32 мин действием МТЗ отключился Ф-6 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-6 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 30-31 . 25.10.2023 г., 08 ч 30 мин после устранения дефекта Ф-6 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 30-31 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 30-31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 30-31 на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Пролет 030 - 031 | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
71 | Чеченэнерго | 25.10.2023 в 07-45 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Консервная". 25.10.2023 в 07-48 при РПВ Ф-1 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 71 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
72 | Чеченэнерго | 26.10.2023 16:05 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» опора №189. 26.10.2023 18:00 после устранения дефекта Ф-19 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» опора №189.в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» опора №189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» опора №189. на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Опора 189 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
73 | Чеченэнерго | 26.10.2023 в 09-30 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв проводов фаза «А и В» опора №127 26.10.2023 в 11-15 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов фаза «А и В» опора №127 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв проводов фаза «А и В» опора №127 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаза «А и В» опора №127 на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", Опора 127 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
74 | Чеченэнерго | 27.10.2023 в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город". 27.10.2023 в 08-23 при РПВ Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Город" 110 | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
75 | Чеченэнерго | 27.10.2023 в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-33 ПС "Город". 27.10.2023 в 08-23 при РПВ Ф-33 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 95 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 95 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-33 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
76 | Чеченэнерго | 27.10.2023 в 08-30 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная". 27.10.2023 в 08-33 при РПВ Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
77 | Чеченэнерго | 27.10.2023г в 10-40 действием МТЗ отключился Ф-33 ПС "Город" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-33 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 27.10.2023г в 12-25 после устранения дефекта Ф-33 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, Повреждение головного кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-33 ПС "Город" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-32 ПС "Город". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
78 | Чеченэнерго | МТЗ 27.10.2023 в 10:54 действием МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС). Отключенная нагрузка 2.3 МВт. Отключенные потребители 13071 чел. При осмотре ВЛ обнаружено обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «А» в пролете опор №24-25. В 12:50 после устранения обрыва ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «А» в пролете опор №24-25 в результате старения (Длительная эксплуатация). 4.13, Обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «А» в пролете опор №24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф «В» на ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив. Ножай-Юртовской РЭС) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
79 | Чеченэнерго | 28.10.2023 в 00-30 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная". 28.10.2023 в 00-33 при РПВ Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 87 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 87 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
80 | Чеченэнерго | 28.10.2023 в 00-36 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник". 28.10.2023 в 00-38 при РПВ Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
81 | Чеченэнерго | 28.10.2023., 14 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 28.10.2023., 14 часов 15 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №56 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
82 | Чеченэнерго | 28.10.2023 в 15-28 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник". 28.10.2023 в 15-31 при РПВ Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 56 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
83 | Чеченэнерго | 28.10.2023 г., 16 ч 32 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №57 28.10.2023 г., 16 ч 36 м. После устранение дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №57 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
84 | Чеченэнерго | 29.10.2023 в 03:04 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ не работало (КС), на ПС 110 кВ №84 действием ДЗЛ, АПВ работало, выключатель В 110 Грозненская ТЭС не включился. В 03:27 на Грозненской ТЭС произведен осмотр оборудования и коммутационных аппаратов ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 в пределах ОРУ 110 кВ - замечаний нет. В 03:27 на ПС 110 кВ №84 произведен осмотр оборудования и коммутационных аппаратов ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 в пределах ОРУ-110кВ - замечаний нет. В 03:45 на ПС 110 кВ №84 выключатель В 110 Грозненская ТЭС (ВГТ-110) от КУ не управляется. В 04:12 на ПС 110 кВ №84 обнаружено: сгорела катушка включения В 110 Грозненская ТЭС (ВГТ-110). В 04:20 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 с Грозненской ТЭС успешно. В 06:04 на ПС 110 кВ №84 выключатель В 110 Грозненская ТЭС выведен в ВПр. В 06:57 на ПС 110 кВ №84 выключатель В 110 Грозненская ТЭС введен в работу (отключен), произведена замена катушка включения. В 07:02 на ПС 110 кВ №84 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 замкнута в транзит. | 3.4.10, ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" на опоре № 55 фазы "А" обнаружены следы перекрытия на изоляторе в гирлянде по продуктам жизнедеятельности птиц. 3.4.13.3, Не выявление неисправности катушки включения выключателя 110 кВ В 110 Грозненская ТЭС (ВГТ-110) на ПС 110 кВ 84. 4.12, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом) произошло перекрытие изолятора фазы "В" на опоре №55 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора фазы "В" на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84", Опора 055 4.13, Короткое замыкание (обрыв обмотки) катушки включения выключателя 110 кВ В 110 Грозненская ТЭС (ВГТ-110) на ПС 110 кВ 84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание (обрыв обмотки) катушки включения выключателя 110 кВ на ПС "№84" 110/35/6кВ, В-110 Грозненская ТЭС | 1. Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №55 ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84". Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Проработать материалы данного расследования с персоналом службы СРЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
85 | Чеченэнерго | 29.10.2023 в 12-15 действием МТЗ отключился Ф-33 ПС "Северная". 29.10.2023 в 12-22 при РПВ Ф-33 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 на КЛ 6-10кВ Ф-33 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-33 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
86 | Чеченэнерго | 30.10.2023г в 12-20 действием МТЗ отключился Ф-33 ПС "Северная" потребители 1254 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-33 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 4. 30.10.2023г в 14-10 после устранения дефекта Ф-33 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 4, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 4 на КЛ 6-10кВ Ф-33 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-33 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
87 | Чеченэнерго | 30.10.2023г в 15-25 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Холодильник" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение головного кабеля между ТП-373 и КТП-12-72. 30.10.2023г в 16-00 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля между ТП-373 и КТП-12-72, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение головного кабеля между ТП-373 и КТП-12-72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля между ТП-373 и КТП-12-72 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
88 | Чеченэнерго | 30.10.2023 в 15:49 при производстве переключений на ПС 110 кВ ГРП-110 по вводу в работу 2СШ-110, при включении ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь, произошёл излом опорно-стержневой изоляции (ОСИ) колонки фазы «С» ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь в сторону 2СШ-110. В 15:49 отключилась односторонне ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь на Грозненской ТЭС действием ускорением 2 ст. ТЗНП, АПВ «КС» не работало, на ПС 110 кВ ГРП-110 ВЛ не отключалась. В 15:49 отключилась односторонне ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь на Грозненской ТЭС действием ускорением 2 ст. ТЗНП, АПВ «КС» не работало, на ПС 110 кВ ГРП-110 ВЛ не отключалась. В 15:49 на ПС 330 кВ Грозный отключилась односторонне ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136), действием ускорением 2 ст. ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ ГРП-110 ВЛ не отключалась. Обесточены ПС 110 кВ ГРП-110, ПС 110 кВ Черноречье, ПС 110 кВ Горец, ПС 110 кВ Октябрьская. Численность населения 97 000 человек, отключенная нагрузка 54 МВт, частично: г. Грозный, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский районы. В 15:49 зафиксировано полное пропадание основного и резервного каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации между ПС 110 кВ ГРП-110 и ДЦ Северокавказского РДУ. В 17:05 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключён ШСВ-110, В 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь. В 17:10 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключены ШР-136-2, ШР-105-2, включены ШР-136-1, ШР-105-1. В 17:19 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) с ПС 330 кВ Грозный успешно. Запитаны 1СШ -110 ПС 110 ГРП-110, ПС 110 кВ Горец, ПС 110 кВ Черноречье, ПС 110 кВ Октябрьская. Всем потребителям подано напряжение. В 17:40 ПС ГРП-110 Проведен осмотр оборудования СДТУ. По результатам осмотра выявлено: блок управления ИБП Flatpack не отработал переход на аккумуляторы после двух кратной перезагрузки, восстановлена работоспособность оборудования СДТУ, основного и резервного каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации между ПС 110 кВ ГРП-110 и ДЦ Северокавказского РДУ. ШО В 17:43 на ПС 110 кВ ГРП-110 введён в резерв В-103. В 17:47 на Грозненской ТЭС включён В-ГРП-I, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь на Грозненской ТЭС замкнута в транзит. В 18:00 на ПС 110 кВ ГРП-110 включён В-103. ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) замкнута в транзит. В 18:50 на ПС 110 кВ ГРП-110 выведены в ремонт 2СШ-110, В 110 Грозненская ТЭС II цепь. В 21:07 на ПС 110 кВ ГРП-110 введены в работу 2СШ-110, В 110 Грозненская ТЭС II цепь, заменена поврежденная опорно-стержневая изоляция (ОСИ) В 110 Грозненская ТЭС II цепь фазы «С» в сторону 2СШ-110. В 21:28 на Грозненской ТЭС включен выключатель В-ГРП-II, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь замкнута в транзит. | 3.4.7.3, Причиной излома опорно-стержневой изоляции (ОСИ) колонки фазы «С» ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь в сторону 2СШ-110 на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось не выявление дефекта опорного изолятора ШР-2 110 Грозненская-ТЭС II цепь фаза «С» (дефект не выявлен при проведении технического обслуживания 17.10.2023). 3.4.7.3, Причиной полной потери телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации между ПС 110 кВ ГРП-110 и ДЦ Северокавказского РДУ и явилось не выявление дефекта блока управления ИБП Flatpack, установленного в Шкафу связи № ШОГМ.М42.11СМ ЮИ18106004 на ПС 110 кВ ГРП-110 (дефект не выявлен при проведении профилактических работ 04.10.2023). 4.14, Причиной отключения 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось механическое разрушение (повреждение) опорно-стержневой изоляции (ОСИ-110) колонки фазы «С» ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь в сторону 2СШ-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое разрушение (повреждение) опорно-стержневой изоляции (ОСИ-110) колонки фазы «С» на ПС "ГРП" 110/35/10кВ, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь 4.20, Причиной полной потери телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации между ПС 110 кВ ГРП-110 и ДЦ Северокавказского РДУ явился сбой/ дефект программного обеспечения блока управления ИБП Flatpack, установленного в Шкафу связи № ШОГМ.М42. 11СМ ЮИ18106004 на ПС 110 кВ ГРП-110 (не выполнен переход на аккумуляторы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой/ дефект программного обеспечения блока управления ИБП Flatpack, установленного в Шкафу связи на ПС "ГРП" 110/35/10кВ, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь | 1. Произвести внеочередной осмотр технического состояния опорных изоляторов ШР-2 110 Грозненская-ТЭС II цепь на ПС ГРП-110. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 2. Заменить ПО блока управления ИБП Flatpack. Ответственное лицо: Начальник ССДТУ Эдильсултанов Ю.М. 3. Провести проверку оборудования связи аналогичного типа на ПС АО «Чеченэнерго» на переход с переменного тока на аккумуляторы Ответственное лицо: Начальник ССДТУ Эдильсултанов Ю.М. 4. Пересмотреть инструкцию по производству переключений в электроустановках ПС 110 кВ ГРП-110» (утв. 17.02.2023), привести содержание инструкции в соответствии с требованиями Правил переключений в электроустановках (утв. приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757) Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Хасиев А.С. 5. Пересмотреть типовые бланки переключений на «Вывод в ремонт и ввод в работу 2СШ-110кВ с переводом присоединений на 1-СШ-110кВ» (утв. 10.11.2020), привести содержание бланков в соответствие требованиям Правил переключений в электроустановках (утв. приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757) Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Хасиев А.С. 6. На всех ПС АО «Чеченэнерго» провести проверку бланков переключений на наличие аналогичных выявленных замечаний. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению замечаний (план график пересмотра ТПБ). Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Хасиев А.С. 7. Провести внеплановый инструктаж персоналу ЦУС АО «Чеченэнерго» ответственному за разработку и проверку оперативной документации (инструкций по производству оперативных переключений, типовых бланков переключений и т.д.) на тему «Порядок и качество разработки оперативной документации» Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Хасиев А.С. 8. Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ПС ЮУЭС по выполнению в требуемых объемах технического обслуживания оборудования подстанции. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 9. Проработать с персоналом сл. ПС ЮУЭС, СДТУ материалы расследования Аварии с проработкой выявленных причин аварии и разработанных мероприятий. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В., Начальник ССДТУ Эдильсултанов Ю.М.
89 | Чеченэнерго | 30.10.2023 в 22:03 отключились ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172), ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) на ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая действием ТО, на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» на ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173), Опора 078 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
90 | Чеченэнерго | 31.10.2023., 09 часов 18 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. 31.10.2023., 09 часов 21 минут при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №108 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №108 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №108 на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Опора 108 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
91 | Чеченэнерго | 31.10.2023г в 12-18 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная" потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" в пролете опор 78-79. 31.10.2023г в 14-14 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" в пролете опор 78-79, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" в пролете опор 78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В" с касанием фазы "С" в пролете опор 78-79 на КЛ 6-10кВ Ф-9 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
92 | Чеченэнерго | 01.11.2023, в 07-35 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 01.11.2023 в 07-37 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 13 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
93 | Чеченэнерго | 01.11.2023 г., 07 ч 38 мин действием МТЗ отключился ф-1 п/с Серноводская . При обходе осмотре ф-1 п/с Серноводская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21. 01.11.2023 г., 08 ч 59 мин после устранения дефекта ф-1 п/с Серноводская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 20-21 на ф-1 п/с Серноводская | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
94 | Чеченэнерго | 02.11.2023 в 07:18 отключилась ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). На ПС 110 кВ Ищерская 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Плиево 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было. В 08:01 на ПС 110 кВ Плиево РПВ неуспешно. При осмотре ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго" обнаружено обрыв провода в пролете опор 296-297 фаза "В" . Провод лежит на земле. В 16:46 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт на ПС 110 кВ Ищерская. В 19:33 после устранения обрыва провода в пролете опор 296-297 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.10, Обрыв провода в пролете опор 296-297 фаза "В" в результате воздействия птиц. 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) явилось электродуговое перекрытие на проводе ф. "В" птицами в результате чего произошло обрыв провода в пролете опор 296-297. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 296-297 фаза "В" на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Пролет 296 - 297 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
95 | Чеченэнерго | 02.11.2023 г., 21 ч 10 м. действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "АТЭЦ". При обходе осмотре Ф- 14 обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 138-139 02.11.2023 г., 22 ч 15 м. после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "АТЭЦ" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 138-139 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 138-139 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 6 кВ фаза «В» между опорами № 138-139 на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Пролет 138 - 139 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
96 | Чеченэнерго | 03.11.23г. в 10-25 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 11-58 Ф-1 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №90 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №90 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №90 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 090 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф1 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
97 | Чеченэнерго | 03.11.2023г в 10-35 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «С и А» на КТП-41. 03.11.2023г в 12-10 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «С и А» на КТП-41, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «С и А» на КТП-41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «С и А» на КТП-41 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Город" 110 | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
98 | Чеченэнерго | 04.11.2023 в 20-23 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. 04.11.2023 в 20-26. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, При перелете птиц сближение проводов между опорами 27-28 4.17, При перелете птиц сближение проводов между опорами 27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При перелете птиц сближение проводов между опорами 27-28 на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Цемзавод", Пролет 027 - 028 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
99 | Чеченэнерго | 04.11.2023 в 20-35 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Черноречье". 04.11.2023 в 20-38 при РПВ Ф-6 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 78 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
100 | Чеченэнерго | 05.11.2023., 07 часов 24 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «С».. 05.11.2023., 09 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «С». в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «С» на ВЛ10кВ Ф-9 ПС "Курчалой", Пролет 034 - 035 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
101 | Чеченэнерго | 05.11.2023., 07 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой. 05.11.2023., 07 часов 50 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №76 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №76 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 076 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
102 | Чеченэнерго | 05.11.2023., 07 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. 05.11.2023., 07 часов 50 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №151 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №151 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №151 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 151 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
103 | Чеченэнерго | 05.11.2023., 08 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено обрыв шлейфа на ТП-3/29 фаза «С». . 05.11.2023., 08 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-3/29 фаза «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-3/29 фаза «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-3/29 фаза «С» на ТП 3-29/160кВА ПС "Бачи- юрт", ТП 3-29/160кВ ПС"Бачи- юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
104 | Чеченэнерго | 05.11.2023 в 20-25 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 05.11.2023 в 20-30 при РПВ Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 69 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
105 | Чеченэнерго | 07.11.2023 в 03:08 при КЗ на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) произошел отказ 2, 3 и 4 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Ищерская, при этом дальним резервированием отключались: - ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок действием 4 ст. ТЗНП, АПВ успешное; - ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 4 ст. ТЗНП, АПВ успешное; - ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на ПС 110 кВ Затеречная действием 5 ст. ТЗНП, АПВ успешное; - ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешное; - ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное; - ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное. Погодные условия: дождь. В 06-01 на ПС 110 кВ Плиево проверено наличие напряжения трех фаз на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), отсутствует напряжение на фазе "С". В 06:10 на ПС 110 кВ Ищерская отключен В-121. В 12:30 осмотрена ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121): на опоре № 97 (52 км от ПС 110 кВ Ищерская) (зона эксплуатационной ответственности Ингушэнерго) обнаружен поврежденный полимерный изолятор фаза "С", требуется срочный ремонт. В 13:40 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт для замены дефектного полимерного изолятора. В 16:45 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) успешно включена с ПС 110 кВ Плиево до ЛР-121 и ОР-121 на ПС 110 кВ Ищерская, после замены полимерного изолятора на опоре №97 фаза "С". В 16:58 на ПС 110 кВ Ищерская проверено УВН наличие напряжения на спусках ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) - на фазе "С" напряжение отсутствует. В 17:35 на ПС 110 кВ Карабулак-2 проверено УВН наличие напряжения на спусках ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) - напряжение присутствует на всех трех фазах. В 17:39 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) отключена персоналом по причине неполнофазного режима. 08.11.2023 в 11:51 на ПС 110 кВ Ищерская В-121 переведен в вынужденный простой по неотложной заявке для послеаварийной проверки защит. В 16:35 на ПС 110 кВ Ищёрская В-121 введён в резерв. Произведено восстановление изоляции цепей оперативного тока Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2801). В 18:31 на ПС 110 кВ Плиево включен В-121. Подано напряжение на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). В 18:36 на ПС 110 кВ Ищерская проверено УВН наличие напряжения на спусках ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) - на фазе "С" напряжение отсутствует. В 18:42 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) отключена персоналом по причине неполнофазного режима. 09.11.2023 в 17:02 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) осмотрена по всей длине без замечаний. На ПС 110 кВ Плиево и ПС 110 кВ Ищёрская осмотрено оборудование и коммутационные аппараты ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в пределах распределительных устройств, замечаний нет. 11.11.2023 в 10:52 осмотрена ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121): на опоре № 435 (6,9 км от ПС 110 кВ Ищерская) (зона эксплуатационной ответственности АО Чеченэнерго) обнаружен обрыв шлейфа фазы "С". Требуется срочный ремонт. Осмотр окончен. В 12:02 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт. В 14:31 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу на опоре №435 устранен обрыв шлейфа фазы "С". Без последствий для потребителей. ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго», (Республика Ингушетия): В связи с неотложной заявкой (ПК Заявка № 265) 07.11.2023 в 14:03 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) для замены дефектного полимерного изолятора на опоре №97 фаза «С». Без последствий для потребителей. Заявка до 17:00. В 16:45 07.11.2023г. ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) включена в работу после замены дефектного полимерного изолятора. 07.11.2023 в 16:58 ПС от ДД ДС ЦУС ЧЭ что по на ПС Ищерская по ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) нет фазы "С". В 17:39 07.11.2023г. вывели в ремонт ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). В 16:54 08.11.2023г. ПС от СЛЭП ИЭ что произвели повторный осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) до границы с ЧЭ, замечаний нет. В 10:57 11.11.2023г. ПС от ДД ДС ЦУС ЧЭ что по ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) обнаружен обрыв шлейфа на опоре №435, 6.9 км от ПС 110 кВ Ищерская, территория ЧЭ. 11.11.2023 в 14:31 после устранения обрыва шлейфа ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в транзит, без замечаний. ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» (Республика Ингушетия): 07.11.2023г. в 03:08 на ПС 110 кВ Плиево отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) действием 1 ст. ТНЗНП и ТО, АПВ неуспешно.Фаза "С". Расстояние 10,35. | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) явилось не выявление дефекта соединения шлейфа Ф "С" на опоре № 435, при проведении планового осмотра 17.09.2023 г. 3.4.7.3, Причиной отказа II, III, IV ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищерская, явилось не выявление повреждения изоляции кабеля питания оперативного тока комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2801), при проведении ТО 28.04.2022в объеме «К» 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) явилось не выявление дефекта полимерного изолятора Ф "С" ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опоре № 97, при проведении планового осмотра 18.05.2023 г. 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) явился, обрыв шлейфа ф. "С" на опоре № 435. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. "С" на опоре № 435. на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 435 4.12, Причиной отказа II, III, IV ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищерская, явилось замыкание жил 01, 02 из-за повреждения изоляции кабеля питания оперативного тока комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2801). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения изоляции кабеля питания оперативного тока комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2801). на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, Полукомплект основной защиты 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) явилось электродуговое перекрытие между проводом и траверсой по поверхности полимерного изолятора Ф "С" ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опоре № 97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение состояния поверхностного слоя полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой (Л-121), Опора 097 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ЛЭП на тему: "Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ для выявления дефектов элементов ВЛ без отключения". Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по выполнению в требуемых объемах технического обслуживания оборудования и устройств РЗА и материалам данного расследования. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 3. Выполнить инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". При наличии дефектов организовать устранение по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А. 4. Произвести дератизацию против грызунов на ПС 110 кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
106 | Чеченэнерго | 07.11.2023 в 05:48 отключалась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 303 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) . В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 303 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 303 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
107 | Чеченэнерго | 07.11.2023 в 11:41 отключена в ремонт ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес по НО заявке. Для устранения коронации оп. №16-18. Последствий для потребителей не было. В 14:52 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес введена в работу. Произведена замена изоляторов в пролёте оп № 16-18, 2,4 км от ПС 110 кВ Гудермес. | 3.4.7.3, Ухудшение изоляционных свойств гирлянды изоляторов на опорах № 16 - 18 в результате длительной эксплуатации. Невыполнение замены изоляции при проведении технического обслуживания ВЛ. 4.12, Сильная коронация на опорах № 16 - 18 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильная коронация на опорах № 16 - 18 на ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес, Опора 016 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
108 | Чеченэнерго | 07.11.2023г в 13-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная" 6000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» на ТП-612. 07.11.2023г в 15-00 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Тепличная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» на ТП-612, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» на ТП-612 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» на ТП-612 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
109 | Чеченэнерго | 08.11.2023 в 08:20 действием МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС). Отключенная нагрузка 2.3 МВт. Отключенные потребители 13071 чел. При осмотре ВЛ обнаружено обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «С» в пролете опор №37-38. В 12:50 после устранения обрыва ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «С» в пролете опор №37-38 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «С» в пролете опор №37-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф «В» на ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник Ножай-Юртовских РЭС АО «Чеченэнерго» Мусаев А.А.
110 | Чеченэнерго | 08.11.2023г в 08-38 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Южная" 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружено повреждение концевой муфты на ТП-215. 08.11.2023г в 09-26 после устранения дефекта Ф-10 ПС "Южная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты на ТП-215, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение концевой муфты на ТП-215 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ТП-215 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-10 ПС "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
111 | Чеченэнерго | 09.11.2023г в 15-22 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено повреждение концевой муфты на ТП-181. 08.11.2023г в 09-26 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты на ТП-181, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение концевой муфты на ТП-181 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ТП-181 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-12 ПС "Восточная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
112 | Чеченэнерго | 10.11.2023 г. в 07-22 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 10.11.2023 г. в 7-25 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 21 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 21. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
113 | Чеченэнерго | 12.11.2023., 09 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. 12.11.2023., 09 часов 32 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №121 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №121 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №121 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 121 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
114 | Чеченэнерго | 12.11.2023 г., 19 ч 15 мин действием МТЗ отключился ф-1 п/с Самашки. 12.11.2023 г., 19 ч 18 мин при РПВ ф-1 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №32 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №32 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 032 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
115 | Чеченэнерго | 13.11.2023 в 12-46 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1.3 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв провода в пролете оп.№58-59 Ф "В" падением на Ф "А ". 13.11.2023 в 14-32 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете оп.№58-59 Ф "В" падением на Ф "А ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
116 | Чеченэнерго | 14.11.2023 г. в 23-48 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 14.11.2023 г. в 23-51 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. 4.17, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
117 | Чеченэнерго | 14.11.2023 в 08:24 действием МТЗ отключилась ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 (Л-3). Отключенная нагрузка 2.4 МВт. Отключенные потребители 12494 чел. В 08:48 при РПВ ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 (Л-3) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий - перепада температуры окружающего воздуха, старения изоляции, произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов на опоре № 58 фазы "С" ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ). 4.12, Загрязнение на поверхности изолятора из-за длительной эксплуатации, перепады температуры окружающего воздуха привели к возникновению микрокапель на поверхности изоляторов и стало причиной значительного уменьшения разрядного напряжения изоляторов фазы "С" на опоре № 58 ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение на поверхности изолятора на ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ), Опора 058 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 (Л-3). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
118 | Чеченэнерго | 14.11.2023 в 08-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 4-27/40. 14.11.2023 в 11-20 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-4 ПС Итум-Кала было обнаружено обрыв Шлейфа ТП 4/27 Фазы В 4.13, Обрыв шлейфа Фазы В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа в фазе В на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | 14ю11.2023 в 08-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-кала". Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа Фазы В ТП 4/27. 14.11.2023 в 10-15 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
119 | Чеченэнерго | 14.11.2023 в 10-35 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная". 14.11.2023 в 10-40 при РПВ Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 85 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 85 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
120 | Чеченэнерго | 15.11.2023 в 13-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Висаитова". 15.11.2023 в 13-10 при РПВ Ф-3 ПС "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 96 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 96 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
121 | Чеченэнерго | 16.11.2023 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная". 16.11.2023 в 07-25 при РПВ Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
122 | Чеченэнерго | 16.11.2023, в 06-02 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур". 16.11.2023 в 06-04 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 50 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-17 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 50 на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", Опора 050 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
123 | Чеченэнерго | 16.11.2023г в 17-56 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт" 4350 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «С» в пролете опор №99-100. 16.11.2023г в 19-40 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Аэропорт" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «С» в пролете опор № 99-100, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «С» в пролете опор № 99-100 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «С» в пролете опор № 99-100 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
124 | Чеченэнерго | 17.11.2023 в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Электроприбор". 17.11.2023 в 06-33 при РПВ Ф-2 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 69 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 69 на ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Электроприбор" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
125 | Чеченэнерго | 17.11.2023., 06 часов 32 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-35".17.11.2023., 06 часов 34 минут при РПВ успешно Ф-9 ПС "Курчалой-35" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №9 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Ф."А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20 Ф."А" на ВЛ10кВ Ф-9 ПС "Курчалой", Опора 004 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
126 | Чеченэнерго | 17.11.2023, в 10-16 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Гвардейская. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 070-071. 17.11.2023, в 12-11 после устранения дефекта Ф-3 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв проводов в пролете опор 070-071 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв проводов в пролете опор 070-071 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете опор 070-071 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Гвардейская, Пролет 070 - 071 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
127 | Чеченэнерго | 17.11.2023 в 10-38 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 повреждены проходные изоляторы на ТП 2/26 фаза «А» «В»17.11.2023 в 12-26 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 2/26 фаза «А» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы на ТП 2/26 фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 2/26 фаза «А» на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
128 | Чеченэнерго | 17.11.2023 в 10-56 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт". 17.11.2023 в 10-59 при РПВ Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 81 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 81 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
129 | Чеченэнерго | 17.11.2023., 11 часов 06 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 17.11.2023., 11 часов 09 минут при РПВ успешно Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №16 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16 Ф."А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 Ф."А" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 002 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
130 | Чеченэнерго | 17.11.2023 г. в 12-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 повреждены проходные изоляторы на ТП 2/14 17.11.2023 г. в 14-44 после устранения дефекта Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 2/14 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбитый изолятор на ТП 2/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 2/14 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан" 1 35, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
131 | Чеченэнерго | 17.11.2023 в 13-09 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. 17.11.2023 в 12-11. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Сближение проводов в пролете опор 14-15 при воздействие ЭУ птиц | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
132 | Чеченэнерго | 19.11.2023 в 08-45 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС "Консервная". 19.11.2023 в 08-50 при РПВ Ф-20 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 61 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 61 на ВЛ 10кВ Ф-20 ПС "Консервная" ( на балансе потребителя) | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
133 | Чеченэнерго | 19.11.2023 в 15-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала"". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №198-199. 19.11.2023 в 17-20 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-4 ПС Итум-кала был Обнаружен обрыв провода между опорами 198-199 с касанием фазы В-С 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете № 198-199 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
134 | Чеченэнерго | 20.11.2023 в 06-45 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная". 20.11.2023 в 06-47 при РПВ Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
135 | Чеченэнерго | 20.11.2023 г., 21 ч 38 м. действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №194 20.11.2023 г., 21 ч 40 м. После устранение дефекта Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №194 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №194 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №194 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 194 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
136 | Чеченэнерго | 20.11.2023, в 22-12 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Надтеречная. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен разрушенный проходной изолятор фаза "В" "С" на ТП 3/13. 20.11.2023, в 23-48 после устранения дефекта Ф-3 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, разрушен проходной изолятор фаза "В" "С" на ТП 3/13 в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, разрушен проходной изолятор фаза "В" "С" на ТП 3/13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен проходной изолятор фаза "В" "С" на ТП 3/13 на ТП 3-13/160кВА Ф-3 ПС Надтеречная, проходной изолятор | Произвести обход-осмотр Ф-3 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
137 | Чеченэнерго | 20.11.23г. в 22-22 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 23-58 Ф-5 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке № 1 на опоре №78 и79 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В и Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На отпайке № 1 на опоре №78 и79 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В и Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке № 1 на опоре №78 и79 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В и Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Отпайка №1 Опора 78 / Опора 79 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф5 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
138 | Чеченэнерго | 20.11.23г. в 22-22 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 00-22 Ф-6 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке № 3 опоре №66 и №67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На отпайке №1 опоре №66 и №67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке № 3 опоре №66 и №67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 66 / Опора 67 | Произвести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф6 10 кВ Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
139 | Чеченэнерго | 21.11.2023 в 01-49 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Восточная". 21.11.2023 в 01-51 при РПВ Ф-6 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 74 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 на КЛ 6-10кВ Ф-6 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
140 | Чеченэнерго | 21.11.2023 в 01-55 действием МТЗ отключился 10кВ Ф-8 ПС "Восточная". 21.11.2023 в 01-58 при РПВ 10кВ Ф-8 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 на КЛ 6-10кВ Ф-8 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
141 | Чеченэнерго | 21.11.2023., 02 часов 27 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-35".21.11.2023., 02 часов 30 минут при РПВ успешно Ф-9 ПС "Курчалой-35" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №9 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №9 Ф."C" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №9 Ф."C" на ВЛ10кВ Ф-9 ПС "Курчалой", Опора 001 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
142 | Чеченэнерго | 21.11.2023 г., 02 ч 33 мин действием МТЗ отключился ф-4 п/с Катар-Юрт. 21.11.2023 г., 02 ч 35 мин при РПВ ф-4 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №32 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
143 | Чеченэнерго | 21.11.2023 в 03:14 отключились ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) на опоре № 4. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), Опора 004 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
144 | Чеченэнерго | 21.11.2023., 04 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №341/6-4. 21.11.2023., 06 часов 14 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "А" в пролете опор №341/6-4 Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв шлейфа фазы "А" на ТП 3-33/25кВА Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ТП 3-33/25кВА Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой". на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 341 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
145 | Чеченэнерго | 21.11.2023., 05 часов 52 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 21.11.2023., 05 часов 54 минут при РПВ успешно Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №13 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13 Ф."В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №13 Ф."В" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 013 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
146 | Чеченэнерго | 21.11.2023 , в 07-38 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур". 21.11.2023 в 07-40 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 66 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 66 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 066 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
147 | Чеченэнерго | 21.11.2023г в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза "В" пролете опор 65-66. 21.11.2023г в 16-50 после устранения дефекта Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза "В" пролете опор 65-66, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза "В" пролете опор 65-66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза "В" пролете опор 65-66 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
148 | Чеченэнерго | 22.11.2023 в 04:52 на ПС 110 кВ Шали по неотложной заявке выведена в ремонт 1СШ-110 для устранения нагрева контакта фазы «А» ШР-160. Последствий для потребителей не было. В 05:35 введена в работу 1СШ-110, произведена ревизия контакта фазы «А» ШР-160. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Не своевременно выявлен нагрев контакта фазы «А» ШР-160 ПС 110 кВ Шали. 4.13, Нагрев контакта фазы «А» ШР-160 ПС 110 кВ Шали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта фазы «А» ШР-160 ПС 110 кВ Шали. на ПС "Шали" 110/35/10, ШР-160 | Произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений ШР-160 ПС 110 кВ Шали. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
149 | Чеченэнерго | 22.11.2023 в 09:10 действием МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС). Отключенная нагрузка 2.3 МВт. Отключенные потребители 13071 чел. При осмотре ВЛ обнаружено обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «А» в пролете опор №54-55. В 11:05 после устранения обрыва ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «А» в пролете опор №54-55 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «А» в пролете опор №54-55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «А» в пролете опор №54-55 на ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
150 | Чеченэнерго | 22.11.2023 в 12-05 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная". 22.11.2023 в 12-15 при РПВ Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 59 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 59 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
151 | Чеченэнерго | 22.11.2023г в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен обрыв шлейфа фаза "В" на ТП-21/3. 21.11.2023г в 18-05 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП-21/3, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП-21/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на ТП-21/3 на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
152 | Чеченэнерго | 23.11.2023 г. в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан . 23.11.2023 г. в 07-35 при РПВ Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 33. на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
153 | Чеченэнерго | 23.11.2023 г., 11 ч 51 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф-2 Причина: повреждение Обрыв шлейфа на опоре № 92 фаза «А» «В», 23.11.2023 г., 13 ч 36 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре № 92 фаза «А» «В», в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 92 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре № 92 фаза «А» «В» на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 092 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
154 | Чеченэнерго | 23.11.2023 в 15-58 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 2/13 фаза «В» «С» 23.11.2023 в 17-41 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 2/13 фаза «В» «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв шлейфа на ТП 2/13 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 2/13 фаза «В» «С» на КТП 2-13/160 кВА ПС "Энгель-Юрт", КТП 2-13/160 кВ ПС "Энгель-Юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
155 | Чеченэнерго | 23.11.2023 в 19-01 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП". При обходе осмотре Ф-9 Поврежден проходной изолятор на ТП 9/20 фаза «В» «А» 23.11.2023 в 20-43 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 9/20 фаза «В» «А» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 9/20 фаза «В» «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 9/20 фаза «В» «А» на КТП 9-20/400 кВ ПС "АКХП", КТП 9-20/400 ПС "АКХП"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
156 | Чеченэнерго | 24.11.2023 г., 06 ч 26 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 3 Обрыв провода в пролете опор № 8-9 фаза «В» с касанием фазы «С» 24.11.2023 г., 08 ч 13 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 8-9 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 8-9 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 8-9 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали", Пролет 008 - 009 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
157 | Чеченэнерго | 06.11.2023 г. в 06-42 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 06.11.2023г. в 06-45 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 21 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 21. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская" 35, Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
158 | Чеченэнерго | 24.11.2023 г., 06 ч 57 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 4 Обрыв провода в пролёте опор " 7-8 фаза "В" с касанием фазы "С" 24.11.2023 г., 08 ч 36 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор " 7-8 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор " 7-8 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор " 7-8 фаза "В" с касанием фазы "С" на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Пролет 007 - 008 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
159 | Чеченэнерго | 24.11.2023г в 10-23 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Южная" потребители 6700 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа фаза "В" с касанием фазы "В" на ТП-3/14. 24.11.2023г в 12-18 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" с касанием фазы "В" на ТП-3/14, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" с касанием фазы "В" на ТП-3/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" с касанием фазы "В" на ТП-3/14 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
160 | Чеченэнерго | 24.11.2023 г., 11 ч 11 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №52 24.11.2023 г., 11 ч 14 м. После устранение дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №52 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
161 | Чеченэнерго | 24.11.2023., 13 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен повреждены проходной изолятор фаза "В" "А" на ТП 9-26/100кВА. 24.11.2023., 14 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбита проходной изолятор Ф-В на ТП9-26/100 кВА Ф-9 ПС "Курчалой-110" Старение проходного изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбита проходной изолятор Ф-В на ТП9-26/100 кВА Ф-9 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбита проходной изолятор Ф-В на ТП9-26/100 кВА Ф-9 ПС "Курчалой-110" на ТП 9-25/100кВА ПС "Курчалой 110" (Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-9 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
162 | Чеченэнерго | 25.11.2023г в 17-20 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 25.11.2023г в 18-09 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение головного кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-21 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
163 | Чеченэнерго | 26.11.2023, в 08-35 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-2/13 фаза «В». 26.11.2023 в 10-00 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-2/13 фаза «В». в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв шлейфа ТП-2/13 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-2/13 фаза «В». на КТП 2-13/160 кВА ПС "Энгель-Юрт", КТП 2-13/160 кВ ПС "Энгель-Юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
164 | Чеченэнерго | 26.11.2023 г. в 15-10 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан . 26.11.2023 г. в 15-20 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
165 | Чеченэнерго | 26.11.2023 в 15-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Октябрьская". 26.11.2023 в 15-50 при РПВ Ф-2 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 89 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 89 на ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
166 | Чеченэнерго | 26.11.2023 в 20-00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7852 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №40-41. 26.11.2023 в 21-15 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №40-41 обнаружен обрыв провода 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 40-41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 40-41 на ВЛ-10кВ Ф-4 Пс "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭСТагиров М.М.
167 | Чеченэнерго | 26.11.2023 г., 20 ч 46 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №29 26.11.2023 г., 20 ч 48 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 29 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 29 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
168 | Чеченэнерго | 26.11.2023 в 21-55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7 418 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №47-48. 26.11.2023 в 21-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47-48 обнаружен обрыв провода при ветреном воздействии 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 47-48 на ВЛ-10кВ Ф- ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
169 | Чеченэнерго | 26.11.2023, в 22-20 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 Поврежден проходной изолятор на ТП-4/14 фаза «С». 26.11.2023 в 23-40 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Поврежден проходной изолятор на ТП-4/14 фаза «С» | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП-4/14 фаза «С». 26.11.2023 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП-4/14 фаза «С». 26.11.2023 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-4/14 фаза «С». 26.11.2023 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
170 | Чеченэнерго | 26.11.2023 г., 23 ч 02 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод". При обходе осмотре Ф- 2 Обрыв провода в пролёте опор №3-4 фаза "В". 26.11.2023 г., 23 ч 55 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №3-4 фаза "В", в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №3-4 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №3-4 фаза "В" на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Пролет 003 - 004 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
171 | Чеченэнерго | 27.11.2023 в 01:36 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево действием: на Грозненской ТЭС ДЗЛ, ДТО, 1ст. ТЗНП; на ПС 110 кВ Плиево ДЗЛ, ДТО, 1ст. ТЗНП; АПВ успешное. В 01:58 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево действием: на Грозненской ТЭС ДЗЛ, ДТО, 1ст. ТЗНП; на ПС 110 кВ Плиево ДЗЛ, ДТО, 1ст. ТЗНП; АПВ неуспешное. Последствий для потребителей не было. В 03:28 РПВ с ПС 110 кВ Плиево успешно. В 03:30 на Грозненской ТЭС ВЛ замкнута в транзит. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опорах № 196-197 ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево в результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» на опорах № 196-197 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» на ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево, Опора 196; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» на ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево, Опора 197 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
172 | Чеченэнерго | 27.11.2023 г., 02 ч 50 мин действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан. При обходе осмотре ф-7 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 32-33. 27.11.2023 г., 04 ч 20 мин после устранения дефекта ф-7 п/с Ачхой-Мартан. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 32-33 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 32-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 32-33 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 032 - 033 | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
173 | Чеченэнерго | 27.11.2023 г., 03 ч 00 мин действием МТЗ отключился ф-3 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре ф-3 п/с Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 98-99. 27.11.2023 г., 03 ч 50 мин после устранения дефекта ф-3 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 98-99 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 98-99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 98-99 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр Ф-3 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
174 | Чеченэнерго | 27.11.2023 03:05 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110". 27.11.2023 03:15 при РПВ Ф-19 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, на опоре № 18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 по слою загрязнения при воздействия птиц. 4.17, на опоре № 18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 по слою загрязнения при воздействия птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре № 18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 по слою загрязнения при воздействия птиц на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
175 | Чеченэнерго | 27.11.2023 г. в 03-30 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 27.11.2023 г. в 03-35 при РПВ Ф-13 ПС Горец. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
176 | Чеченэнерго | 27.11.2023 г. в 03-30 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец . 27.11.2023 г. в 03-35 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 33следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-? ПС ?, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
177 | Чеченэнерго | 27.11.2023 г., 04 ч 40 мин действием МТЗ отключился ф-4 п/с Самашки. 27.11.2023 г., 04 ч 46 мин при РПВ ф-4 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №24 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №24 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 024 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
178 | Чеченэнерго | 27.11.2023 в 06-45 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1 581 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При РПВ Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. 27.11.2023 в 06-50. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 13 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 13 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 13 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шатой", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф-1 Пс "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
179 | Чеченэнерго | 27.11.2023 в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №267-268. 27.11.2023 в 09-35 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-1 ПС Итум-Кала было выявлено обрыв провода между опорами 267-268 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 267-268 на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
180 | Чеченэнерго | 27.11.2023 в 09-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода между опорами №287-288. 27.11.2023 в 11-20 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, При обходе осмотра Ф-4 ПС Итум-кала был обнаружен обрыв провода в пролёте между опорами № 287-288 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами № 287-288 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
181 | Чеченэнерго | 27.11.23г. в 16-49 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 18-14 Ф-6 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 152 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре № 152 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 152 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф6 10 кВ Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
182 | Чеченэнерго | 27.11.23г. в 16-55 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 18-25 Ф-1 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке № 2 на опоре №74 и75 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На отпайке № 2 на опоре №74 и75 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке № 2 на опоре №74 и75 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 28-074; На отпайке № 2 на опоре №74 и75 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 28-075 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф1 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
183 | Чеченэнерго | 27.11.2023г в 20:20ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «В и С» между опорами № 146-147. 27.11.2023г в 21:55ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «В и С» между опорами № 146-147 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «В и С» между опорами № 146-147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «В и С» между опорами № 146-147 на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 146 - 147 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
184 | Чеченэнерго | 28.11.2023 в 04:27 отключились ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) и ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) действием на ПС 110 кВ Терек-Тяговая 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС). В результате осмотра АПВ на СВ-110 Терек-Тяговая, был выявлен слабый контакт на реле 2KV1 по причине загрязнения контактов. Погашены: 8 МВт, 36681 человек, частично Наурский, Шелковской и Грозненский районы. Обесточены: ПС 110 кВ Горячеисточненская, СШ2-110 ПС 110 кВ Терек-Тяговая, ПС 110 кВ Червленная. В 04:45 РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) и ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) от СВ-110 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая успешно. Восстановлено энергоснабжение потребителей. В 05:03 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-177 транзит замкнут. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) на опоре № 163 разрушен 1 изолятор из 9 в гирлянде фазы "А". | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) явилось не выявление загрязнения пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 163 ф. «А», что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и разрушению одного изолятора в гирлянде. 3.4.7.3, Причиной не срабатывания АПВ на СВ-110 кВ ПС 110 кВ Терек-Тяговая явилось не своевременное выявление загрязнения контактов на реле 2KV1. 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) явилось перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 163 ф. «А» по увлажненной поверхности изоляторов в результате перепада температур наружного воздуха что привело к снижению разрядных характеристик разрушению одного изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 163 ф. «А» на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), Опора 163 4.17, Причиной не срабатывания АПВ на СВ-110 кВ ПС 110 кВ Терек-Тяговая явилось плохой контакт на реле 2KV1 из за загрязнения контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохой контакт на реле 2KV1 из за загрязнения контактов. на ПС 110 кВ Терек-Тяговая, СВ-110 кВ ПС 110 кВ Терек-Тяговая | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ЛЭП СУЭС на тему: "Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ для выявления дефектов элементов ВЛ без отключения", и по материалам данного расследования. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А. 2. Произвести инженерный (верховой) осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А. 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу РРУ на тему: Проведения осмотров оборудования СВ110 кВ для выявления дефектов элементов СВ110 кВ по материалам данного расследования. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненской дистанции СКДЭ Байгереев С.Б. 4. Произвести после аварийную проверку на СВ110 кВ Терек-Тяговая, и принять меры по устранению дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненской дистанции СКДЭ Байгереев С.Б.
185 | Чеченэнерго | 28.11.2023 г. в 08-23 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-2 ПС Предгорная поврежден проходной изолятор на ТП 2/18 28.11.2023 г. в 10-12 после устранения дефекта Ф-2 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 2-18 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробит проходной изолятор на ТП 2-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 2-18 на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная" 35, Опора 19-002 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
186 | Чеченэнерго | 28.11.2023 в 21-02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты обнаружены грязные изоляторы на опоре №17. 28.11.2023 в 21-04 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 17 следы перекрытия изолятора 10кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10кВ на опоре № 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ, Ф-2, ПС Махкеты. | Произвести обход осмотр Ф-2, ПС Махкеты. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
187 | Чеченэнерго | 28.11.2023 г., 21 ч 12 м. действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ АТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №14 28.11.2023 г., 21 ч 14 м. После устранение дефекта Ф-20 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №14 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №14 на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
188 | Чеченэнерго | 28.11.2023 в 23-09 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт". 28.11.2023 в 23-10 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 1 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-3 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 1 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 001 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
189 | Чеченэнерго | 28.11.2023., 23 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Курчалой-110". 28.11.2023., 23 часов 22 минут при РПВ успешно Ф-28 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №10 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №10 Ф."С" Ф-28 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №10 Ф."С" Ф-28 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", Опора 010 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
190 | Чеченэнерго | 29.11.2023 г., 07 ч 33 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязное изолятор на опоре №17 29.11.2023 г., 07 ч 35 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 17 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 17 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
191 | Чеченэнерго | 29.11.2023 в 15-14 действием МТЗ выключился Ф-2 ПС Алпатово. Отключенные потребители 4582 чел. Отключенная нагрузка 0,3 мВТ. 29.11.2023 в 15-18 при повторном включении Ф-2 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы 10кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Алпатово", Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
192 | Чеченэнерго | 29.11.2023г в 16:18ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 10508 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 54-55 фаза «В» с касанием фазы «С». 29.11.2023г в 17:40ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор № 54-55 фаза «В» с касанием фазы «С» 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 54-55 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 54-55 фаза «В» с касанием фазы «С» на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Пролет 054 - 055 | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
193 | Чеченэнерго | 30.11.2023 в 07:05 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1з ДЗ, 1ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на опорах № 188-189. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опорах № 188-189 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 188; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 189 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
194 | Чеченэнерго | 30.11.2023г в 08-26 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС "Консервная" потребители 1163 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружен обрыв проводов фаза "В" и "С" на опоре 98-99. 30.11.2023г в 10-38 после устранения дефекта Ф-20 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов фаза "В" и "С" на опоре 98-99, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов фаза "В" и "С" на опоре 98-99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаза "В" и "С" на опоре 98-99 на ВЛ 10кВ Ф-20 ПС "Консервная" ( на балансе потребителя) | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
195 | Чеченэнерго | 30.11.2023 в 21-18 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". 30.11.2023 в 21-21 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 37 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 37 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 037 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
196 | Чеченэнерго | 30.11.2023 г., 21 ч 56 мин действием МТЗ отключился ф-3 п/с Серноводская. 30.11.2023 г., 21 ч 58 мин при РПВ ф-3 п/с Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №17 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №17 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Серноводская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Серноводская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
197 | Чеченэнерго | 30.11.2023 в 22-26 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур". 30.11.2023 в 22-29 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 15 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
198 | Чеченэнерго | 30.11.2023 г., 23 ч 41 м. действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ АТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Грязное изолятор на опоре №157 30.11.2023 г., 23 ч 44 м. РПВ Успешно Ф-15 ПС АТЭЦ, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 157 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 157 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 157 на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
199 | Чеченэнерго | 01.12.2023г в 12-35 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Западная" потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 6/12. 01.12.2023г в 13-40 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Западная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 6/12, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 6/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 6/12 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Западная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Западная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
200 | Чеченэнерго | 01.12.2023 в 16-05 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная". 01.12.2023 в 16-07 при РПВ Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 59 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 59 на КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
201 | Чеченэнерго | 02.12.2023., 09 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 02.12.2023., 09 часов 27 минут при РПВ успешно Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №17 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №17 Ф."C" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №17 Ф."C" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 017 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
202 | Чеченэнерго | 02.12.2023 в 12-10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В» с касанием Фазы «С». 02.12.2023 в 16-35 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В» с касанием Фазы «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В» с касанием Фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
203 | Чеченэнерго | 03.12.2023 в 14-56 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Знаменская. 03.12.2023 в 14-58 при РПВ Ф-5 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
204 | Чеченэнерго | 04.12.2023 г., 14 ч 10 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 4 Обрыв провода в пролете опор 209-210 фаза «В» с касанием на фазу «А» 04.12.2023 г., 16 ч 02 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 209-210 фаза «В» с касанием на фазу «А» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор 209-210 фаза «В» с касанием на фазу «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 209-210 фаза «В» с касанием на фазу «А» на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Пролет 209 - 210 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
205 | Чеченэнерго | 05.12.2023г в 06-55 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Консервная" потребители 4150 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП 19/6. 05.12.2023г в 08-50 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП 19/6, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП 19/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП 19/6 на КЛ 6-10кВ Ф-19 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
206 | Чеченэнерго | 05.12.2023., 07 часов 06 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен повреждены проходной изолятор фаза "В" на ТП 9-24/160кВА. 05.12.2023., 08 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбита проходной изолятор Ф-В на ТП9-24/160 кВА Ф-9 ПС "Курчалой-110" Старение проходного изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбита проходной изолятор Ф-В на ТП9-24/160 кВА Ф-9 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбита проходной изолятор Ф-В на ТП9-24/160 кВА Ф-9 ПС "Курчалой-110" на ТП 9-24/160кВА ПС "Курчалой 110" (Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-9 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
207 | Чеченэнерго | 05.12.2023 в 07-27 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Гвардейская. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП 2/18. 05.12.2023 в 09-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв шлейфа ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП 2/18 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП 2/18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП 2/18 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Гвардейская, Опора 12-002 | Произвести обход-осмотр Ф-2 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
208 | Чеченэнерго | 05.12.2023 09:10 действием МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС). Отключенная нагрузка 2.3 МВт. Отключенные потребители 13071 чел. При осмотре ВЛ обнаружено обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «С» в пролете опор №78-79. В 11:02 после устранения обрыва ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф «В» в пролете опор №78-79 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф «В» падением на провод фазы «С» в пролете опор №78-79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф «В» на ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслуживании Ножай-Юртовских РЭС), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
209 | Чеченэнерго | 05.12.2023 в 10-58 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная". 05.12.2023 в 11-00 при РПВ Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 на КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
210 | Чеченэнерго | 05.12.2023 в 17-48 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС "Висаитова". 05.12.2023 в 17-50 при РПВ Ф-13 ПС "Висаитова"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 77 на КЛ 6-10 кВ Ф-13 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
211 | Чеченэнерго | 06.12.2023 в 03-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Южная". 06.12.2023 в 03-03 при РПВ Ф-3 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 74 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
212 | Чеченэнерго | 06.12.2023 г. в 03-37 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец . 06.12.2023 г. в 03-40 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 33 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
213 | Чеченэнерго | 06.12.2023 г. в 03-44 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 06.12.2023 г. в 03-46 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 16 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 16 на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
214 | Чеченэнерго | 06.12.2023 г., 07 ч 25 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Серноводская . При обходе осмотре ф-2 п/с Серноводская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37. 06.12.2023 г., 09 ч 15 мин после устранения дефекта ф-2 п/с Серноводская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37. на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Серноводская", Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
215 | Чеченэнерго | 06.12.2023 г., 07 ч 28 м. действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №38 06.12.2023 г., 07 ч 30 м. После устранение дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №38 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №38 на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 039 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
216 | Чеченэнерго | 06.12.2023 в 09-50 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-1 на ТП-37 заменили проходной изолятор фаза «А и С».. 06.12.2023 в 12-00 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на ТП-37 заменили проходной изолятор фаза «А и С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, на ТП-37 заменили проходной изолятор фаза «А и С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ТП-37 заменили проходной изолятор фаза «А и С». на КТП 1-37/160 кВ ПС "Энгель-Юрт", КТП 1-37/160 кВ ПС "Энгель-Юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
217 | Чеченэнерго | 06.12.2023 г., 14 ч 25 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 3 Обрыв провода в пролете опор № 5-6 фаза «В» с касанием фазы «С» 06.12.2023 г., 15 ч 35 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 5-6 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 5-6 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 5-6 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали", Пролет 005 - 006 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
218 | Чеченэнерго | 07.12.2023., 06 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Курчалой-35". 07.12.2023., 06 часов 33 минут при РПВ успешно Ф-3 ПС "Курчалой-35" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №20 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Ф."А" Ф-3 ПС "Курчалой-35" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20 Ф."А" Ф-3 ПС "Курчалой-35" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 020 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой-35", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
219 | Чеченэнерго | 07.12.2023 , в 7-50 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 32-33 фаза «А» с падением на фазу «В». 07.12.2023 в 9-40 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 32-33 фаза «А» с падением на фазу «В». в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролете опор 32-33 фаза «А» с падением на фазу «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 32-33 фаза «А» с падением на фазу «В». на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 032 - 033 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
220 | Чеченэнерго | 07.12.2023 в 14-40 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная". 07.12.2023 в 14-45 при РПВ Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 72 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 72 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
221 | Чеченэнерго | 07.12.2023 в 16-08 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур". 07.12.2023 в 16-15 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 55 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 55 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 055 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
222 | Чеченэнерго | 13.12.2023 г. в 08-01 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-6 ПС Предгорная повреждены проходные изоляторы на ТП 6/5 фаза «В» «С» 13.12.2023 г. в 09-18 после устранения дефекта Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждены проходные изоляторы на ТП 6/5 фаза «В» «С» 4.11, повреждены проходные изоляторы на ТП 6/5 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены проходные изоляторы на ТП 6/5 фаза «В» «С» на КТП 6-18/100кВ ПС "Предгорная", КТП 6-18/100кВ ПС "Предгорная" (На балансе потребителя)/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
223 | Чеченэнерго | 13.12.2023 г. в 08-05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-5 ПС Предгорная обнаружен обрыв шлейфа на ТП 5/3 фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор №83-84. 14.09.2022 г. в 17-30 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа на ТП 5/3 фаза «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на ТП 5/3 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 5/3 фаза «В» на КТП 5-3/250 кВ ПС "Предгорная", КТП 5-3/250 кВ ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
224 | Чеченэнерго | 08.12.2023г в 15-52 действием МТЗ отключился Ф-28 "Южная" потребители 3452 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ между ТП 431-96. 08.12.2023г в 16-12 после устранения дефекта Ф-28 "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 431-96, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 431-96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 431-96 на КЛ 6-10 кВ Ф-28 "Южная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-28 "Южная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
225 | Чеченэнерго | 08.12.2023, в 18-47 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-3 Повреждены проходные изоляторы на ТП 3/21 фаза «В» «А» 08.12.2023 в 20-21 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 3/21 фаза «В» «А» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы на ТП 3/21 фаза «В» «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 3/21 фаза «В» «А» на КТП 3-21/160 кВ ПС "Энгель-Юрт", КТП 3-21/160 кВ ПС "Энгель-Юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
226 | Чеченэнерго | 08.12.2023., 19 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". 08.12.2023., 19 часов 18 минут при РПВ успешно Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №31 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31 Ф."С" Ф-25 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31 Ф."С" Ф-25 ПС "Курчалой-110" на Ф-25, Опора 031 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
227 | Чеченэнерго | 08.12.2023 в 20-23 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1 581 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При РПВ Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. 08.12.2023 в 20-26. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, При перелете ЭУ птиц сближение проводов в пролете опор №62-63 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
228 | Чеченэнерго | 09.12.2023 в 07:21 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130). На ПС 110 кВ Ищерская 1ст.ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Наурская 1ст.ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Причиной отключения явилось перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 131, с последующим КЗ на линии. 4.12, Нарушение электрической изоляции в результате воздействия птиц на опоре № 131 "В" ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в результате воздействия птиц на опоре № 131 "В" на ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130), Опора 131 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №131 ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
229 | Чеченэнерго | 09.12.2023 в 20-17 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 09.12.2023 в 20-20 при РПВ Ф-19 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 17 в результате жизнедеятельности птиц 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 17 на ВЛ 6кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ", Опора 017 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
230 | Чеченэнерго | 09.12.2023 в 20-17 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "АТЭЦ". Отключенные потребители 4 992 чел. Отключенная нагрузка 1.0 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружено повреждение кабельной муфты между ТП-27-8. 09.12.2023 в 22-10 Ф-17 ПС "АТЭЦ" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной муфты между ТП-27-8 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабельной муфты между ТП-27-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты между ТП-27-8 на КЛ 6-10кВ Ф-17 ПС "АТЭЦ", Кабельная муфта 1 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии Ф-17 ПС АТЭЦ. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
231 | Чеченэнерго | 09.12.2023 г., 20 ч 17 м. действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ АТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Грязное изолятор на опоре №148 09.12.2023 г., 20 ч 20 м. РПВ Успешно Ф-15 ПС АТЭЦ, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 148 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 148 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 148 на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
232 | Чеченэнерго | 09.12.2023 в 21-58 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 972 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен поврежденный кабель. 09.12.2023 в 23-03 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель в результате длительной жксплуатации. 4.13, Поврежден кабель Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель на Ф-18 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
233 | Чеченэнерго | 09.12.2023 в 21-58 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 09.12.2023 в 22-00 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №70 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
234 | Чеченэнерго | 10.12.2023 в 00-12 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Гвардейская. 10.12.2023 в 00-15 при РПВ Ф-2 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.10, На опоре № 17 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход-осмотр Ф-2 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
235 | Чеченэнерго | 10.12.2023 в 00-12 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Гвардейская. 10.12.2023 в 00-15 при РПВ Ф-4 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре № 17 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Гвардейская, Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
236 | Чеченэнерго | 10.12.2023 в 07-55 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Консервная". 10.12.2023 в 07-57 при РПВ Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
237 | Чеченэнерго | 10,12,2023 в 13-05 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Алпатово. Отключенные потребители 2682 чел. Отключенная нагрузка 0,6 мВТ. при обходе осмотре Ф-3 обнаружен Повреждены проходные изоляторы фаза "В" на ТП 3/11. 10,12,2023 в 14-46 после устранения дефекта ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, разрушение проходного изолятора фазы "В" на тп 3-11 старение изолятора в результате длительной эскплуатации 4.12, разрушение проходного изолятора фазы "В" на тп 3-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП 3-11/160 ПС "Алпатово", Предохранитель ПКТ-10 | произвести обход осмотр Ф-3 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
238 | Чеченэнерго | 10.12.23г. в 14-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 16-45 Ф-1 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №135 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №135 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №135 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Каргалиновская Ф5 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
239 | Чеченэнерго | 10.12.2023 в 21-24 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты обнаружены грязные изоляторы на опоре №47. 10.12.2023 в 21-26 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изолятора 10кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10кВ на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10кВ. на ВЛ-10кВ, Ф-2, ПС Махкеты | Провести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
240 | Чеченэнерго | 11.12.2023 в 07-34 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт". 11.12.2023 в 07-36 при РПВ Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
241 | Чеченэнерго | 11.12.2023 г., 07 ч 46 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязное изолятор на опоре №150 11.12.2023 г., 07 ч 48 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 150 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 150 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 150 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 150 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
242 | Чеченэнерго | 11.12.2023 г., 13 ч 50 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязное изолятор на опоре №115 11.12.2023 г., 13 ч 55 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 115 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 115 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 115 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 115 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
243 | Чеченэнерго | 12.12.2023 в 05-05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Медзавод. Отключенные потребители 1 350 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода пролете опор № 38-39 фаза «А» с падением на фазу «В». 12.12.2023 в 07-05 после устранения дефекта Ф-5 ПС Медзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода пролете опор № 47-48 фаза «А» с падением на фазу «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода пролете опор № 38-39 фаза «А» с падением на фазу «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Медзавод", Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Медзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
244 | Чеченэнерго | 12.12.23г. в 12-41 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Старогладовская. в 13-30 Ф-3 ПС 35 кВ Старогладовская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №87 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №87 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №87 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 35/10кВ "Старогладовская", Опора 087 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Старогладовская Ф3 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
245 | Чеченэнерго | 12.12.2023г в 13-52 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Северная" 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «А и В» на ТП-21/19. 12.12.2023г в 15-04 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «А и В» на ТП-21/19, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «А и В» на ТП-21/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «А и В» на ТП-21/19 на КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
246 | Чеченэнерго | 12.12.2023 в 14-04 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город". 12.12.2023 в 14-07 при РПВ Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 74 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Город" 110 | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
247 | Чеченэнерго | 12.12.2023, в 21-08 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". 12.12.2023 в 21-12 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 63 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
248 | Чеченэнерго | 13.12.2023 , в 07-45 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-1 повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/17. 13.12.2023 в 10-05 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/17 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/17 на КТП 1-17/160 кВ ПС "Энгель-Юрт", КТП 1-17/160 кВ ПС "Энгель-Юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
249 | Чеченэнерго | 13.12.2023 в 14-53 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная". 13.12.2023 в 14-55 при РПВ Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 78 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
250 | Чеченэнерго | 14.12.2023г в 09-26 действием МТЗ отключился Ф -18 ПС "Восточная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 14.12.2023г в 10-45 после устранения дефекта Ф -18 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ на КЛ 6-10 кВ Ф -18 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
251 | Чеченэнерго | 14.12.2023, в 09-33 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 Обрыв провода в пролёте опор №78-79 фаза "В" с касанием фазы "С". 14.12.2023 в 11-09 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №78-79 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролёте опор №78-79 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №78-79 фаза "В" с касанием фазы "С" на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
252 | Чеченэнерго | 14.12.2023г в 09-44 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная" потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 19/10. 14.12.2023г в 11-21 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 19/10, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 19/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП 19/10 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
253 | Чеченэнерго | 14.12.2023 г., 15 ч 44 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод". При обходе осмотре Ф- 3 Обрыв провода в пролёте опор №109-110 фаза "В". 14.12.2023 г., 17 ч 40 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №109-110 фаза "В", в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №109-110 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №109-110 фаза "В" на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Пролет 109 - 110 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
254 | Чеченэнерго | 14.12.2023 в 15-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская". 14.12.2023 в 15-47 при РПВ Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
255 | Чеченэнерго | 14.12.2023 г., 15 ч 49 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязное изолятор на опоре №28 14.12.2023 г., 15 ч 51 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 28 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 28 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
256 | Чеченэнерго | 14.12.2023 , в 20-23 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-3 Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 3/19. 14.12.2023 в 22-19 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 3/19 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 3/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 3/19 на КТП 3-19/63 кВ ПС "Энгель-Юрт", КТП 3-19/63 кВ ПС "Энгель-Юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
257 | Чеченэнерго | 15.12.2023 в 15-00 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная". 15.12.2023 в 15-07 при РПВ Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 74 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
258 | Чеченэнерго | 15.12.2023 в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная". 15.12.2023 в 17-43 при РПВ Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 56 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
259 | Чеченэнерго | 17.12.2023 г., 06 ч 29 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 1 повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/12 17.12.2023 г., 08 ч 00 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/12, в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/12 на ТП 1-12/63 кВ ПС Шали, повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/12 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
260 | Чеченэнерго | 17.12.2023 в 08-53 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная". 17.12.2023 в 18-55 при РПВ Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
261 | Чеченэнерго | 17.12.2023, в 09-20 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 2/9. 17.12.2023 в 10-50 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 2/9 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 2/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 2/9 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
262 | Чеченэнерго | 17.12.2023., 09 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Курчалой-110". 17.12.2023., 09 часов 30 минут при РПВ успешно Ф-28 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №23 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23 Ф."В" Ф-28 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №23 Ф."В" Ф-28 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", Опора 023 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
263 | Чеченэнерго | 17.12.2023 г., 09 ч 45 м. действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №21 17.12.2023 г., 09 ч 48 м. После устранение дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №21 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №21 на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
264 | Чеченэнерго | 17.12.2023 г., 10 ч 15 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 9 Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №7-8. 17.12.2023 г., 11 ч 55 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №7-8, в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Пролет 007 - 008 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
265 | Чеченэнерго | 18.12.2023 в 00-27 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "ГРП-110". 18.12.2023 в 00-30 при РПВ Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 на ВЛ 10кВ Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
266 | Чеченэнерго | 18.12.2023 в 06-32 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Восточная". 18.12.2023 в 06-35 при РПВ Ф-3 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 на КЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
267 | Чеченэнерго | 18.12.2023 в 06-58 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен разрушенный проходной изолятор на ТП 24-80. 18.12.2023 в 07-30 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен предохранитель на ТП-24/80 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разрушен предохранитель на ТП-24/80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушенный предохранитель на КТП 24-80/160 кВ ПС "Гудермес", Предохранитель | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
268 | Чеченэнерго | 18.12.2023 в 08:33 действием МТЗ отключилась ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали (Л-490). Отключенная нагрузка 1,8 МВт. Отключенные потребители 10825 чел. 18.12.2023 в 08:37 при РПВ ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали (Л-490) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) на опорах № 40, 78. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опорах № 40, 78 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ), опора 040; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ), опора 078 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали (Л-490) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
269 | Чеченэнерго | 18.12.2023., в 09-13 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-6 Повреждены проходные изоляторы на ТП 6/51 фаза "В" "С". 18.12.2023 в 11-07 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 6/51 фаза "В" "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы на ТП 6/51 фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 6/51 фаза "В" "С" на КТП 6-51/250 кВ ПС "Ойсунгур", КТП 6-51/250 кВ ПС "Ойсунгур"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
270 | Чеченэнерго | 18.12.2023 г., 23 ч 18 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Ачхой-Мартан. 18.12.2023 г., 23 ч 20 мин при РПВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №31 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Опора 031 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
271 | Чеченэнерго | 19.12.2023г в 02-02 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Консервная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 19.12.2023г в 02-34 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной линии 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабельной линии 10 к Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной линии 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Консервная" 110 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-1 ПС "Консервная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
272 | Чеченэнерго | 19.12.2023г в 09-42 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная" 9000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор № 14-15. 19.12.2023г в 11-20 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «С» в пролете опор № 14-15, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор № 14-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
273 | Чеченэнерго | 19.12.2023г в 10-55 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная" 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-10/17. 19.12.2023г в 12-45 после устранения дефекта Ф-10 ПС "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-10/17, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-10/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-10/17 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
274 | Чеченэнерго | 19.12.2023., 15 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Ойсангур-110" . При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор 12-13 фаза «В» с падением на фазу «С».. 19.12.2023., 16 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС "Ойсангур-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 12-13 фаза «В» с падением на фазу «С» Ф-3 "Ойсангур-110" старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролете опор 12-13 фаза «В» с падением на фазу «С» Ф-3 "Ойсангур-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 12-13 фаза «В» с падением на фазу «С» Ф-3 "Ойсангур-110" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 012 - 013 | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-3 ПС "Ойсангур-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
275 | Чеченэнерго | 19.12.2023 г., 21 ч 20 мин действием МТЗ отключился ф-5 п/с Ачхой-Мартан. 19.12.2023 г., 21 ч 30 мин при РПВ ф-5 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №28 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №28 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, Серия 3.407.1-143, Выпуск 1/жб/СВ-105 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
276 | Чеченэнерго | 20.12.2023 10:37 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Калаус". 20.12.2023 10:40 при РПВ Ф-3 ПС "Калаус" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 27 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Калаус", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
277 | Чеченэнерго | 20.12.2023г в 10:50ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 6587 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен поврежден изолятор на опоре № 183. 20.12.2023г в 12:55ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден изолятор на опоре № 183. 4.12, Поврежден изолятор на опоре № 183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на опоре № 183. на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 183 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
278 | Чеченэнерго | 20.12.2023 в 11-52 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". 20.12.2023 в 11-57 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 35 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 35 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 035 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
279 | Чеченэнерго | 20.12.2023 в 15-57 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Надтеречная. 20.12.2023 в 16-00 при РПВ Ф-6 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.10, Воздействие на ЭУ птиц | Произвести обход-осмотр Ф-6 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
280 | Чеченэнерго | 20.12.2023 в 17-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Алпатово. Отключенные потребители 448чел. Отключенная нагрузка 0,2 мВТ. при обходе осмотре Ф-4 ПС Алпатово обнаружен обрыв провода ф-"В" в пролете опор №16-17. 20.12.2023 в 19-27 после устранения дефекта Ф-4 ПС Алпатово введен в работу. восстановлена схема нормального режима МТЗ | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода Ф-В в пролете №16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Алпатово", Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
281 | Чеченэнерго | 21.12.2023 в 00:56 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС Ищерская действием 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий - перепада температуры окружающего воздуха произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов ф. "В" на опоре № 364 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). 4.11, Загрязнение на поверхности изолятора из-за длительной эксплуатации, перепады температуры окружающего воздуха привели к возникновению микрокапель на поверхности изоляторов и стало причиной значительного уменьшения разрядного напряжения изоляторов и его разрушению фазы "В" на опоре № 364 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора в гирлянде ф. В на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 364 | Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
282 | Чеченэнерго | 21.12.2023 г. в 07-07 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 21.12.2023 г. в 07-10 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 11 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 11 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец" 110, Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
283 | Чеченэнерго | 21.12.2023 г. в 07-07 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 21.12.2023 г. в 07-10 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 33. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец" 110, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
284 | Чеченэнерго | 21.12.2023г в 10-38 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Восточная" 7566 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «А и В» на ТП-413. 21.12.2023г в 12-25 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Проходного изолятора фаза «А и В» на ТП-413, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Проходного изолятора фаза «А и В» на ТП-413 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проходного изолятора фаза «А и В» на ТП-413 на КЛ 6-10кВ Ф-6 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
285 | Чеченэнерго | 22.12.2023., 10 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-2 обрыв провода в пролете опор 145-146 фаза «В» с падением на фазу «С».. 22.12.2023., 11 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 145-146 фаза «В» с падением на фазу «С». Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролете опор 145-146 фаза «В» Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 145-146 фаза «В» Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой". на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Пролет 135 - 136 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
286 | Чеченэнерго | 22.12.2023 г., 13 ч 40 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Серноводская . При обходе осмотре ф-2 п/с Серноводская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 39-40. 22.12.2023 г., 14 ч 50 мин после устранения дефекта ф-2 п/с Серноводская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 39-40 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 39-40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 39-40 на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Серноводская", Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
287 | Чеченэнерго | 22.12.2023 в 17:00 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь. На ПС ГРП-110 ДЗЛ, ДТО. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Грозненская ТЭС ДЗЛ. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь на опоре № 15. 4.11, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 15 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде ф. С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного изолятора в гирлянде ф. С на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь, Опора 015 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
288 | Чеченэнерго | 22.12.2023г в 17-20 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП-21/17. 22.12.2023г в 19-40 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП-21/17, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП-21/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП-21/17 на КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
289 | Чеченэнерго | 22.12.2023 в 19:56 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой. На ПС Аргунская-ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Курчалой действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 126 ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой. В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 126 ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 126 на ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой, Опора 126 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
290 | Чеченэнерго | 23.12.2023 в 07:14 на ПС 110 кВ №84 действием МТЗ отключился В-Т1-110кВ. Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 53529 человек (частично г. Грозный и Грозненский сельский р-н). Отключенная нагрузка 12 МВт. 23.12.2023 в 07:36 произведено РПВ В-Т1-110 кВ - успешно. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Повреждение изоляции кабеля в схеме выходных цепей МТЗ Т1 110 кВ на ПС 110 кВ №84 результате воздействия грызунов. 4.12, Замыкание жил из-за повреждения изоляции кабеля в схеме выходных цепей МТЗ Т1 110 кВ на ПС 110 кВ №84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание жил из-за повреждения изоляции кабеля в схеме выходных цепей МТЗ Т1 110 кВ на ПС "№84" 110/35/6кВ, Автоматика и упр. выкл. Сил Т-1 | Произвести дератизацию против грызунов на ПС 110 кВ "№84" Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
291 | Чеченэнерго | 23.12.2023г в 12:05ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 6587 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор 264-265 фаза «В» с касанием на фазу «А». 23.12.2023г в 13:56ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 264-265 фаза «В» с касанием на фазу «А» 4.13, Обрыв провода в пролете опор 264-265 фаза «В» с касанием на фазу «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 264-265 фаза «В» с касанием на фазу «А» на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 264 - 265 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
292 | Чеченэнерго | 23.12.2023 в 14:13 действием МТЗ отключилась ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали (Л-490). Отключенная нагрузка 1.8 МВт. Отключенные потребители 10825 чел. При осмотре обнаружено схлест проводов в пролете опор 78-79 фаза «В» «С». 23.12.2023 в 15:44 после устранения дефекта ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали (Л-490) введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор 78-79 фаза «В» «С». 4.12, Схлест проводов в пролете опор 78-79 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 78-79 фаза «В» «С». на ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ), Пролет 078-079 | Произвести перетяжку проводов в пролете опор 78-79 ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали (Л-490). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
293 | Чеченэнерго | 23.12.2023 в 14:42 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст. ТЗНП, 1 з. ДЗ. АПВ КС. На ПС Ищерская действием 1 ст. ТЗНП. АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было. При осмотре ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) обнаружено обрыв шлейфа ф. "С" опоре № 330. 25.12.2023 после устранения обрыва шлейфа ф. "С" опоре № 330 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не своевременно устранено неудовлетворительное техническое состояние шлейфа ф. "С" на опоре № 330 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). 4.13, Обрыв шлейфа ф. "С" на опоре № 330 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. "С" на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 330 | Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
294 | Чеченэнерго | 23.12.2023 в 15:02 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево действием на Грозненской ТЭС ДЗЛ, на ПС 110 кВ Плиево ДЗЛ, 1 ст ТЗНП, ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 15:03 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево действием на Грозненской ТЭС ДЗЛ, на ПС 110 кВ Плиево ДЗЛ, 1 ст ТЗНП, ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 15-05 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево действием на Грозненской ТЭС ДЗЛ, на ПС 110 кВ Плиево ДЗЛ, 1 ст ТЗНП, ТО, АПВ не успешно. Последствий для потребителей не было. В 16:41 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево с ПС 110 кВ Плиево успешно. В 16:45 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево замкнута в транзит на Грозненской ТЭС 23.12.2023 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", дефектов не обнаружено. 09.01.2024 повторно произведен осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", дефектов не обнаружено. | 3.4.14, При осмотре ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево место КЗ не обнаружено. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
295 | Чеченэнерго | 23.12.2023 в 16-02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 10 408 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №91-92. 23.12.2023 в 17-56 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 91-92 обрыв провода при ветреном воздействии 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 91-92 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 91-92 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
296 | Чеченэнерго | 23.12.2023 г., 16 ч 31 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Самашки . При обходе осмотре ф-2 п/с Самашки. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 213-036 - 231-037. 23.12.2023 г., 18 ч 15 мин после устранения дефекта ф-2 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 213-036 - 231-037 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 213-036 - 231-037 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 213-036 - 231-037 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Пролет 213-036 - 231-037 | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
297 | Чеченэнерго | 23.12.2023., 18 часов 08 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» «А». 23.12.2023., 19 часов 21 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» «А» Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.11, Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» «А» Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза «В» «А» Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 005 - 006 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
298 | Чеченэнерго | 23.12.2023 в 18-42 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 1/15 фаза «С» «А». 23.12.2023 в 20-26 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 1/15 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 1/15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен опорный изолятор фазы "А" на ТП 1/15 на КТП 1-15/160 кВ ПС "Ойсунгур", КТП 1-15/160 кВ ПС "Ойсунгур" (на балансе потребителя)/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
299 | Чеченэнерго | 23.12.2023 в 18-51 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7 418 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. 23.12.2023 в 18-55. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор 62-63 4.12, Схлест проводов в пролете опор 62-63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 62-63 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шатой", Пролет 062 - 063 | Произвести обход осмотр Ф-2 Пс "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
300 | Чеченэнерго | 23.12.2023г в 19:14ч действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 4126 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен поврежден проходные изоляторы на ТП 4/22 фаза «А» «В». 23.12.2023г в 20:51ч после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 4/22 фаза «А» «В» 4.14, Повреждены проходные изоляторы на ТП 4/22 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 4/22 фаза «А» «В» на ПС Ножай-Юрт | Передача информации о состоянии объекта балансодержателю для производство аварийно-восстановительных работ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
301 | Чеченэнерго | 24.12.2023 в 07-12 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3 631 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете опор №32-33. 24.12.2023 в 09-09 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 32-33 обрыв провода 4.13, Обрыв провода на опоре №32-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 32-33 на ВЛ - 10 кВ Ф-5 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
302 | Чеченэнерго | 24.12.2023 в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф - 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 50-51. 24.12.2023 в 15-54 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 50-51 при ветреном воздействии 4.11, Обрыв провода в пролете опор № 50-51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обры провода в пролете опор № 50 - 51 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
303 | Чеченэнерго | 25.12.2023 г. в 18-55 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. 25.12.2023 г. в 18-58 при РПВ Ф-16 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 33. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35 (аренда), Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
304 | Чеченэнерго | 24.12.2023 г., 18 ч 55 мин действием МТЗ отключился ф-1 п/с Красноармейская. 24.12.2023 г., 18 ч 58 мин при РПВ ф-1 п/с Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №14 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №14 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 014 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
305 | Чеченэнерго | 24.12.2023 г., 19 ч 57 м. действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт". При обходе осмотре Ф-9 Обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №47-48 24.12.2023 г., 21 ч 45 м. после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №47-48, в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №47-48 на ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Гойт-Корт, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
306 | Чеченэнерго | 25.12.2023 г. в 06-18 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-9 ПС Горец обнаружен обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №53-54. 25.12.2023 г. в 08-45 после устранения дефекта Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 53-54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 53-54 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Опора 053 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
307 | Чеченэнерго | 25.12.2023г в 06-25 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС "Висаитова" 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-13 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП-4/12. 25.12.2023г в 08-50 после устранения дефекта Ф-13 ПС "Висаитова" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП-4/12, 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП-4/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «В» на ТП-4/12 на КЛ 6-10 кВ Ф-13 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
308 | Чеченэнерго | 25.12.2023 в 12:05 ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) отключилась на ПС 110 кВ Затеречная действием ПДНЗ, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП, 1 з ДЗ, АПВ не успешно. При осмотре на ПС 110 кВ Ищерская обнаружен разрушенный ТТ-1 Л-123 ф."В" (ТТ коммерческого учета). Требуется вывод в ремонт В-123, для замены дефектного ТТ-1 Л-123. В 13:35 на ПС 110 кВ Ищерская В-123 выведен в ремонт. 26.12.2023 в 17:12 введён в работу В-123. Произведена замена ТТ Л-123. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов: - измерительного трансформатора ТТ Л-123 ф. "В". 4.12, Повреждение ТТ-1 Л-123 ф. "В" с выбросом масла в результате перекрытия внутренней изоляции на корпус в последствии увлажнения и снижения диэлектрических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ-1 Л-123 ф. "В" на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, ТТ Л-123 Ф-В | На ПС 110 кВ Ищерская произвести ревизию клапанов давления трансформаторов тока ТБМО-110 обеспечивающих компенсацию температурных изменений объема масла и защиту внутренней изоляции от влаги. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
309 | Чеченэнерго | 25.12.2023г в 12-40 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение кабельной линии 10 кВ. 12.12.2023г в 16-40 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной линии 10 кВ, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабельной линии 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной линии 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-21 ПС "Холодильник". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
310 | Чеченэнерго | 25.12.2023 в 21:26 на ПС 110 кВ Ищерская выявлена неисправность защит ОВ-110. В 21:46 на ПС 110 кВ Ищерская выключатель ОВ-110 выведен в ремонт. Последствий для потребителей не было. 26.12.2023 произведена проверка защит ОВ-110 на ПС 110 кВ Ищерская, выявлен дефект блока стабилизатора П0211 ШДЭ-2802 (ШДЭ-2801). 26.12.2023 в 12:40 на ПС 110 кВ Ищерская выключатель ОВ-110 введен в резерв, произведена замена блока стабилизатора П0211 ШДЭ-2802 (ШДЭ-2801). | 3.4.7.3, Несвоевременно выявлен дефект блока стабилизатора П0211 ШДЭ-2802 (ШДЭ-2801) на ПС 110 кВ Ищерская. 4.16, Повреждение блока стабилизатора ПО211 ШДЭ-2802 (ШДЭ-2801) на ПС 110 кВ Ищерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение блока стабилизатора ПО211 ШДЭ-2802 (ШДЭ-2801) на ПС 110 кВ Ищерская. на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, Резервная защита ОВ 110 кВ | Произвести проверку аналогичных блоков стабилизатора П0211 на ПС 110 кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
311 | Чеченэнерго | 26.12.2023., 08 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Курчалой-35". 26.12.2023., 08 часов 31 минут при РПВ успешно Ф-3 ПС "Курчалой-35" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №31 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31 Ф."С" Ф-3 ПС "Курчалой-35" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31 Ф."С" Ф-3 ПС "Курчалой-35" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 031 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой-35", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
312 | Чеченэнерго | 26.12.2023 в 08-57 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1 581 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При РПВ Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. 26.12.2023 в 09-00. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Между опорами № 41-42 сближение проводов 4.12, Между опорами № 41-42 сближение проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Между опорами № 41-42 сближение проводов на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шатой", Пролет 041 - 042 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
313 | Чеченэнерго | 26.12.2023, в 10-25 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". 26.12.2023 в 10-28 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 22 на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
314 | Чеченэнерго | 27.12.2023 в 07-34 действием МТЗ отключился Ф-24 "Северная". 27.12.2023 в 07-37 при РПВ Ф-24 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 45 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 45 на КЛ 6-10кВ Ф-24 "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-24 "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
315 | Чеченэнерго | 27.12.2023 в 14-33 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Южная". 27.12.2023 в 14-35 при РПВ Ф-3 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 57 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
316 | Чеченэнерго | 27.12.2023 г., 18 ч 02 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 2 Обрыв провода в пролете опор № 96-97фаза «В» с касанием фазы «С» 27.12.2023 г., 19 ч 50 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 96-97фаза «В» с касанием фазы «С», в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 96-97фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 96-97фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Пролет 096 - 097 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
317 | Чеченэнерго | 28.12.23г. в 06-35 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 07-54 Ф-8 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке № 10 на опоре № 9 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На отпайке № 10 на опоре № 9 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке № 10 на опоре № 9 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 166-009 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф8 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
318 | Чеченэнерго | 28.12.2023г в 06-40 действием МТЗ отключился Ф-32 "Северная" 4000 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено повреждение кабельной линии 10 кВ между КТП-3-4. 28.12.2023г в 07-34 после устранения дефекта Ф-32 "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной линии 10 кВ между КТП-3-4, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабельной линии 10 кВ между КТП-3-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной линии 10 кВ между КТП-3-4 на ВЛ 10кВ Ф-32 "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-32 "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
319 | Чеченэнерго | 28.12.2023 в 07-49 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная". 28.12.2023 в 07-52 при РПВ Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 68 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 68 на КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
320 | Чеченэнерго | 28.12.23г. в 07-57 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 09-40 Ф-1 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №144 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-C по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №144 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-C по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №144 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-C по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Каргалиновская Ф5 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
321 | Чеченэнерго | 28.12.2023 в 09-05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3 631 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При РПВ Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. 28.12.2023 в 09-10. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Сближение проводов при перелете птиц между опорами № 35-36 4.12, Сближение проводов при перелете птиц между опорами № 35-36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближение проводов при перелете птиц между опорами № 35-36 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шатой", Пролет 035 - 036 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
322 | Чеченэнерго | 28.12.2023 в 10-20 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены поврежденные проходные изоляторы ф-"А" "С" на ТП-24/19. 28.12.2023 в 12-00 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-"А" "С" на ТП-24/19 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов ф-"А" "С" на ТП-24/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
323 | Чеченэнерго | 28.12.2023 в 10:50 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120). На ПС Ищерская 1 ст. ТЗНП АПВ КС. На ПС Моздок 1 ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 28.12.2023 в 10:51 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120). На ПС Ищерская 1 ст. ТЗНП АПВ КС. На ПС Моздок 1 ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 28.12.2023 в 10:53 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120). На ПС Ищерская 1 ст. ТЗНП АПВ КС. На ПС Моздок 1 ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 28.12.2023 в 10:54 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120). На ПС Ищерская 1 ст. ТЗНП АПВ КС. На ПС Моздок 1 ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 28.12.2023 в 10:55 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120). На ПС Ищерская 1 ст. ТЗНП АПВ КС. На ПС Моздок 1 ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 28.12.2023 в 10:56 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120). На ПС Ищерская 1 ст. ТЗНП АПВ КС. На ПС Моздок 1 ст. ТЗНП АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было. При осмотре обнаружено на опоре № 103 фаза "А" следы перекрытия на шлейфе и на тело опоры. В 16:52 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Не своевременно выявлен дефект на опоре №103 ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120). 4.12, Следы перекрытия на шлейфе и на тело опоры № 103 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на шлейфе и на тело опоры № 103 фаза "А". на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120, Опора 103 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
324 | Чеченэнерго | 28.12.2023г в 12-30 действием МТЗ отключился Ф-24 "Северная" 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор № 47-48. 28.12.2023г в 14-05 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Восточная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор № 47-48, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор № 47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор № 47-48 на КЛ 6-10кВ Ф-24 "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
325 | Чеченэнерго | 28.12.2023 в 12-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Алпатово. отключенные потребители 4582 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. при обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение разрядника РВО-10 кВ ф. "В" на ТП 2-22. 28.12.2023 в 14-20 после устранения дефекта Ф-2 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядника РВО-10 кВ ф. "В" на ТП 2-22 в результате длительной эксплуатации 4.12, Повреждение разрядника РВО-10 кВ ф. "В" на ТП 2-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника РВО-10 кВ ф. "В" на ТП 2-22 на КТП 2-22/160 ПС "Алпатово" (Аренда), Разрядник РВО-10 ф-В | произвести обход осмотр Ф_2 ПС Алпатово устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
326 | Чеченэнерго | 28.12.2023 14-06 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Наурская. Отключенные потребители 5,629 чел. Отключенная нагрузка 1,4 мВТ. при обходе осмотре обнаружен повреждение проходного изолятора ф-"А" на ТП-4/37. 28.12.2023 16-00 после устранения дефекта Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, разрушение изолятора в результате длительной эксплуатации 4.12, разрушение проходного изолятора. ф-А на тп 4-37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП 4-37/630 ПС "Наурская", Разрядник РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
327 | Чеченэнерго | 28.12.2023 в 16:10 действием МТЗ отключилась ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49). Отключенная нагрузка 1.8 МВт. Отключенные потребители 11203 чел. При осмотре ВЛ обнаружено наклон опоры №62. В 17:55 поле выправки опоры № 62 ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Наклон опоры №62 в результате оползни. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
328 | Чеченэнерго | 30.12.2023 в 09-28 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Знаменская. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 96-97 фаза "В" "С". 30.12.2023 в 11-06 после устранения дефекта Ф-5 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв провода в пролёте опор № 96-97 фаза "В" "С" 4.13, обрыв провода в пролёте опор № 96-97 фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте опор № 96-97 фаза "В" "С" на ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Знаменская, Пролет 096 - 097 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
329 | Чеченэнерго | 31.12.2023 в 07-56 действием МТЗ отключился Ф-9 "Северная". 31.12.2023 в 07-58 при РПВ Ф-9 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 86 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 86 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 86 на КЛ 6-10кВ Ф-9 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-9 "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
330 | Чеченэнерго | 31.12.2023 в 09-47 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город". 31.12.2023 в 09-50 при РПВ Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 71 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Город" 110 | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
331 | Чеченэнерго | 31.12.2023 г., 15 ч 33 м. действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ АТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен Грязное изолятор на опоре №270 31.12.2023 г., 15 ч 35 м. РПВ Успешно Ф-14 ПС АТЭЦ, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 270 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 270 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 270 на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 270 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.