## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 1 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.01.2020 в 16:29 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ №84 действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская- ПС №84 (Л-185) на опорах № 118,123. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 118,123. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах №118,123 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах №118,123 на ВЛ 110 кВ Наурская- ПС №84 (Л-185) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская- ПС №84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
2 | Чеченэнерго | 02.01.2020 в 20:42 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опорах № 235, 236. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 235, 326. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 235, 326 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 235, 326 на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
3 | Чеченэнерго | 03.01.2021 г. в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-8 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза "А" между опорами № 25-26. 03.01.2021 г. в 16-10 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза "А" между опорами № 25-26 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза "А" между опорами № 25-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза "А" между опорами № 25-26. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан", Пролет 025 - 026 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
4 | Чеченэнерго | 04.01.2021 в 14-36 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой . Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №56. 04.01.2021 в 14-36 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, загрязнения изолятора 4.17, грязные изоляторы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
5 | Чеченэнерго | 05.01.2020 в 11:49 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, ТО, АПВ успешно, на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками на опорах № 10, 13. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 10, 13. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 10, 13 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 10, 13 на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
6 | Чеченэнерго | 06.01.2021, 02-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-26 ПС 110 кВ Северная. 06.01.2021 в 02-38 при РПВ успешном Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №68 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №68 на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
7 | Чеченэнерго | 06.01.2021., 02 часов 49 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 408 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №23. 06.01.2021., 02 часов 56 минут МТЗ, РПВ успешно Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 23 следы перекрытия изолятора по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, грязные изоляторы на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 023 | Ф-2 ПС Цемзавод в нормальном режиме по нормальной схеме. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
8 | Чеченэнерго | 06.01.2021., 11 часов 08 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цем-Завод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №23. 06.01.2021., 11 часов 10 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Цем-Завод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС "Шали", Опора 008 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
9 | Чеченэнерго | 06.01.2021 в 16-33 действием МТЗ отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен разбитый изолятор фазы А на опоре №34. 06.01.2021 в 17-03 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор фазы А на опоре №34 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор фазы А на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит изолятор фазы А на опоре №34 на Ф-21 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
10 | Чеченэнерго | 06.01.2021 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Обрыв провода 6 кВ отпайка 7/34 фаза «В» с падением на фазу «С» в пролете опор 1-2. 06.01.2021 в 17-55 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ отпайка 7/34 фаза «В» с падением на фазу «С» в пролете опор 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-7 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
11 | Чеченэнерго | 08.01.2021., 01 часов 02 минут действием МТЗ отключился Ф-8 от ПС 35кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен грязные изоляторы на опоре №45. 08.01.2021., 01 часов 06 минут после устранения дефекта Ф-8 от ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №45 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45. Ф-8 от ПС 35кВ Курчалой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №45. Ф-8 от ПС 35кВ Курчалой на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
12 | Чеченэнерго | 10.01.2021, 07-19 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 от ПС 110 кВ Южная. 10.01.2021 в 07-24 при РПВ успешном Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №75 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №75 на Ф-12 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
13 | Чеченэнерго | 10.01.2021 г. в 19-00 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 10.01.2021 г. в 19-05 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
14 | Чеченэнерго | 12.01.2021 г. в 01-43 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 12.01.2021 г. в 01-48 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №32 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
15 | Чеченэнерго | 12.01.2021., 07 часов 24 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. 12.01.2021., 07 часов 29 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №45 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, грязные изоляторы на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №45 ПС Красноармейская Ф-1 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
16 | Чеченэнерго | 13.01.2021 в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПСШатой. Отключенные потребители7418 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено поврежденные два изолятора фаза «Б и А» на ТП-2/18. 13.01.2021 в 08-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждены два изолятора фаза «А и В» на ТП-2/18. 4.12, повреждены два изолятора фаза «А и В» на ТП-2/18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденные изолятора на Ф-2 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
17 | Чеченэнерго | 13.01.2021 г. в 10-00 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Каргалиновская. При обходе осмотре Ф-2 ПС Каргалиновская обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №16 Ф-Б. 13.01.2021 г в 11-15 после устранения дефекта Ф-2 ПС Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. Разбит изолятор 10 кВ на опоре №16 4.12, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №16 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Каргалинская", Опора 45-016 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
18 | Чеченэнерго | 13.01.2021., 16 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №34. 13.01.2021., 16 часов 09 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №34. Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт 4.17, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
19 | Чеченэнерго | 13.01.2021., 23 часов 45 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 400 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен земля на фазе "А" наброс на линии 10 кВ. между опорами 23-24. 14.01.2021., 00 часов 08 минут После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, земля на фазе "А" наброс на линии 10 кВ. между опорами 23-24. | Ф-4 ПС Шали в нормальном режиме по нормальной схеме. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
20 | Чеченэнерго | 14.01.2021 г. 06:50ч. действием ТО отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9878 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен на ТП- 5/42 фаза "А" "В" поврежденные проходные изоляторы. 14.01.2021 г. 09:20ч. после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились сильные ливневые дожди которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 2 проходных изолятора 10 кВ Фаза "А" "В" на ТП 5/42. 4.12, Повреждены проходные изоляторы ТП-5/42, фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы ТП-5/42, фаза «А» «В». на Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
21 | Чеченэнерго | 14.01.2021 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2580 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 32-33 фаза «В» с касанием фазы «А». 14.01.2021 в 09-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-2 ПС ИТум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
22 | Чеченэнерго | 14.01.2020 в 11:30 на ПС 110 кВ Шали по неотложной заявке отключена в ремонт 2СШ-110 для устранения коронации на ШР-Т3-110. Последствий для потребителей не было. В 12:39 на ПС 110 кВ Шали введена в работу 2СШ-110, произведена ревизия контактов ШР-Т-3-110. | 3.4.7.3, Ухудшение изоляционных свойств изоляторов на ШР-Т3-110 ПС Шали в результате длительной эксплуатации. 4.12, Сильная коронация по поверхности изоляторов на на ШР-Т3-110 ПС Шали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильная коронация на на ШР-Т3-110 ПС Шали. на ШР-3-110 ПС Шали | Произвести тепловизионный контроль всего оборудования ПС 110 Шали. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
23 | Чеченэнерго | 14.01.2021 в 14-30 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 5600 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-15 повреждение разрядников ТП-15/9 фаза «В» «С».14.01.2021 в 15-30 после устранения дефекта Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение разрядника в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение разрядников ТП-15/9 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников ТП-15/9 фаза «В» «С». на Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
24 | Чеченэнерго | 15.01.2021., 06 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен грязные изоляторы на опоре №13. 15.01.2021., 06 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №13. Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой" 4.17, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов Ф-1 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов Ф-1 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
25 | Чеченэнерго | 15.01.2021. в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре №45. 15.01.2021. в 06-55 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №45. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
26 | Чеченэнерго | 15.01.2021 в 16-50 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгу. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружена обрыв шлейфа на ТП 19-13. 15.01.2021. в 17-35 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгу введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 19-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 19-13. на КТП 19-13/100 кВ ПС "Ойсунгур", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
27 | Чеченэнерго | 16.01.2021., 12 часов 25 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №2316.01.2021., 12 часов 30 минут РПВ успешно Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
28 | Чеченэнерго | 16.01.2021 г. в 15-57 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Алхазурово. 16.01.2021 г. в 15-58 при РПВ Ф-8 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №45. на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Алхазурово", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
29 | Чеченэнерго | 16.01.2021 18:07 на ПС 110 кВ Гудермес действием МТЗ отключился ввод 6 кВ Т-2. Отключенная нагрузка 5,5 МВт. Отключенные потребители 24498 чел. При осмотре оборудования обнаружены разрушенные три опорных изоляторов ячейки Ф-22 и опорный изолятор фазы "А" ячейки ввода 6 кВ Т-2. 16.01.2021 в 20:00 после замены поврежденных изоляторов включен ввод 6 кВ Т-2. Всем потребителям подано напряжение. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Разрушены три опорных изоляторов ячейки Ф-22 и опорный изолятор фазы "А" ячейки ввода 6 кВ Т-2 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушены три опорных изоляторов ячейки Ф-22 и опорный изолятор фазы "А" ячейки ввода 6 кВ Т-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены три опорных изоляторов ячейки Ф-22 и опорный изолятор фазы "А" ячейки ввода 6 кВ Т-2 на ПС 110 Гудермес | Произвести испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц всех опорных изоляторов ячеек КРУН-6 кВ на ПС Гудермес. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
30 | Чеченэнерго | 16.01.2021 г. в 21-55 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружен поврежденный изоляторов ф-"В" и "С" на опоре №18. 16.01.2021 г. в 23-18 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.17, Повреждение изоляторов ф-"В" и "С" на опоре №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ф-"В" и "С" на опоре №18. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
31 | Чеченэнерго | 17.01.2021 в 06-10 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №27. 17.01.2021 в 06-12 при РПВ Ф-5 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-14 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
32 | Чеченэнерго | 17.01.2021 в 06-18 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружены грязные изоляторы на опоре №56. 17.01.2021 в 06-21 при РПВ Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-17 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
33 | Чеченэнерго | 17.01.2021 в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №38. 17.01.2021 в 07-35 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение изолятора посторонними предметами 4.17, грязные изоляторы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
34 | Чеченэнерго | 17.01.2021, 16-02 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 17.01.2021 в 16-08 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №85 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №85 на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
35 | Чеченэнерго | 17.01.2021, 19-08 действием МТЗ отключился фидер Ф-26 ПС 110 кВ Северная. 17.01.2021 в 19-12 при РПВ успешном Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №28 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28. на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магамаев С.Д-Э.
36 | Чеченэнерго | 18.01.2020 в 07:12 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками отключена в ремонт по неотложной заявке, для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112). В 10:14 отключена ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) в ремонт по аварийной заявке для устранения коронации на опорах № 36, №37 фаз "А", "В". Последствий для потребителя не было. В 13:31 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками введена в работу. В 14:35 ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) введена в работу, произведена замена гирлянд изоляторов на опорах № 36,37. | 3.4.7.3, Ухудшение изоляционных свойств гирлянды изоляторов на опорах № 36, №37 фаза "А" "В" в результате длительной эксплуатации. Невыполнение замены изоляции на опорах № 36, №37 фаза "А" "В" при проведении технического обслуживания ВЛ. 4.12, Сильная коронация на опорах № 36, №37 фаза "А" "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильная коронация на опорах № 36, №37 фаза "А" "В". на ВЛ 110 кВ Северная-Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | Организовать проведение тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ Северная-Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112). По результатам тепловизионного контроля организовать устранение дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
37 | Чеченэнерго | 18.01.2021, 07-19 действием МТЗ отключился фидер Ф-33 от ПС 110 кВ Северная. 18.01.2021 в 07-23 при РПВ успешном Ф-33 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №51 на Ф-33 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-33 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э,
38 | Чеченэнерго | 18.01.2021, 13-52 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС "Октябрьская". 18.01.2021 в 13-56 при РПВ успешном Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №34 на Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
39 | Чеченэнерго | 18.01.2021, 16-45 действием ТО отключился фидер Ф-26 ПС 110 кВ Северная. 18.01.2021 в 16-47 при РПВ успешном Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №12 на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомадов С.Д-Э,
40 | Чеченэнерго | 18.01.2021., 22 часов 17 минут действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 089 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Обрыв провода в пролете опор № 78-79. 18.01.2021., 23 часов 35 минут после устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 78-79 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
41 | Чеченэнерго | 18.01.2021, 22-42 действием ТО отключился фидер Ф-26 ПС 110 кВ Северная. 18.01.2021 в 22-44 при РПВ успешном Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №23 на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомав С.Д-Э.
42 | Чеченэнерго | 18.01.2021 в 23:01 отключилась ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) действием на ПС 110 кВ Плиево 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. На ПС 110 кВ Самашки нет линейных выключателей и линейных защит. Отключенная нагрузка 28 МВт. Отключенные потребители 97820 чел. 18.01.2021 в 23:06 РПВ на ПС Плиево успешно. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Самашки - Плиево (Л-102) на опоре №162 Ф-"С" 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 162.. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 162 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 162 на ВЛ 110 кВ Самашки-Плиево (Л-102) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки-Плиево (Л-102), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
43 | Чеченэнерго | 18.01.2021 В 23:25 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская. 18.01.2021 В 23:27 при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов 6кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №56 на ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская, опора №56 | Произвести обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
44 | Чеченэнерго | 19.01.2020 в 00:36 отключились ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) / ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Алпатово нет линейных выключателей и защит. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская- Алпатово (Л-173) на опоре № 77. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 77. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 77 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 77 на ВЛ 110 кВ Наурская- Алпатово (Л-173) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская- Алпатово (Л-173), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
45 | Чеченэнерго | 19.01.2021 в 18-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители3029 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №23. 19.01.2021 в 18-54 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение изолятора посторонними предметами 4.17, Грязные изоляторы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф 4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
46 | Чеченэнерго | 20.01.2021 в 16-53 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен поврежденный изолятор 10 кВ на опоре №45. 20.01.2021 в 14-44 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден изолятор 10 кВ в результате длительного эксплуатирования. 4.11, Поврежден изолятор 10 кВ на фазе "А" на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на Ф-14 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
47 | Чеченэнерго | 21.01.2021 в 00:58 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС Гудермес-Тяговая 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП АПВ не работало, в 01:34 РПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опорах № 50-52, 80-83, 235, 236. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 50-52, 80-83, 235, 236. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 50-52, 80-83, 235, 236 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 50-52, 80-83, 235, 236 на ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Акташ (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
48 | Чеченэнерго | 22.01.2021 г. в 09-39 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. 22.01.2021 г. в 09-40 при РПВ Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67. на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
49 | Чеченэнерго | 22.01.2021. в 12-23 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 7083 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружена обрыв провода в пролете опор № 64-65. 22.01.2021. в 14-16 после устранения дефекта Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 64-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 64-65. на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Пролет 064 - 065 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
50 | Чеченэнерго | 22.01.2021 в 14-28 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 7452 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-1 повреждены разрядники на ТП № 14 фаза «В» и «С». 22.01.2021 в 16-05 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение разрядника в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены разрядники на ТП № 14 фаза «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены разрядники на ТП № 14 фаза «В» и «С» на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
51 | Чеченэнерго | 22.01.2020 в 15:43 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая действием 2 ст. ТЗНП; на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, ТО, АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было. В 16:31 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) с ПС 110 кВ Ищёрская успешно. В 16:48 на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) замкнута в транзит. | 3.4.10, На опоре № 47 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов по птичьему помету на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Ищерская-Ищерская-Тяговая (Л-171). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опоре № 47 на ВЛ 110 кВ Ищерская-Ищерская-Тяговая (Л-171). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Ищерская-Тяговая (Л-171), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
52 | Чеченэнерго | 22.01.2021 г. в 18-13 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 22.01.2021 г. в 18-15 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №89 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №89. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 089 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
53 | Чеченэнерго | 22.01.2021. в 19-03 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена обрыв шлейфа на ТП 1-2. 22.01.2021. в 20-28 после устранения дефекта Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 1-2. на ЗТП 1-2/320 кВ ПС "Ойсунгур", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
54 | Чеченэнерго | 22.01.2021, 20-24 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 22.01.2021 в 20-26 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №32 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №32 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомадов С.Д-Э.
55 | Чеченэнерго | 23.01.2021 06:09 действием МТЗ отключился В-Т1-35кВ ПС 35 кВ Предгорная. Отключенные потребители 9404 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. 23.01.2021 06:13 при РПВ В-Т1-35кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, В результате наброса постороннего предмета на ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Предгорная произошло близкое КЗ и отключился В-Т1-35кВ на ПС Предгорная. | Обратиться с письмом в Администрацию Урус-Мартановского района с просьбой уведомить население о запрете воздействия в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Зам.главного инженера-начальник СПБиПК Шабазов М.Ш.
56 | Чеченэнерго | 24.01.2021 г. в 12-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 24.01.2021 г. в 12-43 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
57 | Чеченэнерго | 24.01.2021 в 14-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Алпатово. отключенные потребители 5060 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВТ. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете между опорами №84-85. 24.01.2021 в 16-25 после устранения дефекта ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования 4.13, обрыв провода в пролете между опорами №84-85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете между опорами №84-85 на ПС 110 кВ Алпатово | Произвести обход, осмотр Ф-2 Алпатово. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
58 | Чеченэнерго | 24.01.2021, 21-06 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник. 24.01.2021 в 21-08 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №23 на Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев с.Д-Э.
59 | Чеченэнерго | 25.01.2021 в 07:30 действием МТЗ отключился В-99 ПС 35 кВ Надтеречная. Отключенная нагрузка 3,6 мВТ. Отключенные потребители 19887 чел. В 07-33 при РПВ В-99 ПС 35 кВ Надтеречная введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.1, Невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания В-99 на ПС 35/10 кВ Надтеречная. При изменении схемы питания от ПС Наурская по ВЛ-35 кВ Л-78 не перестроены уставки РЗА. 4.13, Произошла неселективная работа РЗА Л-66, отключение В-99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неселективная работа РЗА Л-66 на В-66 | Произвести расчет уставок с отклонением от нормального режима и опробование защит В-99 35 кВ ПС Надтеречная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
60 | Чеченэнерго | 25.01.2021., 11 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская . 25.01.2021., 11 часов 08 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, грязные изоляторы на опоре №45 ПС Красноармейская Ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №45 ПС Красноармейская Ф-1 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
61 | Чеченэнерго | 25.01.2020 в 14:21 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 т ТЗНП, ТО, АПВ успешно, на ПС 110 кВ №84 действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская- ПС №84 (Л-185) на опорах № 98, 99, 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 98, 99. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 98, 99 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 98, 99 на ВЛ 110 кВ Наурская- ПС №84 (Л-185) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская- ПС №84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
62 | Чеченэнерго | 25.01.2021, 18-37 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 ПС "ГРП-110". 25.01.2021 в 18-37 при РПВ успешном Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №56 на Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
63 | Чеченэнерго | 25.01.2021 г. в 23-19 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 25.01.2021 г. в 23-23 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №76 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №76. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 076 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
64 | Чеченэнерго | 26.01.2021 г. в 08-54 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 26.01.2021 г. в 08-56 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
65 | Чеченэнерго | 26.01.2020 в 09:35 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП,ТО, АПВ неуспешно; на ПС 110 кВ Наурская отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. В 09:50 на ПС 110 кВ Ищёрская УВН проверено наличие напряжения по фазам ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130): на ф. "В" нет напряжения. В 10:10 ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) отключена персоналом на ПС 110 кВ Наурская. Последствий для потребителей не было. В 11:14 ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) выведена в ремонт. При обходе осмотре на оп №15 (2,1 км от ПС 110 кВ Ищерская) обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" и следы электрической дуги на траверсе опоры №15 в сторону ПС "Ищерская". Работа защит правильная. В 14:46 после устранения обрыва шлейфа, ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние шлейфа фазы "В" ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) на опоре № 15 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Нарушение электрического контакта в результате обрыва шлейфа фазы "В" ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) на опоре № 15. Касание траверсы опоры проводом шлейфа фазы "В" в сторону ПС "Ищерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 15. на ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
66 | Чеченэнерго | 26.01.2021 в 10-22 действием МТЗ отключился Ф-8 от ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен обрыв провода фазы «В» с падением на фазу «С» в пролете опор № 47-48, 26.01.2021 в 11-52 после устранения дефекта Ф-8 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы «В» с падением на фазу «С» в пролете опор № 47-48, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «В» с падением на фазу «С» в пролете опор № 47-48, на Ф-8 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-8 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э,
67 | Чеченэнерго | 26.01.2021 при обходе оборудования ПС Горячеисточненская дежурным электромонтером визуально обнаружен нагрев контактного соединения верхнего контакта ВЧЗ ф "С". В 14:11 по неотложной заявке отключена ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) для устранения нагрева контактного соединения и демонтаж ВЧ-заградителя ф "С" ПС 110 кВ Горячеисточненская. Последствий для потребителя не было. В 16:21 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) введена в работу, после устранения нагрева контактного соединения и демонтажа ВЧ-заградителя ф "С" на ПС 110 кВ Горячеисточненская. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактных соединений верхнего контакта ВЧЗ ф "С" ПС 110 кВ Горячеисточненская. 4.13, Нагрев контактных соединений верхнего контакта ВЧЗ ф "С" ПС 110 кВ Горячеисточненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений верхнего контакта ВЧЗ ф "С" на ПС 110 кВ Горячеисточненская. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений на ПС 110 кВ Горячеисточненская Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
68 | Чеченэнерго | 27.01.2021, 11-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 п/с 110 кВ Южная. 27.01.2021 в 11-11 при РПВ успешном Ф-21 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №76 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №76 на Ф-21 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
69 | Чеченэнерго | 27.01.2021, 13-42 действием ТО отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 27.01.2021 в 13-43 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №27 на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
70 | Чеченэнерго | 27.01.2021 21:30 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Итум-Кали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв проводов 10 кВ фаза «В и С» в пролете опор №223-224. 27.01.2021 в 23-28 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Итум-Кали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов 10 кВ фаза «В и С» в пролете опор №223-224 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв проводов 10 кВ фаза «В и С» в пролете опор №223-224 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 10 кВ фаза «В и С» на ВЛ 6,10 кВ Ф- 4 ПС "Итум-Кали", Пролет 223 - 224 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Итум-Кали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
71 | Чеченэнерго | 28.01.2021г. в 15:37ч действием МТЗ отключился Ф-6 10кВ ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 3618 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-6 10кВ ПС 35кВ Беной обнаружен обрыв провода Ф-"В" и "С" в пролете опор №56-57. 28.01.2021г. в 17:15ч после устранения дефекта Ф-6 ПС 35кВ Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило сильные ветры и мокрый снег, что привело к снижению прочности и обрыву провода Ф-"В" и "С" в пролете опор №56-57. 4.13, Обрыв проводов ф-«В» и «С» в пролете опор №56-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф-«В» и «С» в пролете опор №56-57. на Ф-6 10кВ ПС 35кВ Беной | Произвести обход осмотр Ф-6 10кВ от ПС 35кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
72 | Чеченэнерго | 28.01.2021г в 15:50ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 342 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен схлест проводов Ф-"А" и "В" в пролете опор №40-41. 28.01.2021г в 16:52ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Из-за сильного ветра произошла схлест провода между опорами №40-41 4.4, Схлест проводов ф-«А» и «В» в пролете опор №40-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф-«А» и «В» в пролете опор №40-41. на Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Беной | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Беной, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
73 | Чеченэнерго | 28.01.2021., 20 часов 19 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 28.01.2021., 20 часов 22 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45 ПС Катар-Юрт Ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха Грязные изоляторы на опоре №45 ПС Катар-Юрт Ф-2 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
74 | Чеченэнерго | 28.01.2021, 20-26 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 28.01.2021 в 20-28 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №15 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №15 на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
75 | Чеченэнерго | 28.01.2021 г. в 21-03 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 28.01.2021 г. в 21-09 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
76 | Чеченэнерго | 28.01.2021 г. в 21-03 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. 28.01.2021 г. в 21-09 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №54 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
77 | Чеченэнерго | 28.01.2021., 21 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен схлест проводов фаза-"В" "С" на ТП 5-8/63. 28.01.2021., 22 часов 16 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов фаза-"В" "С" на ТП 5-8/63. Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт 4.4, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ТП 5-8/63кВ ПС"Бачи- юрт", Разрядник, РВ0-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
78 | Чеченэнерго | 28.01.2021г в 21:27ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7850 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен поврежденные проходные изоляторы ф-"А" и "С" на ТП-2/23. 28.01.2021г в 22:44ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило сильные ветры и мокрый снег к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и в результате разрушен 2 проходные изоляторы Ф-"В" и "С" на ТП - 2/23. 4.12, Повреждение проходных изоляторов Ф-«В», «С» на ТП 2/23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов Ф-«В», «С» на ТП 2/23. на Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
79 | Чеченэнерго | 28.01.2021, 23-27 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская. 28.01.2021 в 23-30 при РПВ успешном Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №23 на Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
80 | Чеченэнерго | 29.01.2021., 07 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-6 от ПС 35кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен грязные изоляторы на опоре №37. 17.02.2019 в 09-50 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №37. Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
81 | Чеченэнерго | 29.01.2021 09:17 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Горская-4. 29.01.2021 09:20 при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Горская- введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опорах №17 4.17, грязные изоляторы на опорах №17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опорах №17 на ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Горская-4, Опора 017 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Горская-4, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
82 | Чеченэнерго | 29.01.2021 в 11-39 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен обрыв провода в пролете опор №55-56. 29.01.2021 в 13-18 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительного эксплуатирования. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №55-56 фазы "В" касанием на фазу "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-24 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
83 | Чеченэнерго | 29.01.2021., 12 часов 23 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен грязные изоляторы на опорах №25. 29.01.2021., 12 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опорах №25. Ф-9 ПС "Курчалой-110" введен в работу. 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
84 | Чеченэнерго | 29.01.2021 в 13:00 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Калаус". 29.01.2021 в 13:04 при РПВ Ф-5 ПС "Калаус" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №56 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус", Опора 056 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Калаус", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
85 | Чеченэнерго | 30.01.2021., 09 часов 16 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода от КРУНа на 1 опору фаза В.30.01.2021., 09 часов 48 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода от КРУНа на 1 опору фаза В. ПС Красноармейская Ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода от КРУНа на 1 опору фаза В. ПС Красноармейская Ф-1 Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Опора 001 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
86 | Чеченэнерго | 30.01.2021, 15-46 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110кВ Южная. 30.01.2021 в 15-50 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опорах №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опорах №67 на Ф-28 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э,
87 | Чеченэнерго | 01.02.2021 в 07:15 отключалась ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) работающая в тупиковом режиме: на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст.ТЗНП, (отказ АПВ). Последствий для потребителей не было. В 7:28 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) с ПС 110 кВ Плиево успешно. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 224 Ф-С, 203 Ф-С, 178 Ф-В что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по одному изолятору в гирляндах. 4.11, Электродуговое повреждение изоляторов на опорах № 224 Ф-С, 203 Ф-С, 178 Ф-В в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изоляторов на опорах № 224 Ф-С, 203 Ф-С, 178 Ф-В на ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки-Плиево (Л-102), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
88 | Чеченэнерго | 02.02.2021 в 14:50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружены грязные изоляторы на опоре №65. 02.02.2021 в 15:04 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №65 следы перекрытия изоляторов 6кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, грязные изоляторы на опоре №65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №65 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская, опора №65 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
89 | Чеченэнерго | 03.02.2021 в 10-35 действием ТО отключился Ф-21от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 21/4. 03.02.2021 в 11-37 после устранения дефекта Ф-21от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 21/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 21/4 на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
90 | Чеченэнерго | 04.02.2021, 07-22 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 04.02.2021 в 07-25 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №34 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
91 | Чеченэнерго | РПВ-успешно 04.02.2021, 16-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-5 от ПС 110 кВ Южная. 04.02.2021 в 16-06 при РПВ успешном Ф-5 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №96 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №76 на Ф-5 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
92 | Чеченэнерго | 05.02.2021 в 12-12 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 2 199 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №15-16. 05.02.2021 в 13-55 после устранения дефекта Ф-4 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №15-16 на фазе "А и В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-4 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
93 | Чеченэнерго | 05.02.2021 при обходе оборудования обнаружена трещина в опорном изоляторе ШР-121-2 ф-"А". В 13-00 по неотложной заявке выведен в ремонт 2-СШ-110 кВ ПС 110 кВ Ищерская для замены опорного изолятора. Последствий для потребителей не было. 05.02.2021 в 18-14 после устранения дефекта 2-СШ-110 кВ ПС 110 кВ Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации на опорном изоляторе ШР-121-2 Ф-"А" образовалась трещина. 4.12, Нарушение электрической изоляции опорного изолятора Ф-А ШР-121-2 ПС 110 кВ Ищерская. Трещина на опорном изоляторе Ф-А ШР-121-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина на опорном изоляторе Ф-А ШР-121-2. на ПС 110 кВ Ищерская. | Произвести ревизию всех опорных изоляторов на ПС 110 кВ Ищерская Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
94 | Чеченэнерго | 05.02.2021 в 13-12 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 10 кВ обнаружены грязные изоляторы на опоре №54. 05.02.2021 в 13-15 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
95 | Чеченэнерго | 05.02.2021 в 22-55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 4589 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена грязные изоляторы на опоре №33. 05.02.2021 в 22-57 Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33. на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
96 | Чеченэнерго | 05.02.2021., 23 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Самашки. 05.02.2021., 23 часов 15 минут при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, грязные изоляторы на опоре №27 ПС Самашки Ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха грязные изоляторы на опоре №27 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
97 | Чеченэнерго | 07.02.2021 в 12:16 при возникновении аварийного режима в сети 35 кВ на ПС 35 кВ Ачхой-Мартан по неотложной заявке был отключен силовой трансформатор Т-2. Отключенные потребители 12494 чел. Отключенная нагрузка 3 МВт. При осмотре оборудования обнаружен обрыв цепи на стороне 35 кВ фазы "В" внутри бака силового трансформатора Т-2. В 04:27 08.02.2021 после замены силового трансформатора Т-2 на ПС 35 кВ Ачхой-Мартан всем потребителям подано напряжение, восстановлена нормальная схема ПС. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние силового трансформатора Т-2 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв цепи на стороне 35 кВ фазы "В" внутри бака силового трансформатора Т-2 на ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи на стороне 35 кВ фазы "В" внутри бака силового трансформатора Т-2 на ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, Т-2 на ПС 35 кВ Ачхой-Мартан | Провести диагностику силового оборудования ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
98 | Чеченэнерго | 09.02.2021 в 09-14 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Цемзавод. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. 09.02.2021 в 11-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. | 3.4.8.5, сбита опора 10 кВ №28. наезд автотранспорта. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
99 | Чеченэнерго | 09.02.2021 в 10-38 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5701 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена грязные изоляторы на опоре №37. 09.02.2021 в 10-40 Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37. на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
100 | Чеченэнерго | 09.02.2021 в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №59. 09.02.2021 в 16-47 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-14 6 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
101 | Чеченэнерго | 09.02.2021 в 21-35 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №65. 09.02.2021 в 21-40 Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №65. на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
102 | Чеченэнерго | 09.02.2021, 22-29 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Восточная. 09.02.2021 в 22-31 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №27 на Ф-19 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
103 | Чеченэнерго | 10.02.2021 в 13-44 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №51. 10.02.2021 в 13-50 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-14 6 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
104 | Чеченэнерго | 10.02.2021., 14 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цем-Завод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №78. 10.02.2021., 14 часов 25 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Цем-Завод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 078 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
105 | Чеченэнерго | 10.02.2021, 17-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная". 10.02.2021 в 17-30 при РПВ успешном Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №46 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №46 на Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э,
106 | Чеченэнерго | 11.02.2021 в 06:11 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-121) на опоре № 307. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 307. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 307 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 307 на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-121) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-121), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
107 | Чеченэнерго | 11.02.2021, 21-24 действием ТО отключился фидер Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. 11.02.2021 в 21-26 при РПВ успешном Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №23 на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
108 | Чеченэнерго | 12.02.2021 в 06:38 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен повреждение проходного изолятора на ТП 5/30. 12.02.2021 в 07:57 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора на ТП 5/30.Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 5/30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 5/30 на Ф-5 ПС "ГРП-110", ТП 5/30 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
109 | Чеченэнерго | 13.02.2020 в 18-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кала . Отключенные потребители2580 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №34. 13.02.2020 в 18-50 после устранения дефекта Ф-2 ПС Итум-Кала введен в работу. | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опоре №34 4.17, грязные изоляторы на опоре №34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на Ф-2 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-2 Пс Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
110 | Чеченэнерго | 14.02.2021., 00 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 14.02.2021., 00 часов 20 минут при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, грязные изоляторы на опоре №45 ПС Катар-Юрт Ф-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №45 ПС Катар-Юрт Ф-8 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
111 | Чеченэнерго | 14.02.2021 г. в 12-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 14.02.2021 г. в 12-58 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан 1, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
112 | Чеченэнерго | 15.02.2021 в 11-10 действием ТО отключился Ф-12 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен поврежденный проходной изолятор на МТП 249. 15.02.2021 в 12-48 после устранения дефекта Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на МТП 249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на МТП 249 на Ф-12 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
113 | Чеченэнерго | 15.02.2021, 22-32 действием ТО отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Южная. 15.02.2021 в 22-34 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №56 на Ф-15 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
114 | Чеченэнерго | 16.02.2021, 06-36 действием ТО отключился фидер Ф-21от ПС 110 кВ Южная. 16.02.2021 в 06-38 при РПВ успешном Ф-21от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №65 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №65 на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
115 | Чеченэнерго | 16.02.2021 в 09:09 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 6 зоны ДЗ, АПВ неуспешно. Обесточены ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Ойсунгур, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити, Роткл=45 МВт, 145992 чел, частично Гудермесский, Ножай - Юртовский, Курчалоевский районы ЧР, г. Гудермес полностью В 09:13 по сообщению персонала на ПС 110 кВ Ойсунгур поврежден выключатель СВ-35, для вывода из схемы поврежденного выключателя на ПС 110 кВ Ойсунгур отключен В-Т2-35 (В-Т1-35 в ремонте с/з, 1 сш 35 кВ находилась под напряжением (включен ШР-452 на ПС 110 кВ Ойсунгур) на момент аварийного отключения ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), на трансформаторе Т-2 сработавших устройств РЗА не было. В-Т-2 35 кВ не отработал по причине неисправности реле времени в цепях УРЗА Т-2 на стороне 35 кВ, В-Т-2 110 кВ не отключился по причине перегорания предохранителя в цепи управления Т-2 из-за короткого замыкания кабеля управления в панели защит Т-2. По показаниям фиксирующих приборов выявлено значение тока короткого, явившегося недостаточным для действия УРЗА отходящих ВЛ 110 кВ по имеющимся уставкам. Причиной отключения действием 6 зоны ДЗ явилось повреждение СВ-35 (по нормальной схеме включен) на ПС 110 кВ Ойсунгур и отказ УРЗА Т-2 ПС 110 кВ Ойсунгур. В 09:23 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) с ПС 330 кВ Грозный успешно. В 09:45 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключены СР-1-35, СР-2-35, включен В-Т2-35 - всем потребителям подано напряжение В 10:30 на ПС 110 кВ Ойсунгур выведен в ремонт СВ-35. По результатам осмотра обнаружено перекрытие вводов всех трех фаз. | 3.4.7.1, Не выполнение необходимых объемов среднего и капитального ремонта оборудования 35 кв с истекшим сроком эксплуатации. 3.4.7.1, Не проверены и опробованы в объеме и в сроки, указанные в действующих правилах и инструкциях устройства РЗА на стороне 35 кВ. 4.11, Электродуговое перекрытие всех 6 вводов секционного выключателя СВ-35 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие всех 6 вводов секционного выключателя СВ-35 кВ на ПС 110 кВ Ойсунгур 4.16, Истек нормативный срок эксплуатации СВ-35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Истек нормативный срок эксплуатации СВ-35 кВ. на ПС 110 кВ Ойсунгур 4.12, Повреждение реле времени по причине замыкания обмоток отключающей катушки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение реле времени по причине замыкания обмоток отключающей катушки. на ПС 110 кВ Ойсунгур 4.13, Перегорание предохранителя в цепи управления Т-2 из-за короткого замыкания кабеля управления в панели Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя в цепи управления Т-2 из-за короткого замыкания кабеля управления в панели Т-2. на ПС 110 кВ Ойсунгур | 1. Провести проверку и опробование в объеме профвосстановления УРЗА оборудования 35 кВ на ПС 110 кВ Ойсунгур Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Провести испытания и измерения маслонаполненного оборудования 35 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур и определить необходимость проведения ремонтных работ. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 3. Провести работы в объеме среднего ремонта оборудования 35 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур с истекшими сроками эксплуатации Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
116 | Чеченэнерго | 16.02.2021г в 13:35ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9470 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП - 2/29. 16.02.2021г в 15:25ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-2/29 в результате старения. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-2/29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-2/29 на ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-29/100 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-29/100 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
117 | Чеченэнерго | 16.02.2021г. 19:20ч. действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1867 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза - "С" между опорами №69-70. 16.02.2021г. 20:35ч. после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило сильные ветры и мокрый снег, что привело к обрыву провода 10 кВ ф- "С" между опорами №69-70. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза "С" между опорами № 69-70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза "С" между опорами № 69-70 на "ПС-Саясан" Ф-3, Пролет 069 - 070 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
118 | Чеченэнерго | 17.02.2020 в 11-13 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- обнаружены грязные изоляторы на опоре №23 . 17.02.2020 в 11-15 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опоре №23 4.17, грязные изоляторы на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на Ф-4 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
119 | Чеченэнерго | 17.02.2021 в 14:15 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 17.02.2021 в 14:17 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, грязные изоляторы на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №23 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 023 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
120 | Чеченэнерго | 17.02.2021г. 14:30ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 342 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода ф-"А"и "В" в пролете опор №44-45 . 17.02.2021г. 20:32ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило сильные ветры и мокрый снег, что привело к обрыву провода ф- "А" и "В" между опорами №44-45. 4.13, Обрыв провода ф-"А"и "В" в пролете опор №44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"А"и "В" в пролете опор №44-45 на "ПС-Беной" Ф-2, Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
121 | Чеченэнерго | 17.02.2021г. 14:30ч действием МТЗ отключился Ф-10 6кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4448 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв провода ф-"В"и "С" в пролете опор №72-73. 17.02.2021г в 20:32ч. после устранения дефекта Ф-10 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило сильные ветры и мокрый снег, что привело к обрыву провода ф-"В" и "С" между опорами №72-73. 4.13, Обрыв провода ф-"В"и "С" в пролете опор №72-73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В"и "С" в пролете опор №72-73 на "ПС-Беной" Ф-10, Пролет 072 - 073 | Произвести обход осмотр Ф-10 6кВ от ПС 35кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
122 | Чеченэнерго | 17.02.2021 в 15-08 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен пробитый изолятор на опоре на ТП 4-2/40. 17.02.2021 в 15-40 после устранения дефекта Ф-4 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, Пробит изолятор на опоре на ТП 4-2/40. Старение 4.12, Пробит изолятор на опоре на ТП 4-2/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит изолятор на опоре на ТП 4-2/40. на ТП 4-2/40. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
123 | Чеченэнерго | 17.02.2021г. 15:23ч. действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода ф-"А"и "В" в пролете опор №19-20. 17.02.2021г. 17:17ч. после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило сильные ветры и мокрый снег, что привело к обрыву провода ф-"А"и "В" в пролете опор №19-20. 4.13, обрыв провода ф-"А"и "В" в пролете опор №19-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-"А"и "В" в пролете опор №19-20 на Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Саясан | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
124 | Чеченэнерго | 17.02.2021 15:23 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Саясан. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода ф-"В" и "С" в пролете опор №35-36. 17.02.2020 в 17-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-"В" и "С" в пролете опор №35-36 4.13, обрыв провода ф-"В" и "С" в пролете опор №35-36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-"В" и "С" в пролете опор №35-36 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 035 - 036 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
125 | Чеченэнерго | 17.02.2021 16:14 по неотложной заявке выведен в ремонт ВЛ-35 кВ Саясан-Беной (Л-49) для замены изоляторов Ф-А на опоре №53. Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенные потребители 12788 чел. 17.02.2021 в 20-32 после замены изоляторов Л-49 введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляторов Ф-А на анкерной опоре №53 по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Перекрытие изоляторов Ф-А на анкерной опоре №53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов Ф-А на анкерной опоре №53 на ВЛ-35 кВ Саясан-Беной (Л-49) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Саясан-Беной (Л-49), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
126 | Чеченэнерго | 17.02.2021 20:47 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода ф- «В» и «С» в пролете опор №64-65. 17.02.2021 в 22-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф- «В» и «С» в пролете опор №64-65. 4.13, обрыв провода ф- «В» и «С» в пролете опор №64-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф- «В» и «С» в пролете опор №64-65. на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 064 - 065 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
127 | Чеченэнерго | 18.02.2021г. 07:11ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9878 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 24-25 фаза «В» и «С».. 18.02.2021г. 08:15ч. после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило сильные ветры и мокрый снег, что привело к обрыву провода 10кВ ф-"В" и "С" между опорами №24-25. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 24-25 фаза «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 24-25 фаза «В» и «С». на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Пролет 024 - 025 | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
128 | Чеченэнерго | 18.02.2021, 10-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье. 18.02.2021 в 10-40 при РПВ успешном Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №57 на Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
129 | Чеченэнерго | 18.02.2021г. 13:10ч. действием МТЗ отключился Ф-6 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 3618 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 45-46 фаза «В» и «С». 18.02.2021г. 14:56ч. после устранения дефекта Ф-6 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило сильные ветры и мокрый снег, что привело к обрыву провода 10 кВ в пролете опор №45-46 ф-"В" и "С". 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 45-46 фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 45-46 фаза «В» и «С» на Ф-4 10кВ от ПС 35кВ Саясан | Произвести обход осмотр Ф-6 10кВ от ПС 35кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
130 | Чеченэнерго | 18.02.2021 г. в 16-15 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-8 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв проводов фазы «А» и «В» в пролете опор 17-18. 18.02.2021 г. в 17-39 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов фазы «А» и «В» в пролете опор 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы «А» и «В» в пролете опор 17-18. на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС Урус-Мартан | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
131 | Чеченэнерго | 18.02.2021г. 17:50ч. действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 3105 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. 18.02.2021г. 18:30ч. Ф-4 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №19 4.17, Грязные изоляторы на опоре №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №19 на Ф-4 10кВ от ПС 35кВ Саясан | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
132 | Чеченэнерго | 19.02.2021 в 09:09 отключена ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) по неотложной заявке, для замены изоляторов Ф-А на опоре №57. Причина: сторонними лицами была выявлена коронация на гирлянде изоляторах Ф-А опоры №57. В 10:25 ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) выведена в ремонт. Последствий для потребителей не было. В 13:03 ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) после замены гирлянды изоляторов Ф-А на оп.№57введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ухудшение изоляционных свойств гирлянды изоляторов на опоре № 57 Ф "А" в результате длительной эксплуатации. Невыполнение замены изоляции на опоре № 57 Ф "А" при проведении технического обслуживания ВЛ. 4.12, Сильная коронация изоляторов на опоре № 57 Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильная коронация изоляторов на опоре № 57 Ф "А". на ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
133 | Чеченэнерго | 19.02.2021 в 13-22 действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Южная (Ф-22). Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 22/15 фаза «В». 19.02.2021 в 15-11 после устранения дефекта ПС 110 кВ Южная (Ф-22) введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 22/15 фаза «В». Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 22/15 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 22/15 фаза «В» на ПС 110 кВ Южная (Ф-22) | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Южная (Ф-22), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
134 | Чеченэнерго | грязные изоляторы на опоре №45 МТЗ | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опоре №45 4.17, грязные изоляторы на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №45 на ВЛ 10кВ Ф-6 п/с Ведено, Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-6,ПС Ведено устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
135 | Чеченэнерго | 21.02.2021г. 11:02ч. действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв проводов ф- "В" и "С" в пролете опор №38-39. 21.02.2021г. 12:42ч. после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов ф- "В" и "С" в пролете опор №38-39 4.13, Обрыв проводов ф- "В" и "С" в пролете опор №38-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф- "В" и "С" в пролете опор №38-39 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-3, Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
136 | Чеченэнерго | 21.02.2021, 13-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 от ПС 110 кВ Южная. 21.02.2021 в 13-08 при РПВ успешном Ф-21 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №23 на Ф-21 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
137 | Чеченэнерго | 22.02.2021, 11-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье. 22.02.2021 в 11-55 при РПВ успешном Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №69 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №69 на Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
138 | Чеченэнерго | 22.02.2021. в 20-05 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9093 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №23. 22.02.2021. в 20-10 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №23. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №23. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
139 | Чеченэнерго | 22.02.2021 в 20-05 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены пробитые изоляторы на опоре №14. 22.02.2021 в 21-15 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 14 пробиты два изолятора фаза «В» и «С» 4.12, На опоре № 14 пробиты два изолятора фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробиты изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
140 | Чеченэнерго | 22.02.2021., 20 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110". При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Обрыв проводов 10 кВ оп.№4 фаза «А» и «В». 22.02.2021., 21 часов 51 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10 кВ оп.№4 фаза «А» и «В». Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110" Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов 10 кВ оп.№4 фаза «А» и «В». Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 10 кВ оп.№4 фаза «А» и «В». Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Пролет 003 - 004 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
141 | Чеченэнерго | 22.02.2021 в 22:50 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) отключалась на ПС 110 кВ № 84 действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Наурская действием 2ст. ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Наурская- ПС №84 (Л-185) на опоре № 103. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 103. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 103 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 103 на ВЛ 110 кВ Наурская- ПС №84 (Л-185) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская- ПС №84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
142 | Чеченэнерго | 23.02.2021, 00-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-20 ПС 110 кВ Консервная. 23.02.2021 в 00-30 при РПВ успешном Ф-20 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №29 на Ф-20 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
143 | Чеченэнерго | 23.02.2021, 00-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 23.02.2021 в 00-30 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №15 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №15 на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
144 | Чеченэнерго | 23.02.2021, 03-33 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 ПС 35 кВ "Тепличная". 23.02.2021 в 03-35 при РПВ успешном Ф-8 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №17 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №17 на Ф-8 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомав С.Д-Э.
145 | Чеченэнерго | 23.02.2021 г. в 03-57 действием МТЗ из-за налипания мокрого снега на ВЛ 10 кВ, отключились Ф-3 ПС Горец,Ф-8 ПС Горец и Ф-9 ПС Горец. 23.02.2021 г. в 04-00 при РПВ Ф-3 ПС Горец, Ф-8 ПС Горец и Ф-9 ПС Горец введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.1, Налипание мокрого снега на ВЛ 10 кВ. 4.4, Налипание мокрого снега на ВЛ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипание мокрого снега на ВЛ 10 кВ. на Ф-3 ,Ф-8 и Ф-9 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец,Ф-8 ПС Горец и Ф-9 ПС Горец ,устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
146 | Чеченэнерго | 23.02.2021 в 05-35 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 4 200 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружено обрыв проводов в пролете опор №34-35 фаз А и В. 23.02.2021 в 07-10 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10 кВ в пролете опор 34-35 фаза «А» и «В». 4.13, Обрыв проводов 10 кВ в пролете опор 34-35 фаза «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 10 кВ в пролете опор 34-35 фаза «А» и «В». на ВЛ 10кВ Ф-6 п/с Ведено, Пролет 034 - 035 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
147 | Чеченэнерго | 23.02.2021г. 06:35ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9470 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен пробиты 2 изолятора на опоре №32 фаза «В» и «С». 23.02.2021г. 08:26ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробиты 2 изолятора на опоре №32 фаза «В» и «С» 4.12, Пробиты 2 изолятора на опоре №32 фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробиты 2 изолятора на опоре №32 фаза «В» и «С» на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 032 | Произвести обход осмотра ВЛ ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
148 | Чеченэнерго | 23.02.2021г. 07:15ч. действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №37. 23.02.2021г. 07:20ч. после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №37 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-3, Опора 037 | Произвести обход осмотра ВЛ ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
149 | Чеченэнерго | 23.02.2021г. 07:30ч. действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 3105 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен на обрыв провода в пролете опор № 57-58. 23.02.2021г. 09:10ч. после устранения дефекта Ф-4 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 257-258 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 57-58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 57-58 на "ПС-Саясан" Ф-4, Пролет 057 - 058 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
150 | Чеченэнерго | 23.02.2021, 08-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная. 23.02.2021 в 08-22 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
151 | Чеченэнерго | 23.02.2021., 08 часов 38 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Самашки. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен пробит проходной изолятор на опоре №78 фаза «В». 23.02.2021., 10 часов 19 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на опоре №78 фаза «В» Старение в результате длительной эксплуатации 4.12, Пробит проходной изолятор на опоре №78 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на опоре №78 фаза «В» Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 078 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
152 | Чеченэнерго | 23.02.2021 в 9ч-36м действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода в пролете опор №186-187 Ф-А. 23.02.2021 в 11ч-16м, после устранения дефекта Ф-8 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода между опорами 186-187 Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода между опорами 186-187 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами 186-187 на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС "Шелковская", Пролет 186 - 187 | Произведен обход осмотр Ф-8 10 кВ ПС Шелковская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
153 | Чеченэнерго | 23.02.2021 в 11:20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен разбитый проходной изолятор фазы "В" на ТП 5/14. 23.02.2021 в 13:16 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит проходной изолятор фазы "В" на ТП 5/14. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит проходной изолятор фазы "В" на ТП 5/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор фазы "В" на ТП 5/14. на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, ТП 5/14 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
154 | Чеченэнерго | 23.02.2021г. 14:42ч. действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9878 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №28. 23.02.2021г. 14:43ч. после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №28 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Опора 028 | Произвести обход осмотра ВЛ ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
155 | Чеченэнерго | 23.02.2020 в 19-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №14. 23.02.2020 в 19-13 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опоре №14 4.17, грязные изоляторы на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
156 | Чеченэнерго | 24.02.2021 в 19:00 действием МТЗ отключился выключатель МВ-35 кВ Л 47 на ПС Самашки. Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенные потребители 9300 чел. 24.02.2021 в 19:09 при РПВ МВ-35 кВ Л 47 на ПС Самашки введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействие птицы на МВ-35 кВ Л 47 ПС Самашки. 4.12, Перекрытие изоляции фаз А и В в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фаз А и В в результате воздействия птиц. на МВ-35 кВ Л-47 ПС Самашки | Принять меры по недопущению проникновения на территорию ПС Самашки посторонних лиц, а так же животных и птиц. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
157 | Чеченэнерго | 25.02.2021, 11-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 25.02.2021 в 11-40 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №16 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
158 | Чеченэнерго | 25.02.2021 г. в 12-55 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-8 ПС Горец обнаружили сбитую опору №47 сторонним т/с. 25.02.2021 г. в 14-48 после устранения дефекта Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №47 сторонним т/с. 4.15, Сбита опора №47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора №47 сторонним т/с. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 047 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
159 | Чеченэнерго | 25.02.2021 в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв шлейфа ф-"В" и "С" на ТП 10/9. 25.02.2021 в 17-00 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа шлейфа ф-"В" и "С" на ТП 10/9 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа ф-"В" и "С" на ТП 10/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф-"В" и "С" на ТП 10/9 на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
160 | Чеченэнерго | 25.02.2021, 19-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. 25.02.2021 в 19-38 при РПВ успешном Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №82 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
161 | Чеченэнерго | 26.02.2021, 08-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-24 ПС 110 кВ Северная. 26.02.2021 в 08-57 при РПВ успешном Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
162 | Чеченэнерго | 26.02.2021 В 09:30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская. 26.02.2021 В 09:35 при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская, опора №22 | Произвести обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
163 | Чеченэнерго | 26.02.2021, 11-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 26.02.2021 в 11-15 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №16 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре№16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре№16 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э,
164 | Чеченэнерго | 26.02.2021, 21-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. 26.02.2021 в 21-25 при РПВ успешном Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
165 | Чеченэнерго | 26.02.2021 22:35 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити". При обходе осмотре обнаружен обрыв проводов 10кВ в пролете опор 17-18 фаза «В» и «С». 27.02.2021 в 00-35 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10кВ в пролете опор 17-18 фаза «В» и «С». Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов 10кВ в пролете опор 17-18 фаза «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 10кВ в пролете опор 17-18 фаза «В» и «С». на ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
166 | Чеченэнерго | 27.02.2021 в 06:40 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ ГРП-110-Горец (Л-105) на опорах № 68, 74, 91. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 68, 74, 91. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 68, 74, 91 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 68, 74, 91 на ВЛ 110 кВ ГРП-110-Горец (Л-105) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110-Горец (Л-105), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
167 | Чеченэнерго | 27.02.2021 в 23-56 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружены следы жизнедеятельности птиц на изоляторах фаз А, В, С на опоре №22. 23.10.2020 в 23-58 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, следы жизнедеятельности птиц на изоляторах фаз А, В, С на опоре №22. | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
168 | Чеченэнерго | 28.02.2021 г. в 07-48 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 28.02.2021 г. в 07-52 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №71 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
169 | Чеченэнерго | 01.03.2021., 06 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП-9-24/160. 01.03.2021., 07 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-9-24/160. Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-9 ПС "Курчалой-110". 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-9-24/160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-9-24/160. Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 165 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
170 | Чеченэнерго | 02.03.2021., 07 часов 10 минут действием ТО Одновременно отключились Ф-14 и Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Схлест проводов в фазы А и В в пролете опор 26-27 на ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 02.03.2021., 07 часов 13 минут РПВ успешно Ф-14 и Ф-18 ПС Аргунский ТЭЦ введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в фазы А и В в пролете опор 26-27 на ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 4.4, Схлест проводов в фазы А и В в пролете опор 26-27 на ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в фазы А и В в пролете опор 26-27 на ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. на Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
171 | Чеченэнерго | 02.03.2021, 09-52 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 от ПС 110 кВ Южная. 02.03.2021 в 09-57 при РПВ успешном Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №49 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №49 на Ф-12 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
172 | Чеченэнерго | 02.03.2021 в 12-45 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв провода в пролете опор №57-58. 02.03.2021 в 14-05 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №57-58 в результате длительного эксплуатирования 4.13, Обрыв провода в пролете опор №57-58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-19 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф- 19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
173 | Чеченэнерго | 02.03.2021 в 14:45 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) отключилась на ПС 110 кВ Ярыксу действием 2 ст. ТЗНП АПВ КС не работало, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно. В 14:45 при сложном КЗ (однофазное КЗ с переходом в двух-фазное с землей) на ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ойсунгур произошло повреждение ТТ В-128 фазы "А" ). При этом произошло отключение ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 2 зоны ДЗ в соответствии с заданными Дагестанским РДУ уставками. АПВ КС не работало. ОТключение ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-тяговая (Л-149) произошло по причине подпитки тока КЗ по ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Гудермес-тяговая (Л-144). В соответствии с заданными Северокавказским РДУ уставками, для отключения Л-144 на ПС 110 кВ Гудермес-тяговая было недостаточно выдержки времени. Л-149 отключилась на ПС 110 кВ Акташ действием быстродействующей защиты по причине отказа блокировки быстродействия из-за дефекта блока КРБ ДЗ. Обесточены ПС 110 кВ Ойсунгур, ПС 110 кВ Гудермес, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, Отключенная нагрузка 41 МВт, отключенное население 192000 человек, полностью Ножай- Юртовский район, г. Гудермес частично, Курчалоевский, Гудермесский районы частично. В 14:45 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключены персоналом В-144, В-127, В 110 Курчалой. Причина: на ПС 110 кВ Ойсунгур поврежден ТТ В-128 фазы "А" (без возгорания), осколками повреждена фарфоровая рубашка фазы "А" выключателя В-128 (ВМТ-110). Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Курчалой отключен ШСВ 110, на ПС 110 кВ Гудермес - Сити отключен ШСВ 110, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключены В-146, ШСВ-110 согласно схемы нормального режима. На ПС 110 кВ Цемзавод отключен В-160 с/з. В 15:04 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно. В 15:04 запитаны ПС 110 кВ Гудермес, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити (18 МВт, 67552 человека, г. Гудермес, Гудермесский район В 15:14 на ПС 110 кВ Цемзавод включен В-160, на Аргунской ТЭЦ отключен В-162, на ПС 110 кВ Курчалой отключен В 110 Ойсунгур, включен ШСВ 110. В 15:14 запитаны 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой (11 МВт, 45036 человек, Курчалоевский район). В 15:37 на ПС 110кВ Ойсунгур разобрана схема В-128 (отключены ЛР-128, ШР-128), включен В-144. В 15:37 всем потребителям подано напряжение В 16:08 на ПС 110кВ Ойсунгур включены В-127, В 110 Курчалой. В 16:14 РПВ ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) с ПС 110 кВ Ярыксу успешное, на ПС 110 кВ Ойсунгур проверено наличие напряжения | 3.4.7.3, Не проводился виброакустический контроль целостности фарфоровой изоляции по истечении срока эксплуатации ТТ 110 кВ типа ТБМО-110 на ПС 110 кВ Ойсунгур. Не проводилось дважды в год (по истечении 15 лет эксплуатации) измерение тангенса угла диэлектрических потерь сопротивления первичной изоляции. Изменение целостности фарфоровой рубашки первичного изоляционного слоя (наличие микротрещин) в результате длительной эксплуатации ТТ 110 кВ типа ТБМО-110 на ПС 110 кВ Ойсунгур. 4.14, Разрушение фарфоровой рубашки трансформатора тока типа ТБМО-110 ТТ на ПС 110 кВ Ойсунгур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение фарфоровой рубашки трансформатора тока типа ТБМО-110 на ПС Ойсунгур 4.16, Истечение нормативного срока эксплуатации. Мероприятия по продлению срока эксплуатации не проводились Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Истечение нормативного срока эксплуатации. на ПС Ойсунгур | 1. Проведение измерения тангенса угла диэлектрических потерь сопротивления первичной изоляции трансформаторов тока типа ТБМО со сроками эксплуатации более 15 лет. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 2. Рассмотреть включение в план закупок приобретение оборудования для проведения виброакустического контроля фарфоровой изоляции оборудования РУ. Ответственное лицо: Главный инженер АО "Чеченэнерго" Цуев И.Р.
174 | Чеченэнерго | 03.03.2021 в действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружена сбитая опора. 03.03.2021 в 17-58 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора № 3 сторонним ТС 4.15, Сбита опора № 3 сторонним ТС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора на Ф-14 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
175 | Чеченэнерго | 04.03.2021, 07-42 действием МТЗ отключился фидер Ф-20 ПС 110 кВ Консервная. 04.03.2021 в 07-43 при РПВ успешном Ф-20 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 МТЗ на Ф-20 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
176 | Чеченэнерго | 05.03.2021., 09 часов 05 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №52. 05.03.2021., 09 часов 07 минут РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №52 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
177 | Чеченэнерго | 05.03.2021 в 12:38 на ПС 110 кВ Северная по неотложной заявке СВ-110 отключен в ремонт для поднятия давления элегаза в СВ-110. Последствий для потребителей не было. В 17:10 на ПС 110 кВ Северная СВ-110 введен в работу после поднятия давления элегаза. | 3.4.7.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил дефект уплотнения штуцера СВ-110 ПС Северная в результате длительной эксплуатации (старение). 4.7, Снижение давления элегаза СВ-110 ПС Северная из-за дефекта уплотнения штуцера. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления элегаза СВ-110 ПС Северная на ПС 110 Северная, СВ-110 кв ПС 110 Северная | 1. Произвести средний ремонт выключателя СВ-110 кВ на ПС 110 Северная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 2. Провести анализ своевременности проведения средних и капитальных ремонтов оборудования 110 кВ с истекшими сроками эксплуатации. По результатам разработать мероприятия по устранению нарушений периодичности ремонтов. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
178 | Чеченэнерго | 05.03.2021, 18-46 действием МТЗ отключился фидер Ф-3 от ПС 110 кВ Восточная. 05.03.2021 в 18-48 при РПВ успешном Ф-3 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №81 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №81 на Ф-3 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
179 | Чеченэнерго | 06.03.2021 г. в 09-00 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 06.03.2021 г. в 09-05 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 55 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
180 | Чеченэнерго | 06.03.2021, 10-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 06.03.2021 в 10-10 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №40 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №40 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
181 | Чеченэнерго | 06.03.2021 г. в 12-05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен разбитый разрядник Ф-В на ТП 5-8. 06.03.2021 г. в 13-17 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит разрядник Ф-В на ТП 5-8. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит разрядник Ф-В на ТП 5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит разрядник Ф-В на ТП 5-8. на МТП 5-8/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1", МТП 5-8/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
182 | Чеченэнерго | 06.03.2021, 13-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. 06.03.2021 в 13-20 при РПВ успешном Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №16 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 на Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
183 | Чеченэнерго | 06.03.2021, 14-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-24 от ПС 110 кВ Восточная. 06.03.2021 в 14-05 при РПВ успешном Ф-24 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №26 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26 на Ф-24 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-24 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
184 | Чеченэнерго | 06.03.2021., 14 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-17 обнаружен разбитый изолятор на ТП 17-4. 06.03.2021., 15 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор на ТП 17-4 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор на ТП 17-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор на ТП 17-4 на ТП 17-4 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
185 | Чеченэнерго | 06.03.2021 19:45 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Итум-Кали. 06.03.2021 в 20-50 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Итум-Кали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №21 фаза В 4.12, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №21 фаза В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №21 фаза В на ВЛ 6,10 кВ Ф- 2 ПС "Итум-Кали", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Итум-Кали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
186 | Чеченэнерго | 07.03.2021 в 04:09 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками, на ПС Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный 1 цепь на опорах № 73, 79. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 73, 79. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 73, 79 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 73, 79 на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный 1 цепь | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный 1 цепь с отпайками, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
187 | Чеченэнерго | 07.03.2021., 04 часов 50 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ ЦемЗавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Обрыв провода в пролете опор №19-20 фаза В. 07.03.2021., 06 часов 00 минут после устранение дефекта Ф-3 ПС Цем-Завод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №19-20 фаза В 4.13, Обрыв провода в пролете опор №19-20 фаза В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Цемзавод, Пролет 019 - 020 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
188 | Чеченэнерго | 07.03.2021 в 05-15 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 4327 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №52. 07.03.2021 в 05-17 Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №52 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52. на Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур, 6кВ. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
189 | Чеченэнерго | 07.03.2021 в 05-17 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 2 766 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружены грязные изоляторы на опоре №41. 07.03.2021 в 05-20 Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41 на ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ", Опора 041 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
190 | Чеченэнерго | 07.03.2021, 05-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 07.03.2021 в 05-25 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66. на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
191 | Чеченэнерго | 07.03.2021 г. в 05-25 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 07.03.2021 г. в 05-27 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №103 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №103. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 103 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
192 | Чеченэнерго | 07.03.2021 г. в 05-30 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. 07.03.2021 г. в 05-35 при РПВ Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 37 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан", Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
193 | Чеченэнерго | 07.03.2021 в 06-20 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №60. 07.03.2021 в 06-23 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре № 60 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Разбитый изолятор на опоре № 60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-22 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
194 | Чеченэнерго | 07.03.2021, 06-24 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 07.03.2021 в 06-26 при РПВ успешном ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №124 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №124. на ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-5 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
195 | Чеченэнерго | 07.03.2021, 06-29 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 07.03.2021 в 06-30 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №76 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №76 на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
196 | Чеченэнерго | 07.03.2021 в 06-45 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8134 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен Обрыв провода 6кВ в пролете опор № 27-28 фаза «В» «С». 07.03.2021 в 08-34 после устранения дефекта Ф-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6кВ в пролете опор № 27-28 фаза «В» «С». Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6кВ в пролете опор № 27-28 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6кВ в пролете опор № 27-28 фаза «В» «С» на Ф-8 ПС "№84" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
197 | Чеченэнерго | 07.03.2021 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 2.0 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №44. 07.03.2021 в 06-55 Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", Опора 044 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
198 | Чеченэнерго | 07.03.2021 в 07:05 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. 07.03.2021 в 07:10 при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №30 следы перекрытия изоляторов 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №30 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 030 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
199 | Чеченэнерго | 07.03.2021., 08 часов 34 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №41. 07.03.2021., 08 часов 36 минут РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №41 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
200 | Чеченэнерго | 07.03.2021., 09 часов 18 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №11. 07.03.2021., 09 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №11. Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
201 | Чеченэнерго | 07.03.2021., 09 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №44. 07.03.2021., 09 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44. Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
202 | Чеченэнерго | 07.03.2021, 09-56 действием МТЗ отключился фидер Ф-20 ПС 110 Консервная. 07.03.2021 в 09-59 при РПВ успешном Ф-20 ПС 110 Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №74 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 на Ф-20 ПС 110 Консервная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
203 | Чеченэнерго | 07.03.2021., 10 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №29. 07.03.2021., 10 часов 23 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №29 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
204 | Чеченэнерго | 07.03.2021 10:38 действием МТЗ отключился Ф-4 от ПС 35 кВ Итум-Кали. 07.03.2021 12:30 после устранения дефекта Ф-4 от ПС 35 кВ Итум-Кали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 47-48 фаза «В» «С». 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 47-48 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 47-48 фаза «В» «С». на ВЛ 6,10 кВ Ф- 4 ПС "Итум-Кали", Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Итум-Кали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
205 | Чеченэнерго | 07.03.2021 в 12-49 действием ТО отключился Ф-26 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-26 обнаружен поврежденный головной кабель на ТП 26/4. 07.03.2021 в 14-58 после устранения дефекта Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. Поврежден головной кабель на ТП 26/4. 4.12, Поврежден головной кабель на ТП 26/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель на ТП 26/4 на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
206 | Чеченэнерго | 07.03.2021 в 20:26 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бердыкель". 07.03.2021 в 20:28 при РПВ Ф-4 ПС "Бердыкель" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", Опора 031 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
207 | Чеченэнерго | 07.03.2021, 22-06 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская". 07.03.2021 в 22-09 при РПВ успешном Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №93 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93. на Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская", | Произвести обход осмотр Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
208 | Чеченэнерго | 07.03.2021., 22 часов 22 минут действием МТЗ одновременно отключились Ф-2 и Ф-3 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 1 668 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре обнаружен схлест проводов в пролете опор 67-68 на Ф-2 ПС Сержень-Юрт. 07.03.2021., 22 часов 24 минут РПВ успешно Ф-2 и Ф-3 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор 67-67 на Ф-2 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. 4.4, ПС 35 кВ Сержень-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Сержень-Юрт, Пролет 067 - 068 | Произвести обход осмотр Ф-3 и Ф-2 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
209 | Чеченэнерго | 07.03.2021 22:56 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Ведено. 07.03.2021 в 22:58 при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №93 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93 на ВЛ 10кВ Ф-6 п/с Ведено, Опора 093 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-6 п/с Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
210 | Чеченэнерго | 08.03.2021 г. в 07-53 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Красноармейская. 08.03.2021 г. в 07-56 при РПВ Ф-1 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №52 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
211 | Чеченэнерго | 08.03.2021 в 17-00 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. На территории пенсионного фонда поврежден кабель 10 кВ ТП-548-25. ТП-25. 08.03.2021 в 17-03 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ ТП-548-25. ТП-25. Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, поврежден кабель 10 кВ ТП-548-25. ТП-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 10 кВ ТП-548-25. ТП-25. на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
212 | Чеченэнерго | 2021-03-08 17 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 400 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №55 2021-03-08 17 ч. 20 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №55 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
213 | Чеченэнерго | 08.03.2021 в 21-45 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №63. 08.03.2021 в 21-48 Ф-1 ПС 110кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №36 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №36. на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
214 | Чеченэнерго | 08.03.2021 в 21-48 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 9840 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №53. 08.03.2021 в 21-50 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Грязные изоляторы продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №53. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
215 | Чеченэнерго | 09.03.2021 г. в 15-18 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 09.03.2021 г. в 15-23 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №51 перекрытие изоляции (фаза - А) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
216 | Чеченэнерго | 2021-03-09 16 ч. 55 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №15 2021-03-09 16 ч. 57 м. РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
217 | Чеченэнерго | 9.03.2021 в 18-58 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ищерская. Отключенные потребители 7649 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВТ. В 9.03. 2021 в 19-02 при РПВ Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязный изолятор на опоре № 15 4.17, Грязный изолятор на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на опоре № 15 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Опора 015 | произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
218 | Чеченэнерго | 09.03.2021 в 21-50 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973чел. Отключенная нагрузка 1,1МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружены грязные изоляторы на опоре №24. 09.03.2021 в 21-55 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов. 4.17, грязные изоляторы на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №24 на Ф-6 пс Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 пс Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
219 | Чеченэнерго | 10.03.2021, 09-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 ПС 110 кВ Южная. 10.03.2021 в 09-55 при РПВ успешном Ф-21 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 27. на Ф-21 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
220 | Чеченэнерго | 11.03.2021 10:17 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Надтеречная. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 2/17. 11.03.2021 12-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 2/17 в результате старения. 4.13, Пробит проходной изолятор на ТП 2/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 2/17 на 2/17, ТП 2/17 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
221 | Чеченэнерго | 11.03.2021 13:43 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Надтеречная. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №24. 11.03.2021 14-58 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв шлейфа на опоре №24 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре №24 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Надтеречная, Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
222 | Чеченэнерго | 11.03.2021, 14-57 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. 11.03.2021 в 15-00 при РПВ успешном Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 29. на Грязные изоляторы на опоре № 29. | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
223 | Чеченэнерго | 11.03.2021 г. в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 11.03.2021 г. в 15-52 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №51 перекрытие изоляции (фаза - В) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
224 | Чеченэнерго | 11.03.2021 в 15-56 действием МТЗ отключился Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен Обрыв провода 10кВ в пролете опор №186-187. 11.03.2021 в 17-32 после устранения дефекта Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10кВ в пролете опор №186-187. Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10кВ в пролете опор №186-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10кВ в пролете опор №186-187 на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
225 | Чеченэнерго | 2021-03-11 22 ч. 56 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №25. 2021-03-11 22 ч. 59 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 25 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
226 | Чеченэнерго | 2021-03-11 23 ч. 05 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 089 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №20. 2021-03-11 23 ч. 07 м. РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №20 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 020 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
227 | Чеченэнерго | 11.03.2021., 23 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 11.03.2021., 23 часов 17 минут в 09-50 при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
228 | Чеченэнерго | 11.03.2021., 23 часов 24 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №24. 11.03.2021., 23 часов 26 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №24 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24. Ф-4 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24. Ф-4 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт". на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
229 | Чеченэнерго | 11.03.2021 в 23-32 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №21. 11.03.2021 в 23-34 Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №21 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №21. на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
230 | Чеченэнерго | 11.03.2021 в 23-36 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 8275 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №41. 11.03.2021 в 23-38 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №41 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
231 | Чеченэнерго | 11.03.2021 в 23-47 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ успешно. Отключенные потребители 5701 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена грязные изоляторы на опоре №31. 11.03.2021 в 23-49 Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №31 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31. на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
232 | Чеченэнерго | 11.03.2021 г. в 23-55 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. 11.03.2021 г. в 23-58 при РПВ Ф-5 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
233 | Чеченэнерго | 11.03.2021 в 23-55 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ успешно. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №17. 11.03.2021 в 23-58 Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №17 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №17. на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
234 | Чеченэнерго | 12.03.2021 в 04:07 отключалась ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) действием: на ПС 110 кВ Плиево 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. на ПС 110 кВ Самашки В-Т-110 отключен согласно заявки. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Плиево-Самашки (Л-102) на опорах № 142, 218. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 142, 218. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 142, 218 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 142, 218 на ВЛ 110 кВ Плиево-Самашки (Л-102) | ВЛ 110 кВ Плиево-Самашки (Л-102)Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево-Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
235 | Чеченэнерго | 12.03.2021, 07-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". 12.03.2021 в 07-23 при РПВ успешном Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 37. на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
236 | Чеченэнерго | 12.03.2021 г. в 07-35 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 12.03.2021 г. в 07-37 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №50. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
237 | Чеченэнерго | 12.03.2021 в 9-01 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Фрунзе. Отключенные потребители 1522 чел. Отклюнная нагрузка 0,4 мВТ. 12.03.2021 в 9-02 при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Фрунзе введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, грязный изолятор на опоре № 10 4.17, грязный изолятор на опоре № 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на опоре №10 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Фрунзе", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Фрунзе, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
238 | Чеченэнерго | 12.03.2021, в 10-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Гвардейская. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода 10 кВ. опора № 89-90. 12.03.2021, в 11-59 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор № 70-71 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор № 70-71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ опора № 70-71 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Гвардейская, Пролет 070 - 071 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
239 | Чеченэнерго | 14.03.2021 в 14:25 произошло однофазное КЗ на ф «А» ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). На ПС 110 кВ Акташ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) отключилась действием 1 ступени ТЗНП в составе комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636), АПВ КС не работало. Показания ИМФ-3Р: ф. "А", L=1,6 км от ПС 110 кВ Акташ. На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. На ПС 110 кВ Ойсунгур ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) отключилась излишним действием 4 ступени ТЗНП в составе комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) по цепи автоматического ускорения, АПВ КНС не работало, показания ИМФ-3Р: ф. "А", L=53,6 км. Сообщение о срабатывании устройств РЗА ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) передано дежурным ПС 110 кВ Ойсунгур Болатмурзаев Б.И. в ЦУС АО «Чеченэнерго» только в 14:46, по причине не внимательного осмотра панели защит ВЛ 110 кВ Ярык-Су – Ойсунгур (Л-128). На ПС 110 кВ Ярыксу отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Схемно-режимные особенности: ПС 110 кВ Ойсунгур, ПС 110 кВ Гудермес, 1СШ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая запитаны по ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), ВЛ 110 кВ Ярыксу-Ойсунгур (Л-128). Погашены ПС 110 кВ Ойсунгур, ПС 110 кВ Гудермес, 1СШ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити с нагрузкой 63 МВт, численность населения 192 тыс. человек, полностью Ножай-Юртовский район, Курчалоевский район частично, г. Гудермес частично. В 14:45 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно. В 14:45 на ПС 110 кВ Ойсунгур выключатель В-128 включился через схему АПВ КС. В 14:45 всем потребителям подано напряжение. В целях исключения повторного обесточения потребителей при возникновении внешних для ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) КЗ, по команде диспетчера Северокавказского РДУ в 17:01 выполнена перестройка режима АПВ – из режима КНС переведено в режим «без контроля».16.03.2021 в 10:46 на ПС 110 кВ Ойсунгур выключатель В-128 отключен в ВПр, для послеаварийной проверки комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636).16.03.2021 в 16:42 на ПС 110 кВ Ойсунгур выключатель В-128 введен в работу, произведена послеаварийная проверка комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), замечания не выявлены. 17.03.2021 в 11;59 на ПС 110 кВ Ойсунгур выключатель В-128 отключен в ВПр для продолжения послеаварийной проверки комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636). ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) переведена в тупиковый режим. 17.03.2021 в 18:49 на ПС 110 кВ Ойсунгур выключатель В-128 введен в работу. ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) замкнута в транзит. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха, которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Акташ Л-149 на опорах № 320, 321, 322, что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению по одному изолятору Ф-А, В, С на опоре №320, 1 изолятор Ф-С на опоре №321, 2 изолятора Ф-С на опоре №322. 3.4.1, Оперативным персоналом ДЦ АО «Чеченэнерго» не предоставление информации о работе защит на ПС 110 кВ Ойсунгур после аварии что затруднило анализ и принятие решений при ликвидации аварии. 3.4.7.3, Причиной излишней работы 4 ступени ТЗНП в составе комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) по цепи ускорения явилось несвоевременное выявление дефекта в блоке контактов вала выключателя В-128. 4.12, На ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Акташ Л-149 разрушение изоляторов в изолирующих подвесках на опорах №№ 320, 321, 322, повлекшее за собой кратковременное перекрытие провода на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов в изолирующих подвесках на опорах №№ 320, 321, 322. на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) 4.13, Причиной излишние работы 4 ступени ТЗНП в составе комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) по цепи ускорения явилось залипание блок контактов вала выключателя В-128 из-за выпадения нажимных пружин с посадочных мест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной излишние работы 4 ступени ТЗНП в составе комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) по цепи ускорения явилось залипание блок контактов вала выключателя В-128 из-за выпадения нажимных пружин с посадочных мест. на ПС 110 кВ Ойсунгур | Провести внеплановый инструктаж персоналу ДЦ АО «Чеченэнерго», участвующему в производстве оперативных переключений, на тему: «Ликвидация нарушений нормального режима при отключении линий электропередачи». Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС АО Чеченэнерго Хасиев А.С.
Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Акташ Л-149, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
Провести внеочередную проверку знаний оперативному персоналу ПС 110 кВ Ойсунгур. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
Провести противоаварийную тренировку персоналу ПС 110 кВ Ойсунгур, участвующему в производстве оперативных переключений, на тему «Аварийное отключение ВЛ 110 кВ с погашением ПС 110 кВ Ойсунгур» Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС АО Чеченэнерго Хасиев А.С.
240 | Чеченэнерго | 14.03.2021 в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен разбитый опорный изолятор на ТП-7-17. 14.03.2021 в 17-79 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП-7-17 разбит опорный изолятор в результате длительного использования 4.12, На ТП-7-17 разбит опорный изолятор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит опорный изолятор на Ф-7 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф- 7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
241 | Чеченэнерго | 15.03.2021, 14-18 действием МТЗ отключился Ф-7ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 7/14 на опоре №27 . 15.03.2021, 16-35 после устранения дефекта Ф-7 ПС 35 кВАчхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 7/14 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 7/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 7/14 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
242 | Чеченэнерго | 15.03.2021 в 14-58 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "№56". Отключенные потребители 1800 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №12. 15.03.2021 в 16-42 после устранения дефекта Ф-4 ПС "№56" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре № 12. Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре № 12. на Ф-4 ПС "№56" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "№56", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
243 | Чеченэнерго | 15.03.2021, 17-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС "№56". 15.03.2021 в 17-35 при РПВ успешном Ф-4 ПС "№56" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-4 ПС "№56" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "№56", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
244 | Чеченэнерго | 16.03.2021, 07-16 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская. 16.03.2021 в 07-20 при РПВ успешном Ф-2 П/С 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 32 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
245 | Чеченэнерго | 16.03.2021 в 18:18 отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Схемно отключалась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162). Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) на опоре № 22. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №22. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 22 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 22 на ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
246 | Чеченэнерго | 17.03.2021 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2 580 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №52. 17.03.2021 в 06-55 при РПВ Ф-2 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.2, На опоре № 52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
247 | Чеченэнерго | 17.03.2021 в 12-55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Мединструмент. Отключенные потребители 453 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП №9. 17.03.2021 в 14-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС Мединструмент введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа Ф "В" с касанием ф "С" на ТП - 2-9 в результате длительного эксплуатирования 4.13, Обрыв шлейфа Ф "В" с касанием ф "С" на ТП - 2-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-2 6 кВ ПС 35 Мединструмент | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Мединструмент , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
248 | Чеченэнерго | 17.03.2021 г. в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружены поврежденные разрядники ф-"А" и "В" на ТП 11/26. 17.03.2021 г. в 17-53 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.14, Повреждены разрядники ф-"А" и "В" на ТП 11/26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены разрядники ф-"А" и "В" на ТП 11/26. на КТП 11-26/160 кВ ПС "Красноармейская", КТП 11-26/160 кВ ПС "Красноармейская"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
249 | Чеченэнерго | 18.03.2021 в 02-18 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2 580 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №45. 18.03.2021 в 02-23 при РПВ Ф-2 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 45 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на № 45 на ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС " Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
250 | Чеченэнерго | 18.03.2021., 13-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 100 кВ Самашки. 18.03.2021., 13-45 при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №240 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №240 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха Грязные изоляторы на опоре №240 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 240 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
251 | Чеченэнерго | 18.03.2021., 13-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 18.03.2021., 13-50 при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №24 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
252 | Чеченэнерго | 2021-03-18.,14ч.10 м. действием ТО отключился Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 851 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №20 2021-03-18 14 ч. 19 м. РПВ успешно Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №20 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС АргунскаяТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
253 | Чеченэнерго | 2021-03-19 07 ч. 30 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 20. 2021-03-19 07 ч. 33 м. РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №20 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре № 20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
254 | Чеченэнерго | 19.03.2021 в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 5600 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв шлейфа по фазе «В» на ТП 15/7 . 19.03.2021 в 08-38 после устранения дефекта Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа по фазе «В» на ТП 15/7 в результате длительной эксплуатации . 4.13, Обрыв шлейфа по фазе «В» на ТП 15/7 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа по фазе «В» на ТП 15/7 на Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
255 | Чеченэнерго | 2021-03-19 19 ч. 23 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 78-79. 2021-03-19 20 ч. 56 м. МТЗ, после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор № 78-79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
256 | Чеченэнерго | 19.03.2021 г. в 21-36 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 19.03.2021 г. в 21-38 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на №57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на №57. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
257 | Чеченэнерго | 19.03.2021 в 22-35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ищерская. Отключенные потребители 7649 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВТ. 19.03.2021 в 22-36 при повторном включении Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязный изолятора 10 кВ на опоре № 15 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
258 | Чеченэнерго | 20.03.2021 г. в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. 20.03.2021 г. в 07-23 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №46 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №46. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец", Опора 046 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
259 | Чеченэнерго | 2021-03-20 07 ч. 32 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 2021-03-20 07 ч. 35 м. при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №27 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПС Катар-Юрт Ф-4 грязные изоляторы опора №27 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
260 | Чеченэнерго | 2021-03-21 07 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен На опоре № 5 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного цементного завода. 2021-03-21 07 ч. 22 м. после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного цементного завода. 4.17, На опоре № 5 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
261 | Чеченэнерго | 21.03.2021, 07-47 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 21.03.2021 в 07-50 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
262 | Чеченэнерго | 22.03.2021 в 8ч-34м действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шелковская. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №33-34 Ф-А. 22.03.2021 в 9ч-40м, после устранения дефекта Ф-1 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы А между опорами 33-34 Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода фазы А между опорами 33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы А между опорами 33-34. на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС "Шелковская", Пролет 033 - 034 | Произведен обход осмотр Ф-1 10 кВ ПС Шелковская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
263 | Чеченэнерго | 22.03.2021, 09-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Южная. 22.03.2021 в 09-10 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на Ф-22 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
264 | Чеченэнерго | 22.03.2021 в 09-11 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 8275 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №71. 22.03.2021 в 09-14 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №71 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71. на Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
265 | Чеченэнерго | 22.03.2021 в 09-11 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №34. 22.03.2021 в 09-14 Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №34 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №34. на Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
266 | Чеченэнерго | 22.03.2021 в 17-15 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9093 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена обрыв шлейфа на опоре №243. 22.03.2021 в 17-20 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №243. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
267 | Чеченэнерго | 23.03.2021, 07-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-21от ПС 110 кВ Южная. 23.03.2021 в 07-31 при РПВ успешном Ф-21от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №62 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 62. на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
268 | Чеченэнерго | 24.03.2021 в 01-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2580 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. при обходе осмотре Ф- 2 обнаружен загрязнение изолятора на опоре №28. 24.03.2021 в 01-33 при РПВ Ф-2 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 28 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на опоре № 28 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
269 | Чеченэнерго | 24.03.2021 в 11-20 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ. 24.03.2021 в 12-33 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв КЛ-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
270 | Чеченэнерго | 25.03.2021 10-16 на ПС 110 кВ Горячеисточненская по неотложным заявкам выведены в ремонт 1СШ-110, В-175, для замены ножей разъединителя ШР-175 (при осмотре обнаружен нагрев ножей). Последствий для потребителя не было. В 11-55 на ПС 110 кВ Горячеисточненская введены в работу 1СШ-110, В-175, произведена замена ножей разъединителя ШР-175. | 3.4.7.3, Длительная эксплуатация оборудования без проведения своевременного технического обслуживания. Нагрев ножей разъединителя ШР-175 Ф-С. 4.13, Нарушение электрического контакта, нагрев ножей разъединителя ШР-175 Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев ножей разъединителя ШР-175 Ф-С. на 1СШ-110, В-175 ПС 110 кВ Горячеисточненская | Произвести ревизию всех контактных соединений на ПС 110 кВ Горячеисточненская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
271 | Чеченэнерго | 25.03.2021, 14-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Южная. 25.03.2021 в 14-47 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 37. на Ф-22 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
272 | Чеченэнерго | 27.03.2021 в 10-04 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-7 сбита опора № 3. 27.03.2021 в 12-00 после устранения дефекта Ф-7 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Черноречье сбита опора №3. 4.15, Сбита опоры №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опоры №3. на Ф-7 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
273 | Чеченэнерго | 27.03.2021, 11-52 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 27.03.2021 в 11-54 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №73 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 73. на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
274 | Чеченэнерго | 28.03.2021 г. в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. 28.03.2021 г. в 15-23 при РПВ Ф-5 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55. на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
275 | Чеченэнерго | 2021-03-28 18 ч. 46 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаруженперекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 26, с последующим КЗ на линии. 2021-03-28 18 ч. 49 м. РПВ успешно Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 26 4.17, перекрытие изоляторов на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
276 | Чеченэнерго | 28.03.2021 г. в 21-08 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 28.03.2021 г. в 21-10 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 21 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 21. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
277 | Чеченэнерго | 2021-03-28 21 ч. 25 м. действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 2021-03-28 21 ч. 28 м. при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №38 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПС Ф-6 Катар-Юрт грязные изоляторы на опора №38 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Опора 038 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
278 | Чеченэнерго | 2021-03-28 23 ч. 40 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 1 668 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 3-7. 2021-03-29 00 ч. 15 м. после устранения дефекта Ф-3 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 3-7.в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП 3-7/160 кВ ПС "Сержень-Юрт", ТП 3-7/160 кВ ПС "Сержень-Юрт"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
279 | Чеченэнерго | 29.03.2021, 17-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 ПС 110 кВ "Октябрьская". 29.03.2021 в 17-38 при РПВ успешном Ф-2 ПС 110 кВ "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-2 ПС 110 кВ "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
280 | Чеченэнерго | 30.03.2021, 09-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 30.03.2021 в 09-11 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 59. на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
281 | Чеченэнерго | 30.03.2021 12:30 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес. 30.03.2021 12:33 при РПВ Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 21 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А, В, С по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №21 на ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
282 | Чеченэнерго | 2021-03-30 15 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 35, с последующим КЗ на линии. 2021-03-30 15 ч. 20 м. РПВ успешно Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 35 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
283 | Чеченэнерго | 30.03.2021 в 15-30 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ не успешно. Отключенные потребители 4327 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружена обрыв шлейфа на ТП 19-7. 30.03.2021 в 16-17 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 19-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 19-7. на МТП 19-7/250 кВ ПС "Ойсунгур", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
284 | Чеченэнерго | 30.03.2021 г. в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 30.03.2021 г. в 15-55 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №32 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
285 | Чеченэнерго | 30.03.2021 г. в 17-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 30.03.2021 г. в 18-00 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №21. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
286 | Чеченэнерго | 30.03.2021 г. в 17-50 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 30.03.2021 г. в 18-00 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №77 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 077 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
287 | Чеченэнерго | 30.03.2021 в 20-40 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город РПВ успешно. Отключенные потребители 7952 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружена грязные изоляторы на опоре №38. 30.03.2021 в 20-45 Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №38 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №38. на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Опора 038 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
288 | Чеченэнерго | 31.03.2021 17:02 на ПС 110 кВ Ищерская действием 2 ступени ТЗНП и на ПС 110 кВ Плиево отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево (Л-122) с отпайками, действием 1 ст. ТЗНП, 2 ст ТЗНП, АПВ не успешно. Фаза «В». Прекращено электроснабжение потребителей Ингушэнерго в количестве 32000 человек (частично Сунженский район). 17:32 по резерву запитаны потребители ПС 110 кВ Слепцовская-110, ПС 35 кВ Урожайная. 18:21 после отключения РЛ-122 на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122) (с отпайками ) включена под напряжение от ПС 110 кВ Плиево до опоры №128. Всем потребителям подано напряжение. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор 303-304. 01.04.2021 в 01:47 обрыв провода устранен. 02.04.2021 в 10:36 ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-122) включена от ПС 110 кВ Ищерская до опоры №128. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, В результате воздействия крупной птицы произошло перекрытие изоляционного промежутка "фаза-земля (грозотрос)" в следствии электрической дуги произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор 303-304. 4.11, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 303-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 303-304 на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122 | Провести выборочное измерение расстояний пролетах между проводами и грозотроссом на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.