## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 2 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.04.2021 в 10-00 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-21 поврежден проходная фаза «Б» изолятор фазы «Б» на ТП-21/7. 01.04.2021 в 11-50 после устранения дефекта Ф-21 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-21 ПС 110 кВ Северная в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходная фаза «Б» изолятор фазы «Б» на ТП-21/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходная фаза «Б» изолятор фазы «Б» на ТП-21/7. на Ф-21 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
2 | Чеченэнерго | 01.04.2021 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-15 поврежден кабель 10 кВ от КТП-716-ТП-416. 01.04.2021 в 18-50 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ от КТП-716-ТП-416 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ от КТП-716-ТП-416. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ от КТП-716-ТП-416. на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
3 | Чеченэнерго | 02.04.2021, 22-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская". 02.04.2021 в 22-17 при РПВ успешном Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 37. на Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
4 | Чеченэнерго | 03.04.2021., 09 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-9 Обрыв шлейфа ТП-9-17/250 фаза "А" с касанием фазы "В". 03.04.2021., 11 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой-110". 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №167 ТП9-17/250 Ф-9 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №167 ТП9-17/250 Ф-9 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Пролет 166 - 167 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
5 | Чеченэнерго | 04.04.2021, 23-51 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник. 04.04.2021 в 23-56 при РПВ успешном Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №38 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 38. на Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
6 | Чеченэнерго | 05.04.2021 г. в 08-02 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Алхазурово. 05.04.2021 г. в 08-03 при РПВ Ф-8 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 25 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25. на ВЛ 10кВФ-8 ПС Алхазурово, ВЛ 10кВ Ф-8 ПС Алхазурово | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
7 | Чеченэнерго | 06.04.2021г. в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружено обрыв проводов ф-"В", "С" в пролете опор №141-142. 06.04.2021г. в 08-10 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв проводов ф-"В", "С" в пролете опор №141-142 в результате старения. 4.13, обрыв проводов ф-"В", "С" в пролете опор №141-142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф-"В", "С" в пролете опор №141-142 на Ф-6 ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
8 | Чеченэнерго | 06.04.2021 в 06:50 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опорах № 85 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 85. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 85 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 85 на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
9 | Чеченэнерго | 06.04.2021 в 07-07 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен загрязненный изолятор на опоре №40. 06.04.2021 в 07-08 при РПВ Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре 40 следы перекрытия изолятора по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения изолятора на Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
10 | Чеченэнерго | 06.04.2021., 08 часов 32 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Курчалой". При обходе осмотре Ф-3 обрыв шлейфа ф-"А" с касанием ф-"В" на ТП 3/44 №24. 06.04.2021., 10 часов 24 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода на опоре №223 в результате длительной эксплуатации Ф-3 ПС 110 кВ Курчалой" . 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №223 Ф-3 ПС "Курчалой-35" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №223 Ф-3 ПС "Курчалой-35" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 223 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
11 | Чеченэнерго | 06.04.2021 в 12:22 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. 06.04.2021 в 12:25 при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №46 следы перекрытия изоляторов 6кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 46 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 046 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
12 | Чеченэнерго | 07.04.2021, 14-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 п/с Консервная. 07.04.2021 в 14-38 при РПВ успешном Ф-16 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №63. на Ф-16 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
13 | Чеченэнерго | Выясняется МТЗ 07.04.2021 г. 14 ч. 50 м. действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 07.04.2021 г. 14 ч. 52 м. при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы 4.17, ПС Ф-8 Катар-Юрт грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПС Ф-8 Катар-Юрт грязные изоляторы на опоре №32 Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар=Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
14 | Чеченэнерго | 07.04.2021., 18 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-17 РПВ успешно. 07.04.2021., 18 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". 4.17, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
15 | Чеченэнерго | 08.04.2021 в 12-37 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен разбитый изолятор на опоре №22 . 08.04.2021 в 12-58 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор на опоре №22 в результате старения. 4.11, Разбит изолятор на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор на опоре №22 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шатой", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
16 | Чеченэнерго | 08.04.2021 г. в 15-19 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф- 8 ПС Урус-Мартан обнаружено повреждение ОПН ф-"Б" и "С" на ТП-8/22. 08.04.2021 г. в 16-40 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден ОПН ф-"Б" и "С" на ТП-8/22 в результате длительной эксплуатации. 4.14, Поврежден ОПН ф-"Б" и "С" на ТП-8/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден ОПН ф-"Б" и "С" на ТП-8/22. на КТП 8-22/100кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 8-22/100кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
17 | Чеченэнерго | 09.04.2021., 12 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. РПВ успешно. 09.04.2021., 12 часов 02 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре №4 Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" 4.17, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре №4 Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре №4 Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" РПВ успешно. на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 001 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
18 | Чеченэнерго | 10.04.2021 в 20-30 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС "Знаменское". Отключенные потребители 3 604 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 13 обнаружен грязные изоляторы на опоре №10. 10.04.2021 в 20-32 РПВ Ф-13 ПС "Знаменское" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 10 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов на опоре № 10 на Ф-13 ПС "Знаменское" | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС "Знаменское", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
19 | Чеченэнерго | 11.04.2021 в 19-22 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ успешно. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №70. 11.04.2021 в 19-25 Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №70 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №70. на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
20 | Чеченэнерго | 11.04.2021 в 21-20 действием МТЗ отключился Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружен обрыв шлейфа ф-"В" с касанием ф-"А" на ТП 32/7. 11.04.2021 в 22-13 после устранения дефекта Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-32 ПС 110 кВ Холодильник в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ф-"В" с касанием ф-"А" на ТП 32/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф-"В" с касанием ф-"А" на ТП 32/7 на Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
21 | Чеченэнерго | 12.04.2021 в 00:41 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) на Аргунской ТЭЦ действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, схемно отключилась ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). В 00:46 При осмотре ПС 110 кВ Шали обнаружен обрыв шлейфа ф "А" ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) от приёмного портала к ЛР-162. В 00:52 на Аргунской ТЭЦ отключен В-162 (снято напряжение с ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162)), на ПС 110 кВ Шали отключен ЛР-162. В 00:52 обесточено: ПС 110 кВ Шали, Роткл=25 МВт, население 127612 чел, быт Шалинского района (частично), Веденский район (полностью) ЧР. (Обесточение потребителей согласовано). В 01:00 на ПС 110 кВ Цемзавод включен В-160 - включена в работу ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). Всем потребителям подано напряжение. В 02:15 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) выведена в ремонт. В 13-10 после устранения обрыва шлейфа восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной технологического нарушения явился обрыв шлейфа фазы "А" на линейном разъединителе ЛР-162 ПС 110 кВ Шали в результате старения. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "А" на линейном разъединителе ЛР-162 ПС 110 кВ Шали Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на линейном разъединителе ЛР-162 ПС 110 кВ Шали на ЛР-162 ПС 110 кВ Шали | 1. Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Шали. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 2. Произвести тепловизионный контроль контактных соединений ошиновки ОРУ ПС 110 кВ Шали. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
22 | Чеченэнерго | 12.04.2021 в 23-06 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 8275 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №34. 12.04.2021 в 23-12 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №34 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №34. на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
23 | Чеченэнерго | 13.04.2021 г. в 06-59 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. 13.04.2021 г. в 07-04 при РПВ Ф-16 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №50. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская", Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
24 | Чеченэнерго | 13.04.2021 г. в 20-53 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 13.04.2021 г. в 20-53 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
25 | Чеченэнерго | 14.04.2021в 04-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода на опоре №27.14.04.2021в 07-25 после устранения дефекта Ф-3 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода на опоре № 27 4.13, обрыв провода на опоре № 27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-3 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
26 | Чеченэнерго | 14.04.2021 в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9093чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №93. 14.04.2021 в 14-57 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №93 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
27 | Чеченэнерго | 14.04.2021 в 18-33 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ успешно. Отключенные потребители 3003чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №37. 14.04.2021 в 18-35 Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №37 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37. на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
28 | Чеченэнерго | выясняется МТЗ | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №77 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Шелковская", Опора 077 | Произвести обход осмотр ПС Шелковская Ф5 10 кВ Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
29 | Чеченэнерго | 15.04.2021., 07 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-17 РПВ успешно. 15.04.2021., 07 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". 4.17, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре №9 Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре №9 Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 009 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС «Гудермес-Сити» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
30 | Чеченэнерго | 15.04.2021., 12 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №24. 15.04.2021., 14 часов 03 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обнаружен обрыв шлейфа на опоре №24. Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт 4.13, обнаружен обрыв шлейфа на опоре №24. Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружен обрыв шлейфа на опоре №24. Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
31 | Чеченэнерго | 17.04.2021 в 07-25 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 5800 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода в пролете опор №47-48 . 17.04.2021 в 08-53 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №47-48 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №47-48 . на Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
32 | Чеченэнерго | Причина выясняется МТЗ 17.04.2021 в 12-25 Действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Калиновская. Отключенные потребители 3585 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВТ. 17.04.2021 в 12-27 при повторном включении Ф-2 ПС Калиновская введен в работу восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 10 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 10 на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Калиновская", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Калиновская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
33 | Чеченэнерго | 17.04.2021., 14 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-25 от ПС 110 кВ "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен обрыв провода на опоре №226. 17.04.2021., 14 часов 57 минут после устранения дефекта Ф-25 от ПС 110 кВ "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-25 от ПС 110 кВ Курчалой 4.13, Обнаружен обрыв провода на опоре №226. Ф-25 от ПС 110 кВ "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен обрыв провода на опоре №226. Ф-25 от ПС 110 кВ "Курчалой-110" на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 226 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
34 | Чеченэнерго | 17.04.2021 г. в 16-14 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 17.04.2021 г. в 16-16 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
35 | Чеченэнерго | 2021-04-17 17 ч. 25 м действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 2021-04-17 17 ч. 27 м при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязный изолятор на опоре№25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на опоре№25 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
36 | Чеченэнерго | 17.04.2021 в 19:50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ №84. 17.04.2021 в 19:52 при РПВ Ф-8 ПС 110 кВ №84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №72 следы перекрытия изоляторов 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Опора 072 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 110 кВ №84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
37 | Чеченэнерго | 18.04.2021 в 08:40 отключилась в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 излишним действием 3 зоны ДЗ. На ПС 110 кВ Кизляр АПВ КС. РПВ на ПС 110 кВ Кизляр-1 не успешно. Схемно отключились ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146). Обесточены ПС 110 кВ Шелковская, ПС 110 кВ Каргалиновская, Ротк=8 МВт, 56635 человек, частично Шелковской район. В 09:08 при включении В-146 на ПС Гудермес-тяговая, РПВ ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) от ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая успешно. Всем потребителям подано напряжение. По показаниям ИМФ короткое замыкание произошло на ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалинская (Л-147). При осмотре ВЛ обнаружены разбитыми два изолятора в изолирующей подвеске фазы «С» опоры №135 и следы перекрытия на проводе. После расшифровки файлов УРЗА «Сириус» ПС 110 кВ Каргалинская установлено, на ПС 110 кВ Каргалинская и на ПС 110 кВ Шелковская при возникновении короткого замыкания на Л-147 пуск защит ТЗНП осуществлялся, для отключения выключателей действием ТЗНП не хватило времени, так как на ПС 110 кВ Кизляр-1 через 0,13 сек неселективно запустилось ускорение 3 зоны ДЗ. В случае правильного действия защит на ПС 110 кВ Кизляр-1 ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалинская отключилась бы на ПС 110 кВ Каргалинская с успешным АПВ. | 3.4.7.3, На опоре №135 в изолирующей подвеске фазы «С» разрушены два изолятора, следы перекрытия провода ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) на траверсу. 3.4.9.1, Излишняя работа ускорения 3 зоны дистанционной защиты на ПС 110 Кизляр-1 4.12, Нарушение электрической изоляции.- перекрытие с провода на траверсу в момент разрушения изолятора фазы "С" на опоре №135 ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие с провода на траверсу в момент разрушения изолятора фазы "С" на опоре №135 на ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147). | 1. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалинская (Л-147) с дефектовкой изолирующих подвесок. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А 2. Обратиться в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго с письмом о проведении противоаварийной проверке РЗА ПС 110 кВ Кизляр-1 и информировании о ее результатах. Ответственное лицо: Главный инженер АО "Чеченэнерго" Цуев И.Р.
38 | Чеченэнерго | 2021-04-19 12 ч. 32 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №25 2021-04-19 12 ч. 42 м. РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №25 следы перекрытия изолятора 10кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
39 | Чеченэнерго | 19.04.2021, 13-43 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 19.04.2021 в 13-44 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
40 | Чеченэнерго | 19.04.2021, 15-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. 19.04.2021 в 15-11 при РПВ успешном Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57. на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
41 | Чеченэнерго | 20.04.2021., 16 часов 32 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110кВ "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 РПВ успешно. 20.04.2021., 16 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 110кВ "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №5 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, На опоре №5 Ф-1 ПС "Курчалой-110" следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №5 Ф-1 ПС "Курчалой-110" следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
42 | Чеченэнерго | 21.04.2021, 07-28 действием ТО отключился фидер Ф-15 п/с 110 кВ Южная. 21.04.2021 в 07-30 при РПВ успешном Ф-15 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №62 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №62. на Ф-15 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-15 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
43 | Чеченэнерго | 21.04.2021 в 10:55 на ПС 110 кВ №84 при производстве оперативных переключений по выводу в ремонт 2-СШ-110 при выполнении п. 23 «На панели №5 КУ ШСВ-110 перевести в положение «Отключено» отключился В-185 излишним действием 3 зоны ДЗ, АПВ неуспешно, без признаков КЗ. На ПС 110 кВ Наурская отключений не было, устройства РЗА не работали. Последствий для потребителей не было. В 11:08 на ПС 110 кВ №84 включен В-185 (замкнут транзит по ВЛ 110 кВ Наурская - №84). | При производстве переключений на панели РПР Л-185, из-за повреждения катушки напряжения в реле РЭП-15 на панели автоматики В-185, не перевелись цепи напряжения ТН. | Произвести проверку панели автоматики Л-185 на ПС №84 Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
44 | Чеченэнерго | 22.04.2021г в 07:55ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен на обрыв провода ф-«В» и «С» в пролете опор №22-23. 22.04.2021г в 09:43ч. после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-«В» и «С» в пролете опор №22-23 в результате старения провода при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода ф-«В» и «С» в пролете опор №22-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-«В» и «С» в пролете опор №22-23 на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные причины. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
45 | Чеченэнерго | 22.04.2021 г. в 19-36 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-3 ПС Горец обнаружен поврежденный изолятор Ф-(В) на ТП 3/9. 22.04.2021 г. в 19-56 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден изолятор Ф-(В) на ТП 3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор Ф-(В) на ТП 3-9. на КТП 3-9/63кВ ПС "Горец", КТП 3-9/63кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
46 | Чеченэнерго | 22.04.2021 г. в 20-22 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. 22.04.2021 г. в 20-25 при РПВ Ф-5 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33. на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
47 | Чеченэнерго | 23.04.2021 в 03:22 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 23.04.2021 в 03:24 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 114 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 114 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 114 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 114 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
48 | Чеченэнерго | 23.04.2021, 06-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 23.04.2021 в 06-50 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Отключен потребительский КТП-№830. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
49 | Чеченэнерго | 23.04.2021 в 7-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Калиновская. Отключенные потребители 3585 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВТ. При обходе осмотре обнаружен Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 фаза «А» с касанием фазы «В». МТЗ 23.04.2021. в 8-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС Калиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете № 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Калиновская", Пролет 017 - 018 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Калиновская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
50 | Чеченэнерго | 23.04.2021., 10 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-1 от ПС 110 кВ "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 Обрыв шлейфа ТП-1-17/25 фаза «В» с касанием фаз «А» и «С». 23.04.2021., 11 часов 58 минут после устранения дефекта Ф-1 от ПС 110 кВ "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре №56 ТП 1-17/25 Старение провода на опоре №56 в результате длительной эксплуатации Ф-1 ПС "Курчалой-110". 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №56 ТП1-17/25 Ф-1 ПС "Курчалой-110". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №56 ТП1-17/25 Ф-1 ПС "Курчалой-110". на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
51 | Чеченэнерго | 2021-04-23 12 ч. 16 м. действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Самашки. 2021-04-23 12 ч. 20 м. при РПВ Ф-8 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №20 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре №20 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки, Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
52 | Чеченэнерго | 23.04.2021., 23 часов 13 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен грязные изоляторы на опоре №10. 23.04.2021., 23 часов 20 минут при РПВ Ф-9 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №10 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-9 ПС "Курчалой-110" 4.17, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов Ф-9 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов Ф-9 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
53 | Чеченэнерго | 23.04.2021., 23 часов 13 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 грязные изоляторы на опоре №15. 23.04.2021., 23 часов 20 минут при РПВ Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №15 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-25 ПС "Курчалой-110" 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха Ф-25 ПС "Курчалой-110". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха Ф-25 ПС "Курчалой-110". на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
54 | Чеченэнерго | 25.04.2021 в 11:38 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) действием: на ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищерская 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.10, На опоре №314 следы перекрытия на проводе Ф-В в результате воздействия птиц. 4.17, На опоре № 314 перекрытие на проводе Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 314 перекрытие на проводе Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122) с отпайками, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
55 | Чеченэнерго | 25.04.2021 в 19:10 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками на ПС 330 кВ Грозный действием ДФЗ, АПВ не работало по причине неисправности УРЗА на ПС 330кВ Грозный, на Грозненской ТЭС действием ТО, АПВ КС не было. Обесточилась 2СШ-110 ПС 110 кВ Город и 2СШ-110 ПС 110 кВ Южная, Рн=8 МВт, численность населения - 24352 человека, частично город Грозный. На ПС 110 кВ Город АВР 10 кВ не работал (потребители отсутствуют), на ПС 110 кВ Южная АВР 10 кВ не смонтирован. В 19:26 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками с ПС 330 кВ Грозный успешно, запитаны все потребители. В 19:39 на Грозненской ТЭС ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками замкнута в транзит. В 19:46 изменён режим АПВ, на ПС 330 кВ Грозный АПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками переведено в режим КС, на Грозненской ТЭС АПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками переведено в режим КНС. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Грозный 2 цепь на опорах № 45, 47. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опорах № 46, 47. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опорах № 46, 47 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опорах № 46, 47 на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Грозный 2 цепь | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Грозный 2 цепь, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
56 | Чеченэнерго | 2021-04-26 09 ч. 16 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №30. 2021-04-26 09 ч. 20 м. РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №30 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
57 | Чеченэнерго | 26.04.2021 в 20-08 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 7/18. 26.04.2021 в 21-03 после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-7 ПС 110 кВ Южная в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 7/18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников ф-"В" "С" на ТП 7/18 на Ф-7 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
58 | Чеченэнерго | 26.04.2021 в 20-08 действием МТЗ отключился Ф-15 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-35 обнаружен обрыв провода Ф-"А" с касанием ф-"С" в пролете опор №116-117. 26.04.2021 в 21-03 после устранения дефекта Ф-15 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сильный ветер (свыше 30 м/с) превышающей проектные значения. 4.13, Обрыв провода Ф-"А" с касанием ф-"С" в пролете опор №116-117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-"А" с касанием ф-"С" в пролете опор №116-117 на Ф-15 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
59 | Чеченэнерго | схлест проводов в пролете опор №22-23. 26.04.2021 в 20-12 действием МТЗ отключился Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-35 схлест проводов в пролете опор №22-23. 26.04.2021 в 20-53 после устранения дефекта Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сильный ветер (свыше 30 м/с) превышающей проектные значения. 4.12, схлест проводов в пролете опор №22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №22-23. на Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
60 | Чеченэнерго | 26.04.2021 в 22-23 действием МТЗ отключился Ф-15 п/с 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен повреждение изоляторов ф-«В» «С» на ТП 15/24. 26.04.2021 в 23-15 после устранения дефекта Ф-15 п/с 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сильный ветер (свыше 30 м/с) превышающей проектные значения. 4.13, Повреждение изоляторов ф-«В» «С» на ТП 15/24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов ф-«В» «С» на ТП 15/24. на Ф-15 п/с 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 п/с 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
61 | Чеченэнерго | 2021-04-27 00 ч. 24 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская 2021-04-27 00 ч. 27 м. при РПВ -1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №24 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №24 на опоре №24 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
62 | Чеченэнерго | 27.04.2021 г. в 02-17 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. 27.04.2021 г. в 02-20 при РПВ Ф-6 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 78 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 78. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная", Опора 078 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
63 | Чеченэнерго | 27.04.2021., 07 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 35 кВ "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обрыв провода ф-«А» и «В» в пролете опор 14-15. 27.04.2021., 08 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС 35 кВ "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-25 ПС 110кВ "Курчалой". 4.13, Обрыв провода между пролетом 14-15 Ф-25 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между пролетом 14-15 Ф-25 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Пролет 014 - 015 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
64 | Чеченэнерго | 2021-04-27 07 ч. 22 м действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-3/16 фаза «А» с касанием фаз «В» и «С». 2021-04-27 08 ч. 50 м после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-3/16 фаза «А» с касанием фаз «В» и «С» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП 3-13/160кВ ПС "Шали", ТП 3-13/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-3 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
65 | Чеченэнерго | 28.04.2021 г. в 10-57 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 28.04.2021 г. в 11-00 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №51 перекрытие изоляции (фаза - В) по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
66 | Чеченэнерго | 06.04.2021 в 06:50 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опорах № 78 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» и «С» на опоре № 78. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» и «С» на опоре № 78. по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» и «С» на опоре № 78 на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
67 | Чеченэнерго | 28.04.2021, 23-54 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Горская-4. 28.04.2021, 23-56 при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Горская-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре № 18 на ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Горская-4, Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35кВ Горская-4, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
68 | Чеченэнерго | 29.04.2021 г. в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 29.04.2021 г. в 07-42 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
69 | Чеченэнерго | 29.04.2021 г. в 07-52 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 29.04.2021 г. в 07-55 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
70 | Чеченэнерго | 30.04.2021, 03-26 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Консервная". 30.04.2021 в 03-29 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-15 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
71 | Чеченэнерго | 01.05.2021 в 15-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №35. 01.05.2021 в 15-40 при РПВ Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-2 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
72 | Чеченэнерго | 02.05.2021 г. в 07-45 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-6 ПС Урус-Мартан обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 6/13. 02.05.2021 г. в 09-23 после устранения дефекта Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 6/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 6/13. на КТП 6-13/400кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 6-13/400кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
73 | Чеченэнерго | 02.05.2021, 16-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Северная. 02.05.2021 в 16-33 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-19 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
74 | Чеченэнерго | 03.05.2021, 05-48 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. 03.05.2021 в 05-50 при РПВ успешном Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52. на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
75 | Чеченэнерго | 04.05.2021 в 17-50 действием МТЗ отключился Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская". Отключенные потребители 5449 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-35 обнаружен обрыв провода фаза «А» 6 кВ между опорами № 1-2. 04.05.2021 в 19-35 после устранения дефекта Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Причина Обрыв провода фаза «А» 6 кВ между опорами № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина Обрыв провода фаза «А» 6 кВ между опорами № 1-2. на Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
76 | Чеченэнерго | 05.05.2021, 12-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС 35 кВ "Тепличная". 05.05.2021 в 12-03 при РПВ успешном Ф-4 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №36. на Ф-4 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
77 | Чеченэнерго | 05.05.2021, 13-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-5 ПС "ГРП-110" . 05.05.2021 в 13-01 при РПВ успешном Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-5 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
78 | Чеченэнерго | 06.05.2021 г. в 06-25 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода в пролете опор 78-79. 06.05.2021 г. в 08-09 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 78-79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 78-79. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
79 | Чеченэнерго | 06.05.2021 в 10-27 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7710 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 06.05.2021 в 10-29 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-22 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф- 22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
80 | Чеченэнерго | 06.05.2021 г. 13 ч. 45 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 06.05.2021 г. 13 ч. 49 м. при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 026 | 06.05.2021 г. 13 ч. 45 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 06.05.2021 г. 13 ч. 49 м. при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
81 | Чеченэнерго | 06.05.2021 в 14-09 действием МТЗ отключился Ф-18 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 972 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №20. 06.05.2021 в 14-11 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-18 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
82 | Чеченэнерго | 06.05.2021 в 14-09 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена грязные изоляторы на опоре №71. 06.05.2021 в 14-11 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №71 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф- ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
83 | Чеченэнерго | 06.05.2021 г. 22 ч. 54 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 06.05.2021 г. 22 ч. 54 м. при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 43-44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43-44 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 052; Грязные изоляторы на опоре № 43-44 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 043 | 06.05.2021 г. 22 ч. 54 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 06.05.2021 г. 22 ч. 54 м. при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
84 | Чеченэнерго | 06.05.2021 в 23-23 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9845 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №124. 06.05.2021 в 23-25 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №124 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №124. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
85 | Чеченэнерго | выясняется МТЗ 07.05.2021 в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф- 6 дефектов не обнаружено. 07.05.2021 в 08-24 Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие на ЭУ птиц | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
86 | Чеченэнерго | Обрыв шлейфа на ТП-Мегафон. МТЗ. 08.05.2021в10-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено обрыв шлейфа на потребительском ТП-Мегафон. 08.05.2021 в11-45 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, обрыв шлейфа на потребительском ТП-Мегафон. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
87 | Чеченэнерго | 09.05.2021., 19 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 обрыв провода 10 кВ в пролете опор 19-20. 09.05.2021., 20 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-1 ПС "Курчалой-110". 4.13, Обрыв провода между пролетом 19-20 Ф-1 ПС "Курчалой-110". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между пролетом 19-20 Ф-1 ПС "Курчалой-110". на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Пролет 138-019 - 138-020 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
88 | Чеченэнерго | 09.05.2021 г. 19 ч. 00 м. действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф- 25 обнаружен обрыв провода в пролете опор 27-28. 09.05.2021 г. 20 ч. 30 м. после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 27-28, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 27-28, в результате старения при длительной эксплуатации. на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 027; Обрыв провода в пролете опор 27-28, в результате старения при длительной эксплуатации. на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 028 | Обрыв провода в пролете опор 27-28, в результате старения при длительной эксплуатации. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
89 | Чеченэнерго | Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 МТЗ 09.05.2021 г. в 19-00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Серноводское. При обходе осмотре Ф- 4 ПС Серноводское обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 .09.05.2021 г. в 19-55 после устранения дефекта Ф-4 ПССерноводское введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22. на ф-4 П/С Серновдское | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Серноводское, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
90 | Чеченэнерго | 09.05.2021, 20-00 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС 35 кВ Знаменская. При обходе осмотре Ф-13 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №4 на ТП-13/16. 09.05.2021, 20-45 после устранения дефекта Ф-13 ПС 35 кВ Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-13/16. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа ТП-13/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ТП-13/16. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 13-16/100 ПС Знаменская, Опора 004 | Произвести обход-осмотр Ф-13 ПС 35 кВ Знаменская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
91 | Чеченэнерго | 09.05.2021г в 20:56ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9470 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13. 09.05.2021г в 22:20ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 012 - 013 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
92 | Чеченэнерго | 09.05.2021 в 22-25 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода 6 кВ в пролете опор 37-38. 09.05.2021 в 23-35 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ фазы "А" в пролете опор 37-38 в результате старения при длительном эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 37-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 37-38 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
93 | Чеченэнерго | 09.05.2021., 23 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 15-16. 10.05.2021., 01 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 4.13, Обрыв провода между пролетом 15-16 Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между пролетом 15-16 Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 153-015 153- 016 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
94 | Чеченэнерго | 11.05.2021 г. в 07-42 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-19 ПС Горец обнаружен разбитый изолятор на ТП 19-50. 11.05.2021 г. в 09-12 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обнаружен разбитый изолятор на ТП 19-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен разбитый изолятор на ТП 19-50. на КТП 19-50/160 кВ ПС "Горец", КТП 19-50/160 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
95 | Чеченэнерго | 11.05.2021 в 14-26 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №29. 11.05.2021 в 14-29 Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №29 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №29. на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
96 | Чеченэнерго | обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опоры №47-48 МТЗ 11.05.2021 в 15-32 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен обрыв провода в пролете опоры №47-48. 11.05.2021 в 16-40 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительного эксплуатирования. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-14 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
97 | Чеченэнерго | 13.05.2021, 21-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 от ПС 110 кВ Северная. 13.05.2021 в 21-57 при РПВ успешном Ф-27 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на Ф-27 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
98 | Чеченэнерго | Поврежден проходной изолятор на ТП 1/17 14.05.2021 в 15-56 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 7452 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-35 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 1/17. 14.05.2021 в 17-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден проходной изолятор на ТП 1/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 1/17 на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
99 | Чеченэнерго | 17.02.2019., 07 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен пробита изолятор на опоре №139-7. 17.02.2019 в 09-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт . 4.13, Пробита изолятор на опоре №139-7 Ф-4 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита изолятор на опоре №139-7 Ф-4 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 139-007 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
100 | Чеченэнерго | 15.05.2021 в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружен обрыв шлейфа на фазе"В" на ТП 20-17/250 15.05.2021 в 17-20 после устранения дефекта Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на фазе"В" на ТП 20-17/250 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на фазе"В" на ТП 20-17/250 на КТП 20-17/250 кВ ПС "Гудермес-Сити", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
101 | Чеченэнерго | 16.05.2021 в 16-20 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-35 обнаружена поврежденная головная муфта. 16.05.2021 в 18-18 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-27 ПС 110 кВ Северная в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждения головной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения головной муфты. на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
102 | Чеченэнерго | 16.05.2021 г. в 20-10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-19 ПС Горец обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора №78. 16.05.2021 г. в 19-50 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора №78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора №78. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 078 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
103 | Чеченэнерго | 17.05.2021, 08-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-13 ПС 35 кВ № 56. 17.05.2021 в 08-30 при РПВ успешном Ф-13 ПС 35 кВ № 56 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 37. на Ф-13 ПС 35 кВ № 56 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС 35 кВ № 56, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
104 | Чеченэнерго | 17.05.2021, 22-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная. 17.05.2021 в 22-52 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61. на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
105 | Чеченэнерго | 2021-05-18 19 ч. 21 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Обрыв провода в пролете опор № 88-89 «В» фаза . 2021-05-18 20 ч. 26 м. после устранение дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 88-89 «В» фаза в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Пролет 088 - 089 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-9 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
106 | Чеченэнерго | 19.05.2021., 15-20 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Самашки . 19.05.2021., 15-22 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
107 | Чеченэнерго | 19.05.2021, 23-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная. 19.05.2021 в 23-23 при РПВ успешном Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
108 | Чеченэнерго | 20.05.2021 г. в 08-55 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Предгорная. 20.05.2021 г. в 08-59 при РПВ Ф-4 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 25 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 25. на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС"Предгорная", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
109 | Чеченэнерго | 20.05.2021 г. 11 ч. 00 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №59. 20.05.2021 г. 14 ч. 40 м. после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 57-58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 57-58 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 057 | Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 57-58 Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
110 | Чеченэнерго | 20.05.2021 г. 11 ч. 48 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Курчалой-110". 20.05.2021 г. 11 ч. 50 м. при РПВ Ф-1 ПС "Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №86 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №86 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 086 | 20.05.2021 г. 11 ч. 48 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Курчалой-110". 20.05.2021 г. 11 ч. 50 м. при РПВ Ф-1 ПС "Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
111 | Чеченэнерго | 21.05.2021 в 04:03 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ Л-125. На ПС 330 кВ Грозный 4, 5 ст. ТЗНП. На ПС Аргунская ТЭЦ 2-ой комплект защиты. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Осмотром обнаружен наброс проволоки на траверсе оп. №38. Повреждения оборудования нет. Ремонт не требуется. | 3.4.8.4, Наброс проволоки на траверсу Ф- С на опоре №38. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ Л-125, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
112 | Чеченэнерго | 22.05.2021 в 02:06 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст ТЗНП, АПВ не успеш-ное, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, В 02:33 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Ищерская, отсутствует нагрузка по фазе "В" В 02:36 на ПС 110 кВ Ищерская отключен В-122. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) в зоне обслуживания Чеченэнерго - опора № 430 (9 км от ПС 110 кВ Ищёрская) обрыв шлейфа фазы "В". В 14-30 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) выведена в ремонт. 22.05.2021 в 18:00 на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) устранен обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 430, участок ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) от ПС 110 кВ Плиево до опоры №-128 остался в ремонте, по причине отсутствия разрешения водоканала Республики Ингушетии на кратковременное отключение ВЛ на время включения РЛ-122 (разъединитель в стволе линии). 22.05.2021 в 02:06 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ КС не работало, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, 1 зоны ДЗ, АПВ не успешное В 02:36 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Ищерская успешное. В 02:43 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Плиево. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне обслуживания Ингушэнерго: оп № 196, 21 км от ПС 110 кВ Плиево, обрыв гирлянды изоляторов ф. "В", провод земли не касается. В 15:16 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт, заявка до 16-00 22.05 В 17:27 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с от-пайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу, устранён обрыв гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре № 196. | 3.4.7.3, На опоре № 430 (9 км от ПС 110 кВ Ищёрская) обрыв шлейфа фазы "В" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, На опоре № 430 обрыв шлейфа фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 430 (9 км от ПС 110 кВ Ищёрская) обрыв шлейфа фазы "В" на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122) | Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А., Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
113 | Чеченэнерго | 22.05.2021 в 17:19 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская . 22.05.2021 в 17:22 при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №20 следы перекрытия изоляторов 6кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Петропавловская", Опора 020 | Произвести обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
114 | Чеченэнерго | 22.05.2021 г. в20-57 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Самашки. 22.05.2021 г. в 20-59 при РПВ Ф-4 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 7 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 7 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 007 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
115 | Чеченэнерго | 22.05.2021 в 21-12 действием МТЗ отключился Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен обрыв провода. 22.05.2021 в 22-03 после устранения дефекта Ф-28 от ПС 110 кВ Севернаявведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-28 от ПС 110 кВ Северная в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
116 | Чеченэнерго | 22.05.2021г в 22:32ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 3245 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода между опоры №301-302 ф-"А". 22.05.2021г. 23:40ч. после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило сильные ветры, что привело к обрыву провода ф- "А" между опорами №301-302. 3.4.7.4, Причиной отключения послужило сильные ветры, что привело к обрыву провода ф- "А" между опорами №301-302. 4.13, Обрыв провода между опорами № 301-302 ф- "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Пролет 301 - 302 | Произведен обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
117 | Чеченэнерго | 22.05.2021 в 22:48 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Правобережная. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор 114-115. 22.05.2021 в 23:35 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Правобережная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 114-115 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 114-115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 114-115 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Правобережная", Пролет 114 - 115 | Произвести обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Правобережная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
118 | Чеченэнерго | 23.05.2021 в21-42 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен загрязненный изолятор на опоре № 43 . 23.05.2021 в21-45 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы №43 на Ф-2 Пс Шатой | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
119 | Чеченэнерго | 24.05.2021., 07-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Гвардейская. При обходе-осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-4/5. 24.05.2021., 09-25 после устранения дефекта Ф-4 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-4/5. Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-4/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП-4/5. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-5/63 ПС Гвардейская, Пролет 001 - 002 | Произвести обход-осмотр Ф-4 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
120 | Чеченэнерго | 24.05.2021 в 12-18 действием МТЗ отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 1700 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен поврежденный головной кабель 24.05.2021 в 14-25 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден головной кабель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель. на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
121 | Чеченэнерго | 24.05.2021 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «А и Б» опора №-43-44. 24.05.2021 в 19-10 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-6 от ПС 110 кВХолодильник в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «А и Б» опора №-43-44.Ф-6 от ПС 110 кВХолодильник Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «А и Б» опора №-43-44. на Ф-6 от ПС 110 кВХолодильник | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 110 кВХолодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
122 | Чеченэнерго | 24.05.2021, 17-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110кВ Южная. 24.05.2021 в 17-20 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-22 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
123 | Чеченэнерго | 24.05.2021 в 20-45 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1 581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №46. 24.05.2021 в 21-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 26 обрыв шлейфа фазе А 4.13, Обрыв на шлейфа на опоре № 26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре № 26 на Ф-1 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
124 | Чеченэнерго | 2021-05-25 07 ч. 45 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 фаза «А». 2021-05-25 09 ч. 30 м. после устранения дефекта Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, в результате длительной эксплуатации Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 фаза «А». 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Пролет 042 - 043 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
125 | Чеченэнерго | 2021-05-25 12 ч. 50 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен Повреждение проходных изолятор фаза "А" и "В" ТП 9/67. 2021-05-25 13 ч. 15 м. после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изолятор фаза "А" и "В" ТП 9/67. в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изолятор фаза "А" и "В" ТП 9/67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на КТП 9-67/160 кВ ПС "Шали", ТП 9-67/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
126 | Чеченэнерго | 25.05.2021 г. в13-20 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Ачхой - Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 ПС Ачхой-Мартан обнаружен Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 52-53. 25.05.2021г. в14-40 после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 52-53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 52-53. на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Пролет 052 - 053 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
127 | Чеченэнерго | 25.05.2021, 13-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС "ГРП-110" . 25.05.2021 в 14-00 при РПВ успешном Ф-6 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.13, Грязные изоляторы на опоре № 35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 35. на Ф-6 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "ГРП-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
128 | Чеченэнерго | 25.05.2021 г. в 14-09 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 25.05.2021 г. в 14-12 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
129 | Чеченэнерго | 25.05.2021 в 15-40 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 9845 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №75. 25.05.2021 в 15-45 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №75 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №75. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
130 | Чеченэнерго | 25.05.2021 г. 16 ч. 35 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 25.05.2021 г. 16 ч. 44 м. при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение в результате длительной эксплуатации. на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 053 | Старение в результате длительной эксплуатации. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
131 | Чеченэнерго | 25.05.2021 в 17-22 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "ГРП-110" . Отключенные потребители 3800 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода в пролете опор 27-28. 25.05.2021 в 19-10 после устранения дефекта Ф-6 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-6 ПС "ГРП-110" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 27-28. на Ф-6 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "ГРП-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
132 | Чеченэнерго | 25.05.2021 в 19-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ безуспешно. Отключенные потребители 8275 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена обрыв провода между опорами №29-30. 25.05.2021 в 20-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода между опорами №29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами №29-30. на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Пролет 029 - 030 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
133 | Чеченэнерго | 25.05.2021 в 21-25 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ безуспешно. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена обрыв шлейфа на ТП 23-47. 25.05..2021 в 23-00 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 23-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 23-47. на КТП 23-47/250 кВ ПС "Гудермес-Сити", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
134 | Чеченэнерго | 25.05.2021 г. 21 ч. 27 м. действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес-Сити. 25.05.2021 г. 21 ч. 30 м. при РПВ Ф-17 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №190 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №190 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 190 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
135 | Чеченэнерго | 2021-05-25 22 ч. 00 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 2 895 чел. Отключенная нагрузка 0.8 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен на опоре № 31 следы перекрытия изоляторов 10 кВ 2021-05-25 22 ч. 05 м. при РПВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
136 | Чеченэнерго | 25.05.2021 в 23-10 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 33-34. 26.05.2021 в 01-10 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-15 ПС 110 кВ Северная в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 33-34 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
137 | Чеченэнерго | 25.05.2021 г. в 23-50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 8 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода пролете опор № 57-58. 26-05-2021г. в 02-10 после устранения дефекта Ф-8 ПСКатар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода пролете опор № 57-58 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода пролете опор № 57-58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода пролете опор № 57-58 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Пролет 057 - 058 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
138 | Чеченэнерго | 26.05.2021 г. 02 ч. 55 м. действием МТЗ отключился Ф-6 п/с Катар-Юрт. 26.05.2021 г. 03 ч. 00 м. при РПВ Ф-6 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №18 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, На опоре №18 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №18 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
139 | Чеченэнерго | 26.05.2021, 06-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 26.05.2021 в 07-00 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №49 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 49. на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
140 | Чеченэнерго | 26.05.2021, 06-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. 26.05.2021 в 07-00 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 37. на Ф-32 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
141 | Чеченэнерго | 26.05.2021, 07-27 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 26.05.2021 в 07-30 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
142 | Чеченэнерго | 2021-05-26 07 ч. 30 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 1 669 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №30. 2021-05-26 07 ч. 35 м. РПВ успешно. Ф-3 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №30 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сержень-Юрт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
143 | Чеченэнерго | 2021-05-26 07 ч. 30 м. действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 2895 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Пробитый проходной изолятор на ТП 1/23. фаза "В" "С". 2021-05-26 09 ч. 16 м. после устранения дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробитый проходной изолятор на ТП 1/23. фаза "В" "С". в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробитый проходной изолятор на ТП 1/23. фаза "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробитый проходной изолятор на КТП 1-23/250 кВ ПС "Шали", ТП 1-23/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
144 | Чеченэнерго | 2021-05-26 07 ч. 30 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 3 117 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Обрыв провода в пролете опор № 96-97 фаза "В". 2021-05-26 09 ч. 07 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 96-97 фаза "В". в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 96-97 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Сержень-Юрт, Пролет 096 - 097 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
145 | Чеченэнерго | 26.05.2021 в 9-34 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Николаевская. Отключенные потребители 112 чел Отключенная нагрузка 0,1 МВТ. При обходе осмотре обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 1/5 фаза «В» касанием фазы «С». МТЗ 26.05.2021 в 11-06 после устранения дефекта Ф-1 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 1-5 фазы "В" с касанием "фазы С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КТП 1-5/40 ПС "Николаевская", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
146 | Чеченэнерго | 26.05.2021., 09-35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Гвардейская. При обходе-осмотре Ф-4 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 4/8. 26.05.2021., 11-08 после устранения дефекта Ф-4 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, пробит проходной изолятор на ТП 4/8 Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, пробит проходной изолятор на ТП 4/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит проходной изолятор на ТП 4/8 на ТП 4/8 ПС Гвардейская, проходной изолятор | Произвести обход-осмотр Ф-4 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
147 | Чеченэнерго | 26.05.2021 в 09-57 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 2 561 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 6 кВ в пролете опор 28-29. 26.05.2021 в 11-04 Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 6 кВ в пролете опор 28-29 в результате старения при длительном эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 28-29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 28-29 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Пролет 028 - 029 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
148 | Чеченэнерго | 26.05.2021 в 19-25 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур РПВ успешно. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена проходной изолятор на ТП 1-9. 26.05.2021 в 20-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Проходной изолятор на ТП 1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проходной изолятор на ТП 1-9. на 1-9/250, Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
149 | Чеченэнерго | 27.05.2021 в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторе на опоре №70. 27.05.2021 в 07-43 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
150 | Чеченэнерго | 27.05.2021, 11-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 27.05.2021 в 11-37 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
151 | Чеченэнерго | 27.05.2021, 11-44 действием МТЗ отключился фидер Ф-24 ПС 110 кВ Северная. 27.05.2021 в 11-50 при РПВ успешном Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №49 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 49. на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
152 | Чеченэнерго | 27.05.2021 г. 21 ч. 39 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 27.05.2021 г. 21 ч. 40 м. при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №73 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 073 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
153 | Чеченэнерго | 27.05.2021 г. 22 ч. 25 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Бачи-Юрт. 27.05.2021 г. 22 ч. 27 м. при РПВ Ф-4 ПС Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 093 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
154 | Чеченэнерго | 28.05.2021 в 11-25 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода на опоре № 185-186. 28.05.2021 в 12-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Между опорами № 185-186 обрыв провода на фазе "Б" 4.13, Обрыв провода на фазе "Б" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза "Б" между опорами №185-186 на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
155 | Чеченэнерго | 28.05.2021 15:40 действием МТЗ отключился МВ-10 кВ КРУН- 2/1 от Ф-2 ПС Шали. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. Отключенные потребители 7200 чел. При осмотре обнаружено разрегулировка привода выключателя МВ-10 кВ. 28.05.2021 в 17:45 после устранения дефекта МВ-10 кВ КРУН- 2/1 от Ф-2 ПС Шали введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрегулировка привода выключателя МВ-10 кВ КРУН- 2/1 от Ф-2 ПС Шали в результате длительной эксплуатации. 4.2, Разрегулировка привода выключателя МВ-10 кВ КРУН- 2/1 от Ф-2 ПС Шали Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода выключателя МВ-10 кВ КРУН- 2/1 от Ф-2 ПС Шали на МВ-10 кВ КРУН- 2/1 от Ф-2 | Произвести ревизию МВ-10 кВ КРУН- 2/1 от Ф-2 ПС Шали Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
156 | Чеченэнерго | 28.05.2021 в 16:35 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур 2ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на опоре № 36. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 36 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 36 на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
157 | Чеченэнерго | 29.05.2021 г. в 17-21 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Алхазурово. 29.05.2021 г. в 17-23 при РПВ Ф-7 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 23 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 23. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
158 | Чеченэнерго | 29.05.2021 в 19-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт РПВ успешно. Отключенные потребители 4589 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена грязные изоляторы на опоре №47. 29.05.2021 в 19-35 Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №47 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №47. на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 047 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
159 | Чеченэнерго | 30.05.2021 в 13-30 действием ТО отключился Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен пробитые проходные изоляторы на ТП 9/15 фаза «В» и «С» 02.06.2021 в 14-50 после устранения дефекта Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробиты проходные изоляторы на ТП 9/15 фаза «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробиты проходные изоляторы на ТП 9/15 фаза «В» и «С» на Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
160 | Чеченэнерго | 31.05.2021 г. в 14-07 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Предгорная. 31.05.2021 г. в 14-10 при РПВ Ф-4 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
161 | Чеченэнерго | 01.06.2021 в 04:00 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево на ПС 110 кВ Плиево действием ДЗЛ, АПВ успешно; на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции. Перепады температуры окружающего воздуха привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 10, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде Ф- "С". 4.12, Нарушение электрической изоляции на опоре № 10 (разбит один изолятор в гирлянде Ф-С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 10 разбит один изолятор в гирлянде Ф-С. на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Плиево | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Плиево, устранить выявленные дефекты. Включить в план работ по техническому обслуживанию ВЛ. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
162 | Чеченэнерго | повреждена кабельная муфта на опоре №-1. 01.06.2021 в 13-45 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружен поврежденная кабельная муфта на опоре №1. 01.06.2021 в 01.06.2021 в 15-25 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации 4.13, Повреждена кабельная муфта на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена кабельная муфта на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
163 | Чеченэнерго | 02.06.2021 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен поврежден кабель 10 кВ между КТП 724 и КТП 620. 02.06.2021 в 08-53 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ между КТП 724 и КТП 620 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ между КТП 724 и КТП 620. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 10 кВ между КТП 724 и КТП 620. на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
164 | Чеченэнерго | 02.06.2021 г. в 22-21 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Катар-Юрт. 02.06.2021 г. в 22-26 при РПВ Ф-9 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 11 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 11 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
165 | Чеченэнерго | 03.06.2021., 07-29 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Братская. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №12. 03.06.2021., 07-59 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Братская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре №12. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре №12. на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Братская, Опора 012 | Произвести обход-осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Братская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
166 | Чеченэнерго | 04.06.2021 в 06-17 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 4 276чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Махкеты обнаружено обрыв проводов фаз "В и С" в пролете опор №86-87. 04.06.2021 в 08-15 после устранения дефекта Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «В и С» пролете опор № 86-87. Износ оборудования. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «В и С» пролете опор № 86-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «В и С» в пролете опор № 86-87. на ВЛ 10кВ Ф-5 п/с Махкеты, Пролет 086 - 087 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Махкеты. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
167 | Чеченэнерго | 04.06.2021 г. 09 ч. 25 м действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф-6 ПС Катар-Юрт обнаружен на ТП-6/21 повреждены проходные изоляторы фаза А и В. 04.06.2021 г. 10 ч. 25 м после устранения дефекта Ф-6 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП-6/21 разрушены проходные изоляторы фаза "А и В" Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, На ТП-6/21 разрушены проходные изоляторы фаза "А и В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-6/21 разрушены проходные изоляторы фаза "А и В" на КТП 6-21/100 п/с Катар-Юрт, КТП 6-21/100 п/с Катар-Юрт/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
168 | Чеченэнерго | 04.06.2021 г. 10 ч. 39 м действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Катар-Юрт. 04.06.2021 г. 10 ч. 40 при РПВ Ф-9 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №15 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
169 | Чеченэнерго | 05.06.2021 в 9-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35кВ ПС Кирово. Отключенные потребители 8587 чел. отключенная нагрузка 1,8 МВТ. ПРи обходе осмотре обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 3/43. 05.06.2021 в 11-05 после устранения дефекта Ф-3 ПС Кирово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима МТЗ | 3.4.7.3, Разрушен изолятор на ТП 3/43 старение и износ оборудования 4.12, Разрушен изолятор на ТП 3/43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ТП 3/43 на КТП 3-22/250 ПС "Кирово", Разрядник РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
170 | Чеченэнерго | 05.06.2021, 13-46 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Южная. 05.06.2021 в 13-48 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-15 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
171 | Чеченэнерго | 05.06.2021 г. 14 ч. 20 м действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 3 ПС Ачхой-Мартан обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-«В» «С» на ТП 3/16. 05.06.2021 г. 15 ч. 58 после устранения дефекта Ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 50 в результате старения при длительной эксплуатации 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 50 на ТП 3/16 ПС Ачхой-Мартан | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
172 | Чеченэнерго | 05.06.2021 в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-17 от ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 2364 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв провода на спуске ЛР ТП 17/10. 05.06.2021 в 17-15 после устранения дефекта Ф-17 от ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода на спуске ЛР ТП 17/10. в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на спуске ЛР ТП 17/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на спуске ЛР ТП 17/10 на Ф-17 от ПС 110 кВ ГРП-110 | Произвести обход осмотр Ф-17 от ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
173 | Чеченэнерго | 05.06.2021, 15-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. 05.06.2021 в 15-27 при РПВ успешном Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
174 | Чеченэнерго | 05.06.2021 в 16-10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 05.06.2021 в 16-13 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №70 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
175 | Чеченэнерго | 05.06.2021 в 16-10 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. 05.06.2021 в 16-13 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №71 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
176 | Чеченэнерго | 05.06.2021 в 17-22 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен поврежденный проходной изолятор ф-«А» «В» на ТП 27/82. 05.06.2021 в 18-09 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Севернаявведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-«А» «В» на ТП 27/82 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов ф-«А» «В» на ТП 27/82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф-«А» «В» на ТП 27/82. на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
177 | Чеченэнерго | 05.06.2021 г. 18 ч. 33 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 05.06.2021 г. 18 ч. 35 м. при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
178 | Чеченэнерго | 05.06.2021 в 20:55 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор 27-28. 05.06.2021 в 22:32 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 27-28 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 27-28 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Петропавловская", Пролет 027 - 028 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
179 | Чеченэнерго | 06.06.2021 г. в 07-47 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-8 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода в пролете опор 8-9 фаза «А» «В». 06.06.2021 г. в 08-58 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 8-9 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 8-9 фаза «А» «В». на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан", Пролет 008 - 009 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
180 | Чеченэнерго | 06.06.2021 г. 17 ч. 29 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Катар-Юрт. 06.06.2021 г. 17 ч. 31 при РПВ Ф-2 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
181 | Чеченэнерго | 06.06.2021 г. в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор 19-20 фаза «В» «С». 06.06.2021 г. в 19-38 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 19-20 фаза «В» «С» . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 19-20 фаза «В» «С» . на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Пролет 019 - 020 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
182 | Чеченэнерго | 06.06.2021, 19-02 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 06.06.2021 в 19-05 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №32 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 32. на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
183 | Чеченэнерго | 06.06.2021 в 19-32 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. РПВ успешно. 06.06.2021 в 19-37 Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 32 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
184 | Чеченэнерго | 06.06.2021 в 19-45 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №35. 06.06.2021 в 19-48 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
185 | Чеченэнерго | 06.06.2021 в 20-18 при грозе и дожде действием МТЗ на ПС ГРП-110 отключались ВЛ 35кВ ГРП-110- Западная с отпайкой на ПС Черноречье (Л-497). Отключенная нагрузка 3 МВт. Отключенные потребители 14730 чел. При осмотре оборудования на ПС 110 кВ ГРП-110 обнаружен поврежденный ОПН-35 кВ фаза "С" на 1-СШ-35 кВ. 06.06.2021 в 21-58 все потребители запитаны по сети 35 кВ. 07.06.2021 в 09-04 после замены ОПН-35 кВ фаза "С" восстановлена нормальная схема. | 3.4.12.3, Из-за перенапряжения (предположительно от удара молнии) поврежден ОПН-35 кВ фаза "С" на 1-СШ-35 кВ. 4.14, Поврежден ОПН-35 кВ фаза "С" на 1-СШ-35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден ОПН-35 кВ фаза "С" на 1-СШ-35 кВ. на 1-СШ-35 кВ ПС 110 ГРП-110 | Провести испытание ОПН-35кВ на ПС ГРП-110 Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
186 | Чеченэнерго | 06.06.2021 в 22:25 по причине неполнофазного режима по неотложной заявке выведена ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94). Отключенная нагрузка 4.5.МВт. Отключенные потребители 24670 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор 79-80 фаза "В". 07.06.2021 в 06:50 после устранения обрыва Л-94 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 79-80 фаза "В" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 79-80 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 79-80 фаза "В" на ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
187 | Чеченэнерго | 07.06.2021 в 00:23 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. 07.06.2021 в 00:29 при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изоляторов 6кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 052 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
188 | Чеченэнерго | 07.06.2021 г. 07 ч. 23 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 9 ПС Катар-Юрт обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-«А» «В» на ТП 9/22. 07.06.2021 г. 08 ч. 17 после устранения дефекта Ф-9 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 9/22 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы на ТП 9/22 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 9/22 фаза «А» «В» на КТП 9-22/160 п/с Катар-Юрт, Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
189 | Чеченэнерго | 07.06.2021 г. в 07-25 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-6 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода в пролете опор №96-97. 07.06.2021 г. в 09-18 после устранения дефекта Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №96-97. на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Урус-Мартан", Пролет 071 - 072 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
190 | Чеченэнерго | 07.06.2021 в 07-58 действием МТЗ отключился Ф -21 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен повреждение проходных изоляторов на ТП 21/5 фаза «А» «В». 07.06.2021 в 11-09 после устранения дефекта Ф -21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов на ТП 21/5 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.12, повреждение проходных изоляторов на ТП 21/5 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов на ТП 21/5 фаза «А» «В» на ТП 21/5 Ф -21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф -21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
191 | Чеченэнерго | 07.06.2021 в 09-52 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-14/17. 07.06.2021 в 11-18 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор в результате длительного эксплуатирования. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП-14/47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на Ф-14 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
192 | Чеченэнерго | 07.06.2021, 12-26 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 35 кВ "Черноречье". 07.06.2021 в 12-28 при РПВ успешном Ф-15 ПС 35 кВ "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на Ф-15 ПС 35 кВ "Черноречье" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 35 кВ "Черноречье", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
193 | Чеченэнерго | 07.06.2021 в 18:34 при грозе и дожде отключались ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) и ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) действием на ПС 110 кВ Наурская 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая ТО, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. При осмотре ВЛ обнаружены свежие следы оплавления на грозостойке опоры №14 Л-173 от попадания грозового разряда. | 3.4.12.3, Перенапряжение в следствии от прямого удара молнии на опоре №14 ВЛ 110 кВ Наурская- Алпатово (Л-173). 4.12, Созданное удара молнии напряжение превысило импульсную прочность изоляции на опоре №14 ВЛ 110 кВ Наурская- Алпатово (Л-173). | Произвести внеочередной обход осмотр, измерение заземляющего устройства на опорах №10 - 20. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А., Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
194 | Чеченэнерго | 09.06.2021 в 6-10 тействием МТЗ отключился Ф-5 ПС Наурская. Отключенная нагрузка 0,2 МВТ. Отключенные потребители 65 чел. При обходе осмотре обнаружено отключены потребительские ТП "Мегафон" "Билайн". 09.06.2021 в 6-26 при повторном включении Ф-5 ПС Наурская введен в работу. восстановлена схема нормального режима | 3.4.9.3, отключено ТП На балансе потребителя "Мегафон" | произвести обход осмотр Ф-5 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
195 | Чеченэнерго | 09.06.2021, 06-16 действием ТО отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 09.06.2021 в 6-18 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 59. на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
196 | Чеченэнерго | 2021-06-09 10 ч. 55 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен на ТП-14/8 пробиты проходные изоляторы фаза (Б и С). 2021-06-09 11 ч. 45 м. после устранения дефекта ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробитый проходной изолятор на ТП 14/8. фаза "В" "С". в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробитый проходной изолятор на ТП 14/8. фаза "В" "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит проходной изолятор на КТП 14-8/250 кВ ПС "АТЭЦ", ТП 14-8/250 кВ ПС "АТЭЦ"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
197 | Чеченэнерго | 09.06.2021, 15-00 действием ТО отключился фидер Ф-9 от ПС 110 кВ Южная. 09.06.2021 в 15-02 при РПВ успешном Ф-9 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-9 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
198 | Чеченэнерго | 09.06.2021 в 15-38 действием ТО отключился Ф-23 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. Обрыв провода в пролете опор 42-43. 09.06.2021 в 17-20 после устранения дефекта Ф-23 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 42-43 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 42-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 42-43 на Ф-23 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-23 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
199 | Чеченэнерго | 2021-06-10 06 ч. 10 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 400 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен пробиты проходные изоляторы на ТП-2/67 фаза «Б и С». 2021-06-10 07 ч. 50 м. после устранение дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, пробиты проходные изоляторы на ТП-2/67 фаза «Б и С». в результате длительной эксплуатации 4.13, пробиты проходные изоляторы на ТП-2/67 фаза «Б и С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробиты проходные изоляторы на КТП 2-67/250 кВ ПС "Шали", ТП 2-67/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-2 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
200 | Чеченэнерго | 10.06.2021 в 09-29 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ неуспешно, на ПС Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ не работало (на ПС 330 кВ Грозный отключен В-125). Обесточены: ПС 110 кВ Курчалой, Аргунская ТЭЦ, Р=29 МВт, население182100 человек, быт,частично Курчалоевский, Гудермеский, Шалинский районы. Схемно режимные особенности: на ПС 330 кВ Грозный отключен В-125 (выводилась в ремонт ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) согласно заявки), На ПС 110 кВ Курчалой отключен В 110 Ойсунгур, включен ШСВ 110, Аргунская ТЭЦ отключен В-162 согласно заявки, нагрузка ПС 110 кВ АКХП запитана по ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес - Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). В 09-46 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) с ПС 330 кВ Грозный с отключенным В-142 на Аргунской ТЭЦ успешно. В 09-46 всем потребителям подано напряжение. При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП обнаружен обрыв провода ф "В" на опоре №46 в результате прострела неизвестными лицами. В 11-22 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП выведена в ремонт для устранения повреждения. В 14-52 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Обрыв провода ф "В" на опоре №46 в результате прострела неизвестными лицами 4.13, Обрыв провода ф "В" на опоре №46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "В" на опоре №46. на ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
201 | Чеченэнерго | 10.06.2021 г. в 13-26 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф- 3 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода в пролете опор 21-22 фаза «А» «В». 10.06.2021 г. в 15-10 после устранения дефекта Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 21-22 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 21-22 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 21-22 фаза «А» «В». на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан", Пролет 021 - 022 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
202 | Чеченэнерго | 11.06.2021, 07-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная. 11.06.2021 в 07-18 при РПВ успешном Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
203 | Чеченэнерго | 11.06.2021 в 13:26 отключилась ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) и ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110 кВ ГРП-110 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Плиево-Самашки (Л-102) на опоре №178. ВЛ-110 кВ Самашки-ГРП-110 (Л-103) на опоре №96. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 178 Л-102, № 96 Л-103 Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 178 Л-102, № 96 Л-103 на ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки-Плиево (Л-102/103) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки-Плиево (Л-102/103), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
204 | Чеченэнерго | 11.06.2021 в 18-45 действием МТЗ отключился Ф- 28 ПС110 кВ Северная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен обрыв провода в пролете опор №97-98. 07.06.2021 в 20-09 после устранения дефекта Ф- 28 ПС110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №97-98 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №97-98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №97-98 на Ф- 28 ПС110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф- 28 ПС110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
205 | Чеченэнерго | 11.06.2021, 21-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110кВ Восточная. 11.06.2021 в 21-42 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52. на Ф-22 ПС 110кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
206 | Чеченэнерго | 11.06.2021, 23-15 действием ТО отключился фидер Ф-12 ПС 110кВ Восточная. 11.06.2021 в 23-17 при РПВ успешном Ф-12 ПС 110кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №62 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №62. на Ф-12 ПС 110кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
207 | Чеченэнерго | 12.06.2021, 16-09 действием МТЗ отключился фидер Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная. 12.06.2021 в 16-12 при РПВ успешном Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
208 | Чеченэнерго | 13.06.2021 в 13:00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Наурская. Отключенные потребители 7629 чел. отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 ПС Наурская обнаружен разрушение изолятора на опоре № 34 фазы "Б". 13.06.2021 в 15-00 После устранения дефекта Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, разрушение изолятора на опоре № 34 фазы "Б" старение изоляции в результате длительной эксплуатации 4.12, разрушение изолятора на опоре № 34 фазы "Б" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре № 34 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Наурская", Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
209 | Чеченэнерго | 13.06.2021 в 18-05 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 6 345 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода на ТП-3/54. 13.06.2021 в 19-10 после устранения дефекта Ф-3 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода на ТП-3/54 в результате длительного эксплуатирования. 4.13, Обрыв провода на ТП-3/54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-3 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
210 | Чеченэнерго | 13.06.2021, 18-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110 . 13.06.2021 в 18-23 при РПВ успешном Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
211 | Чеченэнерго | 13.06.2021 в 22-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Алпатово. Отключенные потребители 5060 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВТ. При повторном включении Ф-2 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10кВ Ф-A по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре № 31 на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Алпатово", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
212 | Чеченэнерго | 14.06.2021, 23-08 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 от ПС 110 кВ Южная. 14.06.2021 в 23-10 при РПВ успешном Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на Ф-12 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
213 | Чеченэнерго | 15.06.2021, 12-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 15.06.2021 в 12-56 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Повреждение кабеля 10кВ сторонней организацией. 12:56 Потребители запитаны по резервной схеме | 3.4.8.1, Повреждение кабеля 10кВ сторонней организацией. 12:56 Потребители запитаны по резервной схеме | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
214 | Чеченэнерго | 15.06.2021 г. 16 ч. 16 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Самашки.15.06.2021 г. 16 ч. 18 при РПВ Ф-8 ПСамашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 17 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17 на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки, Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
215 | Чеченэнерго | 15.06.2021, 17-41 действием ТО отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Северная. 15.06.2021 в 17-46 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56. на Ф-15 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
216 | Чеченэнерго | 15.06.2021, 08-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 от ПС 110 кВ Южная. 15.06.2021 в 08-45 при РПВ успешном Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47. на Ф-12 от ПС 110 кВ Южна я | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
217 | Чеченэнерго | 16.06.2021 в 09-51 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №29. 16.06.2021 в 09-53 при РПВ Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №29 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-2 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
218 | Чеченэнерго | 16.06.2021 в 13-10 действием МТЗ отключился Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-28 поврежден головной кабель 10 кВ. 16.06.2021 в 14-55 после устранения дефекта Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден головной кабель 10 кВ Ф-28 от ПС 110 кВ Северная в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден головной кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден головной кабель 10 кВ на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
219 | Чеченэнерго | 16.06.2021, 16-08 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. 16.06.2021 в 16-12 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-32 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
220 | Чеченэнерго | 16.06.2021 в 16-46 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 2 766 чел. Отключенная нагрузка 0.5 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружены грязные изоляторы на опоре №28. 16.06.2021 в 16-48 Ф-16 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 28 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязные изоляторы на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №28. на ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ", Опора 028 | Произвести обход осмотр , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
221 | Чеченэнерго | 16.06.2021 в 19-02 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-15 повреждение на потребительском МТП 833. 16.06.2021 в 19-30 Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском МТП 833. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
222 | Чеченэнерго | 17.06.2021 в 08:01 отключались, работавшие в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148), ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Кизляр-1 действием ТО, АПВ успешное. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) на опорах № 47, 59. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 47, 59. ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146). Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 47, 59 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
223 | Чеченэнерго | 17.06.2021 в 14:00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Правобережная. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв проводов 10 кВ фазы «Б и С» в пролете опор № 62-63. 17.06.2021 в 15:30 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Правобережная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10 кВ фазы «Б и С» в пролете опор № 62-63 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов 10 кВ фазы «Б и С» в пролете опор № 62-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 10 кВ фазы «Б и С» в пролете опор № 62-63 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Правобережная", Пролет 062 - 063 | Произвести обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Правобережная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
224 | Чеченэнерго | 17.06.2021 в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 134 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №41. 06.11.2018 в 15-51 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №41 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф- 19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
225 | Чеченэнерго | 18.06.2021, 15-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная. 18.06.2021 в 15-42 при РПВ успешном Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57. на Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
226 | Чеченэнерго | 19.06.2021 в 11-10 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 8/27 фаза «А» «В» МТЗ. 19.06.2021 в 13-10, после устранения дефекта Ф-8 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит проходной изолятор на ТП 8/27 фаза «А» «В» 4.12, Разбит проходной изолятор на ТП 8/27 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор на ТП 8/27 фаза «А» «В» на 8-27, 160 | Произвести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф8 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
227 | Чеченэнерго | 19.06.2021 в 14-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 Пробит проходной изолятор на ТП 2/9 фаза "В" и "С". 19.06.2021 в 15-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 2/9 фаза "В" и "С". Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробит проходной изолятор на ТП 2/9 фаза "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 2/9 фаза "В" и "С". на Ф-2 ПС 35 кВ Электроприбор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
228 | Чеченэнерго | 19.06.2021, 15-39 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 19.06.2021 в 15-41 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №62 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 62. на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
229 | Чеченэнерго | 19.06.2021 г. 16 ч. 45 м. действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-25 обнаружен обрыв провода на опоре №174-175. 19.06.2021 г. 18 ч. 15 м. после устранения дефекта Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 174-175 Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 174-175 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 174-175 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Пролет 174 - 175 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС Курчалой 110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
230 | Чеченэнерго | 19.06.2021 в 17:00 отключалась ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало. Схемно отключалась ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177). Обесточены: ПС 110 Горячеисточнинская, ПС 110 Червленая и СШ2-110 ПС 110 кВ Терек-Тяговая, Роткл=8,0 МВт, население 36681, быт, частично Шелковской, Грозненский и Наурский районы, последствий для инфраструктуры РЖД не было В 17:08 РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) с ПС 110 кВ Терек-Тяговая успешно всем потребителям подано напряжение. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) на опорах № 171-172. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 171, 172 ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 171, 172 на ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
231 | Чеченэнерго | 19.06.2021 в 17-29 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 4757 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 пробит проходной изолятор на ТП 23/12. 19.06.2021 в 19-12 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 23/12 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробит проходной изолятор на ТП 23/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 23/12 на Ф-23 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
232 | Чеченэнерго | 19.06.2021 в 19-29 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №26. 06.11.2018 в 19-31 при РПВ Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-2 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
233 | Чеченэнерго | 19.06.2021 в 19-29 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружены грязные изоляторы на опоре №58. 19.06.2021 в 19-31 при РПВ Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №58 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-17 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
234 | Чеченэнерго | 19.06.2021 в 20-52 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 547 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №76. 06.11.2018 в 03-25 при РПВ Ф-3 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-3 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
235 | Чеченэнерго | 19.06.2021 в 20-55 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 4584 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «А и Б» опора №-43-44. 19.06.2021 в 22-20 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «А и Б» опора №-43-44 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «А и Б» опора №-43-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ фаза «А и Б» опора №-43-44 на Ф-24 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
236 | Чеченэнерго | 20.06.2021 г. 11 ч. 07 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35кВ Курчалой. 20.06.2021 г. 11 ч. 09 м. при РПВ Ф-2 ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
237 | Чеченэнерго | 21.06.2021 г. 02 ч. 42 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35кВ Курчалой. 21.06.2021 г. 02 ч. 45 м. при РПВ Ф-3 ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №34 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
238 | Чеченэнерго | 21.06.2021 в 03:00 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з. ДЗ, АПВ успешно. Схемно отключались ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162). | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами карьера) ВЛ 110 кВ Грозный- Цемзавод (Л-161) на опорах № 108, 109. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 108, 109 Следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного карьера. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах № 108, 109. на ВЛ 110 кВ Грозный- Цемзавод (Л-161) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный- Цемзавод (Л-161), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
239 | Чеченэнерго | 2021-06-21 04 ч. 55 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 5 195 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-«В» «С» на ТП 5/23. 2021-06-21 06 ч. 05 м. после устранения дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов ф-«В» «С» на ТП 5/23 в результате длительной эксплуатации. 4.13, повреждение проходных изоляторов ф-«В» «С» на ТП 5/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов на ТП 5-23/63 кВ ПС "Шали", ТП 5-23/63 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
240 | Чеченэнерго | 21.06.2021, 20-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Северная. 21.06.2021 в 20-52 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-9 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
241 | Чеченэнерго | 22.06.2021 в 05-45 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-9 на ТП-7/4 заменили проходные изоляторы фаза «Б и С». 22.06.2021 в 07-35 после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбиты проходные изоляторы фаза «В и С» на ТП-7/4 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбиты проходные изоляторы фаза «В и С» на ТП-7/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбиты проходные изоляторы фаза «В и С» на ТП-7/4. на Ф-7 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
242 | Чеченэнерго | 22.06.2021, 06-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова. 22.06.2021 в 06-20 при РПВ успешном Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57. на Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Висаитова, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
243 | Чеченэнерго | 22.06.2021 в 14-36 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 9614 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор 36-37 фаза «А» «В». 22.06.2021 в 16-19 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 36-37 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 36-37 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 36-37 фаза «А» «В» на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
244 | Чеченэнерго | 22.06.2021 в 19:31 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Петропавловская. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен повреждение проходного изолятора на ТП 5/17 фаза «В» «С». 22.06.2021 в 21:03 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 5/17 фаза «В» «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 5/17 фаза «В» «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 5/17 фаза «В» «С». на Ф-5 ПС 35 кВ Петропавловская, ТП 5/17 | Произвести обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
245 | Чеченэнерго | 23.06.2021 г. в 12-10 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. 29.04.2021 г. в 12-12 при РПВ Ф-16 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №37 следы перекрытия на изоляторах в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
246 | Чеченэнерго | 23.06.2021 в 13-15 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 4 992 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №44-45. 23.06.2021 в 13-45 после устранения дефекта Ф-17 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №44-45 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №44-45 на ВЛ 6кВ Ф-17 ПС "АТЭЦ", Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
247 | Чеченэнерго | 23.06.2021 в 14-56 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 7337 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-16 повреждение проходных изоляторов ф-«А» и «В» на ТП 16/22. 23.06.2021 в 16-30 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-«А» и «В» на ТП 16/22 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов ф-«А» и «В» на ТП 16/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов ф-«А» и «В» на ТП 16/22. на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
248 | Чеченэнерго | 22.06.2021, 16-02 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 22.06.2021 в 16-05 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №38 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 38. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
249 | Чеченэнерго | 23.06.2021, 16-44 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 23.06.2021 в 16-46 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №49 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 49. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
250 | Чеченэнерго | 23.06.2021, 16-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 от ПС 110 кВ Северная. 23.06.2021 в 16-53 при РПВ успешном Ф-9 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52. на Ф-9 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
251 | Чеченэнерго | 23.06.2021 в 17:44:00 на ПС 110 кВ Ищерская возникло повреждение ТТ-1 Л-171 на фазе «А», которое было ликвидировано действием: - 1 ступени ТЗНП в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2801) на ПС 110 кВ Ищерская; - 3 ступени ТЗНП в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) на ПС 110 кВ Наурская (излишнее действие, по цепи ОУ). Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) в ремонте, на ПС Гудермес-Тяговая отключен В-177. Через 1.4 с после начала КЗ на 1СШ-110 кВ возникает 2 фазное КЗ которое ликвидируется отключением присоединений 1 СШ-110 кВ (ШСВ-110, В-171, В-123, В-129, В-121) действием ДЗШ 1СШ-110, 2СШ-110 (ШЭ 2607 061) и происходит отказ АПВШ от Л-129 Схемно отключились ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточненская-Гудермес-Тяговая (Л-177), ВЛ-110 кВ Наурская - Алпатово (Л-174), ВЛ 110 кВ Ищерская - Тяговая-Алпатово (Л-172), ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская -Тяговая (Л-171). Обесточены: ПС 110 кВ Наурская, ПС 110 кВ Терек-Тяговая, ПС 110 кВ Червленная, ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая, ПС 110 кВ Горячеисточненская, ПС 110 кВ Алпатово, 1 сш-110 ПС 110 кВ Ищёрская (Т-1 16 МВА 110/35/6 - АВР-35, АВР-6 не смонтирован), последствий для инфраструктуры РЖД не было, Роткл=28 МВт, население 139118 человек, быт, Наурский, Надтеречный, частично Шелковской районы Чеченской Республики. В 18:16 при РПВ В-130 на ПС 110 кВ Наурская, возникает КЗ на ТТ-1 Л-171 на ПС 110 кВ Ищерская при этом происходит отказ 1 ступени ТЗНП в составе комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая. КЗ ликвидируется работой 2 ступени ТЗНП в составе комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) с неуспешным АПВ на ПС 110 кВ Ищерская (дальнее резервирование). ПС 110 кВ Алпатово без выключетелей 110 кВ. Схемно-режимные особенности: согласно заявок в ремонте ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185), на ПС Гудермес-Тяговая отключен В-177 с/з. Неправильно отработали: – 3 ступени ТЗНП в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) на ПС 110 кВ Наурская (излишнее действие, по цепи ОУ); –1 ступени ТЗНП в составе комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая. – Отказ АПВШ от Л-129. Результаты осмотра: на ПС 110 кВ Ищёрская поврежден ТТ-1 фаза "А" В-171 (повреждена изоляция ТТ, выброса масла и возгорания не было) В 18:45 на ПС 110 кВ Ищёрская разобрана схема В-171 разъединителями. На ПС 110 кВ Наурская включен В-173 - РПВ ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) успешно. Запитаны ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая, ПС 110 кВ Алпатово. В 19:06 на ПС 110 кВ Ищёрская включен В-129 - РПВ 1 сш-110 успешно. Всем потребителям подано напряжение. В 19:20 на ПС 110 кВ Ищёрская включены В-121, В-123, ШСВ-110. В 21:54 на ПС 110 кВ Ищёрская В-171 выведен в ремонт с переводом ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) ч/з ОВ-110. | 3.4.7.3, При проведении ТО не выявлено повреждение изоляции на ТТ ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) 3.4.7.3, При проведении ТО не выявлен дефект реле РН-154 на панели АПВ в составе автоматики В-129 (Дефект пайки контактов в результате естественного износа) При проведении ТО не выявлен дефект блока логики (замыкание в блоке логики) Л1020 в комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) на ПС 110 кВ Наурская. 4.12, Повреждение ТТ на ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) в следствии пробоя изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ на ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) на ПС Ищерская 4.13, Дефект пайки контактов реле РН-154 на панели АПВ в составе автоматики В-129 Замыкание в блоке логики Л1020 в комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект пайки контактов реле РН-154 на панели АПВ в составе автоматики В-129 на В-129 ПС Ищерская; Замыкание в блоке логики Л1020 в комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) на ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | 1. Рассмотреть возможность корректировки многолетних графиков технического обслуживания устройств РЗА на микроэлектронной базе в части уменьшения цикла технического обслуживания с 6 до 4 лет Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Провести внеочередную проверку АПВ в составе автоматики выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Ищерская Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 3. Провести отбор и испытание трансформаторного масла всех трансформаторов тока на присоединении В-171. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д., Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу РЗА и мастерам групп ПС о неукоснительном соблюдении всего перечня работ по техническому обслуживанию устройств РЗА Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
252 | Чеченэнерго | 2021-06-24 08 ч. 35 м. действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №55. 2021-06-24 08 ч. 37 м. РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №55 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
253 | Чеченэнерго | 24.06.2021 в 09-36 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Червленая. Отключенные потребители 7176 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен поврежденный изолятор выносного РЛНД на ТП2/4 фаза «В» МТЗ. 2406.2021 в11-21, после устранения дефекта Ф-2 ПС Червленая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор на выносном РЛНД ТП 2/4 фаза «В» 4.12, Разбит изолятор на выносном РЛНД ТП 2/4 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор на выносном РЛНД ТП 2/4 фаза «В» на 2-4, 250 | Произвести обход осмотр ПС Червленая Ф2 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
254 | Чеченэнерго | 24.06.2021, 13-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 24.06.2021 в 13-11 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 36. на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
255 | Чеченэнерго | 24.06.2021 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 7337 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-16 повреждение на кабельной муфте. 24.06.2021 в 20-00 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждения на кабельной муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на кабельной муфте. на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
256 | Чеченэнерго | 25.06.2021 в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-9 повреждение кабель 10 кВ между КТП-224- КТП-10. 25.06.2021 в 09-02 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-9 ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ между КТП-224- КТП-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ между КТП-224- КТП-10 на Ф-9 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
257 | Чеченэнерго | Отгорела концевая муфта на головном кабеле 25.06.2021 в 20-22 действием МТЗ отключился Ф-27 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3650 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-27 отгорела концевая муфта на головном кабеле . 25.06.2021 в 22-05 после устранения дефекта Ф-27 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ф-27 от ПС 110 кВ Северная, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Отгорела концевая муфта на головном кабеле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорела концевая муфта на головном кабеле на Ф-27 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
258 | Чеченэнерго | 25.06.2021 в 22-16 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ успешно. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена грязные изоляторы на опоре №70. 25.06.2021 в 22-20 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №70 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №70. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
259 | Чеченэнерго | 26.06 в 16:56 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ КС не работало. Одновременно отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес на ПС 110 кВ Гудермес - Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно. При осмотре ПС 110 кВ Гудермес обнаружено: включен короткозамыкатель Т-1, отключен отделитель Т-1 действием газовой защиты Т-1. Обесточен Т-1 (16 МВА, 110/35/6 кВ) ПС 110 кВ Гудермес, Роткл=9,0 МВт, 24082 чел, быт. Частично г. Гудермес. В 18:15 запитана нагрузка Т-1 в объёме 4,0 МВт от Т-2, население 7829 чел (остаётся обесточено Роткл=5,0 МВт, население 16253 чел; нет возможности перевести питание нагрузки как по резерву (по сети 6/35 кВ) так и от оставшегося в работе трансформатора Т-2 (16 МВА, 110/35/6 кВ) по причине его загрузки до номинальных значений с учетом допустимых перегрузок). В 17:23 при потытке замкнуть в транзит ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ выключатель В-149 не управляется (сгорел двигатель заводки пружин включения). В 18:29 на ПС 110 кВ Акташ включен В-149 (после заводки пружин вручную) - замкнута в транзит по ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), требуется вывод в ремонт В-149 с переводом через ОВ. Потребители запитаны по резерву. В 19-15 на ПС 110 кВ Акташ В-149 выведен в ремонт с переводом через ОВ. 01.07.2021 в 02:05 на ПС 110 кВ Гудермес после завершения аварийно-восстановительных работ по демонтажу вышедшего из строя трансформатора Т-1 (ТДТН-16000/110/35/6) (низкая изоляция обмоток 110/35/6кВ) и монтажа нового трансформатора, введен в работу Т-1 (ТДТН 25000/110/35/6). Все потребители запитаны по нормальной схеме. | 3.4.7.3, Причиной технологического нарушения явилось отключение от ГЗ Т-1 на ПС 110 кВ Гудермес, в результате ухудшения изоляционных свойств ВВ обмотки трансформатора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Ухудшения изоляционных свойств ВВ обмотки трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Гудермес. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшения изоляционных свойств ВВ обмотки трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Гудермес. на ПС 110 кВ Гудермес, Т-1 ПС 110 кВ Гудермес | Организация контроля отработанного ресурса и прогнозирования срока эксплуатации трансформаторного оборудования на основе расчетных моделей в режиме реального времени, с выдачей рекомендаций и оптимизации режимов работы. Ответственное лицо: Главный инженер АО Чеченэнерго И.Р. Цуев
260 | Чеченэнерго | 26.06.2021 г. 21 ч. 35 м. действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой. 26.06.2021 г. 21 ч. 37 м. при РПВ Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №113 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №113 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 113 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС Курчалой 110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
261 | Чеченэнерго | 27.06.2021, 08-56 действием МТЗ отключился фидер Ф-20 ПС 110 кВ Консервная. 27.06.2021 в 08-59 при РПВ успешном Ф-20 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №39 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 39. на Ф-20 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
262 | Чеченэнерго | 28.06.2021 в 15-00 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 поврежден кабель между ТП-62 и КТП-107. 28.06.2021 в 16-42 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель между ТП-62 и КТП-107 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель между ТП-62 и КТП-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель между ТП-62 и КТП-107. на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
263 | Чеченэнерго | 28.06.2021 в 17-13 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 повреждены проходные изоляторы на ТП 321 фаза «А» «В». 28.06.2021 в 19-08 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 321 фаза «А» «В» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждены проходные изоляторы на ТП 321 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 321 фаза «А» «В» на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
264 | Чеченэнерго | 29.06.2021 в 01:24 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 29.06.2021 в 01:29 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 129 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №129 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №129 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 129 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
265 | Чеченэнерго | 29.06.2021, 01-46 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье. 29.06.2021 в 01-50 при РПВ успешном Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54. на Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
266 | Чеченэнерго | 29.06.2021 в 18-01 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Наурская. Отключенные потребители 65 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВТ . При обходе осмотре Ф-5 ПС Наурская обнаружен обрыв провода в пролете между опор №Обрыв провода 10 кВ между опора № 25-26. 29.06.2021 в 21-20 после устранения дефекта Ф-5 ПС Наурская введен в работу восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете между опорами 25-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете 25-26 на ВЛ 10 кВ Ф-5 "ПС Наурская", Пролет 025 - 026 | произвести обход осмотр Ф-5 ПС Наурская. устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
267 | Чеченэнерго | 29.06.2021 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС ИТК-2. Отключенные потребители 4537 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. 29.06.2021 в 18-15 при повторном включении Ф-6 ПС ИТК-2 введен в работу восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 20 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязный изолятор на опоре № 20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязный изолятор на опоре № 20 на ВЛ 10 кВ Ф-6 "ПС ИТК-2", Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС ИТК-2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
268 | Чеченэнерго | 29.06.2021, 18-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. 29.06.2021 в 18-26 при РПВ успешном Ф-23 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Ф-23 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
269 | Чеченэнерго | 29.06.2021 в 19:20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор 167-168. 29.06.2021 в 23:00 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 167-168 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 167-168 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 167-168 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Пролет 167 - 168 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
270 | Чеченэнерго | 29.06.2021 в 19:37 отключились ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, работа АПВ не определена, выпавших блинкеров нет. Схемно режимные ососбенности ПС 110 кВ Горячеисточнинская без защит. В 20:00 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая включен СВ-110, ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) , замкнуты в транзит. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) на опорах № 171-172. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 171, 172 ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 171, 172 на ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
271 | Чеченэнерго | 29.06.2021 в 20:10 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опоре № 78. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 78 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 78 на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
272 | Чеченэнерго | 29.06.2021 в 20:13 отключалась односторонне ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 6 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде фазы С. 4.12, Электродуговое повреждение изолятора на опоре № 6 Ф-С в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изолятора на опоре № 6 Ф-С на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
273 | Чеченэнерго | 29.06.2021 в 20-20 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 2 766 чел. Отключенная нагрузка 0.5 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв проводов 10 кВ фазы «Б и С» . 29.06.2021 в 23-00 Ф-16 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10 кВ фазы «Б и С» в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, Обрыв проводов 10 кВ фазы «Б и С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 10 кВ фазы «Б и С» на ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ", Пролет 041 - 042 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
274 | Чеченэнерго | 29.06.2021 в 21-15 Действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Наурская. Отключенные потребители 7,629 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВТ. При обходе осмотре обнаружен Обрыв проводов 10 кВ Фаза «А и Б» ТП-5/31. 29.06.2021 в 23-45 после устранения дефекта Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ фазы А и В на ТП 5-31 в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 10 кВ фазы А и В на ТП 5-31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ фазы А и В на ТП 5-31 на КТП 4-31/25 ПС "Наурская" (На балансе потребителя) служба доставки, Предохранитель ПКТ-10; обрыв провода 10 кВ фазы А и В на ТП 5-31 на КТП 4-31/25 ПС "Наурская" (На балансе потребителя) служба доставки, Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
275 | Чеченэнерго | 30.06.2021., 00 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Обрыв проводов 10 кВ фаза «А и Б» между опорами № 62-63. 30.06.2021. Ф-9 ПС "Курчалой-110", введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10 кВ фаза «А и Б» между опорами № 62-63 Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-9 ПС Курчалой-110. 4.13, Обрыв проводов 10 кВ фаза «А и Б» между опорами № 62-63 Ф-9 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 10 кВ фаза «А и Б» между опорами № 62-63 Ф-9 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Пролет 062 - 063 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Курчалой-110, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
276 | Чеченэнерго | 30.06.2021., 00 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-25 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП-25-32/160. 30.06.2021., 04 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-25-32/160 Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-25 ПС "Курчалой-110". 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-25-32/160 Ф-25 ПС "Курчалой-110". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-25-32/160 Ф-25 ПС "Курчалой-110". на ТП 25-56/400кВ ПС"Курчалой-110", ТП 2-56/400кВ ПС"Курчалой"/Силовой трансформатор №1 | Организовать обход осмотр Ф 25 ПС Курчалой-110 Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
277 | Чеченэнерго | 30.06.2021, 06-30 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Надтеречная. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №12. 30.06.2021, 07-30 после устранения дефекта Ф-6 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре №12 на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Надтеречная, Опора 012 | Произвести обход-осмотр Ф-6 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
278 | Чеченэнерго | 30.06.2021 г. 10 ч. 17 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Катар-Юрт.30.06.2021 г. 10 ч. 20 при РПВ Ф-5 ПКатар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 13 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 на ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Катар-Юрт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-5ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
279 | Чеченэнерго | 30.06.2021 г. 11 ч. 32 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 30.06.2021 г. 11 ч. 35 м. при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №41 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.