## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 3 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.07.2020 г. в 08-04 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 01.07.2020 г. в 08-06 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 33 на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
2 | Чеченэнерго | 01.07.2020 в 10-51 действием ТО отключился Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено поврежденный проходной изолятор на ТП 12/13. 01.07.2020 в 12-05 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 12/13. Старение изолятора результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 12/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 12/13 на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
3 | Чеченэнерго | 02.07.2020 г. в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан . 02.07.2020 г. в 07-23 при РПВ Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 42 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
4 | Чеченэнерго | 02.07.2020., 07 часов 58 минут действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 715 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 82. 02.07.2020., 08 часов 00 минут РПВ успешно Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 82 следы перекрытия изоляторов слою загрязнения. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 082 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
5 | Чеченэнерго | 02.07.2020., 13 часов 21 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 12. 02.07.2020., 13 часов 24 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 12. Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 12. Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
6 | Чеченэнерго | 03.07.2020., 05 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-17 обнаружен Поврежден проходной изолятор Ф "В" на ТП-17/27. 03.07.2020., 07 часов 01 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение проходной изолятор в результате длительной эксплуатации. Пробита проходной изолятор на ТП17-27/100 Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" 4.16, Пробита проходной изолятор на ТП17-27/100 Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита проходной изолятор на ТП17-27/100 Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" на ТП 1-44/100 ПС"Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС «Гудермес-Сити» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
7 | Чеченэнерго | 03.07.2020 08:26ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9508 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен сбит опора №89 в результате наезда Т/С. 03.07.2020 13:34ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №89 в результате наезда Т/С | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
8 | Чеченэнерго | 03.07.2020., 08 часов 32 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 03.07.2020., 08 часов 35 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Катар-Юрт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
9 | Чеченэнерго | 04.07.2020, 15-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 от ПС 35 кВ Тепличная. 04.07.2020 в 15-27 при РПВ успешном Ф-4 от ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №119 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №119 на Ф-4 от ПС 35 кВ Тепличная | Произвести обход осмотр Ф-4 от ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
10 | Чеченэнерго | 04.07.2020 в 15-26 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 547 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №28. 04.07.2020 в 15-28 при РПВ Ф-3 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №28 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-3 6 кВ ПС 110кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
11 | Чеченэнерго | 04.07.2020., 15 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-1 от ПС 110 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен грязные изоляторы на опоре №70. 04.07.2020., 15 часов 52 минут после устранения дефекта Ф-1 от ПС 110 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №70 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №70 на Ф-1 от ПС 110 кВ Курчалой. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
12 | Чеченэнерго | 04.07.2020г в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена грязные изоляторы на опоре №102. 04.07.2020 в 17-42 Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №102 4.17, Грязные изоляторы на опоре №102 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №102 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 102 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
13 | Чеченэнерго | 04.07.2020 в 19-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-4/37. фаза "С". 04.07.2020 в 22-01 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляции, изменение свойств материалов 4.13, Обрыв шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-4/37. фаза "С" на Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Ф-4 ПС "Итум-Кала" произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
14 | Чеченэнерго | 04.07.2020., 20 часов 02 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №16. 04.07.2020., 20 часов 05 минут РПВ успешно Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №16 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
15 | Чеченэнерго | 04.07.2020 в 20-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2187 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен повреждения разрядника ТП-1/13. 05.07.2020 в 00-01 после устранения дефекта Ф-1 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляции, потеря механической прочности. 4.16, Повреждения разрядника Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения разрядника на Ф-1 ПС"Итум-Кала" | Ф-1 ПС "Итум-Кала" произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
16 | Чеченэнерго | 05.07.2020 в 10-08 по неотложной заявке выведен в ремонт ПС 35 кВ Шатой В-490 устранения обрыва провода в пролете опор 77-78 фазы «С». Отключенная нагрузка 9350 чел. Отключенные потребители 1.2 МВт. 05.07.2020 в 15-25 после устранения обрыва провода В-490 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 77-78 фаза «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 77-78 фаза «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 77-78 фаза «С» на Л-490 ПС Шатой-Итум-Кале | Произвести внеочередной обход осмотр Л-490 ПС Шатой-Итум-Кале, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
17 | Чеченэнерго | 05.07.2020 в 15-09 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110кВ Южная. Отключенные потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 7/5. 05.07.2020 в 16-40 после устранения дефекта Ф-7 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 7/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 7/5 на Ф-7 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
18 | Чеченэнерго | 06.07.2020 г. в 05-56 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. 06.07.2020 г. в 06-01 при РПВ Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 69 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №69. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная", Опора 069 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
19 | Чеченэнерго | 06.07.2020 06:20 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-6 кВ ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 5 445 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 6/15. Фаза «А». 06.07.2020 в 07-30 после устранения дефекта Ф-6 кВ ПС 35 кВ Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 6/15. Фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 6/15. Фаза «А» на ВЛ 10 кВ Ф-6 кВ ПС 35 кВ Бердыкель | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 кВ ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
20 | Чеченэнерго | 06.07.2020 в 07-46 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв провода в пролете опор №147-148 фаза "С". 06.07.2020г. в 08-43 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода. 4.13, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. на Ф-6 ПС"Ведено" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
21 | Чеченэнерго | 06.07.2020 в 11-05 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружена грязные изоляторы на опоре №59. 06.07.2020 в 11-07 Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №59 на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Опора 059 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
22 | Чеченэнерго | 06.07.2020 в 11-05 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре №26. 06.07.2020 в 11-07 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
23 | Чеченэнерго | 06.07.2020 в 11-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 1660 человек. Отключенная нагрузка 0,3 МВТ. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен загрязненный изолятор на опоре №82. 06.07.2020 в 11-27 после устранения дефекта Ф-3 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение дефектов 4.17, загрязнение изолятора посторонними предметами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 10 кВ Ф-3 "ПС Наурская", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
24 | Чеченэнерго | 06.07.2020, 12-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС 35 кВ Западная. 06.07.2020 в 12-37 при РПВ успешном Ф-16 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №114 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №114 на Ф-16 ПС 35 кВ Западная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
25 | Чеченэнерго | 06.07.2020 в 14:08 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием ДЗЛ, АПВ не работало (КС), на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ не успешное. Возник перегруз ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) выше ДДТН (Iфакт = 379,56 А, t = 37,1 при IДДТН = 322,66 А. Последствий для потребителей не было. В 14:12 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) превысила значение АДТН (Iфакт= 385,49 А, t = 37,6 при IАДТН = 384,36 А. В 14:15 для снятия перегруза с ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 110 кВ Цемзавод включен В-160, на Аргунской ТЭЦ отключен В-162. Схемно режимные особенности: на ПС 110 кВ Цемзавод по режиму (с/з) отключен В-160. Длина ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь: 6,34 км. В 14:28 РПВ ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь от ПС 110 кВ Гудермес-Сити успешное. В 14:30 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь замкнута в транзит. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах №№ 6, 26, 30 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермаес-Тяговая II цепь. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 6, 26, 30. ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермаес-Тяговая II цепь. Нарушение электрической изоляции по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 6, 26, 30. ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермаес-Тяговая II цепь. на ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермаес-Тяговая II цепь. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермаес-Тяговая II цепь, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
26 | Чеченэнерго | 06.07.2020, 15-02 действием МТЗ отключился фидер Ф-24 ПС 110 кВ Северная. 06.07.2020 в 15-04 при РПВ успешном Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
27 | Чеченэнерго | 06.07.2020, 15-02 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 06.07.2020 в 15-04 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
28 | Чеченэнерго | 06.07.2020., 16 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Курчалой". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен грязные изоляторы на опоре №109. 06.07.2020., 16 часов 02 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №109. Ф-6 ПС "Курчалой". 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Опора 103 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
29 | Чеченэнерго | 06.07.2020 г. в 16-05 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 06.07.2020 г. в 16-07 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 66 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
30 | Чеченэнерго | 06.07.2020 в 16:28 по неотложной заявке выведен в ремонт В-446 ПС 110 кВ Шали для замены ввода Ф «С» (со стороны линии). Отключенная нагрузка 2,1 МВт. Отключенные потребители 9200 чел. 06.07.2020 в 21-39 В-446 ПС 110 кВ Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причина отключения: ПС 110 кВ Шали на В-446 Ф"С" выдавило изоляционную мастику. Произведена замена ввода Ф «С» (со стороны линии) 4.12, Причина отключения: ПС 110 кВ Шали на В-446 Ф"С" выдавило изоляционную мастику. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПС 110 кВ Шали на В-446 Ф"С" выдавило изоляционную мастику. на ПС 110 кВ Шали на В-446 | Произвести ревизию оборудования ПС 110 кВ Шали. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
31 | Чеченэнерго | 06.07.2020 г. в 17-38 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. 06.07.2020 г. в 17-40 при РПВ Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №18. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная", Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
32 | Чеченэнерго | 06.07.2020 в 19-30 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №42. 06.07.2020 в 19-32 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
33 | Чеченэнерго | 06.07.2020. в 20-04 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Алпатово. Отключенные потребители 5060 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВТ. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен загрязненный изолятор на опоре № 62. 06.07.2020. в 20-06 после устранения дефекта Ф-2 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, несвоевременное устранение дефекта 4.17, загрязнение изолятора на опоре №62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Алпатово", Опора 062 | произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
34 | Чеченэнерго | 06.07.2020. в 20-47 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город. Отключенные потребители 7952 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружена грязные изоляторы на опоре №55. 06.07.2020 в 20-49 Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
35 | Чеченэнерго | 07.07.2020 в 07:58 отключился В-Т2-10 кВ на ПС 110 кВ Шелковская. На ВЛ 10 кВ произошло разрушение опорных изоляторов на разъединителе ТП-2/51 Ф-2 10 кВ ПС Шелковская, при этом на Ф-2 выпало указательное реле «Защита от замыкания на землю» (земляная защита введена на сигнал). При осмотре РУ дежурным был обнаружен отключенный Ф-2 (отработала МТЗ и дуговая защита). Было задымление в КРУН и дежурный отключил выключатель В-Т2-10 кВ. При осмотре ячейки Ф-2 выявлен пробой одного полюса выключателя ВКЭ-10 кВ, также от температурного воздействия были повреждены вторичные цепи (межшкафные соединения, выполненные через клеммный ряд). 07.07.2020 в 13-48 все потребители (19350 чел.) переведены на Ф-3 ПС 35 кВ Шелковская (старая часть). 07.07.2020 в 15-45 Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.4, Проведена замена и наладка вторичных цепей межшкафных соединений КРУН-10 кВ в ячейке Ф-2 введен в работу КРУН-10 кВ включением В-Т2-10 кВ. Ячейка Ф-2. 4.12, Разрушение опорных изоляторов на разъединителе ТП-2/51 Ф-2 10 кВ ПС Шелковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой полюса выключателя ВКЭ-10 кВ. на ПС Шелковская | Восстановить ячейку Ф-2 В Т-2 10 кВ на ПС 110 кВ Шелковская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
36 | Чеченэнерго | 07.07.2020., 11 часов 35 минут действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №88 07.07.2020., 11 часов 37 минут РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 88 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 088 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
37 | Чеченэнерго | 07.07.2020 в 12-25 действием МТЗ отключился Ф-7 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 поврежден кабель между ТП №17-КТП-55 посторонней организацией. 07.07.2020 в 13-35 после устранения дефекта Ф-7 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Поврежден кабель между ТП №17-КТП-55 посторонней организацией. | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С,Д-Э.
38 | Чеченэнерго | 07.07.2020 в 15-06 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 4589 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена схлест проводов в пролете опор №123-124. 07.07.2020 в 16-30 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.4, Схлест проводов в пролете опор №123-124 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №123-124 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 123 - 124 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
39 | Чеченэнерго | 07.07.2020, 15-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 07.07.2020 в 15-18 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №16 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 на Ф-28 П/С 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 П/С 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
40 | Чеченэнерго | 07.07.2020 в 20-43 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен обрыв провода в пролете опор №182-183. 07.07.2020 в 22-20 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительного использования. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №182-183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-24 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
41 | Чеченэнерго | 07.07.20 в 21-51 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП . Отключенные потребители 7071 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен схлест проводов в пролете опор 42-43. 07.07.20 в 22-20 после устранения дефекта Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в результате сильного ветра 4.4, Схлест проводов в пролете опор 42-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cхлест проводов на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
42 | Чеченэнерго | 08.07.2020 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена повреждения изолятора фаза «С» на опоре №63. 08.07.2020 в 10-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. Повреждения изолятора фаза «С» на опоре №63 4.12, Повреждения изолятора фаза «С» на опоре №63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения изолятора фаза «С» на опоре №63 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
43 | Чеченэнерго | 08.07.2020 в 12-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено поврежденный изолятор Ф-А на опоре №19. 08.07.2020 в 13-20 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден изолятор Ф-А на опоре №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор Ф-А на опоре №19 на Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
44 | Чеченэнерго | 08.07.2020, 16-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Южная. 08.07.2020 в 16-51 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, сильный порывистый ветер. 4.12, Схлесты проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесты проводов на Ф-22 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
45 | Чеченэнерго | 08.07.2020 г. в 19-30 ,в 19-42 и в 23-50 действием МТЗ из-за сильного ветра, отключились Ф-1 ПС Урус-Мартан , Ф-10 ПС Урус-Мартан и Ф-6 ПС Предгорная. 08.07.2020 г. в 19-35 при РПВ Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. 08.07.2020 г. в 19-47 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. 08.07.2020 г. в 23-59 после устранения схлеста проводов Ф-6 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, , Сильные ливневые дожди, сильный порывистый ветер. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан , ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан и ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Предгорная. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
46 | Чеченэнерго | 08.07.2020., 19 часов 40 минут из-за Сильные ливневые дожди, сильный порывистый ветер. МТЗ отключились ВЛ 6 кВ Ф-19, ВЛ 10кВ Ф-14,Ф-15, Ф-20 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 08.07.2020., 21 часов 13 минут все фидера были введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обходы осмотры ВЛ 10 кВ Ф-15, Ф-14, Ф-20, ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
47 | Чеченэнерго | 08.07.2020., 19 часов 45 минут действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2, Ф-4, Ф-7 и Ф-8 п/с Самашки. 08.07.2020., 20 часов 00 минутпри РПВ ВЛ 10 кВ Ф-2, Ф-4, Ф-7 и Ф-8 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-2, Ф-4, Ф-7 и Ф-8 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
48 | Чеченэнерго | 08.07.2020 в 20-00 действием ТО отключился Ф-17,18,22,24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 17,18,22,24 обнаружены схлесты проводов. 08.08.2020 в 21-13 при РПВ Ф-17,18,22,24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-17,18,22,24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
49 | Чеченэнерго | 08.07.2020 в 20:23 отключились работающие в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Шали -Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) на ПС 110 кВ Цемзавод. АПВ успешно. Результаты осмотра: на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) обрыв грозотроса в пролётах опор 89-90-91 (12,5 км от ПС 110 кВ Шали). 10.07.2020 в 17:38 ВЛ 110 кВ Шали -Цемзавод (Л-160) выведена в ремонт по неотложной заявке для устранения обрыва грозотроса. 10.07.2020 в 19:15 после демонтажа грозотроса в пролетах опор № 89-90-91 ВЛ 110 кВ Шали -Цемзавод (Л-160) введена в работу. | 3.4.12.2, Обрыв грозотроса в пролетах опор № 89-90-91 из-за сильного порывистого ветра. 4.4, Обрыв грозотроса в пролетах опор № 89-90-91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса в пролетах опор № 89-90-91. на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
50 | Чеченэнерго | 08.07.20 в 23-20 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС 110 кВ АКХП . Отключенные потребители 328 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен перехлест проводов фаза "А и В" в пролете опор 16-17. 08.07.20 в 23-57 после устранения дефекта Ф-1 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлест проводов в результате сильного ветра | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
51 | Чеченэнерго | 09.07.2020 г. в 08-31 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-6 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода в пролете опор 22-23 Ф-В. 09.07.2020 г. в 11-02 после устранения дефекта Ф-6 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 22-23 Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 22-23 Ф-В. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная", Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
52 | Чеченэнерго | 09.07.2020 в 20:58 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на опорах №№ 30-32 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опорах № 30-32. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опорах № 30-32. на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
53 | Чеченэнерго | 10.07.2020 в 06-52 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Надтеречная. Отключенные потребители 4970 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе-осмотре Ф-5 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП-5/17. 10.07.2020 в 07-35 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора на ТП-5/17. Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение проходного изолятора на ТП-5/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП-5/17. на ТП- 5/17, Ф-5 ПС 35кВ Надтеречная | Произвести обход- осмотр Ф-5 ПС 35кВ Надтеречная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
54 | Чеченэнерго | 10.07.2020 в 09-50 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП- 410. 10.07.2020 в 11-12 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП- 410. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП- 410 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
55 | Чеченэнерго | 10.07.2020 в 12-38 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен поврежденный проходной изолятор ТП-610. 10.07.2020 в 14-10 после устранения дефекта Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор ТП-610. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор ТП-610 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
56 | Чеченэнерго | 10.07.2020 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители7418 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв Обрыв проводов в пролете опор 65-66 фаза «А» «В».. 10.07.2020 в 19-58 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение изоляции 4.13, Нарушение электрического контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС"Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
57 | Чеченэнерго | 11.07.2020 в 12-33 действием ТО отключился Ф-28 П/С 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП-260. 11.07.2020 в 13-40 после устранения дефекта Ф-28 П/С 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение проходного изолятора на ТП-260. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ТП-260 на Ф-28 П/С 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 П/С 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
58 | Чеченэнерго | 11.07.2020 в 13-03 отключилась ВЛ 35 кВ ПС Гудермес - Мединструмент (Л-52). На ПС Гудермес действием ТО, на ПС Мединструмент отключений не было. 11.07.2020 в 13-10 при РПВ Л-52 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опоре №16 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 16. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 16. на ВЛ 35 кВ Гудермес - Мединструмент (Л-52) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Гудермес - Мединструмент (Л-52), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
59 | Чеченэнерго | 11.07.2020 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 134 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №66. 11.07.2020 в 18-13 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Разбитый изолятор на опоре № 66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
60 | Чеченэнерго | 12.07.2020 г. в 19-10 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 12.07.2020 г. в 19-12 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 18 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №18. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
61 | Чеченэнерго | 13.07.2020г. в 16-18 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 408чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете между опор №66-67. 13.07.2020г. в 18-26 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации.Износ оборудования. 4.13, Механический износ провода вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ провода на Ф-4 ПС "Ведено" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
62 | Чеченэнерго | 13.07.2020 в 16-49 отключилась ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95). на ПС Ведено действием ТО, на ПС Махкеты отключений не было. 13.07.2020 в 16-52 при РПВ ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах №№ 28, 29, 30 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 28, 29, 30. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 28, 29, 30. на ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
63 | Чеченэнерго | 13.07.2020 в 21-44 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3 631 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен схлёст проводов в пролете опор № 44-45. 13.07.2020 в 21-48 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлёст проводов 4.4, Прочие механические воздействия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Ф-5 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр ф-5 ПС "Шатой" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
64 | Чеченэнерго | 13.07.2020 в 21-44 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен схлест проводов в пролете опор № 66-67. 13.07.2020 в 21-48 после устранения дефекта Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов 4.4, Прочие механические воздействия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Ф-1 ПС"Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
65 | Чеченэнерго | 14.07.2020 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2 187 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен поврежден проходной изолятор 10 кВ на ТП-1/12 Ф «С». 14.07.2020 в 07-10 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор 10 кВ на ТП-1/12 Ф «С». Старение изоляции, изменение свойств материала. 4.16, Поврежден проходной изолятор 10 кВ на ТП-1/12 Ф «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор 10 кВ на ТП-1/12 Ф «С». на Ф-1 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС"Итум-Кала" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
66 | Чеченэнерго | 14.07.2020., 07 часов 23 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №59. 14.07.2020., 07 часов 26 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №59 4.17, Грязные изоляторы на опоре №59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №59 на Ф-3 ПС Шали | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
67 | Чеченэнерго | 14.07.2020. в 07-39 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 165 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №93. 14.07.2020г. в 07-42 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опоре №93. 4.17, грязные изоляторы на опоре №93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №93. на Ф-2 ПС "Ведено" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
68 | Чеченэнерго | 14.07.2020., 08 часов 01 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен повреждено разрядник на ТП 3-46/250. 14.07.2020., 08 часов 23 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит разрядник РВО-10 ТП3-46/250 ПС "Курчалой" Старение разрядника в результате длительной эксплуатации ТП3-46/250 ПС "Курчалой". 4.16, Разбит разрядник РВО-10 ТП3-46/250 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит разрядник РВО-10 ТП3-46/250 ПС "Курчалой" на КТПН 3-45/250кВ ПС"Курчалой", Разрядник, РВП-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
69 | Чеченэнерго | 14.07.2020, 09-38 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 14.07.2020 в 10-54 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор № 55-56. Недопустимый провис проводов. 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 55-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 55-56 на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
70 | Чеченэнерго | 14.07.2020 в 13:12 отключилась ВЛ-35 кВ Консервная-Аэропорт (Л-6). На ПС Консервная действием МТЗ, на ПС Аэропорт отключений не было. 14.07.2020 в 13:14 при РПВ Л-6 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы «В» на опорах № 1, 22 по слою загрязнения, при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опорах № 1, 22. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опорах № 1, 22. на ВЛ-35 кВ Консервная-Аэропорт (Л-6) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Консервная-Аэропорт (Л-6), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
71 | Чеченэнерго | 15.07.2020., 09 часов 26 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен грязные изоляторы на опоре №11. 15.07.2020., 09 часов 28 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №11 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-25 ПС "Курчалой-110" 4.17, Грязные изоляторы на опоре №11 Ф-25 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №11 Ф-25 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
72 | Чеченэнерго | 15.07.2020 13:30 действием ТО отключился ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Калаус". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен повреждение проходных изоляторов Ф-"А" "В" на ТП 5/14. 15.07.2020 в 15-02 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Калаус" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходных изоляторов Ф-"А" "В" на ТП 5/14 в результате старения. 4.16, повреждение проходных изоляторов Ф-"А" "В" на ТП 5/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов Ф-"А" "В" на ТП 5/14 на ТП 5/14 Ф-5 ПС "Калаус" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Калаус, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
73 | Чеченэнерго | 15.07.2020 23:45 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Озеро. 15.07.2020 в 23-50 при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Озеро введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №52 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Озеро", Опора 052 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Озеро", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
74 | Чеченэнерго | 16.07.2020г. в 01-35 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Ведено. Отключенные потребители 1 977чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №91. 16.07.2020г. в 01-37 после устранения дефекта Ф-3 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №91 4.17, Грязные изоляторы на опоре №91 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №91 на ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено, Опора 091 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
75 | Чеченэнерго | 16.07.2020, 06-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. 16.07.2020 в 06-47 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №101 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №101 на Ф-32 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
76 | Чеченэнерго | 16.07.2020 в 14-10 действием ТО отключился Ф-8 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1 020 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-8 сгорела кабельная муфта головного кабеля ТП-222. 16.07.2020 в 17-03 после устранения дефекта Ф-8 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сгорела кабельная муфта головного кабеля ТП-222. Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорела кабельная муфта головного кабеля ТП-222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорела кабельная муфта головного кабеля ТП-222 на Ф-8 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-8 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
77 | Чеченэнерго | 16.07.2020 в 16-30 действием ТО отключился Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-22 пробит изолятор на опоре №27. 16.07.2020 в 18-20 после устранения дефекта Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит изолятор на опоре №27. Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробит изолятор на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит изолятор на опоре №27 на Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
78 | Чеченэнерго | 16.07.2020 в 18-40 действием МТЗ отключился Ф-14 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-14 Сгорела кабельная муфта головного кабеля, РП-4. 16.07.2020 в 22-10 после устранения дефекта Ф-14 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сгорела кабельная муфта головного кабеля, РП-4. Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Сгорела кабельная муфта головного кабеля, РП-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела кабельная муфта головного кабеля, РП-4. на Ф-14 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-14 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
79 | Чеченэнерго | 16.07.2020 18:40 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв провода в пролете опор 45-46. 16.07.2020 в 19-25 после устранения дефекта Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 45-46. Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 45-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 45-46. на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
80 | Чеченэнерго | 17.07.2020 в 18-02 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 1/8. 17.07.2020 в 20-09 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 1/8. Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
81 | Чеченэнерго | 17.07.2020, 21-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110кВ Восточная. 17.07.2020 в 21-41 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №77 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77. на Ф-6 ПС 110кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
82 | Чеченэнерго | 17.07.2020 г. в 22-53 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 17.07.2020 г. в 22-58 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №81. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 081 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
83 | Чеченэнерго | 18.07.2020 07:36 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. 18.07.2020 в 07-41 при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №28 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 028 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
84 | Чеченэнерго | 18.07.2020 в 08:13 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) действием: на ПС 330 кВ Грозный 1зона ДЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Цемзавод 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опоре №57, фазы «А» на опоре №73 и фазы «В» на опоре №85 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №57, фазы «А» на опоре №73 и фазы «В» на опоре №85. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №57, фазы «А» на опоре №73 и фазы «В» на опоре №85. на ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
85 | Чеченэнерго | 18.07.2020, 14-09 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 18.07.2020 в 14-14 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 51 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
86 | Чеченэнерго | 18.07.2020, 14-24 действием ТО отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Северная. 18.07.2020 в 14-26 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 13 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
87 | Чеченэнерго | 18.07.2020 в 15:40 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Ойсунгур 2ст.ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах №№ 25, 38, 96, 105 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 25, 38, 96, 105. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 25, 38, 96, 105. на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
88 | Чеченэнерго | 18.07.2020., 17 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен В результате наезда автотранспортом сбита опора №72 (10 кВ). 18.07.2020., 21 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Наезд автотранспорта на опору 10кВ №72 4.15, Наезд автотранспорта на опору 10кВ №72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспорта на опору 10кВ №72 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 072 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
89 | Чеченэнерго | 18.07.2020 в 19:14 действием МТЗ отключился СВ-35 кВ ПС 35 кВ Калаус. Отключенная нагрузка 0.5 МВт. Отключенные потребители 3480 чел. 18.07.2020 в 19:17 при РПВ СВ-35 кВ ПС 35 кВ Калаус введен в работу. При осмотре оборудования ПС выявлено разрегулировка привода СВ-35 кВ. После устранения дефекта привода СВ-35 кВ Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрегулировка привода СВ-35 кВ ПС Калаус. 4.14, Разрегулировка привода СВ-35 кВ ПС Калаус. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода СВ-35 кВ ПС Калаус. на ПС Калаус. | Произвести ревизию механических приводов все выключателей ПС Калаус. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
90 | Чеченэнерго | 19.07.2020, 07-04 действием ТО отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Северная. 19.07.2020 в 07-06 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на Ф-9 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
91 | Чеченэнерго | 19.07.2020, 07-04 действием ТО отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 19.07.2020 в 07-06 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
92 | Чеченэнерго | 19.07.2020, 09-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник. 19.07.2020 в 09-55 при РПВ успешном Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильниквведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №60 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №60 на Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
93 | Чеченэнерго | 19.07.2020., 10 часов 58 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. 19.07.2020., 11 часов 00 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №58 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
94 | Чеченэнерго | 19.07.2020 в 12-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №71. 19.07.2020 в 12-48 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №71 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на Ф-4 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
95 | Чеченэнерго | 19.07.2020 17:10 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Озеро". При обходе осмотре Ф-1 обнаружено Повреждение разрядника на ТП 1/3. 19.07.2020 17:55 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Озеро" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядника на ТП 1/3 Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение разрядника на ТП 1/3 Ф-1 ПС "Озеро" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на Ф-1 ПС "Озеро", ТП 1/3 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Озеро", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
96 | Чеченэнерго | 20.07.2020., 05 часов 15 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 18 492 чел. Отключенная нагрузка 2,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №113 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 20.07.2020., 05 часов 17 минут РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 262 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, грязные изоляторы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 113 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
97 | Чеченэнерго | 20.07.2020., 05 часов 27 минут действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №22. 20.07.2020., 05 часов 30 минут при РПВ Ф-1 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, На опоре № 22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
98 | Чеченэнерго | 20.07.20 в 10-06 действием МТЗ отключился Ф-6 кВ ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 5 445 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружены грязные изоляторы на опоре №61. 20.07.20 в 10-33 после устранения дефекта Ф-7 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение изоляторов в результате жизнидеятельности птиц 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-6 кВ ПС 35 кВ | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 кВ ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
99 | Чеченэнерго | 20.07.2020 в 12:13 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. В 12-15 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 2 ст. ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ КС не работало. В 13-04 РПВ ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-120) с ПС 330 кВ Моздок не успешно, отключилась от 2 ст ТЗНП. Результаты осмотра: в пролете опор №№169-170 (13 км от ПС 110 кВ Ищерская ) обнаружен негабарит и следы перекрытия на поросль. В 18-56 ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-120) выведена в ремонт. В 22:20 ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-120) введена в работу, после устранения негабарита и вырубки поросль. | 3.4.7.3, Касание веток в пролете опор №169-170. Несвоевременная вырубка веток. 4.12, Следы перекрытия проводов в пролете опор №169-170 в результате касания веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов в пролете опор №169-170 в результате касания веток. на ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская (Л-120) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская (Л-120), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
100 | Чеченэнерго | 20.07.2020 в 15-28 отключилась ВЛ 35 кВ Западная-Тепличная (Л-11). На ПС Западная действием МТЗ. На ПС Тепличная отключений не было. 20.07.2020 в 15-32 при РПВ Л-11 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опоре № 9 по слою загрязнения, при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 9. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 9. на ВЛ 35 кВ Западная-Тепличная (Л-11) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Западная-Тепличная (Л-11), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
101 | Чеченэнерго | 20.07.2020, 21-46 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". 20.07.2020 в 21-50 при РПВ успешном Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №88 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №88 на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
102 | Чеченэнерго | 21.07.2020, 17-05 действием ТО отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник. 21.07.2020 в 17-07 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 20 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | На опоре № 20 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
103 | Чеченэнерго | 27.07.2020 в 17-10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгу. Отключенные потребители 4327чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружена грязные изоляторы на опоре №45. 27.07.2020 в 17-15 Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгу введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №45 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №45 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
104 | Чеченэнерго | 21.07.2020 в 17-18 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-7 . 21.07.2020 в 18-41 после устранения дефекта Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
105 | Чеченэнерго | 21.07.2020 в 17-21 действием МТЗ отключился Ф-22 и 18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 и 18 обнаружены схлесты проводов . 21.07.2020 в 18-17 после устранения дефекта Ф-22 и 18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-22 и 18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
106 | Чеченэнерго | 21.07.2020 в 17-21 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружены схлесты проводов . 21.07.2020 в 18-01 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6 кВ Ф-7 п/с Гудермес. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
107 | Чеченэнерго | 21.07.2020., 17 часов 28 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Серноводское, 18 часов 38 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Серноводское | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Серноводская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
108 | Чеченэнерго | 21.07.2020 18:00 в результате сильного ветра действием МТЗ отключились ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" и ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Калаус" 21.07.2020 18:08 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" и ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Калаус" введены в работу. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6 кВ. | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" и ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Калаус" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
109 | Чеченэнерго | 21.07.2020, 20-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 П/С 110кВ Южная. 21.07.2020 в 20-45 при РПВ успешном Ф-12 П/С 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ Ф-12 П/С 110кВ Южная. | Произвести обход осмотр Ф-12 П/С 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
110 | Чеченэнерго | 22.07.2020, 15-02 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Южная. 22.07.2020 в 15-04 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №73 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №73 на Ф-22 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
111 | Чеченэнерго | 22.07.2020 в 15-08 действием ТО отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен повреждение опорного изолятора на ТП-21/5. 22.07.2020 в 15-46 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение опорного изолятора на ТП-21/5. Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение опорного изолятора на ТП-21/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора на ТП-21/5. на Ф-21 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
112 | Чеченэнерго | 22.07.2020, 18-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник. 22.07.2020 в 18-27 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №88 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №88 на Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
113 | Чеченэнерго | 23.07.2020 в 05-19 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен поврежден выключатель нагрузки на головном ТП №397. 23.07.2020 в 07-15 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден выключатель нагрузки на головном ТП №397. Старение выключателя нагрузки в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден выключатель нагрузки на головном ТП №397. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден выключатель нагрузки на головном ТП №397 на Ф-4 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
114 | Чеченэнерго | 23.07.2020 в 05-19 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 5700 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежденный разрядник на ТП-6/4. 23.07.2020 в 05-50 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден разрядник на ТП-6/4. Старение разрядник в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден разрядник на ТП-6/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на ТП-6/4. на Ф-6 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
115 | Чеченэнерго | 23.07.2020 в 06-04 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 5200 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-12 Поврежден резервный кабель 10 кВ между ТП-182 и ТП-365. 23.07.2020 в 06-35 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден резервный кабель 10 кВ между ТП-182 и ТП-365. Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден резервный кабель 10 кВ между ТП-182 и ТП-365. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден резервный кабель 10 кВ между ТП-182 и ТП-365. на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
116 | Чеченэнерго | 23.07.2020, 07-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-18 ПС 110 кВ Восточная. 23.07.2020 в 07-17 при РПВ успешном Ф-18 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-18 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
117 | Чеченэнерго | 23.07.2020, 07-37действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 23.07.2020 в 09-40 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №91 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №91 на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
118 | Чеченэнерго | 23.07.2020 11:47 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "№84". 23.07.2020 в 11-50 при РПВФ-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №58 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Опора 058 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
119 | Чеченэнерго | 23.07.2020, 15-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 от ПС 110 кВ Северная. 23.07.2020 в 15-52 при РПВ успешном Ф-27 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №93 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93 на Ф-27 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
120 | Чеченэнерго | 23.07.2020 в 17:15 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) действием: на ПС 110 кВ Цемзавод ТО, 1з. ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах №№ 57 и 58 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 57 и 58 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 57 и 58 на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
121 | Чеченэнерго | 23.07.2020 в 17-51 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 22-23 Ф-В. 23.07.2020 в 19-40 после устранения дефекта Ф-21 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 22-23 Ф-В. Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 22-23 Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 22-23 Ф-В. на Ф-21 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магамаев С.Д-Э.
122 | Чеченэнерго | 23.07.2020 в 21-20 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ АТЭЦ. Отключенные потребители 4 992 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв провода в пролете опор 44-45 Ф-С. 23.07.2020 в 23-20 после устранения дефекта Ф-17 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 44-45 Ф-С 4.13, Обрыв провода в пролете опор 44-45 Ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 44-45 Ф-С на ВЛ 6 кВ Ф-17 Аргунская ТЭЦ | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
123 | Чеченэнерго | 24.07.2020 05:54ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №30. 24.07.2020 05:57ч. После устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №30 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №30 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
124 | Чеченэнерго | 24.07.2020 08:52 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "№84". 24.07.2020 в 09:00 при РПВ Ф-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №57 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Опора 057 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
125 | Чеченэнерго | 24.07.2020, 15-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская. 24.07.2020 в 15-20 при РПВ успешном Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 74 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
126 | Чеченэнерго | 24.07.2020 15:35 действием ТО отключился Ф-7 ПС Электроприбор. 24.07.2020 в 15:37 при РПВ Ф-7 ПС Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №77 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 077 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
127 | Чеченэнерго | 24.08.2020 в 17-10 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт . Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №91. 24.08.2020 в 17-20 Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №91 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №91 на Ф-1 ПС 35кВ "Энгель-юрт", по Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
128 | Чеченэнерго | 24.07.2020., 21 часов 15 минут действием ТО отключился Ф-16 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 2 776 чел.. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №30, с последующим КЗ на линии. 24.07.2020., 21 часов 17 минут РПВ успешно Ф-16 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, перекрытие изоляторов фазы В и С на опоре № 30 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС АТЭЦ, Опора №30 ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
129 | Чеченэнерго | 25.07.2020 в 14-01 действием МТЗ отключился Ф-20, Ф-23, Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 11093 чел. Отключенная нагрузка 2,3 МВт. По неотложной заявке отключены персоналом для безопасности тушения пожара на полях за территории подстанции. 25.07.2020 в 17-05 Ф-20, Ф-23, Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Для безопасности тушения пожара на полях за территории подстанции. | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС «Гудермес-Сити» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
130 | Чеченэнерго | 25.07.2020 в 15-01 отключены Ф-18, 19, 30 ВЛ-10кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт.Отключены по неотложной заявке отключены персоналом, для безопасности тушения пожара на полях за территории подстанции. 25.07.2020 в 17-05 после тушения пожара Ф-18, 19, 30 ПС Гудермес-Сити введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, По неотложной заявке отключены персоналом ВЛ 10 кВ Ф-18, Ф-19 и Ф-30 ПС "Гудермес-Сити" для безопасности тушения пожара на полях за территории подстанции. | Произвести обход осмотр Ф-20, Ф-23, Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
131 | Чеченэнерго | 25.07.2020 15:01 по неотложной заявке отключен персоналом ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" для безопасности тушения пожара на полях за территории подстанции. 25.07.2020 17-05 Ф-17 введена в работу. | 3.4.8.5, Ф-17 ПС Гудермес-Сити был отключен для тушение пожара на ПС Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-18, 19, 30 10кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
132 | Чеченэнерго | 25.07.2020г. 16:07ч. действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 4126 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №45-46. 25.07.2020г. 17:58ч. после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №45-46 на Ф-4 ПС Ножай-Юрт. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №45-46 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-4, Пролет 045 - 046 | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
133 | Чеченэнерго | 25.07.2020, 23-12 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская. 25.07.2020 в 23-14 при РПВ успешном Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №86 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №86 на Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
134 | Чеченэнерго | 26.07.2020г. 08:09ч. действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 4126 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №71. 26.07.2020г. 08:12ч. после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации обнаружен грязные изоляторы на опоре №71 Ф-4 ПС Ножай-Юрт 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-4, Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
135 | Чеченэнерго | 26.07.2020 г. в 13-33 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 26.07.2020 г. в 13-35 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 93 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93 на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 093 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
136 | Чеченэнерго | 26.07.2020., 16 часов 15 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 12 492 чел. Отключенная нагрузка 2,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 26.07.2020., 16 часов 17 минут РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
137 | Чеченэнерго | 26.07.2020., 16 часов 18 минут действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Обрыв провода 10 кВ в пролете оп.№194-195. 26.07.2020., 18 часов 16 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете оп.№194-195 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете оп.№194-195 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Пролет 128 - 129 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
138 | Чеченэнерго | 26.07.2020., 16 часов 47 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 35 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-25 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-25-14/100. 26.07.2020., 17 часов 58 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС 35 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода на ТП25-14/160 Ф-25 ПС "Курчалой-110" в результате длительной эксплуатации . Обрыв шлейфа на ТП-25-14/160 ПС "Курчалой-110" 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-25-14/160 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-25-14/100 ПС "Курчалой-110" на ТП 2-14/160кВ ПС"Курчалой", Разъединитель РЛНД-10 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
139 | Чеченэнерго | 26.07.2020., 17 часов 07 минут действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 089 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №88. 26.07.2020., 17 часов 09 минут РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №88 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные золяторы на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС "Шали", Опора 010 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
140 | Чеченэнерго | 26.07.2020., 17 часов 16 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен грязные изоляторы на опоре №58. 26.07.2020., 17 часов 18 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №58. Ф-1 ПС "Курчалой-110". Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58. Ф-1 ПС "Курчалой-110". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58. Ф-1 ПС "Курчалой-110". на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-110 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
141 | Чеченэнерго | 26.07.2020., 17 часов 44 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 11 378 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №90. 26.07.2020., 17 часов 46 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 90 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
142 | Чеченэнерго | 26.07.2020 г. в 18-38 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. 26.07.2020 г. в 18-41 при РПВ Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 109 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
143 | Чеченэнерго | 26.07.2020 в 20-04 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен обрыв провода в пролете опор №62-63.26.07.2020 в 20-53 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №62-63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-22 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
144 | Чеченэнерго | 27.07.2020 в 03-54 действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13. 27.07.2020 в 05-50 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 на Ф-9 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
145 | Чеченэнерго | 27.07.2020., 06 часов 14 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №28. 27.07.2020., 06 часов 16 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №28 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28 на ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Цемзавод, Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
146 | Чеченэнерго | 27.07.2020, 08-50 действием ТО отключился фидер Ф-24 ПС 110 кВ Северная. 27.07.2020 в 08-55 при РПВ успешном Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
147 | Чеченэнерго | 27.07.2020 в 9:02 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) действием: на ПС 110 кВ Цемзавод 1з.ДЗ, АПВ успешное, на Аргунской ТЭЦ действием: 2 ст. ТЗНП, АПВ выведено согласно нормального режима. В 9:12 на Аргунская ТЭЦ включен В-162 успешно замкнут транзит по ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) . 9:29 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) действием: на ПС 110 кВ Цемзавод 1з.ДЗ, АПВ успешное, на Аргунской ТЭЦ действием: 2 ст. ТЗНП, АПВ выведено согласно нормального режима. В 9:37 на Аргунская ТЭЦ включен В-162 успешно замкнут транзит по ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) .Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) в пролете опор №45-46 фазы "А" следы перекрытия наброса металлического предмета птицами. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
148 | Чеченэнерго | 27.07.2020., 09 часов 35 мину действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №16. 27.07.2020., 09 часов 45 минут при РПВ Ф-1 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, На опоре № 16 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, На опоре № 16 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
149 | Чеченэнерго | 27.07.2020 в 13-40 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2 187 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф - 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №44. 27.07.2020 в 13-50 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №44 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на Ф-1 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
150 | Чеченэнерго | 27.07.2020 в 14-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2580 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф - 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №61. 27.07.2020 в 14-44 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №61 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61 на Ф-2 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
151 | Чеченэнерго | 27.07.2020, 17-44 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 27.07.2020 в 17-50 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №38 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
152 | Чеченэнерго | 27.07.2020, 17-44 действием ТО отключился фидер Ф-24 ПС 110 кВ Северная. 27.07.2020 в 17-50 при РПВ успешном Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №38 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №38 на Ф-24 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
153 | Чеченэнерго | 27.07.2020 г. в 21-03 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. 27.07.2020 г. в 21-06 при РПВ Ф-16 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская", Опора 061 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
154 | Чеченэнерго | 28.07.2020, 06-50 действием ТО отключился фидер Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. 28.07.2020 в 07-00 при РПВ успешном Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №81 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №81 на Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
155 | Чеченэнерго | 28.07.2020., 11 часов 50 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Гойт-Корт. Отключенные потребители 5 456 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Поврежденный проходной изолятор на ТП 9/5. 28.07.2020., 13 часов 02 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Гойт-Корт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, разбит проходной изолятор на ТП-9/5 в результате длительной эксплуатации. 4.16, разбит проходной изолятор на ТП-9/5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит проходной изолятор на ТП 9-5/400 кВ ПС "Гойт-Корт", ТП 9-5/400 кВ ПС "Гойт-Корт"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
156 | Чеченэнерго | 28.07.2020 в 13-08 действием МТЗ отключился Ф-24ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9956 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена сбитая опора №281. 28.08.2020 в 16-17 после устранения дефекта Ф-24ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Наезд автотранспорта. | Произвести обход осмотр Ф-24ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
157 | Чеченэнерго | 28.07.2020 17:01 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бердыкель". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен повреждение проходного изолятора на ТП 4/42. 28.07.2020 в 19-00 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Бердыкель" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 4/42 ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Бердыкель". 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 4/42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 4/42 на ТП 4/42 Ф-4 ПС "Бердыкель" | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
158 | Чеченэнерго | 28.07.2020 в 17:38 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) на ПС 330 кВ Грозный действием МФТО, АПВ успешно. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Восточная нет линейных защит. На ПС 110 кВ Северная ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах № 38-40, фазы «В» на опорах №28 и 62 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 38-40, фазы «В» на опорах №28 и 62. Нарушение электрической изоляции по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 38-40, фазы «В» на опорах №28 и 62. на ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
159 | Чеченэнерго | 28.07.2020 в 17-45 действием МТЗ отключился Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 648. 28.07.2020 в 19-32 после устранения дефекта Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 648. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 648 на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
160 | Чеченэнерго | 11.06.2020., 14 часов 12 минут действием ТО отключился Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 68-69. 11.06.2020., 14 часов 18 минут после устранения дефекта Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 68-69 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 68-69 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
161 | Чеченэнерго | 28.07.2020, 22-27действием МТЗ отключился фидер Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная. 28.07.2020 в 22-30 при РПВ успешном Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №88 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №88 на Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
162 | Чеченэнерго | 28.07.2020, 23-12действием МТЗ отключился фидер Ф-19 п/с Северная. 28.07.2020 в 23-18 при РПВ успешном Ф-19 п/с Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима.м | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №72. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72 на Ф-19 п/с Северная | Произвести обход осмотр Ф-19 п/с Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
163 | Чеченэнерго | 28.07.2020, 23-53 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 п/с Консервная. 28.07.2020 в 23-56 при РПВ успешном Ф-16 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №19 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №19 на Ф-16 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
164 | Чеченэнерго | 29.07.2020. в 07-32 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена поврежденный проходной изолятор на ТП 23-47. 29.07.2020. в 08-39 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежденный проходной изолятор на ТП 23-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежденный проходной изолятор на ТП 23-47. на Ф-23 ПС 110 кВ | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
165 | Чеченэнерго | 29.07.2020., 07 часов 50 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 890 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Касание интернет кабеля ВЛ 10кВ в пролете опор № 37-38. 29.07.2020., 08 часов 27 минут РПВ успешно Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Касание интернет кабеля ВЛ 10кВ в пролете опор № 37-38. 4.4, Касание интернет кабеля ВЛ 10кВ в пролете опор № 37-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание интернет кабеля ВЛ 10кВ на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
166 | Чеченэнерго | 29.07.2020., 08 часов 49 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 567 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №96. 29.07.2020., 08 часов 52 минут РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 96 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 096 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
167 | Чеченэнерго | 29.07.2020. в 11-44 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ищерская. Отключенные потребители 40 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВТ. При обходе осмотре обнаружено повреждение опоры № 252. в 14-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, разрушение опоры № 252 4.15, разрушения опоры № 252 у основания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Опора 123 | произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
168 | Чеченэнерго | 29.07.2020 в 15-26 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 8 748 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №109. 29.07.2020 в 15-28 после устранения дефекта Ф-3 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 109 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №109 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №109 на ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
169 | Чеченэнерго | 29.07.2020 17:56 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110". При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода в пролете опор 92-93 фаза «В». 29.07.2020 в 19-56 после устранения дефекта Ф-19 "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 92-93 фаза «В» в результате старения. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 92-93 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 92-93 фаза «В» на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Пролет 092 - 093 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
170 | Чеченэнерго | 29.07.2020., 20 часов 52 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 2-6/250. 29.07.2020., 22 часов 13 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода на ТП2-6/250 ПС "Бачи-Юрт" в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-2-6/250 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-2-6/250 ПС "Бачи-Юрт" на ТП 2-6/250кВ ПС"Бачи- юрт", Разъединитель РЛНД-10 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
171 | Чеченэнерго | 29.07.2020 в 22-35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35кВ Майская. Отключенные потребители 40 чел. Отключенная нагрузка 0,2 мВТ. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 4/6. 29.07.2020 в 23-58 после устранения дефекта Ф-4 ПС Майская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходного изолятора на ТП 4-6 в результате длительной эксплуатации 4.16, поврежден проходной изолятор на ТП 4/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП 4-6/25 ПС "Майская", Разрядник РВО-10 ф-А | произвести обход осмотр Ф-4, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
172 | Чеченэнерго | 29.07.2020 в 22-40 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Наурская. отключенные потребители 1123 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 67-68 фаза "А" "Б". 29.07.20. в 23-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете опор № 67-68 фаза "А" "Б". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Наурская", Пролет 067 - 068 | произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
173 | Чеченэнерго | 30.07.2020 в 00-13 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №47. 30.07.2020 в 00-17 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-24 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
174 | Чеченэнерго | 30.07.2020 в 00-40 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена схлест проводов в пролетах опор №146-147. 30.07.2020 в 00-45 после устранения дефекта Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.4, схлест проводов в пролетах опор №146-147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор №146-147. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 146 - 147 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
175 | Чеченэнерго | 30.07 в 8-19 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Ойсунгур 1 ст.ТЗНП, АПВ успешное; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2 ст.ТЗНП, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на опоре № 25, фазы «С» на опоре №58, фазы «В» на опоре №158 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 25, фазы «С» на опоре №58, фазы «В» на опоре №158. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 25, фазы «С» на опоре №58, фазы «В» на опоре №158. на Л 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
176 | Чеченэнерго | 30.07.2020, 12-25 действием ТО отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник. 30.07.2020 в 12-30 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
177 | Чеченэнерго | 30.07.2020 г. в 14-50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Алхазурово. 30.07.2020 г. в 14-55 при РПВ Ф-8 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 77 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77. на ПС 35 кВ Алхазурово | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
178 | Чеченэнерго | 30.07.2020 г. в 16-51 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 30.07.2020 г. в 16-55 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №47. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 047 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
179 | Чеченэнерго | 31.07.2020., 09 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен грязные изоляторы на опоре №100. 31.07.2020., 09 часов 49 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №100 Ф-25 ПС "Курчалой-110". 4.17, Грязные изоляторы на опоре №100 Ф-25 ПС "Курчалой-110". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №100 Ф-25 ПС "Курчалой-110". на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 100 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
180 | Чеченэнерго | 31.07.2020 10:18 действием МТЗ отключился В-Т 3-10 кВ ПС 110 Цемзавод. 31.07.2020 в 10-19 при РПВ В-Т 3-10 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось межфазное КЗ фаз А. С на фидере 2 ПС 110 кВ Цемзавод в результате схлеста проводов в пролете опор 5-6. 4.4, Причиной явилось межфазное КЗ фаз А. С на фидере 2 ПС 110 кВ Цемзавод в результате схлеста проводов в пролете опор 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной явилось межфазное КЗ фаз А. С на фидере 2 ПС 110 кВ Цемзавод на В-Т3-10 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.
181 | Чеченэнерго | 31.07.2020. в 14-22 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити . Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена грязные изоляторы на опоре №91. 31.07.2020. в 14-23 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №91. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 091 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
182 | Чеченэнерго | 31.07.2020, 16-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". 31.07.2020 в 17-29 при РПВ успешном Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис провод. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 72-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 72-73. на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
183 | Чеченэнерго | 01.08.2020., 07 часов 21 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. 01.08.2020., 07 часов 22 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
184 | Чеченэнерго | 01.08.2020 19:09 отключилась ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 3 зоны ДЗ, АПВ не успешное. Обесточена ПС 110 кВ Октябрьская Рн = 10 МВт, 38942 человека, частично г. Грозный, частично Урус-Мартановский район. В 19:18 РПВ ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) с ПС 110 кВ ГРП-110 успешное. В 19:18 запитаны все потребители. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ ГРП-110 Октябрьская (Л-137) на опорах № 80, 132, 136. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 80, 132, 136. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № № 80, 132, 136 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 80, 132, 136. на ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
185 | Чеченэнерго | 01.08.2020 в 19:21 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 с отпайками, на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, ТО, 1 зоны ДЗ от КЗ на землю, АПВ не успешно, на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ КС не работало. Обесточился трансформатор Т-2 ПС 110 кВ Консервная с нагрузкой 10 МВт, численность населения 34285 человек частично г. Грозный и частично Грозненский район. ПС 110 кВ Холодильник трансформатор Т-2 в резерве В 19:27 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 с отпайками с ПС 330 кВ Грозный успешно. В 19:27 всем потребителям подано напряжение. В 19:30 на Грозненской ТЭС ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 с отпайками замкнута в транзит. Результаты осмотра: на опоре №127 обнаружены следы перекрытия на гирлянде полимерных изоляторов. 05.08.2020 в 06:16 по НО заявке отключена в ремонт ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками, для замены полимерных изоляторов на опоре №127. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками на опоре№ 127. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №127. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 127 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 127. на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
186 | Чеченэнерго | 01.08.2020 в 19:21 отключилась односторонне ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) на ПС 330 кВ Грозный действием МФТО, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Восточная отключений не было (на ПС Восточная нет защит). Последствий для потребителей не было. В 19:59 на ПС 330 кВ Грозный ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) замкнута в транзит. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах № 38-40, фазы «В» на опорах №28 и 62. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 38-40, фазы «В» на опорах №28 и 62. Нарушение электрической изоляции по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 38-40, фазы «В» на опорах №28 и 62. на ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
187 | Чеченэнерго | 01.08.2020 19:51 отключилась ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17). На ПС ГРП-110 действием ТО, на ПС Красноармейская отключений не было. Отключенная нагрузка 5 МВт. Отключенные потребители 23829 чел. 01.08.2020 19:56 при РПВ Л-17 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы «В» на опорах № 1, 22 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опорах № 1, 22. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опорах № 1. 22. на ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
188 | Чеченэнерго | 01.08.2020, 20-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная. 01.08.2020 в 20-27 при РПВ успешном Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор № 77-78. Недопустимый провис провод. 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 77-78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 77-78 на Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ката-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
189 | Чеченэнерго | 01.08.2020., 20 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 01.08.2020., 20 часов 42 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
190 | Чеченэнерго | 01.08.2020., 20 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Самашки. 01.08.2020., 20 часов 42 минут при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опо Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздухаре №46 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 046 | Произвести обход осмотр Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
191 | Чеченэнерго | 01.08.2020 от 20-57 до 22-55 из-за сильного ветра произошли отключения ВЛ 10 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, ВЛ 10 кВ Ф-3, Ф-6 ПС "Курчалой", ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Прои обходах осмотрах обнаружены схлесты проводов в пролетах опор. 01.08.2020 в 21-00 включены ВЛ 10 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, в 21-30 включены ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", в 21-59 включены ВЛ 10 кВ Ф-3, Ф-6 ПС "Курчалой", в 22-59 включен ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обходы осмотры ВЛ 10 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, ВЛ 10 кВ Ф-3, Ф-6 ПС "Курчалой", ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить все выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
192 | Чеченэнерго | 01.08.2020 в 22-55 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 6 411 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-18 выяснилось, что в результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 01.08.2020 в 22-59 после устранения дефекта Ф-18 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
193 | Чеченэнерго | 01.08.2020., 22 часов 55 минут действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ 01.08.2020., 22 часов 59 минут РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
194 | Чеченэнерго | 02.08.2020 в 00-18 действием МТЗ отключился Ф-1 и Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт . Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 и Ф-4 обнаружена в результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов ВЛ -10кВ. 02.08.2020 в 00-21 после устранения дефекта Ф-1 и Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-1 и Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
195 | Чеченэнерго | 02.08.2020., 13 часов 03 минут действием ТО отключился Ф-16 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 2 776 чел.. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №107, с последующим КЗ на линии. 02.08.2020., 13 часов 09 минут РПВ успешно Ф-16 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 107 4.17, Грязные изоляторы на опоре №107 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре на ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС АТЭЦ, Опора №107 ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
196 | Чеченэнерго | 02.08.2020 в 17:43 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 зона ДЗ, ТО, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Затеречная действием, ПДНЗ. АВР 10/35 кВ на ПС 110 кВ Ачикулак, ПС 110 кВ Каясула успешно. Последствий для потребителей не было. в 17:56 РПВ ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) с ПС 110 кВ Ищерская не успешно, отключилась действием 1 з.ДЗ, ТО. Результаты осмотра: в пролете опор №№ 14-15 (2.5 км от ПС 110 кВ Ищерская) обнаружен обрыв провода фазы "С" . В 20:49 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) выведена в ремонт. Заявка до 15-00 03.08.2020. 03.08.2020 в 16:27 ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) введена в работу после устранения обрыва провода фаза "С" в пролете №№ 14-15. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 14-15 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 14-15. на ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
197 | Чеченэнерго | 02.08.2020 в 20-03 отключился действием МТЗ ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. в 20-06 при РПВ Ф-10 введен в работу. 02.08.2020 в 20-55 отключился действием МТЗ ВЛ 10 кВ Ф-33 п/с Северная. в 21-55 Ф-33 веден в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ. | Произвести обходы осмотры ВЛ 10 кВ Ф-10 и Ф-33 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
198 | Чеченэнерго | 02.08.2020 г. в 20-15 действием МТЗ из-за сильного ветра отключились Ф-1 ПС Урус-Мартан и Ф-6 ПС Предгорная. 03.08.2020 г. в 20-52 после устранения схлеста проводов ,Ф-1 ПС Урус-Мартан и Ф-6 ПС Предгорная введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. 03.08.2020 г. в 1-57 действием МТЗ из-за сильного ветра отключились Ф-20 ПС Горец, Ф-19 ПС Горец, Ф-18 ПС Горец и Ф-13 ПС Горец. 03.08.2020 г. в 02-02 при РПВ Ф-20 ПС Горец, Ф-19 ПС Горец, Ф-18 ПС Горец и Ф-13 ПС Горец введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. 03.08.2020 г. в 02-04 действием МТЗ из-за сильного ветра отключились Ф-2 ПС Горец и Ф-8 ПС Горец. 03.08.2020 г. в 02-08 при РПВ Ф-2 ПС Горец и Ф-8 ПС Горец введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. 03.08.2020 г. в 04-12 действием МТЗ из-за сильного ветра отключились Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 и Ф-6 ПС Урус-Мартан. 03.08.2020 г. в 04-17 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 и Ф-6 ПС Урус-Мартан введены в работу.Восстановлена схема нормального режима. 03.08.2020 г. в 05-45 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-6 ПС Предгорная. 03.08.2020 г. в 05-50 при РПВ Ф-6 ПС Предгорная введена в работу.Восстановлена схема нормального режима. 03.08.2020 г. в 08-00 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-19 ПС Горец. 03.08.2020 г. в 08-06 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу.Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан,Ф-6 ПС Предгоная, Ф-20 ПС Горец,Ф-19 ПС Горец,Ф-18 ПС Горец, Ф-13 ПС Горец,Ф-8 ПС Горец,Ф-2 ПС Горец,Ф-10 ПС Урус-Мартан 1,Ф-6 ПС Урус-Мартан,Ф-6 ПС Предгорная и Ф-19 ПС Горец,устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
199 | Чеченэнерго | 02.08.2020., 21-32 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Надтеречная. 02.08.2020., 21-37 при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ. | Произвести обход- осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Надтеречная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
200 | Чеченэнерго | 02.08.2020., 23 часов 16 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская и Ф-2 Ф-4 ПС Самашки. 02.08.2020., 23 часов 16 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская и Ф-2 Ф-4 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Сильный ветер | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская Ф-2 Ф-4 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
201 | Чеченэнерго | 03.08.2020 из-за сильного ветра действием МТЗ отключились в 00:16 ВЛ 10 кВ Ф3, Ф-5, Ф-7 ПС "Шали", в 00:30 ВЛ-10кВ Ф-1, Ф-4, Ф-5, Ф-6, Ф-7 ПС Шали, ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", в 01:46 ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", в 01:48 ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 03.08.2020 года от 00-18 до 01-50 поэтапно все фидера были введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обходы осмотры ВЛ 10 кВ Ф-1, Ф3, Ф-4, Ф-5, Ф-6, Ф-7, Ф-11 ПС "Шали", ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
202 | Чеченэнерго | 03.08.2020 из-за сильного ветра действием МТЗ отключились в 00:18 ВЛ 6 кВ Ф -14 от ПС 110 кВ Гудермес, в 03:10 ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, в 06:59 ВЛ 6 кВ Ф -18, Ф -19, Ф-22, Ф-24 п/с Гудермес, в 07:08 ВЛ 6 кВ Ф -14 от ПС 110 кВ Гудермес. 03.08.2020 года от 01-35 до 07-08 поэтапно все фидера были введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обходы осмотры ВЛ 6 кВ Ф -14 от ПС 110 кВ Гудермес, ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ВЛ 6 кВ Ф -18, Ф -19, Ф-22, Ф-24 от ПС 110 кВ Гудермес, ВЛ 6 кВ Ф -14 от ПС 110 кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
203 | Чеченэнерго | 03.08.2020 в 03-04 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Ведено. Отключенные потребители 1 977 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 ПС Ведено обнаружен схлест проводов в пролете между опор №30-31. 03.08.2020 в 03-08 после устранения дефекта Ф-3 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов в пролетах опор. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
204 | Чеченэнерго | 03.08.2020 из-за сильного ветра действием МТЗ отключились в 03-10 ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", в 04:40 ВЛ 10 кВ Ф-2, Ф-3 ПС "Курчалой", ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", ВЛ 10 кВ Ф-1, Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", в 07:39 ВЛ 10 кВ Ф-1, Ф-9 ПС "Курчалой-110", ВЛ 10 кВ ПС "Курчалой-110". 03.08.2020 года от 03-13 до 07-41 поэтапно все фидера были введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обходы осмотры ВЛ10 кВ Ф-1, Ф-9 ПС "Курчалой-110", ВЛ10 кВ ПС "Курчалой-110", ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", ВЛ10 кВ Ф-2, Ф-3 ПС "Курчалой", ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", ВЛ10 кВ Ф-1, Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
205 | Чеченэнерго | 03.08.2020 из-за сильного ветра действием МТЗ отключились в 03-10 ВЛ 10 кВ Ф-23 и Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", в 07-08 ВЛ 6 кВ Ф -16 от ПС 110 кВ Гудермес. 03.08.2020 года в 03-13 введены в работу ВЛ 10 кВ Ф-23 и Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", в 07-11 введен в работу ВЛ 6 кВ Ф -16 от ПС 110 кВ Гудермес. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обходы осмотры ВЛ 6 кВ Ф -16 от ПС 110 кВ Гудермес, ВЛ 10 кВ Ф-23 и Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
206 | Чеченэнерго | 03.08.2020 в 03:27 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на опорах № 78, 80, 104. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 78, 80, 104. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 78, 80, по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 78, 80. на ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
207 | Чеченэнерго | 03.08.2020г. 04:28ч. действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9508 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен в результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ. 03.08.2020г. 04:31ч. после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
208 | Чеченэнерго | 03.08.2020 в 05-49 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2187 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. 03.08.2020 в 05-52 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
209 | Чеченэнерго | 03.08.2020 в 07-25 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Цемзавод. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. . 03.08.2020 в 07-25 после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. | 3.4.11, Ветреное воздействие | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
210 | Чеченэнерго | 03.08.2020 в 14:03 на Грозненской ТЭС отключился В-ГРП-II ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь действием ДЗЛ, АПВ выведено на время переключений по заявке № 788. На ПС 110 кВ ГРП-110 пуск ДЗЛ, ОВ-110 не отключался (выключатель В 110 Грозненская ТЭС II цепь был отключен по бланку переключений). Переключения проводили дежурный электромонтер Кадыров Р.В. и контролирующее лицо Мовтаев С.К. Обесточена II СШ 110 кВ на ПС 110 кВ ГРП-110, ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105). Роткл=43 МВт. Население: 187320 человек. Потребители: частично г. Грозный, частично Грозненский, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский районы Чеченской Республики. При выполнении операций по бланку переключений №10/10 «Вывод в ремонт В 110 Грозненская ТЭС II цепь, с переводом ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь через ОВ-110» (далее – БП №10/10), оперативным персоналом ПС 110 кВ ГРП-110 не был выполнен оперативный вывод ДЗЛ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь. При анализе произошедшей аварии выявлено, что дежурный электромонтер ПС 110 кВ ГРП-110 Кадыров Р.В. и контролирующее лицо Мовтаев С.К. при выполнении переключений пропустили пункт №29 БП №10/10 «В ОПУ на панели №23 ключ SA4 «ДЗЛ» перевести в положение вывод». После выполнения пунктов № 32-36 БП 10/10 (включение ОВ 110 и отключение В 110 Грозненская ТЭС II цепь» на Грозненской ТЭС односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП – 110 II цепь ложным действием ДЗЛ, по факту «открытого плеча» ДЗЛ ВЛ-110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь. В 14:28 на Грозненской ТЭС включен В-ГРП-II. В 14:28 запитаны все потребители. | 3.4.1, Из-за невыполнения дежурным электромонтером ПС ГРП-110 пункта №29 БП №10/10 (оперативный вывод ДЗЛ), при выполнении операций по включению ОВ 110 и отключениюе В 110 Грозненская ТЭС II цепь, на Грозненской ТЭС от нагрузочного тока произошло отключение ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП – 110 II цепь действием ДЗЛ, по факту «открытого плеча» ДЗЛ на ПС 110 кВ ГРП-110. 3.4.1, Из-за невыполнения дежурным электромонтером ПС ГРП-110 пункта №29 БП №10/10 (оперативный вывод ДЗЛ), при выполнении операций по включению ОВ 110 и отключениюе В 110 Грозненская ТЭС II цепь, на Грозненской ТЭС от нагрузочного тока произошло отключение ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП – 110 II цепь действием ДЗЛ, по факту «открытого плеча» ДЗЛ на ПС 110 кВ ГРП-110. | 1. Провести служебное расследование ошибочных действий оперативного персонала. Ответственное лицо: Главный инженер АО "Чеченэнерго" Цуев И.Р. 2. Провести внеочередную проверку знаний всему дежурному персоналу ПС ГРП-110. Ответственное лицо: Зам. главного инженера - начальник СПБиПК АО "Чеченэнерго" Шабазов М.Ш. 3. Провести внеочередную проверку знаний главному инженеру ЮУЭС Насуханову Х.С. и начальнику службы подстанций ЮУЭС Керимову А.В в комиссии «Ростехнадзора» по ЧР. Ответственное лицо: Зам. главного инженера - начальник СПБиПК АО "Чеченэнерго" Шабазов М.Ш. 4. Провести внеочередную противоаварийную тренировку с персоналом ГРП-110 на тему «Ввод и вывод ВЛ 110 кВ с переводом на ОВ». Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС АО "Чеченэнерго" Хасиев А.С.
211 | Чеченэнерго | 03.08.2020, 18-48 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Восточная. 03.08.2020 в 18-50 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
212 | Чеченэнерго | 04.08.2020 г. в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружен обрыв шлейфа на ТП 11-18. 04.08.2020 г. в 08-10 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-11-18. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа ТП-11-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-11-18. на КТП 11-18/180 кВ ПС "Красноармейская", КТП 11-18/180 кВ ПС "Красноармейская"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
213 | Чеченэнерго | 04.08.2020., 08 часов 10 минут действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №41 04.08.2020., 08 часов 21 минут РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №41 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
214 | Чеченэнерго | 04.08.2020., 08 часов 32 минут действием ТО отключился Ф-4 Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 Ф-5 обнаружен ВЛ-10 кВ Ф-4 и Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". Обрыв провода 10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф-4 Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт в пролете опор 17-18.. 04.08.2020., 09 часов 00 минут после устранения дефекта введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-4 и Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". 4.13, Обрыв провода в пролете опор 17-18 на Ф-4 Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 17-18 на Ф-4 Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 041 - 042 | Произвести обход осмотр Ф-4 и 5 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
215 | Чеченэнерго | 04.08.2020., 11 часов 15 минут действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 089 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №13. 04.08.2020., 11 часов 24 минут РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №13 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 013 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
216 | Чеченэнерго | 04.08.2020 13:44 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель. 04.08.2020 13:55 при РПВ Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №42. Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-6 ПС Бердыкель | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
217 | Чеченэнерго | 04.08.2020 17:38 действием МТЗ отключился В-Т 4-10 кВ ПС 110 Цемзавод. 04.08.2020 17:40 при РПВ В-Т 4-10 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На фидере 2 перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах № 24-30 по слою загрязнения (промышленными уносами с цементного завода), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.17, Электродуговое перекрытие изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 24-30 Ф-2 ПС Цемзавод. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 24-30. на Ф-2 ПС Цемзавод. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.
218 | Чеченэнерго | 04.08.2020., 20 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №12. 04.08.2020., 20 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №12. Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой". 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой". Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12. Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой". на Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
219 | Чеченэнерго | 04.08.2020., 20 часов 23 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 63-64. 04.08.2020., 21 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-1 ПС "Бачи-Юрт". 4.13, Обрыв провода между пролетом в 63-64 Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между пролетом в 63-64 Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 063 - 064 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
220 | Чеченэнерго | 05.08.2020 в 04:39 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) действием: на ПС 110 кВ Плиево 2ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 342 следы перекрытия изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Установить птице-защитные устройства на опорах №№310-350 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
221 | Чеченэнерго | 05.08.2020. в 11-15 действием МТЗ отключился Ф-24ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9850 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №40. 05.08.2020 в 11-16 Ф-24ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №40. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
222 | Чеченэнерго | 06.08.2020, 07-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 06.08.2020 в 07-03 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №20 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20 на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э
223 | Чеченэнерго | 06.08.2020 14:42 действием МТЗ отключился Ф-1 от ПС 35 кВ Петропавловская. 06.08.2020 в 14:45 при РПВ Ф-1 от ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 14 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
224 | Чеченэнерго | 06.08.2020 г. в 15-29 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 06.08.2020 г. в 15-31 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 29 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
225 | Чеченэнерго | 06.08.2020 г. в 16-00 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 06.08.2020 г. в 16-02 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на Ф-11 ПС Красноармейская | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
226 | Чеченэнерго | 06.08.2020 в 21-24 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Октябрьская". Отключенные потребители 5449 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен поврежден проходной изолятор на ТП 2/18 фаза «В». 06.08.2020 в 23-06 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 2/18 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 2/18 фаза «В» на Ф-2 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
227 | Чеченэнерго | 07.08.2020 в 05-00 действием МТЗ одновременно отключились Ф-19, Ф-20, Ф-23 ПС Гудермес-Сити.. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре обнаружен на Ф-19 ПС Гудермес-Сити обрыв провода в пролете опор 27-28 фазы "В". 06.11.2018 в 03-25 после устранения дефекта Ф-19, Ф-20, Ф-23ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на Ф-19 ПС Гудермес-Сити обрыв провода в пролете опор 27-28 фазы "В" в результате длительного использования 4.13, на Ф-19 ПС Гудермес-Сити обрыв провода в пролете опор 27-28 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
228 | Чеченэнерго | 07.08.2020 в 10-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Бердыкель". Отключенные потребители 5 445 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 6/20 Ф-"С". 07.08.2020 в 11-30 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Бердыкель" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 6/20 Ф-"С" Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв шлейфа на ТП 6/20 Ф-"С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 6/20 Ф-"С" на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Бердыкель" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
229 | Чеченэнерго | 07.08.2020 в 14:23 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Акташ (Л-149) на опорах № 29, 58, 104 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 29, 58, 104. ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Акташ (Л-149). Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 29, 58, 104. по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 29, 58, 104 на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Акташ (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Акташ (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
230 | Чеченэнерго | 07.08.2020., 15 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №51. 07.08.2020., 15 часов 12 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №51. Ф-2 ПС "Бачи-Юрт". 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
231 | Чеченэнерго | 07.08.2020. в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35кВ Кирова. Отключенные потребители 8587 чел. Отключенная нагрузка 1,8МВТ. при оюходе осмотре Ф-3 обнаружен загрязненный изолятор на опоре №17. После устранения дефекта Ф-3 ПС Кирово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, несвоевременное устранение дефектов 4.17, загрязнение изолятора на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на Ф-3 ПС 35кВ Кирова. | Произвести обход осмотра Ф-3 ПС Кирова, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
232 | Чеченэнерго | 07.08.2020 в 15-46 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 ПС Ведено обнаружены перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №34. 07.08.2020 в 15-50 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, загрязнение изоляторов вследствие жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
233 | Чеченэнерго | 07.08.2020., 15 часов 55 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 22-23 Ф-В. 07.08.2020., 17 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор 22-23 Ф-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
234 | Чеченэнерго | 07.08.2020 г. в 17-27 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен обрыв провода в пролете опор 33-34 фаза А. 07.08.2020 г. в 19-39 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 33-34 фаза А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 33-34 фаза А. на Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
235 | Чеченэнерго | 07.08.2020, 23-42 действием МТЗ отключился фидер Ф-3 ПС 35 кВ "Аэропорт". 07.08.2020 в 23-45 при РПВ успешном Ф-3 ПС 35 кВ "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №11 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №11 на Ф-3 ПС 35 кВ "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ "Аэропорт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
236 | Чеченэнерго | 08.08.2020 г. в 07-25 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. 08.08.2020 г. в 07-27 при РПВ Ф-16 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов 10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов 10кВ на Ф-16 ПС Красноармейская | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
237 | Чеченэнерго | 08.08.2020 г. в 08-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Алхазурово. 08.08.2020 г. в 08-55 при РПВ Ф-4 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №50. на Ф-4 ПС Алхазурово | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
238 | Чеченэнерго | 08.08.2020 в 11-16 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв провода в пролете опор №82-83. 08.08.2020 в 13-40 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительного использования. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №82-83 фаза С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-18 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
239 | Чеченэнерго | 08.08.2020., 12 часов 18 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен разбита изолятор 10 кВ на опоре 41 Ф-А. 08.08.2020., 14 часов 43 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Пробита изолятор на опоре 41 Ф-4 ПС Бачи-Юрт 4.12, Пробита изолятор на опоре 41 Ф-4 ПС Бачи-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита изолятор на опоре 41 Ф-4 ПС Бачи-Юрт на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
240 | Чеченэнерго | 08.08.2020. в 13-55 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре №60. 08.08.2020 в 14-00 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №60. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 060 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
241 | Чеченэнерго | 09.08.2020 07:24 действием МТЗ отключился В-Т-1 10 кВ ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 09.08.2020 07:30 при РПВ В-Т-1 10 кВ ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось межфазное КЗ фазы А и С на фидере 9 ПС Ачхой-Мартан в результате схлеста проводов в пролете опор 11-12. 4.4, Межфазное КЗ фазы А и С на фидере 9 ПС Ачхой-Мартан Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное КЗ фазы А и С на фидере 9 ПС Ачхой-Мартан на фидер 9 ПС Ачхой-Мартан | Произвести ревизию всех выключателей на ПС Ачхой-Мартан. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
242 | Чеченэнерго | 09.08.2020 в 15-13 действием МТЗ отключился Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрывпровода в пролете опор 16-17. 09.08.2020 в 16-45 после устранения дефекта Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 16-17 на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
243 | Чеченэнерго | 09.08.2020 в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №81-82. 09.08.2020 в 18-51 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-кала введен в работу. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №81-82 4.13, Обрыв провода в пролете опор №81-82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-4 Пс Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
244 | Чеченэнерго | 10.08.2020 в 03:42 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на опорах №№ 29, 58, 104 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 29, 58, 104. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 29, 58, 104 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 29, 58, 104 на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
245 | Чеченэнерго | 10.08.2020 в 07-19 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ АТЭЦ. Отключенные потребители 7 853 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода в пролете опор 52-53. 23.07.2020 в 08-50 после устранения дефекта Ф-19 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 52-53 4.13, Обрыв провода в пролете опор 52-53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 52-53 на ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
246 | Чеченэнерго | 10.08.2020., 07 часов 51 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. 10.08.2020., 07 часов 54 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
247 | Чеченэнерго | 10.08.2020 г. в 09-07 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. 10.08.2020 г. в 09-08 при РПВ Ф-6 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на Ф-6 ПС Предгорная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
248 | Чеченэнерго | 10.08.2020 в 09-12 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 7452 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 сбита опора №47. 10.08.2020 в 09-56 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №47. 4.15, Сбита опора №47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора №47. на -1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
249 | Чеченэнерго | 10.08.2020, 12-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. 10.08.2020 в 12-17 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №68 на ВЛ 10 кВ Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №68 на ВЛ 10 кВ Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №68 на ВЛ 10 кВ Ф-32 от ПС 110 кВ Северная на Ф-32 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
250 | Чеченэнерго | 10.08.2020, 12-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Северная. 10.08.2020 в 12-28 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-19 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
251 | Чеченэнерго | 11.08.2020., 06 часов 23 минут и 07 часов 42 минут действием МТЗ дважды отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 580 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Поврежденный проходной изолятор на ТП 2/17. 11.08.2020., 06 часов 25 минут и 08 часов 12 минут после устранении дефекта Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 2/17 Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 2/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 2-7/100кВ ПС "Цемзавод", ТП 2-7/100 кВ ПС "Цемзавод"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
252 | Чеченэнерго | 11.08.2020., 06 часов 32 минут и 07-32 и в 19-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор №33-34 Ф-"А". 11.08.2020., 06 часов 34 минут после утронении дефекта Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. 12.08.2020., 07 часов 38 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №33 12.08.2020., 07 часов 40 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор №33-34 Ф-"А" Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете опор №33-34 Ф-"А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Пролет 033 - 034 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
253 | Чеченэнерго | 11.08.2020 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 6 276 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружены грязные изоляторы на опоре №82. 11.08.2020 в 06-55 после устранения дефекта Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Воздействие на ЭУ птиц. 4.17, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на Ф-5 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
254 | Чеченэнерго | 11.08.2020 в 07-12 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №52. 11.08.2020 в 07-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Воздействие на ЭУ птиц. 4.17, Загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. на Ф-2 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
255 | Чеченэнерго | 11.08.2020 в 09-08 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 35 кВ Червленная-Сар-Сакай (Л-426). На ПС Червленная действием МТЗ. На ПС Сар-Сакай отключений не было. При обходе осмотре обнаружено загрязненные фарфоровые изоляторы фаз А, В, С на опоре №41. 11.08.2020 в 11-55 после устранения дефекта Л-426 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 41 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Червленная-Сар-Сакай (Л-426), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
256 | Чеченэнерго | 11.08.2020 г. в 14-08 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-7 ПС Алхазурово обнаружена сбитая опора №31 в результате наезда стороннего Т/С . 11.08.2020 г. в 16-00 после устранения дефекта Ф-7 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, сбита опора №31 в результате наезда стороннего Т/С | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
257 | Чеченэнерго | 12.08.2020., 08 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №50 12.08.2020., 08 часов 12 минут РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №50 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
258 | Чеченэнерго | 12.08.2020 в 13-50 действием МТЗ отключился Ф-26 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4896 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 236. 06.08.2020 в 14-45 после устранения дефекта Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 236. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 236. на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
259 | Чеченэнерго | 12.08.2020 16:21 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Электроприбор". 12.08.2020 в 16:26 при РПВ Ф-7 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №54. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54. на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Электроприбор", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
260 | Чеченэнерго | 12.08.2020, 21-39 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Северная. 12.08.2020 в 21-43 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на Ф-9 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
261 | Чеченэнерго | 13.08.2020, 11-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. 13.08.2020 в 11-17 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №58 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 на Ф-32 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
262 | Чеченэнерго | 13.08.2020 в 18:55:08 отключилась (в тупиковом режиме) ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з.ДЗ, 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ЛЭП не отключалась. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен ШСВ-110 (нормальная схема), на ПС 110 кВ Гудермес-Сити отключен ШСВ 110 (нормальная схема), на Аргунской ТЭС отключен В-142, по заявке, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-177 (по заявке), на ПС 110 кВ АКХП отключен СР-1-110, включен СР-2-110. Схемно отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП. В 18:55:23 отключилась (в тупиковом режиме) ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з.ДЗ, 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ЛЭП не отключалась. В 18:55:59 отключилась (в тупиковом режиме) ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з.ДЗ, 1 ст.ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ЛЭП не отключалась. Обесточена на ПС 110 кВ АКХП, Рн= 9 МВт, 19684 человек. частично г. Аргун, Гудермесский район, 2СШ-110 ПС 110 кВ Гу-дермес-Сити, 2СШ-110 ПС 110 кВ Гудер-мес-Тяговая (нагрузки на 2СШ-110 нет). На ПС 110 кВ Гудермес-Сити АВР 10 кВ успешно. В 19:07 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-141, на Аргунской ТЭС включен В-142. В 19:07 подано напряжение на 1СШ-110 ПС 110 кВ АКХП, запитано Рн = 5 МВт, 16147 человек, подано напряжение на 2СШ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, 2СШ-110 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Остается погашено: Рн = 4 МВт, 3537 человек. В 19:49 на ПС 110 кВ АКХП отключен ЛР-141, включен СР-1-110. В 19:49 подано напряжение на 2СШ-110 ПС 110 кВ АКХП, запитаны все погашенные потребители. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141): в пролете опор № 65-66, 8 км от ПС 330 кВ Грозный, обрыв ГЗТ с падением на провода. В 21:25 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) выведена в ремонт. 14.08.2020 в 02:19 после демонтажа ГЗТ на участке оп № 65-66 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) введена в работу. | 3.4.7.3, Обрыв грозотроса в пролете опор № 65-66 из-за старения в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв грозотроса в пролете опор № 65-66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса в пролете опор № 65-66. на ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
263 | Чеченэнерго | 13.08.2020 г. в 20-00 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Алхазурово. 13.08.2020 г. в 20-05 при РПВ Ф-7 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на Ф-7 ПС Алхазурово. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
264 | Чеченэнерго | 13.08.2020 г. в 22-50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 13.08.2020 г. в 22-51 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 25 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 25. на Ф-8 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
265 | Чеченэнерго | 14.08.2020., 03 часов 10 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 3 117 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 16-17. 14.08.2020., 03 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 16-17.в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 16-17. на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Сержень-Юрт, Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
266 | Чеченэнерго | 14.08.2020., 03 часов 10 минут действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 2 895 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 68-69 . 14.08.2020., 05 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 68-69 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 68-69 ва результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Пролет 057 - 058 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
267 | Чеченэнерго | 14.08.2020., 06 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен грязные изоляторы на опоре № 29. 14.08.2020., 06 часов 27 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 29. Ф-1 ПС "Курчалой-110". 4.17, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №29 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
268 | Чеченэнерго | 14.08.2020, 08-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 14.08.2020 в 08-47 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 31 на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
269 | Чеченэнерго | 14.08.2020 в 08-45 действием МТЗ отключился Ф-33 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1254 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен обрыв провода в пролете опор 52-23. 14.08.2020 в 10-14 после устранения дефекта Ф-33 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 52-23. Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 52-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 52-23 на Ф-33 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-33 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
270 | Чеченэнерго | 14.08.2020 в 09-59 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Махкеты. Отключенные потребители 5 171чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено повреждение ОПН - 10кВ фаз "В"и "С"на ТП 1-14. 14.08.2020 в 10-28 после устранения дефекта Ф-1 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение ОПН-10 кВ ф «В и С» на ТП-1/14. Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение ОПН-10 кВ ф «В и С» на ТП-1/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 кВ ф «В и С» на ТП-1/14. на Ф-1 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
271 | Чеченэнерго | 14.08.2020 г. в 18-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. 14.08.2020 г. в 18-45 при РПВ Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44. на Ф-2 ПС Предгорная. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
272 | Чеченэнерго | 15.08.2020 01:04 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Озеро". 15.08.2020 в 01:07 при РПВ Ф-6 ПС "Озеро" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 45. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 45 на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Озеро", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Озеро", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
273 | Чеченэнерго | 15.08.2020 в 05:02 отключалась отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на Грозненская ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ №84 действием ДЗЛ, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на опорах № 23, 49. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 23, 49 Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 23, 49 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 23, 49 на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
274 | Чеченэнерго | 15.08.2020 в 06:08 действием МТЗ отключился В Т-2 35 кВ ПС 35 кВ Урус-Мартан. Последствий для потребителей нет. 15.08.2020 в 06:09 при РПВ В Т-2 35 кВ ПС 35 кВ Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Близкое трехфазное КЗ на фидере№1 10кВ ПС Урус-Мартан в результате наброса посторонних предметов на ВЛ неизвестными лицами. | Произвести ревизию всех выключателей на ПС 35 кВ Урус-Мартан. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
275 | Чеченэнерго | 15.08.2020., 12 часов 37 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №48.15.08.2020., 12 часов 40 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Цемзавод, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
276 | Чеченэнерго | 16.08.2020 11:05 действием МТЗ отключился Ф-20 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 16.08.2020 11:07 при РПВ Ф-20 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре № 49 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 49 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 049 | Произвести обход осмотр Ф-20 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
277 | Чеченэнерго | 16.08.2020 в 13:10 действием МТЗ отключился В Т-4 6 кВ ПС 110 кВ Червлённая. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. Отключенные потребители 320 чел. Произведен осмотр оборудования ПС, замечаний нет. Причиной явилось близкое КЗ на фидере 6кВ №6. 16.08.2020 в 15-48 после осмотра оборудования В т-4 6 кВ на ПС 110 кВ Червлённая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось близкое КЗ на фидере 6кВ №6 ПС 110 кВ Червленная в результате схлеста проводов. 4.4, Причиной явилось близкое КЗ на фидере 6кВ №6 ПС 110 кВ Червленная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: близкое КЗ на фидере 6кВ №6 ПС 110 кВ Червленная на фидер 6кВ №6 ПС 110 кВ Червленная | Произвести ревизию всех выключателей на ПС 110 кВ Червленная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
278 | Чеченэнерго | 16.08.2020 в 21:51 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 ТЗНП, Отказ АПВ КС. В 22:01 на ПС 110 кВ Ойсунгур замкнут транзит по ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144). | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на опоре № 99. 3.4.7.3, Старение блок контактов МВ 110 кВ Л-144 на ПС 110 кВ Ойсунгур . 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 99. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 99 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 99 на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) 4.2, Разрегулировка блок контактов в приводе выключателя МВ 110 кВ Л-144 ПС 110 кВ Ойсунгур . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок контактов в приводе выключателя. на ПС Ойсунгур | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур Л-144, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести внеплановую проверку блок контактов приводов всех выключателей ПС 110 кВ Ойсунгур. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
279 | Чеченэнерго | 17.08.2020., 07 часов 59 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен грязные изоляторы на опоре № 52. 17.08.2020., 08 часов 03 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 52. Ф-25 ПС "Курчалой-110". Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 52. Ф-25 ПС "Курчалой-110". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52. на Ф-25 ПС "Курчалой-110". | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
280 | Чеченэнерго | 17.08.2020, 08-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 п/с Консервная. 17.08.2020 в 08-28 при РПВ успешном Ф-17 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56 на Ф-17 п/с Консервная | На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС МагомаевС.Д-Э.
281 | Чеченэнерго | 17.08.2020 в 12:30 на ПС 110 кВ Цемзавод по неотложным заявкам выведены в ремонт 1СШ-110, СП-110 для устранения нагрева контактных соединений СР-1-110. Последствий для потребителей не было. В 18:46 на ПС 110 кВ Цемзавод введены в работу 1СШ-110, СП-110. Произведена ревизия контактных соединений СР-1-110. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактных соединений СР-1-110. 4.13, Нагрев контактных соединений СР-1-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений СР-1-110. на ПС 110 кВ Цемзавод | Произвести внеочередной тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС 110 кВ Цемзавод. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
282 | Чеченэнерго | 17.08.2020 г. в 15-44 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-6 ПС Алхазурово обнаружен обрыв провода в пролете опор №2-3. 17.08.2020 г. в 17-26 после устранения дефекта Ф-6 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №2-3. на Ф-6 ПС Алхазурово | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
283 | Чеченэнерго | 18.08.2020 в 00:37 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на опоре № 50. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 50. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 50 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 50 на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
284 | Чеченэнерго | 18.08.2020 в 15-25 действием МТЗ отключился Ф-5 п/с 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6700 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35. 18.08.2020 в 16-45 после устранения дефекта Ф-5 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35 на Ф-5 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
285 | Чеченэнерго | 19.08.2020, 05-54 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 19.08.2020 в 06-00 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №60 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 60 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
286 | Чеченэнерго | 19.08.2020, 09-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 от ПС 110 кВ Северная. 19.08.2020 в 11-25 при РПВ успешном Ф-27 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №72-73 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.4, Схлест проводов фаз А и С в пролете опор 72-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз А и С в пролете опор 72-73 на Ф-27 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
287 | Чеченэнерго | 20.08.2020. в 7-00 действием ТО отключился Ф-2 ПС 110/35/6 кВ Червленая. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №63. 20.08.2020. в 7-03 Ф-2 ПС 110/35/6 кВ Червленая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязный изолятор на опоре №63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на опоре №63 на ВЛ-6кВ Ф-2 ПС "Червленная", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110/35/6 кВ Червленая , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О
288 | Чеченэнерго | 20.08.2020 в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-12 пробит проходной изолятор ТП- 12/14. 19.08.2020 в 10-10 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор ТП- 12/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор ТП- 12/14 на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
289 | Чеченэнерго | 20.08.2020г. 11:31ч. действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 3177 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен на опоре № 27 разбит изолятор фаза «В». 20.08.2020г. 14:00ч.. после устранения дефекта Ф-1 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации разбит изолятор на опоре №27 фаза "В". 4.16, На опоре № 27 разбит изолятор фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 27 разбит изолятор фаза «В». на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-1, Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
290 | Чеченэнерго | 20.08.2020, 11-56 действием ТО отключился фидер Ф-21от ПС 110 кВ Южная. 20.08.2020 в 12-00 при РПВ успешном Ф-21от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 64 на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
291 | Чеченэнерго | 20.08.2020, 12-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Южная. 20.08.2020 в 12-16 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №82 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на Ф-22 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
292 | Чеченэнерго | 20.08.2020 в 12-25 действием ТО отключился Ф-23 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружен обрыв провода 10 кВ между опорами 19-20. 20.08.2020 в 14-30 после устранения дефекта Ф-23 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ между опорами 19-20 Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ между опорами 19-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ между опорами 19-20 на Ф-23 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-23 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
293 | Чеченэнерго | 20.08.2020, 16-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-20 п/с 110 кВ Южная. 20.08.2020 в 16-30 при РПВ успешном Ф-20 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 67 на Ф-20 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-20 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
294 | Чеченэнерго | 20.08.2020 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-26 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-26 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-26/12. 20.08.2020 в 17-30 после устранения дефекта Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. Обрыв шлейфа на ТП-26/12. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-26/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-26/12. на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
295 | Чеченэнерго | Обрыва провода 10 кВ в пролете опор 34-35. МТЗ | 3.4.7.3, Обрыва провода 10 кВ в пролете опор 34-35. Старение. 4.13, Обрыва провода 10 кВ в пролете опор 34-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода 10 кВ в пролете опор 34-35. на Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
296 | Чеченэнерго | 21.08.2020 00:16 отключались ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) и ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ Плиево действием 1ст. ТЗНП, ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 зона ДЗ, 1 ст. ТЗНП , АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Схемно режимные особенности: ПС 110 кВ Самашки без линейных защит. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на опорах № 117, 142, 160, 178. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 117, 142, 160, 178. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 117, 142, 160, 178. по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 117, 142, 160, 178. на ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
297 | Чеченэнерго | 21.08.2020 в 03:25 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на Аргунской ТЭЦ действием 2 ст. ТЗНП, АПВ выведено согласно нормального режима. Последствий для потребителей не было. В 03:46 на Аргунской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) замкнута в транзит. 21.08.2020 в 12-48 по неотложной заявке выведен в ремонт ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) для замены дефектных изоляторов на опоре №12 фаза "А". 21.08.2020 в 14-43 после замены дефектных изоляторов Л-160 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на опоре № 12. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 12. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 12 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 12 на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
298 | Чеченэнерго | 21.08.2020 в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены грязные изоляторы на опоре № 12. 21.08.2020 в 05-10 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение дефектов 4.17, грязные изоляторы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
299 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 07 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен грязные изоляторы на опоре № 14. 21.08.2020., 07 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 14 Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" 4.17, На опоре №14 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №14 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 014 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
300 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 07 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 16. 21.08.2020., 07 часов 25 минут при РПВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.17, на опоре № 16 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
301 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 07 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС «Курчалой» . При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода в пролете опор 41-42. 21.08.2020., 08 часов 24 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС «Курчалой» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 41-42. Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-6 ПС «Курчалой». 4.13, Обрыв провода в пролете опор 41-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 41-42. на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Пролет 041 - 042 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
302 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 07 часов 32 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре № 19. 21.08.2020., 07 часов 34 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 19. Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 4.17, На опоре №19 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №19 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 019 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
303 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 09 часов 39 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен грязные изоляторы на опоре № 29. 21.08.2020., 09 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 29 Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
304 | Чеченэнерго | 21.08.2020 в 14:54 отключилась (работавшая в тупиковом режиме) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ КС не работало. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен выключатель В-149 - выполнены мероприятия по снижению перетока до 25 МВт из Дагестанской Энергосистемы в Чеченскую Энергосистему. В 15:30 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции. Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 127 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 2-х изоляторов в гирлянде фазы "В". 4.12, Причиной отключения ВЛ явилось перекрытие гирлянды изоляторов Ф-"В" на опоре №127 с разрушением 2-х изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов Ф-"В" на опоре №127 с разрушением 2-х изоляторов. на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
305 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 15 часов 13 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре № 33. 21.08.2020., 15 часов 16 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 33 Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 4.17, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №33 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
306 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 15 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-2 ПС Самашки. 21.08.2020., 16 часов 43 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-2 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ачхой-Мартан Ф-2 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
307 | Чеченэнерго | 21.08.2020 в 15-34 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный-Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). На ПС Грозный 1 зона ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. На ПС Гудермес-Тяговая отключений не было. В 15-36 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный-Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). На ПС Грозный 1 зона ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. На ПС Гудермес-Тяговая отключений не было. Отключенная нагрузка 32 МВт. Отключенные потребители 107628 чел. В 15-43 при РПВ ВЛ 110 кВ Грозный-Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) введена в работу. При обходе осмотре обнаружен поврежденный полимерный изолятор со следами перекрытия на опоре № 64 Ф-"В". 25.08.2020 в 09-41 ВЛ 110 кВ Грозный-Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прошитого изолятора на опоре № 64. В 18-24 после замены гирлянды изоляторов Ф-"В" на опоре №64 Л-141 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Перекрытие полимерного изолятора Ф-"В" на опоре №64 в результате попадания молнии. 4.12, Электродуговое перекрытие полимерного изолятора фазы «В» на опоре №64 в результате атмосферного перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора фазы «В» на опоре №64 в результате атмосферного перенапряжения. на ВЛ 110 кВ Грозный-Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
308 | Чеченэнерго | 21.08.2020, 15-50 действием МТЗ отключился фидер Ф Ф-22 ПС 110 кВ Южная 21.08.2020 в 15-53 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №60следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 60 на Ф-22 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
309 | Чеченэнерго | 21.08.2020, 15-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 ПС 110 кВ Восточная 21.08.2020 в 15-53 при РПВ успешном Ф-21 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. на Ф-21 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
310 | Чеченэнерго | 21.08.2020 действием МТЗ из-за сильного дождя отключились: в 16-00 Ф-37 ПС 110 кВ Холодильник, в 17-32 ВЛ 10 кВ Ф-17 п/с Консервная, 22.08.2020 в 09-40 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". 21.08.2020 в 17-15 при РПВ Ф-37 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. 21.08.2020 в 17-32 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-17 п/с Консервная введен в работу. 22.08.2020 в 09-44 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-37 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
311 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 16 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Самашки. 21.08.2020., 16 часов 49 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №68 4.17, Грязные изоляторы на опоре №68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №68Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 068 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
312 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 17 часов 00 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 300 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №31 21.08.2020., 17 часов 05 минут РПВ успешно Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №31 4.17, Загрязнение посторонними предметами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
313 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 17 часов 00 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 8 492 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 65. 21.08.2020., 17 часов 05 минут РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 065 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
314 | Чеченэнерго | 21.08.2020, 17-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник 21.08.2020 в 17-05 при РПВ успешном Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №11 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 11 на Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
315 | Чеченэнерго | 21.08.2020, 17-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник. 21.08.2020 в 17-05 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-35 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
316 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 17 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВСамашки. 21.08.2020., 17 часов 05 минут при РПВ Ф-8 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 70Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на Ф-8, Опора 70 | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
317 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 17 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 378 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Обрыв провода в пролете опор №86-87 в результате сильных ливневых дождей. 21.08.2020., 18 часов 36 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Обрыв провода в пролете опор №86-87 в результате сильных ливневых дождей. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №86-87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Пролет 086 - 087 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
318 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 17 часов 32 минут действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 715 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 32. 21.08.2020., 17 часов 36 минут РПВ успешно Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, На опоре № 32 следы перекрытия изоляторов слою загрязнения. 4.17, На опоре № 32 следы перекрытия изоляторов слою загрязнения при сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
319 | Чеченэнерго | 21.08.2020., 17 часов 32 минут действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 5 300 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №66. 21.08.2020., 17 часов 36 минут при РПВ Ф-1 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, На опоре № 16 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
320 | Чеченэнерго | 21.08.2020, 17-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная 21.08.2020 в 17-36 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54 на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
321 | Чеченэнерго | 22.08.2020 г. в 08-56 и в 08-58 действием МТЗ из-за сильного дождя и ветра отключились Ф-2 ПС Алхазурово и Ф-16 ПС Красноармейская. 22.08.2020 г. в 08-59 при РПВ Ф-2 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. 22.08.2020 г. в 09-07 после устранения схлеста проводов , Ф-16 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Из-за превышения скорости ветра. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алхазурово и Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
322 | Чеченэнерго | 22.08.2020., 09 часов 02 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Самашки. 22.08.2020., 09 часов 05 минут при РПВ Ф-4 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха Грязные изоляторы на опоре № 39 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 39 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 039 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
323 | Чеченэнерго | 22.08.2020 г. в 09-10 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-7 ПС Алхазурово обнаружен соскочивший опорный изолятор на опоре №22. 22.08.2020 г. в 11-49 после устранения дефекта Ф-7 ПС Алхазурово введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Соскочил опорный изолятор на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Соскочил опорный изолятор на опоре №22. на Ф-7 ПС Алхазурово. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
324 | Чеченэнерго | 22.08.2020., 15 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре № 37. 22.08.2020., 15 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 37 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре № 37 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
325 | Чеченэнерго | 22.08.2020 16-48 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный-Цемзавод Л-161. На ПС Грозный-330 1 зона ДЗ, АПВ успешно, На ПС 110 кВ Цемзавод 1 ст. ТЗНП, АПВ выведена. Последствий для потребителей нет. в 17:06 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный-Цемзавод Л-161 успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозный-Цемзавод Л-161 на опоре № 40. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 40. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 40 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 40. на ВЛ 110 кВ Грозный-Цемзавод Л-161 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-Цемзавод Л-161, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
326 | Чеченэнерго | 22.08.2020 в 19-07 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 381 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружены грязные изоляторы на опоре №41. 22.08.2020 в 19-12 при РПВ Ф-1 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-1 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
327 | Чеченэнерго | 22.08.2020 в 21-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружены грязные изоляторы на опоре № 15. 22.08.2020 в 21-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение дефектов 4.17, Загрязнения изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнения изолятора на Ф-4 ПС Итум-Кала | Ф-4 ПС Итум-Кала произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
328 | Чеченэнерго | 22.08.2020 22:06 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 22.08.2020 в 22:09 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №26. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
329 | Чеченэнерго | 22.08.2020 в 22-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. 22.08.2020 в 23-45 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Ветренные воздействие | Ф-4 ПС Итум-Кала произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
330 | Чеченэнерго | 22.08.2020., 22 часов 19 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 22.08.2020., 22 часов 25 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.11, Сильный ветер | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
331 | Чеченэнерго | 23.08.2020, 04-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 от ПС 110 кВ Северная 23.08.2020 в 04-38 при РПВ успешном Ф-9 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №49 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №49 на Ф-9 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С. Д-Э.
332 | Чеченэнерго | 23.08.2020 в 06-37 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №62. 23.08.2020 в 06-40 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
333 | Чеченэнерго | 23.08.2020. в 06-37 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена перекрытия изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №24. 23.08.2020. в 06-40 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 24 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
334 | Чеченэнерго | 23.08.2020 в 12-40 дествием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35кВ ИТК. Отключенные потребители 4537 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВТ. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено загрязнение изолятора на опоре №38. 23.08.2020. в 12-45 после устранения дефекта Ф-6 ПС ИТК введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, загрязнение изолятора на опоре №38 4.17, загрязнение изолятора на опоре №38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на опоре №38 на ПС 35 кВ ИТК Ф-6 | произвести обход осмотра Ф-6 ПС ИТК, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
335 | Чеченэнерго | 23.08.2020 в 19-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 5449 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-2/18.. 23.08.2020 в 20-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-2/18.. Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-2/18.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина: Обрыв шлейфа на ТП-2/18. на Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
336 | Чеченэнерго | 28.08.2020. в 6-40 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская. При обходе осмотре Ф-4 обнаружены грязные изоляторы на опоре №44. 28.08.2020. в 6-50 Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязный изолятор на опоре №44 4.17, Грязный изолятор на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на опоре №44 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
337 | Чеченэнерго | 24.08.2020. в 6-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 Ищерская. Отключенные потребители 4900 чел. Отключенная нагрузка 1 МВТ. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен загрязненный изолятор на опоре № 63. 24.08.20 в 7-15 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 63 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Опора 063 | произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
338 | Чеченэнерго | 24.08.2020. в 06-57 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3300 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре № 72. 06.11.2018 в 07-00 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 72 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 72 на Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
339 | Чеченэнерго | 24.08.2020, 06-57 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная 24.08.2020 в 07-00 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
340 | Чеченэнерго | 24.08.2020г. 10:51ч. действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 23-24. . 24.08.2020г. 13:00ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыва провода 10 кВ в пролете опор 23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода 10 кВ в пролете опор 23-24. на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 023 - 024 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
341 | Чеченэнерго | 24.08.2020. в 11-07 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 11093 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре № 75. 24.08.2020 в 11-11 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 75 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 75 на Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
342 | Чеченэнерго | 24.08.2020., 11 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская. 24.08.2020., 11 часов 20 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 76 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на Ф-4, опора 76 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
343 | Чеченэнерго | 24.08.2020 г. в 22-45 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 24.08.2020 г. в 22-50 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 81 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №81. на Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
344 | Чеченэнерго | 25.08.2020, 00-50 действием ТО отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная 25.08.2020 в 01-00 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №80 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №80 на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
345 | Чеченэнерго | 25.08.2020., 06 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен разбитый изолятор на опоре №23. 25.08.2020., 07 часов 32 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартант введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.12, Разбит изолятор на опоре №23 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор на опоре №23 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
346 | Чеченэнерго | 25.08.2020 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Ведено. Отключенные потребители 367 чел. Отключенная нагрузка 0,02 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружены грязные изоляторы на опоре №82. 25.08.2020 в 07-25 после устранения дефекта Ф-5 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Воздействие на ЭУ птиц. 4.17, Загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на Ф-5 ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ведено , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
347 | Чеченэнерго | 25.08.2020 в 13-08 действием МТЗ отключился В Т-1 10 кВ ПС 35 кВ Ведено. Отключенная нагрузка 3,2 МВт. Отключенные потребители 16182 чел. При осмотре оборудования обнаружен оплавление и обрыв шины Ф-А в ячейке ввода 10 кВ Т-1 в результате перекрытия через тушку куницы. В ячейке ввода 10 кВ Т-1 найдена обгоревшая тушка куницы. 25.08.2020 в 16-39 после устранения обрыва В Т-1 10 кВ ПС 35 кВ Ведено введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, В результате перекрытия через тушку животного произошел обрыв шины в ячейке ввода 10 кВ Т-1. 4.14, Обрыв шины в ячейке ввода 10 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шины в ячейке ввода 10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Ведено | Произвести дератизацию оборудования ПС 35 кВ Ведено. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
348 | Чеченэнерго | 26.08.2020., 07 часов 08 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Гойт-Корт. Отключенные потребители 5 456 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №84. 26.08.2020., 07 часов 12 минут РПВ успешно Ф-9 ПС Гойт-Корт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №84 4.17, Грязные изоляторы на опоре №84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Гойт-Корт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
349 | Чеченэнерго | 26.08.2020 в 11-32 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "ГРП-110". Отключенные потребители 2364 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 24-25. 26.08.2020 в 13-42 после устранения дефекта Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 24-25 на Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
350 | Чеченэнерго | 26.08.2020г. 12:04ч. действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9508 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен повреждения изолятора на опоре №113 фазы В. 26.08.2020г. 13:46ч. после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации поврежден изолятор на опоре №113 фазы В. 4.12, Повреждение изолятора на опоре №113 фазы В. Ф-5 ПС Ножай-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на опоре №113 фазы В на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Опора 113 | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
351 | Чеченэнерго | 26.08.2020 в 12-25 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №49. 26.08.2020 в 12-30 при РПВ Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №49 4.17, Грязные изоляторы на опоре №49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №49 на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
352 | Чеченэнерго | 26.08.2020. в 13-07 действием ТО отключился Ф-6 ПС 110/35/6 кВ Червленая. При обходе осмотре Ф-6 обнаружены грязные изоляторы на опоре №29. 26.08.2020. в 13-10 Ф-6 ПС 110/35/6 кВ Червленая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №29 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязный изолятор на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на опоре №29 на ВЛ-6кВ Ф-6 ПС "Червленная", Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110/35/6 кВ Червленая , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
353 | Чеченэнерго | 26.08.2020 в 14-18 действием МТЗ отключился Ф-26 от ПС 110 кВ Северная . Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-26 обнаружен обрыв провода в пролете опор 26-27. 26.08.2020 в 15-30 после устранения дефекта Ф-26 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. Обрыв провода в пролете опор 26-27. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 26-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 26-27 на Ф-26 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
354 | Чеченэнерго | 26.08.2020, 14-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 ПС 110 кВ Восточная 26.08.2020 в 14-34 при РПВ успешном Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №85 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №85 на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
355 | Чеченэнерго | 27.08.2020, 07-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник 27.08.2020 в 07-08 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №86 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 86 на Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
356 | Чеченэнерго | 27.08.2020 в 22:11 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 зоны ДЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур 1 зоны ДЗ, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 43, с последующим КЗ на линии. 4.17, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 43 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 43 продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
357 | Чеченэнерго | 28.08.2020., 11 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен Обрыв провода в пролете опор №77-78. 28.08.2020., 12 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №77-78 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор №77-78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Пролет 077 - 078 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
358 | Чеченэнерго | 28.08.2020, 21-46 действием МТЗ отключился фидер Ф-26 ПС 110 кВ Северная 28.08.2020 в 21-50 при РПВ успешном Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №78 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №78 на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
359 | Чеченэнерго | 28.08.2020., 23-27 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв провода в пролете опор 32-33. 29.08.2020 в 1-03 после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 32-33 Ф-А Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 32-33 Ф-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 32-33 Ф-А Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 032 - 033 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
360 | Чеченэнерго | 29.08.2020, 00-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная 29.08.2020 в 00-10 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41 на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
361 | Чеченэнерго | 29.08.2020., 09 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-2 от ПС 35кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен ТП-2-10/160 пробит проходной изолятор 10 кВ Фаза "А". 29.08.2020., 11 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-2 от ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора на КТП2-10/160 Ф-2 от ПС 35кВ Курчалой в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробита ИПУ на КТП2-10/160 Ф-2 ПС 35кВ Курчалой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит проходной изолятор на Ф-2 от ПС 35кВ Курчалой | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
362 | Чеченэнерго | 29.08.2020 в 23:06 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, ТО, АПВ успешное, ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешное. Последствий для потребителя не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опорах № 68, 72. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 68, 72 Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 68, 72 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 68, 72 на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
363 | Чеченэнерго | 30.08.2020., 08 часов 56 минут действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 3 117 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Разбиты изоляторы 10 кВ фазы А и С на опоре №26 Ф-1 ПС Сержень-Юрт. 30.08.2020., 09 часов 02 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. 30.08.2020., 08 часов 56 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 3 117 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы Ф-2 ПС Сержень-Юрт. 30.08.2020., 09 часов 02 минут РПВ успешно дефекта Ф-2 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Разбит изолятор 10 кВ фазы А и С на опоре №26 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор 10 кВ фазы А и С на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
364 | Чеченэнерго | 30.08.2020 в 17-23 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружена сбитая опора №31. 30.08.2020 в 19-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, сбита опора №31 в результате наезда стороннего т/с. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
365 | Чеченэнерго | 30.08.2020., 17 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 30.08.2020., 17 часов 37 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №12 Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
366 | Чеченэнерго | 30.08.2020 в 18-14 отключилась ВЛ 35 кВ Консервная-Аэропорт Л-6. На ПС Консервная действием МТЗ, на ПС Аэропорт отключений не было. Отключенная нагрузка 1 МВт. Отключенные потребители 4350 чел. 30.08.2020 в 19-17 при РПВ ВЛ 35 кВ Консервная-Аэропорт Л-6 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 35 кВ Консервная-Аэропорт Л-6 на опоре № 24. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 24. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 24 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 24 на ВЛ 35 кВ Консервная-Аэропорт Л-6 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Консервная-Аэропорт Л-6 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
367 | Чеченэнерго | 30.08.2020., 21 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц изоляторов фазы "С" на опоре № 27, с последующим КЗ на линии. 30.08.2020., 21 часов 31 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
368 | Чеченэнерго | 30.08.2020 23:04 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бердыкель". 30.08.2020 в 23:10 при РПВ Ф-4 ПС "Бердыкель" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №42. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
369 | Чеченэнерго | 01.09.2020 в 02:31 отключалась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 2 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС Аргунская ТЭЦ действием 2 ст.ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. Последствий для потребителей не было. 03:01 на ПС Аргунская ТЭЦ включён В-162. 02.09.2020 в 06:25 по НО заявке отключена ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) для замены дефектных изоляторов на опоре № 44 ф. "В". 02.09.2020 в 16:58 после замены дефектных изоляторов ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.5, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 4 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 44, по 1 изолятору в гирляндах фазы "С" на опорах № 34, 60. ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160). 4.12, На ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) разрушены 4 изолятора в гирлянде Ф "В" на опоре №44 и по 1 изолятору в гирляндах фазы "С" на опорах № 34, 60. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
370 | Чеченэнерго | 01.09.2020, 17-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор 01.09.2020 в 17-40 при РПВ успешном Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №100 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №100 на Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
371 | Чеченэнерго | 01.09.2020 в 23:10 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешное; на ПС 110 кВ № 84 действием ДЗЛ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ ПС №84-Грозненская ТЭС на опоре № 96. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 96. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 96 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ПС №84-Грозненская ТЭС, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
372 | Чеченэнерго | 03.09.2020, 07-17 действием МТЗ отключился фидер Ф-21от ПС 110 кВ Южная. 03.09.2020 в 07-21 при РПВ успешном Ф-21от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №74. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
373 | Чеченэнерго | 03.09.2020, 08-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 ПС "№56". 03.09.2020 в 08-58 при РПВ успешном Ф-8 ПС "№56" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "№56", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
374 | Чеченэнерго | 03.09.2020 в 15-09 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "№56". Отключенные потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №66. 03.09.2020 в 16-25 после устранения дефекта Ф-3 ПС "№56" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №66 на Ф-3 ПС "№56" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "№56", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
375 | Чеченэнерго | 03.09.2020 г. в 20-55 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. 03.09.2020 г. в 21-00 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 9 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №9 на Ф-9 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
376 | Чеченэнерго | 04.09.2020 в 02-01 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 952 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен схлест проводов в пролете опор №66-67. 04.09.2020 в 03-34 после устранения дефекта Ф-16 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор №66-67 4.4, Схлест проводов в пролете опор №66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-16 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
377 | Чеченэнерго | 04.09.2020, 06-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. 04.09.2020 в 06-58 при РПВ успешном Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №93 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93 на Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
378 | Чеченэнерго | 04.09.2020, 07-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник. 04.09.2020 в 07-16 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
379 | Чеченэнерго | 04.09.2020., 07 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №237 04.09.2020., 07 часов 26 минут РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №237 Загрязнение посторонними предметами 4.17, Грязные изоляторы на опоре №237 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 195 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
380 | Чеченэнерго | 04.09.2020 в 10-47 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено разбитый изолятор 10 кВ Ф-А на опоре №52. 09.09.2020 в 11-15 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор 10 кВ Ф-А на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ Ф-А на опоре №52 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
381 | Чеченэнерго | 05.09.2020, 04-43 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная. 05.09.2020 в 04-47 при РПВ успешном Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №50. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №50 на Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
382 | Чеченэнерго | 05.09.2020., 05 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №74. 05.09.2020., 05 часов 25 минут РПВ успешно Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №74 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
383 | Чеченэнерго | 05.09.2020 г. в 13-38 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан . 05.09.2020 г. в 13-40 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 19 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
384 | Чеченэнерго | 06.09.2020, 07-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 06.09.2020 в 07-20 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
385 | Чеченэнерго | 06.09.2020., 07 часов 58 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №11. 06.09.2020., 07 часов 59 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №11. Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №11. Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
386 | Чеченэнерго | 07.09.2020 в 00-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу . Отключенные потребители 9840 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена обрыв провода в пролете опор №97-98. 07.09.2020. в 01-29 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №97-98 Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №97-98 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №97-98 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Пролет 097 - 098 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
387 | Чеченэнерго | 07.09.2020 г. в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-9 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода Ф-В в пролете опор 66-67. 07.09.2020 г. в 08-45 после устранения дефекта Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф-В в пролете опор 66-67. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-В в пролете опор 66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-В в пролете опор 66-67. на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Урус-Мартан | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
388 | Чеченэнерго | 07.09.2020 в 07-32 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2580 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №71. 07.09.2020 в 07-36 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №71 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на Ф-2 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
389 | Чеченэнерго | 07.09.2020. в 07-45 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3659чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена грязные изоляторы на опоре №112. 07.09.2020. в 07-47 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Ситивведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №13 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 13. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
390 | Чеченэнерго | 07.09.2020., 07 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Ассиновская. 07.09.2020., 07 часов 53 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. Схлест проводов в пролете опор 66-67. 4.17, Схлест проводов в пролете опор 66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 66-67. на Ф-4 ПС Ассиновская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ассиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
391 | Чеченэнерго | 07.09.2020., 08 часов 33 минут действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №30 07.09.2020., 08 часов 37 минут РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №30 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
392 | Чеченэнерго | 07.09.2020 в 10-24 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Корнеево. Отключенные потребители 71 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВТ. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода между опорами 19-20 . В 07.09.2020 в 13-20 после устранения дефекта Ф-4 ПС Корнеево введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода между опорами №19-20 старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода между опорами №19-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода между опорами №19-20 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Корнеево", Пролет 019 - 020 | Произвести обход осмотр Ф-4 Корнеево, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
393 | Чеченэнерго | 07.09.2020 в 18-16 действием МТЗ отключился В Т-1 10кВ ПС 35 кВ Итум-Кали. Отключенная нагрузка 1.8 МВт. Отключенные потребители 7796 чел. При осмотре оборудования обнаружены слабые контакты фазы «В» и «С» на В Т-1 10кВ. 07.09.2020 в 21-30 после устранения дефекта В Т-1 10кВ ПС 35 кВ Итум-Кали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Причиной отключения явилось близкое двухфазное КЗ на фидере 2 в результате наброса посторонних предметов на ВЛ. | По результатам тепловизионного контроля организовать устранение дефектов на всех выключателях ПС 32 кВ Итум-Кали. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
394 | Чеченэнерго | 07.09.2020. в 19-40 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 11093 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №92. 07.09.2020. в 19-45 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №92. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
395 | Чеченэнерго | 07.09.2020 в 19-48 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №71. 07.09.2020 в 19-52 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №71 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
396 | Чеченэнерго | 07.09.2020. в 20-18 действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Ойсунгу. Отключенные потребители 5890 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружена грязные изоляторы на опоре №22. 07.09.2020. в 20-22 Ф-5 ПС 110 кВ Ойсунгу введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №22 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
397 | Чеченэнерго | 07.09.2020., 22 часов 10 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен На опорах № 9 - 16 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного цементного завода. 07.09.2020., 22 часов 16 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опорах № 9 - 16 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного цементного завода. 4.17, На опорах № 9 - 16 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опорах № 9 - 16 следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
398 | Чеченэнерго | 08.09.2020 г. в 06-14 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 08.09.2020 г. в 06-16 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 47, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
399 | Чеченэнерго | 08.09.2020 в 11:12 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 действием ДЗЛ, АПВ успешно. .Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на опорах № 4, 9, 12. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опорах № 4 и 12, фазы «А» на опоре № 9, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опорах № 4 и 12, фазы «А» на опоре № 9 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
400 | Чеченэнерго | 09.09.2020, 09-34 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная. 09.09.2020 в 09-35 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №75 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №75 на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
401 | Чеченэнерго | 09.09.2020 в 10:13 отключились ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст ТЗНП, АПВ неуспешно. Погашена ПС 110 кВ Шали, с нагрузкой 22 МВт, численностью населения 98340 человек, частично Шалинский район, полностью Веденский район и г. Шали. В 10:22 РПВ ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) с ПС 110 кВ Цемзавод успешно, запитаны все потребители. В 10:48 отключились ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст ТЗНП, АПВ неуспешно. Погашена ПС 110 кВ Шали, с нагрузкой 22 МВт, численностью населения 98340 человек, частично Шалинский район, полностью Веденский район и г. Шали. В 10:56 РПВ ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) с ПС 110 кВ Цемзавод успешно, запитаны все потребители. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на опорах № 58, 72. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре №58 и фазы «А» на опоре № 72. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу на опорах № 58, 72 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу на опорах № 58, 72 на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
402 | Чеченэнерго | 09.09.2020., 11 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 09.09.2020., 11 часов 30 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №80. Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №80 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 080 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
403 | Чеченэнерго | 09.09.2020., 15 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №71. 09.09.2020., 15 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №71. Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
404 | Чеченэнерго | 09.09.2020., 17 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 300 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. 09.09.2020., 17-35 при РПВ Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 22 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
405 | Чеченэнерго | 10.09.2020 в 10-55 действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Северная Ф-31. При обходе осмотре Ф-31 обнаружен поврежден кабель 10 кВ на ТП-ЮТК. 10.09.2020 в 13-30 после устранения дефекта ПС 110 кВ Северная Ф-31 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. Поврежден кабель 10 кВ на ТП-ЮТК. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ на ТП-ЮТК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 10 кВ на ТП-ЮТК. на ПС 110 кВ Северная Ф-31 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Северная Ф-31, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
406 | Чеченэнерго | 10.09.2020 в 23-43 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-2/22. 11.09.2020 в 00-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора на ТП-2/22 в результате длительного эксплуатирования. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП-2/22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на Ф-2 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
407 | Чеченэнерго | 11.09.2020. в 00-43 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена грязные изоляторы на опоре №51. 11.09.2020. в 00-49 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №51. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51. на Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
408 | Чеченэнерго | 11.09.2020, 07-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 11.09.2020 в 07-35 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
409 | Чеченэнерго | 11.09.2020 в 07-51 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружены грязные изоляторы на опоре №15. 11.09.2020 в 07-54 при РПВ Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение изолятора на опоре №15 4.17, Загрязнение изолятора на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на опоре №15 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шатой", Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС"Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
410 | Чеченэнерго | 11.09.2020г. в 16:40ч. действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 4126 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен повреждена опора №22. 11.09.2020г. в 18:20ч. после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, В результате наезда автотранспорта повреждена опора №22. | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
411 | Чеченэнерго | 12.09.2020 в 06-05 действием МТЗ отключился Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №16. 12.09.2020 в 07-38 после устранения дефекта Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №16. Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №16 на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
412 | Чеченэнерго | 12.09.2020, 07-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 п/с Консервная. 12.09.2020 в 07-42 при РПВ успешном Ф-16 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №78 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 78 на Ф-16 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
413 | Чеченэнерго | 12.09.2020 в 16-53 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв провода фазы В в пролете опор 59-60. 12.09.2020 в 19-15 после устранения дефекта Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы В в пролете опор 59-60. Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы В в пролете опор 59-60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы В в пролете опор 59-60. на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
414 | Чеченэнерго | 13.09.2020., 13 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-2 от ПС 35кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 фаза «В». 13.09.2020., 15 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-2 от ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 фаза «В» Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 фаза «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 37-38 фаза «В» на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
415 | Чеченэнерго | 13.09.2020 в 18-30 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №73. 13.09.2020 в 18-35 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №73 4.17, Грязные изоляторы на опоре №73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-18 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
416 | Чеченэнерго | 14.09.2020 в 00-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Ведено. Отключенные потребители 1 977 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №45. 14.09.2020 в 00-04 при РПВ Ф-3 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 45 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №45 на ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено, Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
417 | Чеченэнерго | 14.09.2020 в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-юрт. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре № 30. 14.09.2020 в 06-35 Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 30 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 30 на Ф-1 35 кВ ПС Энгель-юрт. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
418 | Чеченэнерго | 14.09.2020 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-17 п/с Консервная. Отключенные потребители 1163 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 284 фаза «А». 14.09.2020 в 09-48 после устранения дефекта Ф-17 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. Поврежден проходной изолятор на ТП 284 фаза «А». 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 284 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 284 фаза «А» на Ф-17 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-17 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
419 | Чеченэнерго | 14.09.2020 в 23-12 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №82. 14.09.2020 в 23-14 при РПВ Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнения изолятора на опоре №82 4.17, Загрязнения изолятора на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на Ф-3 ПС"Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС"Шатой", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
420 | Чеченэнерго | 15.09.2020, 00-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 15.09.2020 в 00-23 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
421 | Чеченэнерго | 15.09.2020, 16-48 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 110кВ Южная. 15.09.2020 в 16-52 при РПВ успешном Ф-7 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №70 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №70 на Ф-7 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
422 | Чеченэнерго | 16.09.2020., 11 часов 13 минут действием ТО отключился Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 851 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №13 16.09.2020., 11 часов 16 минут РПВ успешно Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №13 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ,ПС Аргунскии ТЭЦ Ф-20 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
423 | Чеченэнерго | 17.09.2020 в 05:26 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1ст. ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП АПВ успешно. последствие для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) на опорах № 143, 144, 146, 172, 190. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опорах № 143, 144, 146, 172, 190. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опорах № 143, 144, 146, 172, 190 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
424 | Чеченэнерго | 17.09.2020 г. в 09-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. 17.09.2020 г. в 09-18 при РПВ Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 82 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82. на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная", Опора 082 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
425 | Чеченэнерго | 17.09.2020, 11-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 17.09.2020 в 11-20 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
426 | Чеченэнерго | 17.09.2020, 11-27 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 ПС 110 кВ Северная. 17.09.2020 в 11-31 при РПВ успешном Ф-32 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61 на Ф-32 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
427 | Чеченэнерго | 18.09.2020 в 16:10 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) действием: на ПС 330 кВ Грозный 1з ДЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Цемзавод 1ст. ТЗНП, АПВ выведено. Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Цемзавод АПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) выведено согласно схемы нормального режима. В 16:30 на ПС 110 кВ Цемзавод ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) замкнута в транзит. | 3.4.10, На опоре № 63 следы перекрытия с провода на траверсу фазы «В» в результате воздействия птиц. 4.17, Электродуговое перекрытие с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 63 в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 63 на ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) | Установить птице-защитные устройства в пролетах опор 60-70. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
428 | Чеченэнерго | 18.09.2020 в 18-03 действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Северная (Ф-3). При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №22. 18.09.2020 в 19-48 после устранения дефекта ПС 110 кВ Северная (Ф-3) введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на опоре №22. Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.2, Обрыв шлейфа на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №22. на ПС 110 кВ Северная (Ф-3) | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Северная (Ф-3), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
429 | Чеченэнерго | 19.09.2020 г. в 11-30 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 19.09.2020 г. в 11-34 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 84 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №84 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 084 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
430 | Чеченэнерго | 19.09.2020., 23 часов 19 минут действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 246 чел.. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №22 19.09.2020., 23 часов 24 минут РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
431 | Чеченэнерго | 21.09.2020., 06 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Самашки. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода Ф-В в пролете опор 62-63. 21.09.2020., 10 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф-В в пролете опор 62-63 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-В в пролете опор 62-63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-В в пролете опор 62-63 ПС 110 кВ Самашки Ф-2 Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Пролет 062 - 063 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
432 | Чеченэнерго | 21.09.2020. в 10-10 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 4200 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружена грязные изоляторы на опоре №21. 21.09.2020. в 10-12 Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №21. Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №21. на Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
433 | Чеченэнерго | 21.09.2020., 14 часов 15 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Повреждение разрядника на ТП 3/26. 21.09.2020., 15 часов 10 минут После устранение дефекта Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден разрядник на ТП 3/26 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден разрядник на ТП 3/26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на ТП 3-26/100кВ ПС "Цемзавод", ТП 3-26/100 кВ ПС "Цемзавод"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
434 | Чеченэнерго | 22.09.2020 в 05:21 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов Ф-В на опоре № 336 с последующим КЗ на линии. 4.17, Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опоре № 336 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опоре № 336 на ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
435 | Чеченэнерго | 23.09.2020 в 06:09 отключались ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес нет линейных выключателей. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов на опорах № 45, 49, 52, 60 с последующим КЗ на линии. 4.17, Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опорах № 45, 49, 52, 60 ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опорах № 45, 49, 52, 60 на ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127). | Установить птице-защитные устройства в пролетах опор № 45 - 60. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
436 | Чеченэнерго | 23.09.2020 в 13-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7148 чел. Отключенная нагрузка 1.6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен касание провода траверса опора №48. 23.09.2020 в 14-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, касание провода траверса опора №48 4.12, касание провода траверса опора №48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание провода траверса опора №48 на Ф-2 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 "ПС Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
437 | Чеченэнерго | 23.09.2020, 15-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-21от ПС 110 кВ Южная. 23.09.2020 в 15-45 при РПВ успешном Ф-21от ПС 110 кВ Южнаявведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64 на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
438 | Чеченэнерго | 23.09.2020 в 17-15 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП . Отключенные потребители 7 071чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено повреждение кабельной муфты на опоре №1. 23.09.2020 в 19-12 после устранения дефекта Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной муфты на опоре №1. Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. 4.12, повреждение кабельной муфты на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
439 | Чеченэнерго | 24.09.2020 г. в 17-15 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «В» в пролете опор № 165-166. 24.09.2020 г. в 19-35 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «В» в пролете опор № 165-166. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «В» в пролете опор № 165-166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «В» в пролете опор № 165-166. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Пролет 165 - 166 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
440 | Чеченэнерго | 26.09.2020 в 18-55 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружены грязные изоляторы на опоре №66. 26.09.2020 в 18-57 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №66 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на Ф-5 ПС"Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
441 | Чеченэнерго | 26.09.2020 в 18-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №79. 26.09.2020 в 18-57 при РПВ Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №79 4.17, Грязные изоляторы на опоре №79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнения изолятора на Ф-3 ПС"Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС"Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
442 | Чеченэнерго | 26.09.2020в 22-06 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-18/16. 26.09.2020 в 23-59 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП-18/16 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП-18/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на Ф-18 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
443 | Чеченэнерго | 27.09.2020 в 15:11 отключена персоналом по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь на ПС 110 кВ Гудермес-Сити и ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая по причине обрыва шлейфа фаза "А" от ВЧЗ в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая . В 15:55 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь выведена в ремонт. В 18:53 восстановлен шлейф фаза "А" от ВЧЗ в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. В 19:20 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь введена в работу. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Обрыв шлейфа на фазе "А" от ВЧЗ в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыва шлейфа на фазе "А" от ВЧЗ в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва шлейфа на фазе "А" от ВЧЗ в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. | Произвести ревизию оборудования ПС Гудермес-Тяговая. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
444 | Чеченэнерго | 28.09.2020 г. в 11-35 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-2 ПС Предгорная. 28.09.2020 г. в 12-16 после устранения схлеста проводов ,Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 15-16. на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Предгорная | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
445 | Чеченэнерго | 29.09.2020 в 13-45 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №33. 29.09.2020 в 13-47 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №33 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-24 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
446 | Чеченэнерго | 29.09.2020 г. в 14-28 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ойсунгур. 29.09.2020 г. в 14-33 при РПВ Ф-6 ПС Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42. на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
447 | Чеченэнерго | 29.09.2020., 15 часов 41 минут действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 2 188 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №88. 29.09.2020., 15 часов 46 минут при РПВ Ф-15 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №88 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ПС Цемзавод Ф-15 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
448 | Чеченэнерго | 29.09.2020 г. в 17-27 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Энгель-Юрт. 29.09.2020 г. в 17-30 при РПВ Ф-1 ПС Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №69 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №69 на Ф-1 ПС Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
449 | Чеченэнерго | 29.09.2020 в 18:23 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 2 ст. ТЗНП, 2 зоны ДЗ, АПВ не успешно. На ПС Гудермес-Тяговая В-149 не отключался. Обесточились: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110, на ПС 110 кВ Гудермес-Сити 1СШ-110, на ПС 110 кВ Курчалой 1СШ-110 кВ; ПС 110 кВ Ойсунгур, ПС 110 кВ Гудермес - полностью; Рн=58 МВт, 217193 человек, частично Курчалоевский, Гудермесский, Ножай-Юртовский, Веденский р-ны, г. Гудермес. В 18:33 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно. при этом на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключился В-149 действием 3 ст ТЗНП. В 18:40 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая при включении В-149, отключился от 3 ст ТЗНП, после проверки отсутствия напряжения на ПС Гудермес-Тяговая обнаружено отсутствие напряжения на фазе "А" ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). В 18:54 на Аргунской ТЭЦ отключен В-162; на ПС 110 кВ Курчалой отключен В-110 Ойсунгур и включен ШСВ 110, запитана нагрузка Рн=16 МВт, 91 468 человек, Курчалоевский, Веденский районы. В 19:04 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-142, проверено отключенное положение В-149, включен ШСВ-110- всем потребителям подано напряжение. В 21:05 ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) выведена в ремонт. В 23:39 ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая (Л-149) введена в работу, на опоре №99 устранен обрыв шлейфа фазы "А". На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен ШСВ-110, включен В-142. 30.09 в 00-09 На ПС 110 кВ Курчалой включен В-110 Ойсунгур, отключен ШСВ-110, на Аргунской ТЭЦ включен В-162 – восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние шлейфа Ф "А" на опоре № 99 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 99 Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре № 99 Ф "А". на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести тепловизионный контроль всех шлейфовых соединений на ВЛ 110 кВ Акташ- Гудермес-Тяговая (Л-149), Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
450 | Чеченэнерго | 30.09.2020 в 09:15 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешное. 30.09.2020 в 11:32 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ищерская действиеим 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ успешное. 30.09.2020 в 11:39 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ успешное. 30.09.2020 в 12:10 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ успешное. 30.09.2020 в 13:23 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ успешное. 30.09.2020 в 13:28 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 зоны ДЗ, АПВ неуспешное, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ не работало (КС). Обесточены II СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Карабулак-2, ПС 110 кВ Слепцовская-110, Рн = 5,2 МВт, 32000 человек, частично Сунженский район. 30.09.2020 в 13:28 отключалась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 13:45 ПС 110 кВ Слепцовская-110 запитана по резерву, ПС 110 кВ Карабулак-2 запитана от ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), запитаны все погашенные потребители. В 15:31 результаты осмотра ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122): в пролете оп. №№ 478-479, Ф- "А и В" обнаружен посторонний предмет (ветка). В 16:02 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) выведена в ремонт по заявке филиала "Ингушэнерго" для разрезания шлейфов на опоре №125 ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайками (Л-122) для запитки потребителей ПС 110 кВ Карабулак-2, ПС 110 кВ Слепцовская. В 17:55 введен в работу участок ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) от ПС 110 кВ Ищерская до опоры № 125. Участок от ПС 110 кВ Плиево до опоры № 125 на момент расследования причин ТН остается в ремонте по заявке Ингушэнерго. | 3.4.12.2, Падение ветки с дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ 110 кВ Л-122 в пролете опор № 478-479 при сильном ветре. 4.4, Многократное двухфазное КЗ фазы "А" и "В" ВЛ Л-122 в пролете опор № 478-479 в результате падения ветки при сильных порывах ветра, с переходом электрической дуги на ВЛ Л-121 (в 13-28). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Двухфазное КЗ фазы "А" и "В" в пролете опор № 478-479 на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
451 | Чеченэнерго | 30.09.2020 в 10-02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №47.в 10-06 при РПВ Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №47 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-2 6 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
452 | Чеченэнерго | 30.09.2020 в 12-32 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен обрыв провода в пролете опор №34-35. 30.09.2020 в 13-53 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 34-35 в результате длительного эксплуатирования. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 34-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-22 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
453 | Чеченэнерго | 30.09.2020 в 13:20 отключились ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112), ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Северная действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 13:25 отключились ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112), ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Северная действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 13:28 отключились ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112), ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 ст. ТЗНП, ТО, АПВ не успешно; на ПС 110 кВ Северная действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не было (КС). Обесточено Рн=17 МВт, 59009 человек, город Грозный частично. Схемно режимные особенности: на ПС 110 кВ Восточная отсутствуют выключатели на ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) и ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112). Погашались ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ Консервная. В 13:36 РПВ ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112), ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) с ПС 330 кВ Грозный не успешно, ВЛ отключилась от 1 ст. ТЗНП. В 13:49 на ПС 110 кВ Восточная отключен ЛР-111 В 13:49 РПВ ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) с ПС Северная успешно, запитаны все потребители. В 15:47 ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) выведена в ремонт. В 18:05 ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) введена в работу, устранен обрыв провода в пролёте опор №27-28. | 3.4.8.5, Обрыв провода в пролёте опор №27-28 на фазе "А" произошел по причине установки опор освещения в количестве 3 шт. в охранной зоне ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) без согласования с АО «Чеченэнерго». При сильном ветре происходило касание и трение провода ВЛ об опоры освещения. 4.13, На ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) в пролёте опор №27-28 обрыв провода на фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) в пролёте опор №27-28 обрыв провода на фазе "А". на ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Обратиться с письмом в органы государственного надзора в области электроэнергетики по факту нарушения охранной зоны ВЛ сторонней организацией. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
454 | Чеченэнерго | 30.09.2020 в 14-10 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9945 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. 30.09.2020 в 14-12 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №77 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
455 | Чеченэнерго | 30.09.2020., 15 часов 32 минут В результате превышения скорости ветра действием МТЗ отключились ВЛ 6 кВ ВЛ Ф-15, и Ф-20 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 30.09.2020., 17 часов 36 минут после устранения схлестов в пролетах опор Ф-15, и Ф-20 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов в пролетах опор, КЗ на ВЛ 6 кВ. | Произвести обходы осмотры ВЛ 10 кВ Ф-15, Ф-20 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
456 | Чеченэнерго | 30.09.2020 действием МТЗ из-за сильного ветра отключились в 15:32 ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес, в 16:41 ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес, в 19:10 ВЛ 6 кВ Ф-17 п/с Гудермес и ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, в 22:19 ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес" и ВЛ 6 кВ Ф-2 п/с Гудермес. . Отключенные потребители 18 146 чел. Отключенная нагрузка 3,4 МВт.30.09.2020 при РПВ в 17-14 Ф-18, в 16-44 Ф-3, в 19-12 Ф-17, в 22-22 Ф-24 и 2 ПС Гудермес, в 19-12 ПС Гудермес-Сити введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. | Произвести обходы осмотры Ф-2,3,17,18,24 ПС 110 кВ Гудермес , Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
457 | Чеченэнерго | 30.09.2020 в 21:48 отключалась ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) действием: на ПС 110 кВ ГРП-110 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Плиево 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Самашки-Плиево (Л-102) на опорах № 152, 182, 215. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 152, 182, 215. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 152, 182, 215 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки-Плиево (Л-102), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
458 | Чеченэнерго | 30.09.2020 в 23-00 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №22. 30.09.2020 в 23-02 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.