## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 4 квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.10.2019. в 08-10 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 23 обнаружены грязные изоляторы 10кВ на опоре №70. 01.10.2019. в 08-15 при РПВ Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы 10кВ на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10кВ. на Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
2 | Чеченэнерго | 01.10.2019. в 08-10 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5889 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружен схлест проводов между опорами №113-114. 01.10.2019. в 08-15 при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Провис проводов 4.4, схлест проводов между опорами №113-114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
3 | Чеченэнерго | 01.10.2019 в 09:18 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. В 09-22 при РПВ Ф-5 введен в работу. 01.10.2019 в 14-40 действием ТО повторно отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. В 14-44 при РПВ Ф-5 введен в работу. При обходе осмотре обнаружены следы перекрытия изолятора на опоре №62 (трещина на изоляторе). Дана заявка на отключение для замены дефектного изолятора на опоре №62. | 3.4.7.3, старение в результате длительной эксплуатации 4.12, трещина на изоляторе на опоре 10 кВ №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина на изоляторе на опоре на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Опора 062 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Бердыкель Ф-5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл. инженер Байгереев Р.М.
4 | Чеченэнерго | 01.10.2019 в 13:18 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключился В 110 Грозненская ТЭС II цепь без признаков КЗ, сработавших устройств РЗА не обнаружено. ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь перешла в тупиковый режим работы. Последствий для потребителей не было В 13:36 включен В 110 Грозненская ТЭС II цепь на ПС 110 кВ ГРП-110 - ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь замкнута в транзит. В 14:00 выполнен осмотр оборудования и устройств РЗА на ПС 110 кВ ГРП-110 и Грозненской ТЭС, замечений нет. 01.10.2019 г. на ПС 110 кВ ГРП произведена ревизия привода и блока контакта выключателя ВЛ-110 кВ ГРП-110-Грозненская ТЭС II цепь на ПС ГРП-110. | 3.4.13.2, Самопроизвольное выключение В-110 на ПС ГРП-110. | Произвести текущий ремонт привода и блока контакта выключателя ВЛ-110 кВ ГРП-110-Грозненская ТЭС II цепь на ПС ГРП-110. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. Начальник СРЗА ЦУС Магомадов Р.А-М.
5 | Чеченэнерго | 02.10.2019 в 12-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен скол изолятора на опоре №33. 02.10.2019 в 12-39 при РПВ Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.12, Скол изолятора на опоре №33, Ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол изолятора на Ф-2 ПС 110 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110кВ ПС Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
6 | Чеченэнерго | 02.10.2019 в 12:40 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Консервная- Петропавловская (Л-96). Отключенные потребители 9530 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. 02.10.2019 в 12:50 при РПВ Л-96 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 25 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Консервная- Петропавловская (Л-96), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
7 | Чеченэнерго | 02.10.2019 в 16-37 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 3412 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ . Нагрузка ТП-223 и ТП-157 переведена на Ф-23. 02.10.2019 в 21-50 после восстановления кабеля 10 кВ. Все потребители запитаны по нормальной схеме. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ . Нагрузка ТП-223 и ТП-157 переведена на Ф-23. После восстановления кабеля 10 кВ. Все потребители запитаны по нормальной схеме. на ТП-223 и ТП-157 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
8 | Чеченэнерго | 02.10.2019, 18-02 действием ТО отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 02.10.2019 в 18-04 при РПВ Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис провод. 4.12, Касание проводов в пролете опор 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
9 | Чеченэнерго | 03.10.2019г в 07-10 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110кВ Горец. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен сгоревший проходной изолятор на ТП-19/46. 03.10.2019г в 08-50 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел проходной изолятор на ТП-19/46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел проходной изолятор на КТП 19-46/160 кВ ПС "Горец", КТП 19-46/160 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
10 | Чеченэнерго | 03.10.2019 в 07:15 действием ТО отключился Ф-18 ПС Горец. В 07-19 при РПВ Ф-18 введен в работу. 03.10.2019 в 08-17 действием ТО повторно отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП-18/25. В 08-50 после замены проходного изолятора Ф-18 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, разбит проходной изолятор на ТП-18/25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит проходной изолятор на МТП 18-25/160 кВ ПС "Горец", МТП 18-25/160 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110кВ Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
11 | Чеченэнерго | 03.10.2019г. в 07-20 действием ТО отключился Ф-11 ПС 35 кВ Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-11/40. 03.10.2019 в 08-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-11/40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-11/40 на КТП 11-40/250 кВ ПС "Красноармейская", Разрядник, РВО-10 ф-С | Произвести обход осмотр Ф-11 Пс 35кВ Красноармейская ,устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
12 | Чеченэнерго | 03.10.2019 г. на ПС 110 кВ Северная при осмотре оборудования ОРУ-110 кВ обнаружено снижение давления азота в полюсе фазы "С" на СВ-110кВ. 03.10.2019 в 10:24 по неотложной заявке выключатель СВ-110кВ ПС Северная выведен в ремонт для закачки азота в полюсе фазы "С". В 12-48 по команде ДД ДС выключатель СВ-110кВ ПС Северная введен в работу. Работ устройств РЗА не зафиксировано. Погашения потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил дефект уплотнения клапана заправки азотом СВ-110 в полюсе Ф-С ПС Северная в результате длительной эксплуатации (старение). 4.7, Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 ПС Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 ПС Северная. на СВ-110 ПС Северная. | Ежедневно проводить контроль давления азота СВ-110кВ по фазам «А», «В» и «С» на ПС Северная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
13 | Чеченэнерго | 03.10.2019 в 12-50 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Тепличная. Отключенные потребители 8190 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотра Ф-6 обнаружен поврежденный кабель. 03.10.2019 в 13-50 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.4, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель. на КЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
14 | Чеченэнерго | 03.10.2019 в 15-10 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 5980 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено на Ф-4 поврежден кабель 10 кВ., нагрузка переведена на Ф-9 от ПС 110 кВ Северная. 03.10.2019 в 16-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, На Ф-4 поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На Ф-4 поврежден кабель 10 кВ., нагрузка переведена на Ф-9 от ПС 110 кВ Северная. на КЛ | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
15 | Чеченэнерго | 07.10.2019 в 15-50 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено на ТП-15/681 поврежден кабель 10 кВ. 07.10.2019 в 16-10 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабель в результате длительной эксплуатации. 4.16, На ТП-15/681 поврежден кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-15/681 поврежден кабель 10 кВ. на ТП-15/681 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
16 | Чеченэнерго | 04.10.2019 в 19:40 отключились ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), на ПС 110 кВ Плиево действием 2 зоны ДЗ, АПВ не успешное, на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС). Обесточена ПС 110 кВ Самашки, Рн=20 МВт, 71452 чел., частично Ачхой-Мартановский, Сунженский райо-ны. Одновременно в 19:40 на Грозненской ТЭС (360 МВт) действием 8 ступени (уставка по времени 17 с) АОПО ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 (уставка при tнв = 15С: 598,8А, при tнв = 20С: 566,4А), отключился Г-2 (184 МВт) с нагрузкой 173 МВт с выделением Г-2 на СН с нагрузкой 2 МВт. Станция разгрузилась с 173 МВт до 2 МВт. Станция снизила рабочую мощность на 173,4 МВт. В 20:03 на Грозненской ТЭС Г-2 включен в сеть В 20:07 на ПС 110 кВ Самашки отключен ЛР-103 В 20:10 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) от ПС 110 кВ Плиево (Новая) успешное. В 20:10 при подаче напряжения по ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ Самашки отключился Т-2 (16 МВА 110/35/10 кВ) действием МТЗ-110, с выбросом масла и возгоранием (возгорание потушено собственными силами). В 20:40 на ПС 110 кВ Самашки отключен РТ-Т2-110. В 20:57 РПВ ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ ГРП-110 неуспешное, ВЛ отключилась действием 1 ст ТЗНП. В 21:15 на ПС 110 кВ Самашки включен В-110 (запитана нагрузка Т-1 Р= 7,0 МВт, численность населения 39657), остальная нагрузка запитана по резерву (по сети 35 кВ ) - всем потребителям подано напряжение. В результате осмотра ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) обнаружено: на оп № 20 (5,0 км от ПС 110 кВ Самашки) обрыв провода ф "С". В 23:58 ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) выведена в ремонт для устранения повреждения. При осмотре ПС 110 кВ Самашки обнаружен разрушенный ввод 110 кВ фазы "А" трансформатора Т-2. 05.10.2019 в 04:10 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) введена в работу с предварительной проверкой наличия напряжения 3-х фаз на ЛР-103 ПС 110 кВ Самашки после включения под напряжение с ПС 110 кВ ГРП-110. Произведен ремонт провода ф "С" на оп №20. ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) замкнуты в транзит 05.10.2019 в 19:37 на ПС 110 кВ Самашки заменён ввод 110 кВ Т-2 (16 МВА 110/35/10 кВ) ф "А", произведены испытания тр. Т-2 замечаний нет. 06.10.2019 в 10:40 на ПС 110 кВ Самашки Т-2 (16 МВА 110/35/10 кВ) поставлен под напряжение успешно, и отключен в резерв. 06.10.2019 в 10:40 на ПС 110 кВ Самашки восстановлена нормальная схема. Причиной или следствием технологического нарушения (аварии) явилось загорание, произошедшее 04.10.2019., 20 часов 10 минут (местного), 20 часов 10 минут (московского) Учётный признак загорания: Короткие замыкания в электроустановках электростанций и подстанций (в том числе внутренние повреждения оборудования), тепловых и электрических сетях без последующего их горения, в результате которого от возникшего загорания не произошло повреждение иного оборудования Классификационные признаки причин загорания: 3.4.7, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) Дата и время ликвидации загорания: 04.10.2019., 20 часов 23 минут (местного), 20 часов 23 минут (московского) Описание возникновения пожара и его протекание (принятые персоналом объекта и пожарными подразделениями меры по тушению пожара; недостатки и положительные стороны в тушении пожара; технологическое оборудование и строительные конструкции, которые способствовали возникновению, развитию или ограничению (локализации) пожара; электротехническое оборудование (в том числе кабели и провода) и бытовые приборы, которые явились причиной возникновения пожара или его развития; эффективность работы средств противопожарной защиты: ПВ, АУПС, АУПТ, СОУЭ и т.п., ОПК, ПСП и т.п.; недостатки и положительные стороны в работе УПЗ: 04.10.2019 в 20-10 при подаче напряжения по ВЛ-110 кВ Плиево-Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ Самашки отключился Т-2 (16 МВА 110/35/10 кВ) действием МТЗ-110 с выбросом масла и возгоранием. (возгорание потушено собственными силами). Защиты сработали правильно. Описание организационных причин возникновения пожара и его развития: 3.4.7 Ухудшение структуры изоляционных материалов и последующее повреждение высоковольтного ввода 110 кВ фазы «А» с выбросом масла и возгоранием силового трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Самашки. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы «С» в поддерживающем зажиме типа ПГН-3-6 опоры №20 ВЛ 110 кВ кВ ГРП-110 – Самашки (Л-103) в результате значительного износа провода в тяжелых условиях работы (старение). 3.4.7.3, Из-за частых коротких замыканий на Л-103 с обрывами проводов и возникающих в связи с этим перенапряжений произошло ухудшение структуры изоляционных материалов и последующее повреждение высоковольтного ввода 110 кВ фазы «А» и выброс масла силового трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Самашки. 4.3, Обрыв провода фазы «С» в поддерживающем зажиме типа ПГН-3-6 опоры №20 ВЛ 110 кВ кВ ГРП-110 – Самашки (Л-103). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «С» в поддерживающем зажиме типа ПГН-3-6 опоры №20 на ВЛ 110 кВ кВ ГРП-110 – Самашки (Л-103) 4.9, Повреждение высоковольтного ввода 110 кВ фазы «А» силового трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Самашки с выбросом масла и возгоранием. 4.1, Выброс масла из ввода на Т-2-110 на ПС 110 кВ Самашки, фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на Т-2-110 на ПС 110 кВ Самашки | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 3. Произвести высоковольтные испытания всех высоковольтных вводов силового оборудования на ПС 110 кВ Самашки. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
17 | Чеченэнерго | 06.10.2019., 06 часов 58 минут действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Шали Ф-5. Отключенные потребители 9 640 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-5/22. 06.10.2019., 08 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 5/22. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 5/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 5-22/160 кВ ПС "Шали", ТП 5-22/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
18 | Чеченэнерго | 06.10.2019, 14-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. 07.10.2019 в 14-12 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в полете опор 20-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в полете опор. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
19 | Чеченэнерго | 06.10.2019 в 23-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3175чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено повреждённый проходной изолятор на ТП 4/28. 07.10.2019 в 00-20 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. | 3.4.7.3, Старение изолятора. 4.16, Повреждён проходной изолятор на ТП 4/28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на КТП 4-28/40 кВ ПС "Итум-Кали", КТП 4-28/40 кВ ПС "Итум-Кали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотрПС 35 кВ Итум-Кале (Ф-4), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженр Итум-Калинских РЭС Дибиев.В.Н.
20 | Чеченэнерго | 07.10.2019, 00-29 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. 07.10.2019 в 00-32 при РПВ успешном Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опорах № 34-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опорах № 34-39. на Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
21 | Чеченэнерго | 07.10.2019., 07 часов 26 минут действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 5 980 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 15/26 07.10.2019., 09 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.16, Повреждён проходной изолятор на ТП 15/26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на ТП 15-26/400 кВ ПС "АТЭЦ", ТП 15-26/400 кВ ПС "АТЭЦ"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
22 | Чеченэнерго | 07.10.2019., 07 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 509 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен на опоре №27 трещина на изоляторе 07.10.2019., 07 часов 39 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Трещина на изоляторе 10 кВ на опоре №27 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.12, Трещина на изоляторе 10 кВ на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина на изоляторе на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-1 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
23 | Чеченэнерго | 07.10.2019, 08-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-11 ПС 35 кВ Западная. 07.10.2019 в 08-07 при РПВ успешном Ф-11 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС 35 кВ Западная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
24 | Чеченэнерго | 07.10.2019, 08-07 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 ПС 35 кВ Западная. 07.10.2019 в 08-09 при РПВ успешном Ф-12 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы 10 кВ на опорах №13 и 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы 10 кВ на опорах №13 и 14. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
25 | Чеченэнерго | 07.10.2019 г в 10-40 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Алхазурово. 07.10.2019 г в 10-45 при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 35 перекрытие изоляции Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35кВ Алхазурово , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
26 | Чеченэнерго | 07.10.2019 в 23:20 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключен в ремонт В-136 согласно неотложной заявке № 1212/2 с переводом ч/з ОВ-110 для выявления дефекта на ТТ В-136. Последствий для потребителей не было. 22.10.2019 г. в 21-29 после замены поврежденного кабеля В-136 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля вторичных цепей в результате длительной эксплуатации от воздействия атмосферных явлений. 4.16, Поврежден кабель вторичных цепей КВВГ В-136 ПС ГРП-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель вторичных цепей КВВГ В-136 ПС ГРП-110 на ПС 110 кВ ГРП-110 В-136 | Произвести ревизию вторичных цепей на всех выключателях ПС ГРП-110 Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
27 | Чеченэнерго | 08.10.2019 в 06:10 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 287 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
28 | Чеченэнерго | 08.10.2019 в 13-20 действием ТО отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3600 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено на ТП-6 разбитый проходной изолятор. 08.10.2019 в 14-35 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, На ТП-6 разбит проходной изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-6 разбит проходной изолятор. на ТП-6 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
29 | Чеченэнерго | 09.10.2019 в 17-34 действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 6457 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружено поврежденный промежуточный кабель ТП-10/80-490, потребители запитаны по резерву. 08.10.2019 в 18-50 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден промежуточный кабель ТП-10/80-490. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден промежуточный кабель ТП-10/80-490, потребители запитаны по резерву. на ТП-10/80-490 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Восточная,устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
30 | Чеченэнерго | 09.10.2019., 08 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 09.10.2019., 08 часов 55 минут введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение разрядника в результате длительной эксплуатации. 4.4, Пробита разрядник на ТП 2-26/63 ПЕС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита разрядник на ТП 2-26/63 ПЕС "Бачи-Юрт" на ТП 2-26/63кВ ПС"Бачи- юрт", Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Х.У.Солтамурадов
31 | Чеченэнерго | 09.10.2019 в 09-31 действием ТО отключился ПС 110 кВ Октябрьская Ф-4. Отключенные потребители 9 091 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор 55-56. 09.10.2019 в 11-15 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода, в пролете опор 55-56 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода, в пролете опор 55-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская", Пролет 055 - 056 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Октябрьская Ф-4, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
32 | Чеченэнерго | 09.10.2019 в 10:00 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) отключена в ремонт по неотложной заявке для устранения нагрева контактных соединений проводов на опорах №№ 1, 61, 88, 94-96, 105-107. Последствий для потребителей не был. 10.10.2019 16:51 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) введена в работу (выполнена ревизия контактных соединений проводов на опорах №№ 1, 61, 88, 94-96, 105-107). | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Нагрев контактных соединений проводов на опорах №1, 61, 88, 94-96, 105-107. 4.2, Сильный нагрев контактных соединений на опорах №1, 61, 88, 94-96, 105-107 в следствие механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на опорах на ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Самашки (Л-103) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Самашки (Л-103), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
33 | Чеченэнерго | 09.10.2019. в 11-20 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5701 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен схлест проводов на опоре №43-44. 09.10.2019 в 11-25 при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.12, схлест проводов на опоре №43-44.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 043 - 044 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
34 | Чеченэнерго | 09.10.2019. в 11-20 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 7212 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен схлест проводов на опоре №112-113. 09.10.2019 в 11-25 при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.12, схлест проводов на опоре №112-113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
35 | Чеченэнерго | 09.10.2019, 13-37 действием ТО отключился фидер Ф-5 ПС 110 кВ Южная. 09.10.2019 в 13-40 при РПВ успешном Ф-5 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 22-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
36 | Чеченэнерго | 09.10.2019 в 16-50 действием ТО отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 6616 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен пробитый проходной изолятор ТП 2-23. 09. 102019 в 17-20 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, Старение 4.16, Пробит проходной изолятор ТП 2-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор ТП 2-23 на КТП 2-23/25 кВ ПС "Шатой", КТП 2-23/25 кВ ПС "Шатой"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
37 | Чеченэнерго | 09.10.2019 в 17-10 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен наброс на провода между опорами №16-17. 09.10.2019 в 17-50 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Наброс на провода между опорами №16-17 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
38 | Чеченэнерго | 09.10.2019., 19-55 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. 09.10.2019 в 20-00 при РПВ Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.12, Загрязненные изоляторы 10 кВ Ф-А, В, С на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Цемзавод", Опора 044 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Цемзавод Ф-4, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
39 | Чеченэнерго | 10.10.2019 в 12-42 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 3 868 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 4/17.. 10.10.2019 в 14-14 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждён проходной изолятор на ТП 4/17. в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждён проходной изолятор на ТП 4/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на КТП 4-17/100кВ ПС "Бердыкель" (аренда), КТП 4-17/100кВ ПС "Бердыкель"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Бердыкель Ф-4, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер
40 | Чеченэнерго | 10.10.2019., 22 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Самашки. Отключенные потребители 7123 чл. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв провода в пролете опор 77-78. 10.10.2019, 22 часов 52 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода АС-35 Ф-4 в пролете опор 77-78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода АС-35 Ф-4 в пролете опор 77-78 Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. на Ф 4, пролете опор №77-78 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Самашки , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
41 | Чеченэнерго | 10.10.2019, 23-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Западная. 10.10.2019 в 23-36 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы 10 кВ на опорах №66,67 и 69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы 10 кВ на опорах №66,67 и 69 на Ф-6 ПС 110 кВ Западная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
42 | Чеченэнерго | 11.10.2019 в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 35 кВ Западная. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-11 на ТП-6 разбит проходной изолятор. 11.10.2019 в 10-33 после устранения дефекта Ф-11 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, На ТП-6 разбит проходной изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-6 разбит проходной изолятор. на ТП | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
43 | Чеченэнерго | 11.10.2019 в 09:10 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре обнаружен обрыв шлейфа на ТП 5/29. 11.10.2019 в 12:45 Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение на ТП-5/29. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-5/29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП-5/29 Ф-5 ПС Ножай-Юрт на ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-29/160 кВА | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты . Ответственное лицо: Главный инженер Дакаев Л-А.В.
44 | Чеченэнерго | 11.10.2019 в 14-20 действием ТО отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 1654 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-16 сгорел головной кабель на ТП-510. 11.10.2019 в 16-02 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел головной кабель на ТП-510. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел головной кабель на ТП-510. на ТП-510 | Произвести обход осмотр Ф-16ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
45 | Чеченэнерго | 11.10.2019., 17 часов 36 минут действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 5 980 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен обрыв провода с кабельной муфты опора №1 11.10.2019., 20 часов 19 минут после устранения дефекта Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода с кабельной муфты опора №1 в результате старения. 4.13, Обрыв провода с кабельной муфты опора №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода с кабельной муфты опора №1 на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
46 | Чеченэнерго | 12.10.2019, 08-10 действием ТО отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 12.10.2019 в 09-30 Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Наброс на ВЛ-10кВ между опорами № 23-24 неизвестными лицами. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
47 | Чеченэнерго | 12.10.2019., 11 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 12.10.2019., 11 часов 25 минут при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима Загрязненные изоляторы 10 кВ на опоре №60 РПВ успешно ТО | 3.4.7.3, Загрязнение результате длительной эксплуатации. 4.17, Загрязненные изоляторы 10 кВ на опоре №60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы 10 кВ на опоре №60;Загрязнение результате длительной эксплуатации. на Ф6, опора №60 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Катар-Юрт устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
48 | Чеченэнерго | 12.10.2019, 13-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 35 кВ Западная. 12.10.2019 в 13-50 при РПВ успешном Ф-6 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Загрязненные изоляторы 10 кВ на опоре № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы 10 кВ на опоре № 42 на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
49 | Чеченэнерго | 13.10.2019 в 03:19 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ неуспешо, на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ не работало (КС). Последствий для потребителей не было. В 03:51 РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП с Аргунской ТЭЦ успешно. Схемно режимные особенности: нагрузка ПС 110 кВ АКХП переведена от ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). В 03:52 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП замкнута в транзит на ПС 110 кВ Гудермес-Сити. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 62 что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению 2 изоляторов в гирлянде Ф-С. 4.12, Нарушение электрической изоляции на опоре № 62. Разрушены 2 изолятора в гирлянде Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 62 разрушены 2 изолятора в гирлянде Ф-С. на ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
50 | Чеченэнерго | 14.10.2019 г. на ПС 110 кВ Северная при осмотре оборудования ОРУ-110 кВ обнаружено снижение давления азота в полюсе фазы "С" на СВ-110кВ. 14.10.2019 в 14-30 по неотложной заявке выключатель СВ-110кВ ПС Северная выведен в ремонт для закачки азота в полюсе фазы "С". В 18-27 по команде ДД ДС выключатель СВ-110кВ ПС Северная введен в работу. Работ устройств РЗА не зафиксировано. | 3.4.7.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил дефект уплотнения клапана заправки азотом СВ-110 в полюсе Ф-С ПС Северная в результате длительной эксплуатации (старение). 4.7, Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 ПС Северная в следствие нарушения герметичности клапана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности клапана закачки азота в полюсе фазы "С" СВ-110 ПС Северная. на СВ-110 ПС Северная. | Ежедневно проводить контроль давления азота СВ-110кВ по фазам «А», «В» и «С» на ПС Северная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
51 | Чеченэнерго | 14.10.2019 в 16:03 отключалась ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, При проведении послеаварийного осмотра обнаружено: на опорах № 180-189, 192-199 и 201 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) загрязнение подвесной изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. Нарушение изоляции в гирляндах по птичьему помету. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
52 | Чеченэнерго | 14.10.2019., 21 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен поврежденный кабель при выходе на ТП 3-36/250. 14.10.2019., 22 часов 19 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден кабель от РУ-0,4 кВт до первой опоры на ТП3-36/250 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель от РУ-0,4 кВт до первой опоры на ТП3-36/250 на 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 3-36/250 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 3-36 - 001 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Х.У.Солтамурадов
53 | Чеченэнерго | 15.10.2019 в 10-00 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен поврежденый кабель 10 кВ. от ТП-60-11/73. Потребители запитаны по резерву. 15.10.2019 в 06-25 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден кабель 10 кВ. от ТП-60-11/73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ. от ТП-60-11/73. Потребители запитаны по резерву. на ТП-60-11/73 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
54 | Чеченэнерго | 17.10.2019, 15-41 действием ТО отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Северная. 17.10.2019 в 15-43 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, Касание проводов в пролете опор 27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 27-28. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
55 | Чеченэнерго | 17.10.2019., 15-45 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен поврежденный изолятор на опоре №24. 17.10.2019 в 16-30 после устранения дефекта Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден изолятор в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден изолятор на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
56 | Чеченэнерго | 22.10.2019 в 10:55 на Аргунская ТЭЦ выключатель В-125 отключен персоналом по неотложной заявке в аварийный ремонт. Причина: Доливка масла в ТТ Л-125 (низкий уровень масла). В 14:40 на Аргунская ТЭЦ введен в работу В-125 (выполнена доливка масла). 22.10.2019 в 11:50 на Аргунская ТЭЦ выключатели СВ-1-110, СВ-2-110 отключены персоналом по неотложным заявкам в аварийный ремонт. В 15:30 на Аргунская ТЭЦ введены в работу СВ-1-110, СВ-2-110 - произведена доливка масла в ТТ СВ1-110, ТТ СВ2-110. | 3.4.7.3, Причиной явилось нарушение герметичности прокладки между изоляторами 0.4 кВ ТТ В-125, СВ-1-110, СВ-2-110 в результате длительной эксплуатации. 4.7, Низкий уровень масла В-125, СВ-1-110, СВ-2-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкий уровень масла на ПС Аргунская ТЭЦ. | Произвести ревизию всех выключателей на ПС Аргунская ТЭЦ. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
57 | Чеченэнерго | 22.10.2019 в 12-40 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 35 кВ Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен схлест проводов 10кВ в пролете опор №60-61. 22.10.2019 в 13-22 после устранения дефекта Ф-16 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, схлест проводов 10кВ в пролете опор №60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская", Пролет 060 - 061 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 35кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
58 | Чеченэнерго | 22.10.2019., 18 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Самашки. 22.10.2019., 18 часов 42 минут при РПВ Ф-8 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 66, 67, 74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах 10 кВ № 66, 67, 74.;Из-за погодный условий на Ф-8, опора № 66, 67, 74. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 Самашки кВ, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
59 | Чеченэнерго | 22.10.2019 в 20:27 при производстве переключений на ПС 110 кВ ГРП-110 по вводу в работу 2СШ-110 и восстановлению нормальной схемы ПС 110 кВ ГРП-110, при включении выключателя В-105, произошло одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ неуспешно; на ПС 110 кВ ГРП-110 ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. В 21:24 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь замкнута в транзит на Грозненской ТЭС. | 3.4.9.1, При производстве переключений по восстановлению нормальной схемы ПС 110 кВ ГРП-110 произошло отключение выключателя ВЛ 110 кВ "Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь" на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ неуспешно. Причина: Расчет уставок основных защит ВЛ 110 кВ "Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь" на Грозненской ТЭС не предусматривал режим нагрузки при спрямлении двух ЛЭП через ОСШ. | Для обеспечения предотвращения повреждения оборудования, проработать возможность работы основных защит ЛЭП в тупиковом режиме при спрямлении ЛЭП (включение РП или замыкание двух ЛЭП через ОСШ). При необходимости обратиться с запросом в Северокавказское РДУ Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
60 | Чеченэнерго | 23.10.2019., 11-00 действием МТЗ отключился Ф-30-10кв ПС 110 кВ Гудермес-Сити. При обходе осмотре Ф- 30-10кВ обнаружены следы жизнедеятельности птиц на опоре №1. 23.10.2019 в 11-00 при РПВ Ф-30-10кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Следы жизнедеятельности птиц на опоре №1 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
61 | Чеченэнерго | 23.10.2019. в 11-00 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №143 ЛР 20-1. 23.10.2019 в 12-50 после устранения дефекта Ф-20 ПС 110кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на опоре №143 ЛР 20-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №143 ЛР 20-1. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 143 | Произвести обход осмотр Ф-30-10кВ ПС 110кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаевв М.Ш.
62 | Чеченэнерго | 23.10.2019 в 11-15 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 2221 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-19 водоканал на территории сезо повредил кабель 10 кВ между ТП-176-135. 23.10.2019 в 13-20 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.1, МУП Водоканал при производстве работ на территории сезо повредил кабель 10 кВ между ТП-176-135. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ между ТП-176-135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ между ТП-176-135. на Ф-19 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.,
63 | Чеченэнерго | 23.10.2019., 17 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода на опоре №96. 23.10.2019., 17 часов 32 мину устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на опоре №96 Ф-5 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №96 Ф-5 ПС "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Пролет 096 - 097 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Курчалой" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Х.У.Солтамурадов
64 | Чеченэнерго | 24.10.2019 в 10;50 на ПС 110 кВ Горец отключился трансформатор Т-1 (110/35/10 кВ 25 МВА) действием ДЗТ. Отключенные потребители 34895 чел. Отключенная нагрузка 14 МВт. В 12:13 произведен осмотр трансформатора Т-1, видимых повреждений, замечаний нет. В 12:13 по распоряжению главного инженера Чеченэнерго Т-1 на ПС Горец включен в работу. 25.10.2019 в 09-35 произведена послеаварийная проверка РЗА, обнаружен поврежденный кабель вторичных цепей от ТТ-110 кВ. 25.10.2019 в 11-28 после замены участка поврежденного кабеля восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, 25.10.2019 в 09-35 произведена послеаварийная проверка РЗА, обнаружен поврежденный кабель вторичных цепей от ТТ-110 кВ. Проведена проверка ДЗТ Т-1. Векторная диаграмма Т-1 без нарушений. Перекрытие кабеля токовых цепей в результате повреждения изоляции грызунами. Нарушение изоляции вторичных цепей при увлажнении в кабельных лотках. 4.12, Повреждение жил кабеля вторичных токовых цепей ТТ-110 кВ. Нарушение изоляции вторичных цепей при увлажнении в кабельных лотках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля вторичных токовых цепей от ТТ-110 кВ. на Т-1 ПС Горец | Произвести дератизацию оборудования ПС Горец. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
65 | Чеченэнерго | 24.10.2019., 20-45 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 24.10.2019 в 20-50 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 4.4, Загрязненные изоляторы на опоре № 63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на опоре на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
66 | Чеченэнерго | 25.10.2019., 14 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ассиновская. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-1/4. 25.10.2019., 15 часов 36 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-1/4 ПС Ассиновская Ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-1/4 Старение в результате длительной эксплуатации.ПС Ассиновская Ф-1; на Ф-1, 1-4 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ассиновская , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
67 | Чеченэнерго | 25.10.2019., в 16-12 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружены следы жизнедеятельности птицы на опоре №22. 25.10.2019 в 16-14 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Следы жизнедеятельности птиц на опоре №22 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
68 | Чеченэнерго | 27.10.2019 в 22:59 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ №84 действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | 3.4.10, На опорах № 110, 120, 130 и 134 перекрытие изоляции в гирляндах по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
69 | Чеченэнерго | 29.10.2019 10-38 действием МТЗ отключился Т-2 на ПС Урус-Мартан-1. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 13501 чел. При обходе осмотре оборудования ПС обнаружено перекрытие проходных изоляторов на ТСН-2 Т-2, после проведения испытания было дано заключение трансформатор ТСН-2 не годен для дальнейшей эксплуатации. 29.10.2019 в 12-30 после замены ТСН-2 Т-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению ТСН-2 Т-2. 4.17, Перекрытие проходных изоляторов на ТСН-2 Т-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на ПС Урус-Мартан-1, ТСН-2 Т-2 ПС Урус-Мартан-1 | Заменить поврежденный ТСН-2 на Т-2 ПС Урус-Мартан 1 Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
70 | Чеченэнерго | 29.10.2019 в 11-08 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Горец. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 19/14. 29.10.2019 в 13-05 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 19/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 19/14. на КТП 19-14/100 кВ ПС "Горец", КТП 19-14/100 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110кВ Горец , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
71 | Чеченэнерго | 30.10.2019 в 07-40 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Цемзавод-Предгорная Л-86. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 9500 чел. 30.10.2019 в 07-43 при РПВ Л-86 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах №17 и 24, что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению по 1 изолятору в гирляндах. 4.17, На опорах № 10, 28, 34 и 48 грязные изоляторы. На опорах № 17 и 24 разбиты по 1 изолятору в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 62 разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-В. на ВЛ 35 кВ Цемзавод-Предгорная Л-86 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Цемзавод-Предгорная Л-86, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
72 | Чеченэнерго | 30.10.2019, 08-15 действием ТО отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 30.10.2019 в 08-17 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 17-18. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-155 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
73 | Чеченэнерго | 30.10.2019 г. на ПС 110 кВ Северная при осмотре оборудования ОРУ-110 кВ обнаружено снижение давления азота в полюсе фазы "С" на СВ-110кВ. 30.10.2019 в 16-07 по неотложной заявке выключатель СВ-110кВ ПС Северная выведен в ремонт для закачки азота в полюсе фазы "С". | 3.4.7.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил дефект уплотнения клапана заправки азотом СВ-110 в полюсе Ф-С ПС Северная в результате длительной эксплуатации (старение). 4.7, Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 ПС Северная в следствие нарушения герметичности клапана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления азота в полюсе фазы "С" на СВ-110 ПС Северная. | Ежедневно проводить контроль давления азота СВ-110кВ по фазам «А», «В» и «С» на ПС Северная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
74 | Чеченэнерго | 30.10.2019г в 20-05 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 35кВ Урус-Мартан 1. 30.10.2019г в 20-07 при РПВ Ф-10 ПС 35кВ Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов . 4.4, Схлест проводов в пролете опор №55-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №55-56. на Ф-10 ПС 35кВ Урус-Мартан 1 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
75 | Чеченэнерго | 30.10.2019, 20-25 действием ТО отключился фидер Ф-32 ПС 110 кВ Холодильник. 30.10.2019 в 20-37 при РПВ успешном Ф-32 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №23. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
76 | Чеченэнерго | 30.10.2019. в 21-20 действием ТО отключился Ф4 ПС 35 кВ ПС Энгель-Юрт. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен повреждение проходного изолятора на ТП 4-2/250. 30.10.2019. в 22-33 после устранения дефекта Ф4 ПС 35 кВ ПС Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение проходного изолятора на ТП 4-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 4-2/250. на Ф-4 ПС 35 кВ ПС Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф4 ПС 35 кВ ПС Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
77 | Чеченэнерго | 30.10.2019., 21 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №368/14. 30.10.2019., 23 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на опоре №368/14 Ф-3 "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №368/14 Ф-3 "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 368-014 | Произвести обход осмотр Ф-3 "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Х.У.Солтамурадов
78 | Чеченэнерго | 31.10.2019., 00 часов 36 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен перехлест провода между пролетом 31-32. 31.10.2019., 01 часов 27 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Перехлест провода между пролетом 31-32 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетяжка провода между пролетом 31-32 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 031 - 032 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
79 | Чеченэнерго | 31.10.2019 в 11-25 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Горец. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-18/10 . 31.10.2019 в 12-10 после устранения дефекта Ф-18 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-18/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-18/10. на Ф-18 ПС 110кВ Горец ТП-18/10 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110кВ Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
80 | Чеченэнерго | 31.10.2019., 13 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен пробита ПКТ на ТП4-11/400. 31.10.2019., 13 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение предохранителя ПКТ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробит предохранитель ПКТ на ТП 4-11/400 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита предохранителя ПКТ на ТП4-11/400 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на КТПН 4-11/400кВ ПС"Бачи- юрт"(Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Бачи-юрт" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
81 | Чеченэнерго | 01.11.2019., 08 часов 16 минут действии МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 430 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен Пробитый проходной изолятор ТП-7/22 01.11.2019., 09 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор ТП-7/22 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробит проходной изолятор ТП-7/22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор ТП-7/22 на ТП 7-22/250 кВ ПС "Шали", ТП 7-22/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
82 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 05-15 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №23. 02.11.2019 в 06-14 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Орыв шлейфа на опоре №23. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
83 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 05-30 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №17. 02.11.2019 в 06-30 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, обрыв шлейфа на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре №17. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
84 | Чеченэнерго | 02.11.2019, 05-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 02.11.2019 в 05-45 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 27, 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах № 27, 28. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
85 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 06:09 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП: на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ не работало (КС). Обесточен трансформатор Т-1 (25 МВА 110/6 кВ) ПС 110 кВ АКХП, с нагрузкой 7 МВт, численностью населения 19480 человек, частично г. Аргун. 06:34 РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП с Аргунской ТЭЦ не успешно, ВЛ отключилась действием ДЗЛ. В 7:20 на ПС 110 кВ АКХП отключен ЛР-142 и включен СР-1, подано напряжение на трансформатор Т-1; выключатель ввода 6 кВ тр. Т-1 на включение не идёт. В 08:50 на ПС 110 кВ АКХП включен выключатель ввода 6 кВ трансформатора Т-1. Всем потребителям подано напряжение. В 13:32 РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП с Аргунской ТЭЦ успешно. В 13:41 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити включен В 110 Аргунская ТЭЦ - ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП замкнута в транзит. В 14:15 на ПС 110 кВ АКХП восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, На опорах № 21, 29, 40 и 42 следы перекрытия гирлянд изоляторов по слою загрязнения при увлажнении с последующим разрушении 1 изолятора в гирлянде Ф-С на опоре №40. 4.17, На опоре № 40 разрушен 1 изолятор Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 40 разрушен 1 изолятор Ф-С. на ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на АКХП | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
86 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 07:20 действием МТЗ отключился В-Т-2-35 кВ на ПС Самашки. Отключенная нагрузка 12 МВт. Отключенные потребители 60311 чел. при обходе осмотре оборудования ПС обнаружено обрыв ошиновки Ф-А от недействующей линии (Л-476). 02.11.2019 в 09-14 после демонтажа шлейфа ошиновки Л-476 ПС Самашки Т-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв ошиновки Ф-А недействующей линии (Л-476). 4.16, Обрыв шины Ф-А от недействующей линии (Л-476). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шины Ф-А на ПС Самашки | Демонтировать заход ВЛ 35 кВ Л-476 на ПС Самашки. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
87 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 10-18 действием МТЗ отключились Ф-3, Ф-5, Ф-6 ПС 35 кВ Предгорная. 02.11.2019 в 10-20 при РПВ Ф-3, Ф-5, Ф-6 ПС 35 кВ Предгорная введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы на опоре № 6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Опора 006 | Произвести обход осмотр Ф-3, Ф-5, Ф-6 ПС 35 кВ Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
88 | Чеченэнерго | 02.11.2019, 10-26 действием МТЗ отключились Ф-16 и Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. 02.11.2019 в 10-29 при РПВ Ф-16 и Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опорах Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах на Ф-16 и Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ | Произвести обход осмотр Ф-16 и Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ю.В. Хизриев
89 | Чеченэнерго | 02.11.2019, 12-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная . 02.11.2019 в 12-15 при РПВ успешном Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 14-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 14-15 на Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
90 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 12 часов 20 минут действием МТЗ одновременно отключились (Ф-14) и (Ф-15) ПС 110 кВ Аргунская-ТЭЦ. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Загрязненные изоляторы на опорах 02.11.2019., 12 часов 24 минут после устранения дефекта (Ф-14) и (Ф-15) ПС Аргунская-ТЭЦ введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы на опорах Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на опорах на ПС 110 кВ Аргунская-ТЭЦ | Произвести обход осмотр (Ф-14) и (Ф-15) от ПС 110 кВ Аргунская-ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
91 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 12 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежден предохранитель ПКТ. 02.11.2019., 14 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение предохранитель ПКТ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден предохранитель ПКТ на 6-13 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден предохранитель ПКТ на 6-13 ПС "Курчалой" на ТП 6-28/100кВ ПС"Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
92 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 12-28 действием МТЗ отключился Ф-30-10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-30-10 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-30/19. 02.11.2019 в 14-11 после устранения дефекта Ф-30-10 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-30/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на Ф-30-10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити ТП-30/19 | Произвести обход осмотр Ф-30-10 кВ ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
93 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 12-30 действием ТО отключился Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 2 364 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен повреждения на проходном изоляторе на ТП-17/19. 02.11.2019 в 13-50 после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП-17/19. в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-17/19. на Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ПС 110 кВ ГРП-110, 17/19 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
94 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 12-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 5 163 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Обрыв провода в пролете опор № 13-14. 02.11.2019 в 13-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 13-14. в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 13-14 на ПС 110 кВ Октябрьская Ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "Октябрьская", Пролет 013 - 014 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
95 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 13 часов 02 минут действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 5 851 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен Загрязненные изоляторы на опоре № 34 02.11.2019., 13 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-20 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы на опоре № 34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на опоре на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-20 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
96 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 13-04 действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 02.11.2019 в 13-07 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы на опоре № 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на опоре на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
97 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 14-35 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-18/45. 02.11.2019 в 15-44 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-18/45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
98 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 14 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 899 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Поврежденный проходной изолятор на ТП 3/17 02.11.2019., 15 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 3/17 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 3/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 3-17/250 кВ ПС "Цемзавод" на балансе потребителя, ТП 9-45/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
99 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 14 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 187 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 66-67 02.11.2019., 16 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 66-67 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-4 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
100 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 15:02 действием ТО отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 от ПС 35 Ножай-Юрт. Отключенные потребители 10508 чел. Отключенная нагрузка 2,5 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода между опорами №22-23. 02.11.2019 в 15:02 после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор №22-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода между опорами №22-23 на Ф-5 ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-5 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай -Юрт,устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл. инженер Ножай-Юртовских РЭС Л-А.В.Дакаев
101 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 15-20 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 16-17. 02.11.2019 в 17-11 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.14, Обрыв провода в пролете опор 16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 16-17 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
102 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 15-30 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 102 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-22/19. 02.11.2019 в 16-48 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор в результате длительной эксплуатации 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-22/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
103 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 15-32 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №13. 02.11.2019 в 16-12 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
104 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 15 часов 44 минут действием ТО отключился Ф-8 ПС 110 кВ "Шелковская". При обходе осмотре Ф-8 обнаружен обрыв провода в пролете опор №55-56. 02.11.2019., 16 часов 37 мину устранения дефекта Ф-8 ПС110 кВ "Шелковская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №55-56 Ф-8 ПС "Шелковская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №55-56 на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС "Шелковская", Пролет 055 - 056 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Шелковская", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: М.О. Гераев
105 | Чеченэнерго | 02.11.2019. в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 9411 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 4-14/400. 02.11.2019. в 16-15 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 4-14/400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 4-14/400. на КТП 4-14/400 кВ ПС "Ойсунгур", КТП 4-14/400 кВ ПС "Ойсунгур"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
106 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 15 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ "Шелковская". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода в пролете опор №14-15. 02.11.2019., 17 часов 20 мину устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ "Шелковская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №14-15 Ф-6 ПС "Шелковская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС "Шелковская", Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Шелковская", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: М.О. Гераев
107 | Чеченэнерго | 02.11.2019 г. в 15-56 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 35 кВ Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен обрыв провода в пролете опор №22-23. 02.11.2019 г. в 17-22 после устранения дефекта Ф-11 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №22-23. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС 35кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
108 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 16-00 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Предгорная. Отключенные потребители 6 100 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен повреждения на проходном изоляторе на ТП-3/17. 02.11.2019 в 18-00 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор ТП 3/17. в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор ТП 3/17. на Ф-3 ПС 35 кВ Предгорная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ПС 35 кВ Предгорная, ТП 3/17 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
109 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 16-02 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Предгорная. Отключенные потребители 1 099 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №41. 02.11.2019 в 17-11 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбитый изолятор 10 кВ на опоре №41. в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор 10 кВ на опоре №41. на Ф-5 ПС 35 кВ Предгорная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор 10 кВ на опоре №41 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
110 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 16 часов 05 минут действием МТЗ отключились ПС 110 кВ Шали Ф-9 и Ф-5. Отключенные потребители 13 377 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-9 и Ф-5 обнаружен Касание проводов в пролетах опор. 02.11.2019., 16 часов 09 минут РПВ успешно Ф-9 и Ф-5 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. | 3.4.7.3, Касание проводов в пролетах опор 4.4, Касание проводов в пролетах опор 84-85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролетах опор 84-85 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Пролет 084 - 085 | Произвести обход осмотр Ф-9 и Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
111 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 16-05 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье . Отключенные потребители 4871 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №39. 02.11.2019 в 18-02 после устранения дефекта Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №39. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
112 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 16-25 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен грязные изоляторы на опорах №52,53,60. 02.11.2019 в 16-30 РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 52,53,60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
113 | Чеченэнерго | 2.11.2019 в 16-26 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 6217 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен загрязнение изоляторов на опорах № 22,24,25 и 29. 02.11.2019 в 16-28 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязнение изоляторов на опорах № 22,24,25 и 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Гудермес", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110; Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Гудермес", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110; Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Гудермес", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110; Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Гудермес", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
114 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 16 часов 30 минут действием МТЗ отключились Ф-3 и Ф-7 ПС Ачхой-Мартан. 02.11.2019., 16 часов 38 минут при РПВ Ф-3 и Ф-7 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, не допустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролетах опор 18-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролетах опор 18-19 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 018 - 019 | Произвести обход осмотр Ф-3 и Ф-7 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
115 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 16:40 действием ТО одновременно отключились Ф-3 и Ф-4 ПС Ножай-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 и Ф-4 обнаружен следы касания проводов в пролетах опор 18-19. 02.11.2019 в 16:40 при РПВ Ф-3 и Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор 18-19 4.4, Схлест проводов в пролете опор 18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касаение проводов между опорами 18-19 на Ф-3 и Ф-4 35 кВ ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-3 и Ф-4 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Л-А.В. Дакаев
116 | Чеченэнерго | 02.11.2019., 16 часов 52 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 16-17. 02.11.2019., 18 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 16-17 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ;Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
117 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 16-56 действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ № 84. Отключенные потребители 200 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-2/1. 02.11.2019 в 18-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ № 84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП-2/1. в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-2/1. на Ф-2 ПС 110 кВ № 84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-2/1 на ПС 110 кВ № 84, ТП-2/1 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ № 84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
118 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 17-00 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 8037 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен поврежденный проходной изолятор ТП-1/17. 02.11.2019 в 18-10 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор ТП-1/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор ТП-1/17. на ТП-1/17 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
119 | Чеченэнерго | 02.11.2019 в 17-18 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 7145 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв шлейфа ТП 12/18. 02.11.2019 в 18-10 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП 12/18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП 12/18 на ТП 12/18. | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
120 | Чеченэнерго | 03.11.2019 в 09-25 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. Отключенные потребители 7950 чел. При обходе осмотре обнаружен на опоре № 139 следы перекрытия гирлянд изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 03.11.2019 в 11-05 Л-490 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 139 следы перекрытия гирлянд изоляторов Ф "А", "В", "С" по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы Ф "А", "В", "С" на опоре №139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы Ф "А", "В", "С" на опоре №139. на ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
121 | Чеченэнерго | 03.11.2019 в 10-08 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Правобережная. Отключенные потребители 3 768 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода 10 кВ ф-"С" в пролете опор №22-23. 03.11.2019 в 10-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Правобережная введен в работу. Восстановлена схема нормального | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ ф-"С" В пролете опор №22-23. в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ ф-"С" В пролете опор №22-23. на Ф-1 ПС 35 кВ Правобережная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ ф-"С" В пролете опор №22-23 на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная", Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Правобережная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженера Байгереев Р.М.
122 | Чеченэнерго | 03.11.2019., 10 часов 25 мину действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-2/8. 03.11.2019., 11 часов 32 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-2/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Старение в результате длительной эксплуатации. на Ф-2, ТП 2-8 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
123 | Чеченэнерго | 03.11.2019., 10 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен пробита разрядник РВО-10кВ. 03.11.2019., 11 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение разрядника в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбита РВО-10кВ на ТП 4-22/250кВА Ф-4 ПС "Бачи-юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбита РВО-10кВ на ТП4-22/250кВА Ф-4 ПС "Бачи-юрт" на ТП 4-77/160кВ ПС"Бачи- юрт", Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
124 | Чеченэнерго | 03.11.2019 в 12-08 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружено обрыв шлейфа на на ТП 27/42. 20.07.2019 в 14-10 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 27/42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 27/42. на ТП 27/42 | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
125 | Чеченэнерго | 03.11.2019 в 16-35 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-10 соскочил провод изолятора опоры №32. 03.11.2019 в 17-10 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Соскочил провод изолятора опоры №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Соскочил провод изолятора опоры №32. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
126 | Чеченэнерго | 04.11.2019., 06 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ "Курчалой" При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв шлейфа на ТП9-57/250. 04.11.2019., 08 часов 10 минут устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП9-57/250 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП9-57/250 на ВЛ10кВ Ф-9 ПС "Курчалой", Опора 26-002 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
127 | Чеченэнерго | 05.11.2019 в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35кВ Ведено. Отключенные потребители 1 653 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 ПС Ведено обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 2-3. 05.11.2019 в 10-04 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый проходной изолятор на ТП 2-3 Ф-2 ПС Ведено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый проходной изолятор на ТП 2-3 Ф-2 ПС Ведено на КТП 2-3/250 П/С "Ведено", КТП 2-3/250 П/С "Ведено"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
128 | Чеченэнерго | 06.11.2019., 06 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 270 чел. Отключенная нагрузка 4,0 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружены Грязные изоляторы на опорах № 12, 16, 24 и 28 06.11.2019., 06 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 12, 16, 24 и 28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 012; грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 016; грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 024; грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
129 | Чеченэнерго | 07.11.2019., 16 часов 01 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №118. 07.11.2019., 16 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на опоре №118 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №118 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 118 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
130 | Чеченэнерго | 07.11.2019 г. в 16-50 действием ТО отключился Ф-3 ПС 110кВ Горец. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 3/14. 07.11.2019 г. в 17-40 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП 3/14. Фаза В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 3/14. Фаза В. на КТП 3-14/250кВ ПС "Горец", КТП 3-14/250кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110кВ Горец , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
131 | Чеченэнерго | 07.11.2019 г. в 16-52 действием ТО отключился Ф-8 ПС 110 кВ Горец. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 8/22. 07.11.2019 г в 18-20 после устранения дефекта Ф-8 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 8/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 8/22. на КТП 8-22/250кВ ПС "Горец", КТП 8-22/250кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110кВ Горец , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
132 | Чеченэнерго | 08.11.2019., 11 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 35 кВ "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен Загрязненные изоляторы 10 кВ на опорах № 66, 67 и 74. 08.11.2019., 11 часов 27 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС 35 кВ "Курчалой-110". введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опорах № 66, 67 и 74 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Загрязненные изоляторы 10 кВ на опорах № 66, 67 и 74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прошита изолятор ШФ-20 на опоре 66-67-74 Ф-25 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС "Курчалой-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
133 | Чеченэнерго | 08.11.2019. в 13-50 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 11093 чел. Отключенная нагрузка 2,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен следы перекрытия изоляторов на опоре № 12. 08.11.2019. в 13-52 при РПВ Ф-24 ПС 110кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Загрязненные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
134 | Чеченэнерго | 09.11.2019. в 08-30 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 11093 чел. Отключенная нагрузка 2,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен скол проходного изолятора на ТП 24-31/160. 09.11.2019. в 09-15 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Скол проходного изолятора на ТП 24-31/160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол проходного изолятора на ТП 24-31/160. на Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
135 | Чеченэнерго | Загрязненные изоляторы на опоре № 34 ТО, РПВ успешно | 3.4.7.3, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Загрязненные изоляторы на опоре № 34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на опоре № 34 на ВЛ 10 кВ Ф-3 "ПС Кирово", Опора 034 | Произвести обход осмотра Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Реунов В.Н.
136 | Чеченэнерго | 11.11.2019 в 13-40 действием МТЗ, РПВ успешно отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 4589 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опорах № 22, 23, 27 и 32. 11.11.2019 в 13-42 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 22, 23, 27 и 32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах № 22, 23, 27 и 32. на Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
137 | Чеченэнерго | 12.11.2019 в 00:16 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) действием: на ПС 330 кВ Грозный 1з.ДЗ, 1ст.ТЗНП, АПВ успешное; на Аргунской ТЭЦ ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. В 00:16 отключалась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, АПВ успешное; на Аргунской ТЭЦ ДЗЛ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, На опорах № 59, 62 и 67 следы перекрытия гирлянд изоляторов по слою загрязнения при увлажнении с последующим разрушении по 1-му изолятору в гирляндах. 4.12, На опорах № 59, 62 и 67 разбиты по 1-му изолятору в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опорах № 59, 62 и 67 разбиты по 1-му изолятору в гирляндах. на ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
138 | Чеченэнерго | 13.11.2019., 10-30 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. 13.11.2019 в 10-36 при РПВ Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.5, Причиной возникновения нарушения явилась перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах №13, 14, 19, 24 и 29. 4.17, Грязные изоляторы на опорах №13, 14, 19, 24 и 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах №13, 14, 19, 24 и 29. на Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
139 | Чеченэнерго | 13.11.2019 г. в 13-08 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110кВ Горец. 13.11.2019 г. в 13-10 при РПВ Ф-18 ПС 110кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.5, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах №39 и 44. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 39 и 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах № 39 и 44. на Ф-18 ПС 110кВ Горец | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110кВ Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
140 | Чеченэнерго | 13.11.2019г 14 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП-4/8. 13.11.2019г 15 часов 34 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.16, Обрыв шлейфа ТП-4/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-4/8 ПС Катар-Юрт Ф-4;Старение в результате длительной эксплуатации на ф-4, ТП-4/8 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
141 | Чеченэнерго | 14.11.2019 7-30 Действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Николаевская. отключенные потребители 2398 ч. отключенная нагрузка 0,2 МВт. при обходе осмотре Ф-2 обнаружен сгоревший предохранитель ПКТ-10 на ТП 2/16. 14.11.2019. 8-50 после устранения дефекта Ф-2 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования 4.16, Сгорел предохранитель ПКТ-10 на ТП 2/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел предохранитель ПКТ-10 на ТП 2/16. на КТП 2-7/250 ПС "Николаевская", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотра Ф-2 ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Реунов В.Н.
142 | Чеченэнерго | 14.11.2019 в 7-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Николаевская. отключенные потребители 1867 чел. Отключенная нагрузка 0,2МВт. при обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 4-8. 14.11.2019. 8-45 после устранения дефекта Ф-4 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение оборудования в результате длительной эксплуатации. 4.16, обрыв шлейфа на ТП 4-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 4-8 на КТП 4-8/100 ПС "Николаевская", Разъеденитель РЛНД-10 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Реунов В.Н.
143 | Чеченэнерго | 15.11.2019. в 09-08 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС-110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена на опоре № 57 следы перекрытия изоляторов. 15.11.2019. в 09-10 Ф-23 ПС-110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС-110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
144 | Чеченэнерго | 15.11.2019. в 09-08 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружены грязные изоляторы на опоре № 26. 15.11.2019.в 09-10 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 26 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 26 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
145 | Чеченэнерго | 15.11.2019 в 12-14 действием ТО отключился Ф-30-10 кВ ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30-10 кВ обнаружены грязные изоляторы на опоре №66. 15.11.2019 в 12-16 при РПВ Ф-30-10 кВ ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30-10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30-10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
146 | Чеченэнерго | 15.11.2019. в 13-58 действием МТЗ, РПВ успешно отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5889 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружена грязные изоляторы на опоре № 39. 15.11.2019. в 14-00 Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 39 на Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
147 | Чеченэнерго | 15.11.2019., 16-42 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт. 15.11.2019 в 16-44 при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы на опоре № 74 Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт", Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
148 | Чеченэнерго | 16.11.2019 в 12:55 действием МТЗ при производстве земляных работ по неосторожности был разорван потребительский кабель 10 кВ Ф-19 ПС Аргунская-ТЭЦ. 16.11.2019 в 13-10 после отключения потребительского ТП Ф-19 введен в работу. | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ Поврежден потребительский кабель 10 кВ | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
149 | Чеченэнерго | 16.11.2019 в 21-45 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенные потребители 3723 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен поврежденный головной кабель 10 кВ. 16.11.2019 в 23-26 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден головной кабель 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель 10 кВ. на ТП | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
150 | Чеченэнерго | 17.11.2019., 13 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 5 980 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен обрыв провода 6 кВ в пролете опор 27-28/ Земля фаза "С" 17.11.2019., 14 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 27-28/ Земля фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6 кВ на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
151 | Чеченэнерго | 19.11.2019., 07 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода Ф-С между пролетом №77-78. 19.11.2019., 08 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-С между опорами №77-78 на Ф-6 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами №77-78 на Ф-6 ПС "Курчалой" на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Пролет 077 - 078 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
152 | Чеченэнерго | 19.11.2019 г. в 10-15 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110кВ Горец. 19.11.2019 г. в 10-17 при РПВ Ф-18 ПС 110кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опорах №22, 23 и 27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах №22, 23 и 27 на Ф-18 ПС 110кВ Горец | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110кВ Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
153 | Чеченэнерго | 20.11.2019 в 10-45 по неотложной заявке выведены в ремонт Т-1-6 кВ и МВ Т-1 35 кВ на ПС Электроприбор для устранения нагрева контактных соединений на Т-1-6 кВ ф"С" и на МВ Т-1 35 кВ ф"А". Отключенные потребители 13366 тел. Отключенная нагрузка 3 МВт. 20.11.2019 в 17-34 после устранения нагрева Т-1-6 кВ и МВ Т-1 35 кВ на ПС Электроприбор введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Отключен персоналом для устранения нагрева контактных соединений на Т-1-6 кВ ф"С" и на МВ Т-1 35 кВ ф"А". 4.13, Сильный нагрев контактных соединений Т-1 6 кВ Ф-С. Сильный нагрев контактных соединений МВ Т-1 35 кВ Ф-А . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильный нагрев контактных соединений Т-1 6 кВ Ф-С. на Т-1 6 кВ ПС Электроприбор; Сильный нагрев бака Ф-А МВ Т-1 35 кВ. на МВ Т-1 35 кВ ПС Электроприбор | Произвести ревизию всех контактных соединений на ПС Электроприбор. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
154 | Чеченэнерго | 20.11.2019, 11-25 действием ТО отключился фидер Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. 20.11.2019 в 11-27 при РПВ успешном Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опорах 16, 18 и 23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах 16, 18 и 23 на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
155 | Чеченэнерго | 20.11.2019 г. в 11-59 действием ТО отключился Ф-20 ПС 110 кВ Горец. 20.11.2019 г. в 12-00 при РПВ Ф-20 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
156 | Чеченэнерго | 20.11.2019 г. в 14-55 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП 5/9. 20.11.2019 г. в 16-10 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, На ТП-5/9 разбит проходной изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-5/9 разбит проходной изолятор. на КТП 5-9/63 кВ ПС "Урус-Мартан 1", КТП 5-9/63 кВ ПС "Урус-Мартан 1"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
157 | Чеченэнерго | 20.11.2019., 15 часов 20 минут действием МТЗ-2 отключился Ф-9 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен прошитый изолятор 10 кВ на опоре №59. 20.11.2019., 15 часов 23 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Прошит изолятор 10 кВ на опоре №59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прошит изолятор 10 кВ на опоре №59. на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 059 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
158 | Чеченэнерго | 20.08.2019, 15-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 20.11.2019 в 15-58 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 86 и 87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах № 86 и 87. на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 10 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
159 | Чеченэнерго | 20.11.2019., 16 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Курчалой". При обходе осмотре Ф-8 обнаружен пробита ПКТ-10 на ТП 8-13. 20.11.2019., 17 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение предохранителя в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбита предохранитель ПКТ-10 на ТП 8-13/250 Ф-8 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбита предохранитель ПКТ-10 на ТП 8-13/250 Ф-8 ПС "Курчалой" на ТП 8-13/250кВ ПС"Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-5 "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
160 | Чеченэнерго | 20.11.2019., 16 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Курчалой". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен воздействие птиц на ТП-5/22. 20.11.2019., 17 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействие птиц на ТП-5/22. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер КРЭС Х.У.Солтамурадов
161 | Чеченэнерго | 20.11.2019, 18-10 действием ТО отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. 20.11.2019 в 18-12 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 76-77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 76-77 на Ф-6 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
162 | Чеченэнерго | 20.11.2019 в 18-10 действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 1130 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен поврежденный головной кабель, потребители запитаны по резервному кабелю. 20.07.2019 в 06-25 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.13, Ф-9 обнаружен поврежденный головной кабель Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель, потребители запитаны по резервному кабелю. на Ф-9 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
163 | Чеченэнерго | 20.11.2019., 18 часов 35 минут действием ТО отключился ПС 110 кВ Шали Ф-5. Отключенные потребители 9 640 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП-5/21 МТЗ. 20.11.2019., 18 часов 44 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 5/21 в результате старения. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 5/21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 5-21/160 кВ ПС "Шали", ТП 5-21/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
164 | Чеченэнерго | 20.11.2019 г. в 18-55 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Горец. При обходе осмотре Ф- 20 ПС 110 кВ Горец обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-20/14. 20.11.2019 г. в 19-55 после устранения дефекта Ф-20 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП-20/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-20/14. на КТП 20-14/40 кВ ПС "Горец", КТП 20-14/40 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф- 20 ПС 110 кВ Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
165 | Чеченэнерго | 21.11.2019. в 06-40 действием МТЗ-2 отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3656 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружены грязные изоляторы на опоре № 55. 21.11.2019. в 06-42 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 55 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 55. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
166 | Чеченэнерго | 21.11.2019. в 06-40 действием МТЗ-2 отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 23 обнаружены следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С на опоре №33. 21.11.2019. в 06-42 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 33 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.17, На опоре № 33 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 33 следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-С на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
167 | Чеченэнерго | 21.11.2019 г. в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Горец. 21.11.2019 г. в 07-31 при РПВ Ф-20 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опорах № 66-67 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Загрязненные изоляторы на опорах № 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на опорах № 66-67 на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 066; Загрязненные изоляторы на опорах № 66-67 на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
168 | Чеченэнерго | 21.11.2019. в 07-40 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 12-13. 21.11.2019. в 08-58 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 12-13 на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
169 | Чеченэнерго | 21.11.2019. в 07-40 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен схлест проводов в пролете опор 22-23. 21.11.2019. в 07-42 Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимы провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 22-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 22-23 на Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
170 | Чеченэнерго | 21.11.2019, 15-40 действием ТО отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Восточная. 10.08.2019 в 21-43 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на Ф-9 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
171 | Чеченэнерго | 21.11.2019 в 11-30 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 2 364 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв провода 10 кВ ф-"С" В пролете опор №72-73. 21.11.2019 в 12-28 после устранения дефекта Ф-17 10 кВ от ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ ф-"С" В пролете опор №72-73. в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ ф-"С" В пролете опор №72-73. на Ф-17 10 кВ от ПС 110 кВ ГРП-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ Ф-17 ПС "ГРП-110", Пролет 072 - 073 | Произвести обход осмотр Ф-17 10 кВ от ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
172 | Чеченэнерго | 21.11.2019 в 12-20 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 3 283 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода 10 кВ ф-"С" В пролете опор №23-24. 21.11.2019 в 14-50 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ ф-"С" В пролете опор №23-24. в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ ф-"С" В пролете опор №23-24. на Ф-19 ПС 110 кВ ГРП-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ ф-"С" на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Пролет 023 - 024 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
173 | Чеченэнерго | 21.11.2019, 15-03 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 ПС 110 кВ Северная. 21.11.2019 в 15-05 при РПВ успешном Ф-32 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 11 на Ф-32 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
174 | Чеченэнерго | 21.11.2019 в 15-28 действием МТЗ отключился ввод Т-1-35 кВ на ПС 35 кВ №56. Отключенная нагрузка 2,5 МВт. Отключенные потребители 16277 чел. В ходе проверки было выявлено сбой уставки тока из-за раскручивания (ослабления) фасонного винта пружинодержателя реле РТ-40/20. 21.11.2019 в 15-30 при РПВ В-Т-1-35 кВ на ПС 35 кВ №56 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение дефектов 4.13, Сбой уставки тока из-за раскручивания (ослабления) фасонного винта пружинодержателя реле РТ-40/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой уставки тока на В-Т1-35 кВ ПС 35 кВ №56 | Произвести послеаварийную проверку защит Т-1-35 кВ на ПС № 56 Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
175 | Чеченэнерго | 21.11.2019., 15 часов 45 минут действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18. 21.11.2019., 17 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18Старение в результате длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Пролет 017 - 018 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
176 | Чеченэнерго | 21.11.2019, 16-25 действием ТО отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Северная. 21.11.2019 в 16-30 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опорах № 3, 6, 12 и 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опорах № 3, 6, 12 и 19. на Ф-9 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
177 | Чеченэнерго | 21.11.2019 г. в 16-35 действием ТО отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан-1. Земля фаза "С". При обходе осмотре обнаружен обрыв провода Ф-С 10 кВ в пролете опор 2-3. 21.11.2019 г. в 17-20 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Земля фаза "С" Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 2-3. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Пролет 002 - 003 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
178 | Чеченэнерго | 21.11.2019 в 16-46 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2874 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружено обрыв провода 10 кВ в пролете опор 44-45. 21.11.2019 в 17-30 после устранения дефекта Ф-32 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 44-45. на Ф-32 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
179 | Чеченэнерго | 21.11.2019, 17-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Консервная. 21.11.2019 в 17-55 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 32 на Ф-19 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кв Консервная устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
180 | Чеченэнерго | 21.11.2019., 22 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35. 21.11.2019., 23 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35.Старение в результате длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 034 - 035 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Хаджиев И.М.
181 | Чеченэнерго | 21.11.2019., 23 часов 50 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-6/12. 22.11.2019., 00 часов 50 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-6/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-6/12 на КТП 6-12/160 п/с Катар-Юрт, КТП 6-12/160 п/с Катар-Юрт/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
182 | Чеченэнерго | 22.11.2019 в 01-00 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 5432 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-2/17. 22.11.2019 в 02-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-2/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-2/17 на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
183 | Чеченэнерго | 22.11.2019, 01-04 действием ТО отключился фидер Ф-7 ПС 35 кВ Чеерноречье. 22.11.2019 в 01-10 при РПВ успешном Ф-7 ПС 35 кВ Чеерноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 12, 13 и 24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах № 12, 13 и 24. на Ф-7 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
184 | Чеченэнерго | 22.11.2019 г. в 06-30 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП -5/16 фаза "С". 22.11.2019 г. в 07-55 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-5/16, фаза «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-5/16, фаза «С» на КТП 5-16/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1", КТП 5-15/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
185 | Чеченэнерго | 22.11.2019., 06 часов 35 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 22.11.2019., 06 часов 40 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 51 - 52 Ф-5 ПС Ачхой-Мартан Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах № 51 - 52 Ф-5 ПС Ачхой-Мартан Погодные условия на Ф-5, опора №51-52 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Хаджиев И.М.
186 | Чеченэнерго | 22.11.2019., 06 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан . 22.11.2019., 06 часов 40 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, На опоре № 16 следы перекрытия изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опора № 16 следы перекрытия изолятора :Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
187 | Чеченэнерго | 22.11.2019., 06 часов 35 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 22.11.2019., 06 часов 40 при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, На опоре №69 следы перекрытие изолятора 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №69 следы перекрытие изолятора 10 кВСтарение в результате длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Опора 069 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
188 | Чеченэнерго | 22.11.2019., 08 часов 42 минут действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 5 980 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Поврежденный проходной изолятор на ТП-15/7 22.11.2019., 09 часов 14 минут после устранения дефекта Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП-15/7 в результате старения 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-15/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 15-7/250 кВ ПС "АТЭЦ", ТП 15-7/250 кВ ПС "АТЭЦ"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
189 | Чеченэнерго | 22.11.2019 в 09-19 выведена в ремонт согласно заявке № 1277/0 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес (Л-126) для замены изоляторов в гирлянде Ф-В на опоре № 26. Последствий для потребителей не было. 22.11.2019 в 11-23 после завершения работы по замене изоляторов ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес (Л-126) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 2 и 26, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению двух изоляторов в гирлянде Ф-В на опоре № 26. 4.12, Разрушены 2 изолятора в гирлянде Ф-В на опоре № 26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены 2 изолятора в гирлянде Ф-В на опоре № 26. на ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес (Л-126) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес (Л-126), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
190 | Чеченэнерго | 22.11.2019 в 09-55 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено поврежденный проходной изолятор на ТП-115. 22.11.2019 в 12-07 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-115 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-115 на ТП-115 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
191 | Чеченэнерго | 22.11.2019. в 12-20 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 23 обнаружен на опоре № 57 следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-С. 22.11.2019. в 12-24 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре № 57 следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 57 следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-С на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
192 | Чеченэнерго | 22.11.2019 в 14:45 действием МТЗ отключился Ф-1 10 кВ от ПС Ножай-Юрт. Отключенные потребители 1331 чел.Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе Ф-1 обнаружен обрыв провода между опорами №11-12. 22.11.2019 в 16:30 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ножай-Юрт введен в работу.Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода между опорами №11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода между опорами №11-12 на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 011 - 012 | Произвести обход Ф-1 10кВ от ПС35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
193 | Чеченэнерго | 22.11.2019 в 17-00 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 4871 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено обрыв шлейфа на ТП-15/2. 22.11.2019 в 17-26 после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-15/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-15/2. на ТП-15/2. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
194 | Чеченэнерго | 22.11.2019., 17 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 22-23. 22.11.2019., 19 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 22-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 22-23;Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
195 | Чеченэнерго | 22.11.2019., 17 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 47-48, фаза-«С». 22.11.2019., 18 часов 18 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 47-48 ПС Ф-7 Ачхой-МартанСтарение в результате длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
196 | Чеченэнерго | 22.11.2019. в 19-30 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен на опоре № 66 следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-С. 22.11.2019. в 19-36 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 66 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре № 66 следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 66 следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-С на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
197 | Чеченэнерго | 23.11.2019, 07-55 действием ТО отключился фидер Ф-11 ПС 35 кВ Западная. 23.11.2019 в 07-58 при РПВ успешном Ф-11 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, На опоре №12 следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №12 следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-В. на Ф-11 ПС 35 кВ Западная | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
198 | Чеченэнерго | 23.11.2019 в 09:30 действием МТЗ отключился Ф-3 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 3043. Отключенная нагрузка 1,44 МВт.При осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода между опорами №181-182.23.11.2019 в 09:30 после устранения дефекта Ф-3 ПС Ножай-Юрт введен в работу.Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода между опорами №181-182 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами №181-182 на "ПС-Саясан" Ф-3, Пролет 081 - 082 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
199 | Чеченэнерго | 23.11.2019. в 11-33 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5701 чел. Отключенная нагрузка 1.2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 23. 23.11.2019. в 11-35 Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 23 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
200 | Чеченэнерго | 23.11.2019г 13:25 действием МТЗ, РПВ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9440 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен разрушенный изолятор Ф-А на опоре №37. 23.11.2019г. 14:05 после устранение дефекта Ф-А введен на работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.2, Разрушен изолятор Ф-А на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор Ф-А на опоре №37. на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
201 | Чеченэнерго | 23.11.2019., 13 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 509 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-С на опоре № 55 23.11.2019., 13 часов 41 минут РПВ успешно Ф-1 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Следы перекрытие изолятора 10 кВ Ф-С на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятора на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-1 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
202 | Чеченэнерго | 23.11.2019 в 15-47 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен разбитый проходной изолятор Ф-В на ТП 24/18. 23.11.2019 в 06-25 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит проходной изолятор Ф-В на ТП 24/18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит проходной изолятор Ф-В на ТП 24/18 на ТП 24/18. | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
203 | Чеченэнерго | 23.11.2019., 21 часов 17 минут действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 5 980 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Грязные изоляторы 10 кВ на опорах 66 и 72 23.11.2019., 21 часов 18 минут РПВ успешно Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опорах 66 и 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязный изолятор на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110; грязный изолятор на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
204 | Чеченэнерго | 23.11.2019, 22-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 23.11.2019 в 00-15 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор №47-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №47-48 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
205 | Чеченэнерго | 24.11.2019г. 07:25ч действием МТЗ, РПВ отключился Ф-2 ПС 35кВ Ножай-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен схлест проводов между опорами №14-15. 24.11.2019г 07:35ч после устранения дефекта Ф-2 ПС 35кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимый провис проводов | Произвести обход Ф-2 ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
206 | Чеченэнерго | 21.11.2019 г. в 09-45 действием ТО отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружен обрыв провода в пролете опор №25-26. 21.11.2019 г. в 14-00 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-А в пролете опор № 25-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-А в пролете опор № 25-26. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Пролет 025 - 026 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
207 | Чеченэнерго | 24.11.2019 в 11-25 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 5610 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-9 на ТП-9/12 сгорели ПК-10 кВ.. 24.11.2019 в 12-04 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК в результате длительной эксплуатации. 4.16, на ТП-9/12 сгорели ПК-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ТП-9/12 сгорели ПК-10 кВ. на на ТП-9/12 сгорели ПК-10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
208 | Чеченэнерго | 24.11.2019., 17 часов 05 минут (местного) действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Гойт-Корт. Отключенные потребители 4 787 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Схлест проводов в пролете опор 23-24 24.11.2019., 17 часов 20 минут (местного) РПВ успешно Ф-9 ПС Гойт-Корт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор 23-24 4.4, Схлест проводов в пролете опор 23-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Гойт-Корт, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
209 | Чеченэнерго | 25.11.2019., 08 часов 35 минут действии МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 430 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 50 25.11.2019., 08 часов 40 минут РПВ успешно Ф-7 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 50 на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
210 | Чеченэнерго | 25.11.19 в 8ч-50м действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110кВ Каргалиновская. отключенные потребители 1124 чел. отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен загрязненный изолятор на опоре № 71. 25.11.19 в 8ч-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС Каргалиновская введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.12, на опоре № 71 следы перекрытия изоляторов фазы А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на опоре № 71 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Каргалинская", Опора 071 | Произвести обход осмотра Ф-2 ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
211 | Чеченэнерго | 25.11.2019 в 10-50 при неполнофазном режиме по неотложной заявке выведен в ремонт ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л-49). Отключенная нагрузка 2,2 МВт. Отключенные потребители 12788 чел. При обходе осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор 80-81. 25.11.2019 в 12-40 после устранения обрыва провода ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л-49) введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Отключен по неотложной заявке для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор 80-81. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 80-81 в результате старения при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 80-81 на ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л- 49) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л- 49), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
212 | Чеченэнерго | 25.11.2019 г. в 12-10 действием ТО отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 11 ПС Красноармейская обнаружен обрыв шлейфа на ТП 11/11. 25.11.2019 г. в 13-00 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-11/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-11/11. на КТП 11-11/400 кВ ПС "Красноармейская", КТП 11-11/400 кВ ПС "Красноармейская"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
213 | Чеченэнерго | 25.11.2019, 15-03 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. 25.11.2019 в 15-04 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №33 на Ф-6 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
214 | Чеченэнерго | 2511.2019, 15-37 действием ТО отключился фидер Ф-1 ПС 110 кВ Южная. 25.11.2019 в 15-40 при РПВ успешном Ф-1 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №60 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Следы перекрытия на изоляторе Ф-В на опоре № 60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на изоляторе Ф-В на опоре № 60 на Ф-1 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
215 | Чеченэнерго | 25.11.2019 в 20:38 отключилась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) совместно с ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст. ТЗНП, 3 ст. ТЗНП, ТО, АПВ не успешно. Обесточена ПС 110 кВ Шали с нагрузкой 44 МВт, численность населения 82218 человек, частично Шалинский район. В 20:57 на ПС 110 кВ Шали отключен линейный разъединитель ЛР-160. В 20:59 РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) с Аргунской ТЭЦ успешно. Запитаны все потребители. В 21:12 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) выведена в ремонт. При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 44-45. 26.11.2019 в 02:03 РПВ ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) со стороны ПС 110 кВ Цемзавод успешно. Выполнена замена провода фазы "А" в пролёте опор №№ 44-45. В 02:46 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) введена в работу. | 3.4.8.5, Обрыв провода 110 кВ в пролете опор 44-45 фаза "А" в результате прострела неизвестными лицами. 4.13, Обрыв провода 110 кВ в пролете опор 44-45 фаза "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 110 кВ в пролете опор 44-45 фаза "А" на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Обратиться с письмом в воинскую часть №71718 базирующуюся на территории Шалинского района о недопустимости повреждения линий электропередач в ходе учений на полигоне в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
216 | Чеченэнерго | 26.11.2019., 10 часов 46 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 958 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре обнаружен Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 26.11.2019., 10 часов 50 минут РПВ успешно Ф-4 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-4 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
217 | Чеченэнерго | 26.11.2019., 12 часов 30 мину действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 17-18. 26.11.2019., 14 часов 16 мину после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 17-18:Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
218 | Чеченэнерго | 26.11.2019 в 13-14 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87А). Отключенная нагрузка 1,9 МВт. Отключенные потребители 16276 чел. 26.11.2019 в 13-16 при РПВ Л-87А введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 10, 56, 101 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде Ф-С на опоре №56. 4.17, На опорах № 10, 56, 101 грязные изоляторы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опорах № 10, 56, 101 грязные изоляторы. на ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87А) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87А) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
219 | Чеченэнерго | 26.11.19 в 15ч-30м действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110кВ Каргалиновская. отключенные потребители 564 чел. отключенная нагрузка 0,056 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен загрязненный изолятор на опоре № 56. 26.11.19 в 15ч-33м после устранения дефекта Ф-4 ПС Каргалиновская введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, на опоре № 56 следы перекрытия изоляторов на фазе Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на опоре № 56 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Опора 056 | Произвести обход осмотра Ф-4 ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
220 | Чеченэнерго | 26.11.2019, 17-10 действием ТО отключился фидер Ф-32 ПС 110 кВ Северная. 26.11.2019 в 17-12 при РПВ успешном Ф-32 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.12, Загрязнение изоляторов на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение линии на пролете опор №12. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
221 | Чеченэнерго | 26.11.2019., 18 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 187 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружены следы перекрытия изоляторов 10 кВ на опоре № 36 26.11.2019., 18 часов 48 минут РПВ успешно Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 36 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Следы перекрытия изоляторов 10 кВ на опоре № 36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изоляторов 10 кВ на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-4 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
222 | Чеченэнерго | 27.11.2019, 08-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 27.11.2019 в 08-45 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.12, Касание проводов в пролете опор № 17-№ 18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор № 17-№ 18. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
223 | Чеченэнерго | 27.11/2019 в 09:01 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гу-дермес - Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, ТО, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 27, 54, 58 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по одному изолятору в гирляндах. 4.12, На опорах № 27, 54, 58 разрушены по одному изолятору в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опорах № 27, 54, 58 разрушены по одному изолятору в гирляндах. на ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
224 | Чеченэнерго | 27.11.2019г. 10:48ч действием МТЗ, РПВ Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1867 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы между опорами №16 и 19. 27.11.2019г. в 10:50ч после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Востановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опорах №16 и 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опорах №16 и 19. на ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Саясан | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
225 | Чеченэнерго | 27.11.2019. в 15-05 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энегль-Юрт. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружены грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опоре №21. 27.11.2019. в 15-07 Ф-4 ПС 35 кВ Энегль-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опоре №21 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энегль-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
226 | Чеченэнерго | 27.11.2019 г. в 16-10 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. . 27.11.2019 г. в 16-11 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опорах №21,22,23,28 и 33 Ф- А, В, С следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опорах № 21,22,23,28 и 33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опорах № 21,22,23,28 и 33. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 021; Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опорах № 21,22,23,28 и 33. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 022; Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опорах № 21,22,23,28 и 33. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 023; Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опорах № 21,22,23,28 и 33. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 028; Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опорах № 21,22,23,28 и 33. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Тимирсултанов А.А.
227 | Чеченэнерго | 27.11.2019 в 18-50 действием ТО отключилась ВЛ 35 кВ Восточная-Старая Сунжа (Л-77). Последствий для потребителей не было. В 18-52 при РПВ ВЛ 35 кВ Восточная-Старая Сунжа (Л-77) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 15, 21, 22, 36 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по одному изолятору в гирляндах на опорах № 22 и 36. 4.17, Разбиты по одному изолятору в гирляндах на опорах № 22 и 36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбиты по одному изолятору в гирляндах на опорах № 22 и 36. на ВЛ 35 кВ Восточная-Старая Сунжа (Л-77) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Восточная-Старая Сунжа (Л-77), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
228 | Чеченэнерго | 27.11.2019 в 20-00 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4254 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен разрушенный проходной изолятор на ТП №28/42. 27.11.2019 в 22-20 после устранения дефекта Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, разрушен проходной изолятор на ТП №28/42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен проходной изолятор на ТП №28/42 на ТП №28/42 | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
229 | Чеченэнерго | 27.11.2019 в 23:23 на ПС 110 кВ Шали отключился трансформатор Т-2 (16 МВА, 110/35/10 кВ) действием ДЗТ. АВР 35 кВ, АВР-10 кВ не смонтирован. Обесточено 16 МВт, 30460 человек, Шалинский и Веденский районы частично. Во время испытания трансформатора, после замены изоляторов, выявлено снижение значения сопротивления изоляции обмоток трансформатора, а также пониженное пробивное значение трансформаторного масла. 23:37 на ПС 110 кВ Шали трансформатор Т-2 выведен в ремонт. Заявка до 17:00, 29.11.2019. 23:48 запитано 0,8 МВт, 3430 человек от трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Шали (включен фидер 10 кВ Ф-7). 28.11.2019 в 00:08 запитано 1,1 МВт, 6190 человек от трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Шали (включен фидер 10 кВ Ф-6). 28.11.2019 в 01:40 запитано 3,2 МВт, 11958 человек от трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Шали. (включен фидер 10 кВ Ф-4). 28.11.2019 в 02:40 запитаны все погашенные потребители от трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Шали и сети 35 кВ от ПС 110 кВ Цемзавод. 28.11.2019 в 09:40 на ПС 110 кВ Шали введены ограничения потребления в объёме 1,7 МВт, 9509 человек, частично г. Шали для исключения перегруза трансформатора Т-1. 30.11.2019 в 17-38 Т-1 на ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Во время испытания трансформатора, после замены изоляторов, выявлено снижение значения сопротивления изоляции обмоток трансформатора, а также пониженное пробивное значение трансформаторного масла. 4.12, Снижение значения сопротивления изоляции обмоток Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фарфоровых изоляторов ошиновки на стороне 35 кВ Т2. на Т-2 ПС 110 кВ Шали | 1. Произвести тепловизионный контроль контактных соединений ОРУ ПС 110 кВ Шали Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 2. Организовать учащенный контроль состояния трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Шали (характеристики масла и изоляции). Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
230 | Чеченэнерго | 28.11.2019, 09-30 действием ТО отключился фидер Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник. 28.11.2019 в 09-31 при РПВ успешном Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима.. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №81. на Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
231 | Чеченэнерго | 28.11.2019 в 09-45 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ., отключен ТП-11/28. 28.11.2019 в 10-50 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, поврежден кабель 10 кВ., отключен ТП-11/28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 10 кВ., отключен ТП-11/28 на ТП-11/28. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
232 | Чеченэнерго | 28.11.2019, 13-50 действием ТО отключился фидер Ф-5 ПС 110 кВ Восточная. 28.11.2019 в 15 13-51 при РПВ успешном Ф-5 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 44 на Ф-5 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
233 | Чеченэнерго | 28.11.2019, 14-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 35 кВ Западная. 28.11.2019 в 14-41 при РПВ успешном Ф-6 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 31,33 и 40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах № 31,33 и 40 на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
234 | Чеченэнерго | 28.11.2019 г. в 19-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 28.11.2019 г. в 19-41 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №14 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опоре № 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А,В,С на опоре № 14. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 014 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
235 | Чеченэнерго | 28.11.2019, 20-45 действием ТО отключился фидер Ф-12 ПС 110 кВ Южная. 28.11.2019 в 20-48 при РПВ успешном Ф-12 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.2, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 18 на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
236 | Чеченэнерго | 28.11.2019 в 22-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 6457 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежденный промежуточный кабель на ТП-17-ТП-55. Все потребители запитаны по резерву. 28.11.2019 в 23-13 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Причина: поврежден промежуточный кабель на ТП-17-ТП-55. Все потребители запитаны по резерву МТЗ. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден промежуточный кабель на ТП-17-ТП-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден промежуточный кабель на ТП-17-ТП-55. на ТП-17-ТП-55. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
237 | Чеченэнерго | 29.11.2019., 08 часов 45 минут действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Шали Ф-5. Отключенные потребители 9 640 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен Грязные изоляторы на опорах № 69 и 70. 29.11.2019., 08 часов 50 минут РПВ успешно Ф-5 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 69 и 70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 069; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
238 | Чеченэнерго | 29.11.2019., 08 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 6 190 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 44-45 29.11.2019., 09 часов 15 минут. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 44-45 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
239 | Чеченэнерго | 29.11.2019 г. в 10-10 действием ТО отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 29.11.2019 г. в 10-15 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ фазы А,В,С на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ фазы А,В,С на опоре № 43. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
240 | Чеченэнерго | 29.11.2019., 10 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 29.11.2019., 10 часов 35 минут при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, На опоре № 30 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С ПС Ф-8 Катар-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 30 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С ПС Ф-8 Катар-Юрт Погодные условия на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
241 | Чеченэнерго | 29.11.2019 в 13-09 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв шлейфа ТП-15/12 фаза «А».. 29.11.2019 в 14-34 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейф в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-15/12 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-15/12 фаза «А». на Обрыв шлейфа ТП-15/12 фаза «А». | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
242 | Чеченэнерго | 29.11.2019., 15 часов 30 минут действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 80 чел. Отключенная нагрузка 0,02 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-6/1 фаза «В». 29.11.2019., 17 часов 25 минут. после устранения дефекта Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-6/1 фаза «В». 4.16, Обрыв шлейфа ТП-6/1 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В». на ТП 6-1/160 кВ ПС "Шали", ТП 6-1/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Шали (Ф-6), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
243 | Чеченэнерго | 29.11.2019, 19-30 действием ТО отключился фидер Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. 29.11.2019 в 19-35 при РПВ успешном Ф-23 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 56 на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
244 | Чеченэнерго | 29.11.2019 в 21-30 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево с отпайкой на ПС Карабулак 2 (Л-121). На ПС Ищерская 1 ст ТЗНП, 1 зона ДЗ, на ПС 110 кВ Плиево 3ст ТЗНП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, На опоре № 461 следы перекрытия гирлянд изоляторов Ф-С по слою загрязнения при увлажнении (Сильный туман) 4.12, На опоре № 461 следы перекрытия гирлянд изоляторов Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 461 следы перекрытия гирлянд изоляторов Ф-С. на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево с отпайкой на ПС Карабулак 2 (Л-121) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево с отпайкой на ПС Карабулак 2 (Л-121) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
245 | Чеченэнерго | 30.11.2019., 07 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен прошита предохранитель ПКТ-10. 30.11.2019., 07 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение предохранителя в результате длительной эксплуатации 4.16, Пробита предохранитель ПКТ-10 на ТП25-56/400 ПС Ф-25 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита предохранитель ПКТ на ТП25-56/400 ПС Ф-25 ПС "Курчалой-110" на ТП 2-56/400кВ ПС"Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
246 | Чеченэнерго | 30.11.2019., 14 часов 38 минут действием ТО отключился Ф-8 ПС 110 кВ Самашки. 30.11.2019., 14 часов 41 минут при РПВ Ф-8 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки, Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Самашки , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
247 | Чеченэнерго | 30.11.2019., 14 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 30.11.2019., 14 часов 45 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
248 | Чеченэнерго | 30.11.2019., 19 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 187 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 30.11.2019., 19 часов 48 минут РПВ успешно Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-4 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
249 | Чеченэнерго | 30.11.2019 г. в 21-15 действием ТО отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф- 10 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-10/25. 30.11.2019 г. в 22-30 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
250 | Чеченэнерго | 30.11.2019 в 22-13 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). На ПС 110 кВ Ищерская 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 351 следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "А" в результате воздействия птиц. | Установить птице-защитные устройства на опорах 351-358. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
251 | Чеченэнерго | 30.11.2019., 23 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен прошита изолятор ШФ-20 на опоре №9. 30.11.2019., 23 часов 05 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 12 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Прошит изолятор 10 кВ на опоре №9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №9 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 009 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
252 | Чеченэнерго | 01.12.2019., 09 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Самашки. 01.12.2019., 09 часов 30 минут при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 23 ПС 110 кВ Самашки Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
253 | Чеченэнерго | 01.12.2019., 10-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ №84. 01.12.2019 в 10-12 при РПВ Ф-3 ПС 110 кВ №84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы 10 кВ на опоре № 68 Ф-3 ПС 110 кВ №84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "№84", Опора 068 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ №84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
254 | Чеченэнерго | 01.12.2019. в 16-03 действием МТЗ, РПВ успешно отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 11093 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена на опоре № 34 следы перекрытия изоляторов 10 кВ. 01.12.2019. в 16-05 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
255 | Чеченэнерго | 01.12.2019, 16-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 ПС 110 кВ Северная. 01.12.2019 в 16-34 при РПВ успешном Ф-32 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 19 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре № 19 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 19 следы перекрытия изоляторов 10 кВ на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
256 | Чеченэнерго | 01.12.2019, 18-45 действием МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Сар-Сакай. Отключенная нагрузка 0.1 МВт. Отключенные потребители 14 чел. 01.12.2019 в 18-48 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Сар-Сакай введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №74 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Сар-Сакай", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Сар-Сакай, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
257 | Чеченэнерго | 02.12.2019., 03 часов 59 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на потребительском разъединителе №21 от КТП №1-27/100. 02.12.2019., 05 часов 27 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Обрыв шлейфа на потребительском разъединителе №21 от КТП №1-27/100 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
258 | Чеченэнерго | 02.12.2019, 04-22 действием МТЗ отключился фидер Ф-5 ПС 110 кВ Южная. 02.12.2019 в 04-24 при РПВ успешном Ф-5 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 30 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре № 30 следы перекрытия изоляторов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 30 следы перекрытия изоляторов 10 кВ. на Ф-5 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
259 | Чеченэнерго | 02.12.2019, 05-11 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Восточная. 02.12.2019 в 05-13 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение предохранителя в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел предохранитель 10 кВ Ф-С на ТП 9-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел предохранитель 10 кВ Ф-С на ТП 9-56 на ТП 9-56 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
260 | Чеченэнерго | 02.12.2019, 05-38 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 35 кВ Западная. 02.12.2019 в 05-40 при РПВ успешном Ф-6 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №61 на Ф-6 ПС 35 кВ Западная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
261 | Чеченэнерго | 02.12.2019., 06 часов 36 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС ПС Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-9-28/250. 02.12.2019., 08 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-9-28/250 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-9-28/250 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Пролет 132-003 - 132-004 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
262 | Чеченэнерго | 02.12.2019. в 06-53 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 23-42/160. 02.12.2019. в 09-10 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 23-42/160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 23-42/160. на КТП 23-42/100 кВ ПС "Гудермес-Сити", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
263 | Чеченэнерго | 02.12.2019. в 7-05 действием МТЗ отключился Ф-4 110 кВ ПС Ищерская. Отключенные потребители 6635 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВТ. при обходе осмотре Ф-4 обнаружен разбитый проходной изолятор на потребительском ТП 4-29/25. 02.12.19 в 11-55 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Разбитый проходной изолятор на потребительском ТП 4-29/25. | произвести обход осмотра Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
264 | Чеченэнерго | 02.12.2019., 09 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен сгорела предохранитель ПКТ-101. 02.12.2019., 10 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение предохранитель ПКТ-101 4.16, Сгорел предохранитель ПКТ-10 кВ на ТП 1-28 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбита предохранитель ПКТ на ТП1-28 ПС "Курчалой-110" на ТП 5-37/160 ПС "Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
265 | Чеченэнерго | 02.12.2019г. 10:20ч Действием МТЗ отключился Ф-3 10 кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1867 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен грязные изоляторы 10кВ на опоре №44. 02.12.2019г 10:27ч при РПВ Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №44 на "ПС-Саясан" Ф-3, Опора 044 | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-3 "ПС-Саясан", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
266 | Чеченэнерго | 02.12.2019г. 10:20ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 3043 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен на ТП- 2/8 разбит проходной изолятор. 02.12.2019г. 10:20ч до 02.12.2019г. 11:58ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Саясан введен в работу. Востановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов. 4.16, Разбит проходной изолятор на ТП - 2/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит проходной изолятор. на ПС "Саясан" ТП 2-8/100 кВА, ПС "Саясан" ТП 2-8/100 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
267 | Чеченэнерго | 02.12.2019 в 13-45 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 4589 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена грязные изоляторы 10 кВ на опоре №74. 02.12.2019 в 13-46 Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №74. на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
268 | Чеченэнерго | 02.12.2019 г. в 14-00 действием ТО отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 02.12.2019 г. в 14-05 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.12, На опоре № 42 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 42 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
269 | Чеченэнерго | 02.12.2019 г. в 14-45 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф- 13 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП 13/4. Ф-А. 02.12.2019 г. в 16-40 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Обрыв шлейфа на потребительском ТП 13/4. Ф-А. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
270 | Чеченэнерго | 02.12.2019 г. в 14-45 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 02.12.2019 г. в 14-48 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №136 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №136. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 136 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
271 | Чеченэнерго | 02.12.2019, 15-50 действием ТО отключился фидер Ф-21 ПС 110 кВ Северная. 10.08.2019 в 15-14 при РПВ успешном Ф-21 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №74 на Ф-21 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
272 | Чеченэнерго | 02.12.2019., 18 часов 15 мину действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 02.12.2019., 18 часов 18 мину при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 ПС 35 кВ Катар-Юрт Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Хаджиев И.М.
273 | Чеченэнерго | 02.12.2019., 18 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 02.12.2019., 18 часов 17 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опорах №119, 120, 121 Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опорах №119, 120, 121. ПС 35 кВ Катар-ЮртПричиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 119; Грязные изоляторы 10 кВ на опорах №119, 120, 121. ПС 35 кВ Катар-Юрт Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 120; Грязные изоляторы 10 кВ на опорах №119, 120, 121. ПС 35 кВ Катар-Юрт Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 121 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
274 | Чеченэнерго | 03.12.2019 г. в 08-38 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружены поврежденные проходные изоляторы Ф-А,В,С на ТП 10/27. 03.12.2019 г. в 10-16 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждены проходные изоляторы Ф-А,В,С на ТП 10/27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы Ф-А,В,С на ТП 10/27. на КТП 10-27/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1", КТП 10-27/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
275 | Чеченэнерго | 03.12.2019., 10 часов 19 мину действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 03.12.2019., 10 часов 22 мину при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №32 Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №32 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Хаджиев И.М.
276 | Чеченэнерго | 03.12.2019., 10 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете опор №35-36. 03.12.2019., 11 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор №35-36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №35 -36 Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Катар-Юрт, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Хаджиев И.М.
277 | Чеченэнерго | 03.12.19 в 10-43 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Кирово. Отключенные потребители 7988 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВТ. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены грязные изоляторы 10 кВ на опоре №204. 03.12.19. в 10-45 после устранения дефекта Ф-3 ПС Кирово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы 10 кВ на опоре №204 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на опоре № 204 на ВЛ 10 кВ Ф-3 "ПС Кирово", Опора 204 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
278 | Чеченэнерго | 03.12.2019., 14 часов 32 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 6 190 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №193 03.12.2019., 14 часов 35 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №193 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 193 | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
279 | Чеченэнерго | 03.12.2019., 16 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 03.12.2019., 16 часов 02 минут при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16 Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16 ПС 35 кВ Катар-Юрт Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
280 | Чеченэнерго | 03.12.2019. в 19-00 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 4200 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 54-55. 03.12.2019. в 20-53 после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 54-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 54-55. на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", Пролет 054 - 055 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
281 | Чеченэнерго | 04.12.2019., 14 часов 24 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 04.12.2019., 14 часов 26 минут при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №44 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Хаджиев И.М.
282 | Чеченэнерго | 04.12.2019 в 16-20 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №26. 04.12.2019 в 16-23 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
283 | Чеченэнерго | 04.12.2019., 17 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 ПС "Курчалой". При обходе осмотре Ф-5 Грязные изоляторы на опоре №10. 04.12.2019., 17 часов 33 минут устранения дефекта Ф-5 ПС 35 ПС "Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №10 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, На опоре №10 Ф-5 ПС "Курчалой"следы перекрытия изоляторов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №10 Ф-5 ПС "Курчалой"следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
284 | Чеченэнерго | 04.12.2019, 18-53 действием МТЗ отключился фидер Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. 04.12.2019 в 18-55 при РПВ успешном Ф-23 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 62 следы перекрытия изолятора 10 кВ фазы "А" по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
285 | Чеченэнерго | 04.12.2019г 20:03ч действием МТЗ отключился Ф- 2 10кВ ПС 35 кВ Ножай- Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. . Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен на опоре №35 перекрытие изолятора Ф- С по причине загрязнения продуктами жизнидеятельности птиц. 04.12.2019г. 20:05ч при РПВ Ф- 2 ПС Ножай- Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.10, На опоре №35 перекрытие изолятора Ф- С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
286 | Чеченэнерго | 04.12.2019., 22 часов 10 минут (местного) действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 3 162 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаруженРазбит проходной изолятор на ТП-2/4 04.12.2019., 22 часов 40 минут (местного) после Устранение днфекта Ф-2 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение 4.16, Разбит проходной изолятор на ТП-2/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбить проходной изолятор на ТП 2-4/400 кВ ПС "Сержень-Юрт", ТП 2-4/400 кВ ПС "Сержень-Юрт"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 35 кВ Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
287 | Чеченэнерго | 04.12.2019 в 23:11 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 зоны ДЗ, 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 251 следы перекрытия изоляции в гирлянде Ф-А с разрушением 1-го изолятора по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Срочный ремонт не требуется. 4.12, Нарушение электрической изоляции на опоре № 251 с разрушением 1 изолятора в гирлянде Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-А. на ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
288 | Чеченэнерго | 05.12.2019., 08 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А. 05.12.2019., 08 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения Ф-25 ПС "Курчалой-110" послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
289 | Чеченэнерго | 05.12/2019 в 10:40 на ПС 110 кВ Шали отключился трансформатор Т-2 (16 МВА, 110/35/10 кВ) действием газовой защиты. АВР 35 кВ, АВР-10 кВ не смонтирован. Обесточено 9 МВт, 22739 человек, частично Шалинский район Чеченской республики. В 10:49 все потребители запитаны от трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Шали. Т-2 выведен в ремонт. В 11:49 для исключения перегруза Т-1 на ПС 110 кВ Шали, введены ограничения потребления на ПС 110 кВ Шали на величину 2 МВт, численность населения 13948 человек, частично Шалинский район Чеченской республики. В 17:21 на ПС 110 кВ Шали запитаны все потребители от трансформатора Т-3. Ранее, 11.05.2019, 27.11.2019, 02.12.2019 при проведении испытаний выявлено снижение значения сопротивления изоляции обмоток трансформатора. Был запланирован капитальный ремонт трансформатора в 2020 году. | 3.4.7.4, Несоответствие сопротивления изоляции обмоток трансформатора действующим нормативным документам. 4.1, Нагрев магнитопровода силового трансформатора Т-2 и износ изоляции обмоток сопровождаемый межобмоточными разрядами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект вызванный разрядами на Т-2 ПС Шали | Списать не подлежащий ремонту и заменить поврежденный трансформатор. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
290 | Чеченэнерго | 05.12.2019 в 12-40 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 сбита опора 10 кВ №26 в результате наезда Т/С. 05.12.2019 в 14-25 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора 10 кВ №26 в результате наезда Т/С. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
291 | Чеченэнерго | 05.12.2019 г. в 18-17 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан. 05.12.2019 г. в 18-19 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
292 | Чеченэнерго | 05.12.2019., 18 часов 38 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен на опоре № 621 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В. 05.12.2019., 18 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 621 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, На опоре № 621 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №621 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-9 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 151 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
293 | Чеченэнерго | 06.12.2019 г. в 14-18 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 06.12.2019 г. в 14-20 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы Ф-А,В,С на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы Ф-А,В,С на опоре №66 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
294 | Чеченэнерго | 06.12.2019 в 14-45 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4245 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружен поврежден кабель 10 кВ от РП-16-ТП-206. 06.12.2019 в 05-50 после устранения дефекта Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, поврежден кабель 10 кВ от РП-16-ТП-206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 10 кВ от РП-16-ТП-206. на РП-16-ТП-206. | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
295 | Чеченэнерго | 06.12.2019., 15 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 509 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаруженна опоре № 16 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 06.12.2019., 15 часов 12 минут РПВ успешно Ф-1 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 16 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.17, на опоре № 16 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-1 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
296 | Чеченэнерго | 06.12.2019 г. в 16-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. 06.12.2019 г. в 16-12 при РПВ Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №113 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы Ф-А,В,С на опоре №113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы Ф-А,В,С на опоре №113 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан", Опора 113 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
297 | Чеченэнерго | 06.12.2019. в 16-15 действием МТЗ-2 отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена на опоре № 163 перекрытие изолятора Ф-В и С. 06.12.2019. в 16-16 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 163 перекрытие изолятора Ф-В и С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
298 | Чеченэнерго | 06.12.2019 в 18-10 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 для устранения обрыва провода в пролете опор 124-125 Ф-А. Отключенная нагрузка 1.8 МВт. Отключенные потребители 7950 чел. 06.12.2019 в 20-20 после устранения обрыва ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 введена в работу. Запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №124-125 Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №124-125 Ф-А. на ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
299 | Чеченэнерго | 06.12.2019 в 19-30 действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 5640 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен поврежден кабель 10 кВ от РП-9-ТП-155. 06.12.2019 в 19-55 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. ТО. земля на фазе "А". поврежден кабель 10 кВ от РП-9-ТП-155 ТО. земля на фазе "А" | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ от РП-9-ТП-155 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 10 кВ от РП-9-ТП-155 на Ф-9 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
300 | Чеченэнерго | 07.12.2019 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3 175 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор 513-514 в результате старения при длительной эксплуатации. 07.12.2019 в 08-40 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Длительное эксплуатация (старение изоляции, изменение свойств материалов) 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 513-514 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 513-514 в результате старения при длительной эксплуатации на ВЛ 6,10 кВ Ф- 4 ПС "Итум-Кали", Пролет 513 - 514 | Ф-4 ПС Итум-Кала произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС В.Н.Дибиев
301 | Чеченэнерго | 07.12.2019 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1 710 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен на опоре № 44 следы перекрытия изоляторов в результате воздействия птиц.. 07.12.2019 в 07-35 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, на опоре № 44 следы перекрытия изоляторов в результате воздействия птиц. | Ф-1 ПС Шатой произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС В.Б.Хасанов
302 | Чеченэнерго | 07.12.2019., 10 часов 54 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен на опоре № 55 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 07.12.2019., 10 часов 56 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. на опоре № 55 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении | 3.4.7.3, Причина отключения Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" послужило увлажнении запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, на опоре № 55 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
303 | Чеченэнерго | 07.12.2019., 14 часов 54 минут действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Шали Ф-5. Отключенные потребители 9 640 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружены опоре № 17 и 24 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 07.12.2019., 14 часов 57 минут РПВ успешно Ф-5 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 17 и 24 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, на опоре № 17 и 24 следы перекрытия изолятора 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 017; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
304 | Чеченэнерго | 07.12.2019 г. в 19-50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. 07.12.2019 г. в 19-52 при РПВ Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 110 и 116. Ф-А,В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан", Опора 110; Грязные изоляторы 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан", Опора 116 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
305 | Чеченэнерго | 08.12.2019., 07 часов 45 минут действии МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 430 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен на опоре № 12 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А, В по слою загрязнения при увлажнении 08.12.2019., 07 часов 47 минут РПВ успешно Ф-7 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 12 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А, В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, на опоре № 12 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре № 12 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
306 | Чеченэнерго | 08.12.2019, 07-47 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 08.12.2019 в 07-50 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53 на ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
307 | Чеченэнерго | 08.12.2019 г. в 16-43 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. 08.12.2019 г. в 16-46 при РПВ Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы Ф-А,В,С на опоре №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы Ф-А,В,С на опоре №67. на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Урус-Мартан", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
308 | Чеченэнерго | 08.12.2019., 16 часов 44 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 958 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре обнаружен Грязные изоляторы на опорах № 244, 282 и 366 08.12.2019., 16 часов 46 минут РПВ успешно Ф-4 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 244, 282 и 366 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 244; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 282; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 366 | Произвести обход осмотр Ф-4 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
309 | Чеченэнерго | 08.12.2019, 19-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная. 08.12.2019 в 19-03 при РПВ успешном Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
310 | Чеченэнерго | 08.12.2019, 20-02 действием ТО отключился фидер Ф-11 ПС 110 кВ Северная. 08.12.2019 в 20-05 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №34 на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
311 | Чеченэнерго | 09.12.2019 в 07-29 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Горец-Алхазурово (Л-448). Отключенная нагрузка 1.4. МВт. Отключенные потребители 13036 чел. 09.12.2019 в 07-33 при РПВ Л-448 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 46 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Горец-Алхазурово (Л-448), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
312 | Чеченэнерго | 09.12.2019., 09 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен На опоре № 35 перекрытие изоляторов Ф-В,С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц.. 09.12.2019., 09 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 35 перекрытие изоляторов Ф-В,С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
313 | Чеченэнерго | 09.12.2019 в 10-50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1710 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен повреждение проходного изолятора на ТП 1/5. 09.12.2019 в 13-35 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение 4.16, Повреждение проходного изолятора на ТП 1/5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 1/5 на Ф-1 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
314 | Чеченэнерго | 09.12.2019 13:43 действием МТЗ отключился ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Красноармейская. 09.12.2019 13:45 при РПВ Ф-1 от ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 033 | Произвести обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
315 | Чеченэнерго | 09.12.2019, 15-42 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Южная. 09.12.2019 в 15-45 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 16 на Ф-22 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
316 | Чеченэнерго | 09.12.2019 г. в 16-22 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 09.12.2019 г. в 16-24 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №189 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. Ф-А,В,С. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №189. Ф-А,В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №189. Ф-А,В,С. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 189 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
317 | Чеченэнерго | 09.12.2019 г. в 16-35 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская. При обходе осмотре Ф- 1 ПС 35кВ Петропавловская обнаружен обрыв шлейфа на опоре №77. 09.12.2019 г. в 17-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №77. на Ф-1 ПС 35кВ Петропавловская | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
318 | Чеченэнерго | Под действием МТЗ, РПВ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-2 на опоре №31 обнаружен перекрытия изолятора Ф-А. 09.12.2019г. 17:20ч до 09.12.2019г. 17: 22 ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 обнаружен перекрытия изолятора Ф-А. 4.12, На опоре №31 обнаружен перекрытия изолятора Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №31 обнаружен перекрытия изолятора Ф-А на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 031 | Произвести обход осмотр "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
319 | Чеченэнерго | 09.12.2019., 19 часов 45 мину действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен на опоре № 47 перекрытие изолятора Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 09.12.2019., 19 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 47 перекрытие изолятора Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
320 | Чеченэнерго | 10.12.2019 в 10-25 действием ТО отключился Ф-37 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3150 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-37 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ от ТП-519-КТП-772. 10.12.2019 в 11-00 после устранения дефекта Ф-37 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ от ТП-519-КТП-772. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 10 кВ от ТП-519-КТП-772 на ТП-519-КТП-772 | Произвести обход осмотр Ф-37 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
321 | Чеченэнерго | 10.12.2019., 10 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 400 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружена опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 10.12.2019., 10 часов 37 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Опора 031 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Сержень-Юрт (Ф-1), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
322 | Чеченэнерго | 10.12.2019 в 11-40 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №29. 10.12.2019 в 11-42 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
323 | Чеченэнерго | 10.12.2019 г. в 14-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. 10.12.2019 г. в 14-03 при РПВ Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении Ф-А.С. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А.С. на опоре № 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А.С. на опоре № 23. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
324 | Чеченэнерго | 10.12.2019, 16-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 10.12.2019 в 16-05 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А.В.С. на опоре № 76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ Ф-А.В.С. на опоре № 76 на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
325 | Чеченэнерго | 10.12.2019 в 16-30 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 8190 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-6/18. 10.12.2019 в 19-15 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-6/18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-6/18 на ТП-6/18 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
326 | Чеченэнерго | 11.12.2019 в 3:52 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции. Перепады температуры окружающего воздуха привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 367, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора. 4.12, Нарушение электрической изоляции на опоре №367. Следы перекрытия на изоляторе, на сценой арматуре и траверсе фазы А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №367 следы перекрытия на изоляторе, на сценой арматуре и траверсе фазы А. на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
327 | Чеченэнерго | 11.12.2019, 15-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-3 ПС 110 кВ Северная. 11.12.2019 в 15-38 при РПВ успешном Ф-3 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47 на Ф-3 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
328 | Чеченэнерго | 11.12.2019 г. в 20-44 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Цемзавод. 11.12.2019 г. в 20-48 при РПВ Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
329 | Чеченэнерго | 12.12.2019., 07 часов 30 мину действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на опоре №52. 12.12.2019., 07 часов 32 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
330 | Чеченэнерго | 12.12.2019, 07-33 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 35 кВ Червленая. 12.12.2019 в 07-34 при РПВ успешном Ф-6 ПС 35 кВ Червленая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 16 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Червленая, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
331 | Чеченэнерго | 12.12.2019, 17-28 действием ТО отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 12.12.2019 в 17-30 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №21. на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
332 | Чеченэнерго | 12.12.2019 г. в 17-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. 12.12.2019 г. в 17-32 при РПВ Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.12, На опоре № 39 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 39 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан", Опора 039 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
333 | Чеченэнерго | 12.12.2019г 20:02ч. действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 10508 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен на опоре №22 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 12.12.2019г. в 20:03ч. при РПВ Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
334 | Чеченэнерго | 12.12.2019 в 20-43 действием отключился Ф-3 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 249 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен на опоре № 186 следы перекрытия изоляторов в результате воздействия птиц. 12.12.2019 в 20-46 после устранения дефекта Ф-3 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, на опоре № 186 следы перекрытия изоляторов в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
335 | Чеченэнерго | 13.12.2019 г. в 09-45 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 13.12.2019 г. в 09-47 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
336 | Чеченэнерго | 17.02.2019., 07 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-3 обнаружен на опоре № 21 следы загрязнения изоляторов. 17.02.2019 в 09-50 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 21 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
337 | Чеченэнерго | 13.12.2019 в 11:24 по неотложной заявке отключена в ремонт ВЛ 110 кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127), для устранения коронации на разъединителе ЛР-127 Ф "А" на ПС 110 кВ Гудермес. В 12:01 ПС 110 кВ Гудермес 2 СШ-110 отключена в ремонт. Последствий для потребителя не было. В 14:26 на ПС 110 кВ Гудермес введена в работу 2 СШ-110 и ВЛ 110 кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127) после устранения коронации на ЛР-127 Ф "А" . | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение ослабления контактов разъединителя ЛР-127 Ф "А" на ПС 110 кВ "Гудермес". 4.13, Слабый контакт на разъединителе ЛР-127 Ф "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый контакт на разъединителе ЛР-127 Ф "А" на ПС 110 кВ Гудермес. | Произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС Гудермес. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
338 | Чеченэнерго | 13.12.2019, 13-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-20 ПС 110 кВ Южная. 13.12.2019 в 13-47 при РПВ успешном Ф-20 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64. на Ф-20 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
339 | Чеченэнерго | 13.12.2019, 15-09 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Восточная . 10.12.2019 в 15-11 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №74следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 на Ф-19 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
340 | Чеченэнерго | 13.12.2019 в 15-46 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3452 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода в пролете опор №68-69. 13.12.2019 в 17-50 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №68-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №68-69 на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
341 | Чеченэнерго | 14.12.2019, 12-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 ПС 110 кВ Холодильник. 14.12.2019 в 12-42 при РПВ успешном Ф-32 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-32 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
342 | Чеченэнерго | 14.12.2019 г. в 12-50 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 14.12.2019 г. в 12-55 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №265 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 265 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
343 | Чеченэнерго | 14.12.2019., 14 часов 18 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 "Курчалой". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода между пролетом №53-54. 14.12.2019., 15 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода Ф-5 ПС "Курчалой" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода между пролетом №53-54 Ф-5 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между пролетом №53-54 Ф-5 ПС "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Пролет 053 - 054 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
344 | Чеченэнерго | 14.12.2019 в 14-45 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №41. 14.12.2019 в 14-46 при РПВ Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
345 | Чеченэнерго | 14.12.2019, 14-58 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 35 кВ Восточная. 14.12.2019 в 14-59 при РПВ успешномФ-19 ПС 35 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №16 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 на Ф-19 ПС 35 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 35 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
346 | Чеченэнерго | 14.12.2019 г. в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 14.12.2019 г. в 15-55 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 153 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
347 | Чеченэнерго | 14.12.2019, 18-05 действием ТО отключился фидер ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с Консервная. 14.12.2019 в 18-07 при РПВ успешном ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №74 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с Консервная | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
348 | Чеченэнерго | 15.12.2019., 7 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110/35/10 кВ Шелковская. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен разбитый изолятор на опоре №66. 15.12.2019., 7 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 110/35/10 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора на опоре №66 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №66 на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС "Шелковская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110/35/10 "Шелковская", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
349 | Чеченэнерго | 15.12.2019., 7 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110/35/10 кВ Шелковская. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен разбитый изолятор на опоре №22. 15.12.2019., 7 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 110/35/10 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора на опоре №22 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №22 на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС "Шелковская", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110/35/10 "Шелковская", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
350 | Чеченэнерго | 15.12.2019, 16-53 действием МТЗ отключился фидер ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Консервная. 15.12.2019 в 16-55 при РПВ успешном ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56 на ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
351 | Чеченэнерго | 15.12.2019, 17-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. 15.12.2019 в 17-34 при РПВ успешномФ-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №20 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20 на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
352 | Чеченэнерго | 15.12.2019, 20-08 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 15.12.2019 в 20-11 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №77 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
353 | Чеченэнерго | 16.12.2019., 07 часов 24 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №43 16.12.2019., 07 часов 27 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов 4.17, грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №43 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
354 | Чеченэнерго | 16.12.2019 в 07-40 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №12. 16.12.2019 в 07-43 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
355 | Чеченэнерго | 16.12.2019 в 11-16 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Гудермес. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен наезд автомобиля на опору №1. 16.12.2019 в 13-10 после устранения дефекта Ф-1 ПС Мединструмент введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Наезд автотранспорта на опору №1 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Мединструмент , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
356 | Чеченэнерго | 16.12.2019. в 17-02 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 5732 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружена грязные изоляторы на опоре №44. 16.12.2019. в 17-04 Ф-14 ПС 110кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 001 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
357 | Чеченэнерго | 16.12.2019., 19 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-2 грязные изоляторы на опоре №34. 16.12.2019., 19 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
358 | Чеченэнерго | 16.12.2019, 20-40 действием ТО отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник. 16.12.2019 в 20-43 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №68 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, На опоре №68 следы перекрытия изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №68 на Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
359 | Чеченэнерго | 16.12.2019 г. в 20-42 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Красноармейская. 16.12.2019 г. в 20-45 при РПВ Ф-1 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
360 | Чеченэнерго | 17.12.2019. в 09-40 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5889 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружена грязные изоляторы на опоре №54. 17.12.2019. в 09-45 Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 на Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
361 | Чеченэнерго | 17.12.2019. в 10-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5577 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена грязные изоляторы на опоре №30. 17.12.2019. в 10-56 Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №30. на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
362 | Чеченэнерго | 17.12.2019, 13-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 от ПС 35 кВ Предгорная. 17.12.2019 в 13-10 при РПВ успешном Ф-2 от ПС 35 кВ Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-2 от ПС 35 кВ Предгорная | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 35 кВ Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
363 | Чеченэнерго | 17.12.2019 в 14-05 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 24-25. 17.12.2019 в 16-15 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 24-25 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
364 | Чеченэнерго | 18.12.2019 в 18-08 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен сгоревший контакт выключателя 6 кВ на фазе "С" на ПС Гудермес. 18.12.2019 в 20-20 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сгорел контакт на выключателе 6 кВ фаза "С" на ПС Гудермес 4.13, Сгорел контакт выключателя 6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел контакт выключателя на Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш,
365 | Чеченэнерго | 18.12.2019., 20 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 Грязные изоляторы на опоре №62. 18.12.2019., 20 часов 32 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Опора 062 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
366 | Чеченэнерго | 19.12.2019 в 15-08 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 6000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружен обрыв шлейфа на КТП-220. 19.12.2019 в 16-02 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на КТП-220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-220 на Ф-23 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
367 | Чеченэнерго | 19.12.2019., 17 часов 08 минут действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 5 851 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен Загрязненные изоляторы на опоре № 26 19.12.2019., 17 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-20 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы на опоре № 26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-20 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
368 | Чеченэнерго | 19.12.2019, 17-12 действием ТО отключился фидер Ф-12 ПС 110 кВ Восточная . 19.12.2019 в 17-14 при РПВ успешном Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 38 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
369 | Чеченэнерго | 19.12.2019, 20-56 действием ТО отключился фидер Ф-11 ПС 35 кВ Западная. 19.12.2019 в 20-58 при РПВ успешномФ-11 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на Ф-11 ПС 35 кВ Западная | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
370 | Чеченэнерго | 19.12.2019 в 20-57 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №22. 19.12.2019 в 21-02 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС В.Б.Дибиев
371 | Чеченэнерго | 20.12.2019, 20-54 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Южная. 20.12.2019 в 20-27 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима.. | 3.4.10, На опоре № 92 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кв Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
372 | Чеченэнерго | 21.12.2019., 07 часов 36 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. 21.12.2019., 07 часов 38 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник Макаев С.Ш
373 | Чеченэнерго | 21.12.2019. в 07-41 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена на опоре № 15 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 21.12.2019. в 07-44 Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 15 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
374 | Чеченэнерго | 22.12.2019г. 06:50ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен на опоре №37 грязные изоляторы. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. 22.12.2019г. 06:55ч при РПВ Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
375 | Чеченэнерго | 23.12.2019 г. в 07-00 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 23.12.2019 г. в 07-03 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
376 | Чеченэнерго | 23.12.2019 г. в 07-37 действием ТО отключился Ф-20 ПС Горец. 23.12.2019 г. в 07-40 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №119 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №119. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 119 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
377 | Чеченэнерго | 23.12.2019 г. в 07-41 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 23.12.2019 г. в 07-43 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №174 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №174. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №174 на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 174 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
378 | Чеченэнерго | 23.12.2019 г. в 07-55 действием ТО отключился Ф-19 ПС Горец. 23.12.2019 г. в 07-57 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 67 на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
379 | Чеченэнерго | 23.12.2019 г. в 16-51 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 23.12.2019 г. в 16-54 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 74 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
380 | Чеченэнерго | 24.12.2019., 06 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 187 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен На опоре № 58 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 24.12.2019., 06 часов 40 минут РПВ успешно Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 58 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
381 | Чеченэнерго | 24.12.2019, 06-54 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 ПС 35 кВ Западная.24.12.2019 в 06-56 при РПВ успешном Ф-12 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64 на Ф-12 ПС 35 кВ Западная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
382 | Чеченэнерго | 24.12.2019 в 06:57 действием ДЗЛ отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на АКХП. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы Ф- А,В,С на опорах №4, 21 и 94, Ф-А,В на опоре №6, Ф-С на опоре № 126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на АКХП | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
383 | Чеченэнерго | 24.12.2019, 07-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-24 от ПС 110 кВ Северная. 24.12.2019 в 07-25 при РПВ успешном Ф-24 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31 на Ф-24 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
384 | Чеченэнерго | 24.12.2019, 07-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-31 ПС 110 кВ Северная. 24.12.2019 в 07-25 при РПВ успешно Ф-31 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №92 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №92 на Ф-31 ПС 110 кВ Северная. | Произвести обход осмотр Ф-31 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
385 | Чеченэнерго | 24.12.2019. в 18-48 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №52. 24.12.2019. в 18-52 Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
386 | Чеченэнерго | 24.12.2019 г. в 18-49 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 24.12.2019 г. в 18-53 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
387 | Чеченэнерго | 24.12.2019, 19-59 действиемТО отключился фидер Ф-8 ПС "№84",. 24.12.2019 в 20-02 при РПВ успешном Ф-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 74 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
388 | Чеченэнерго | 24.12.2019, 20-1204 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 ПС "ГРП-110". 24.12.2019 в 20-06 при РПВ успешном Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
389 | Чеченэнерго | 25.12.2019., 08 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 25.12.2019., 08 часов 30 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-9 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаев С.Ш
390 | Чеченэнерго | 25.12.2019., 08 часов 35 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 6 632 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-2/8 фаза "С" 25.12.2019., 08 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение 4.16, Обрыв шлейфа ТП-2/8 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "С" на ТП 2-8/160 кВ ПС "Шали", ТП 2-8/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
391 | Чеченэнерго | 25.12.2019, 10-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 от ПС 110 кВ Южная. 24.12.2019 в 10-33 при РПВ успешном Ф-6 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №66 на Ф-6 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
392 | Чеченэнерго | 25.12.2019 в 12-15 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490. Отключенная нагрузка 1.8 МВт. Отключенные потребители 9820 чел. 25.12.2019 в 12-25 РПВ на ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 успешно. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы Ф- А,В,С на опорах №97,98,100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы Ф- А,В,С на опорах №97,98,100. на ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
393 | Чеченэнерго | 25.12.2019., 14 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 6 190 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №43 25.12.2019., 14 часов 23 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
394 | Чеченэнерго | 25.12.2019, 15-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 от ПС 35 кВ Тепличная. 25.12.2019 в 15-10 при РПВ успешном Ф-7 от ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №24 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №24 на Ф-7 от ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
395 | Чеченэнерго | 25.12.2019., 20 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Ассиновская. 25.12.2019., 20 часов 25 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №13 ПС 35 кВ Ассиновская Ф-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №13 ПС 35 кВ Ассиновская Ф-4 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на Ф-4 ПС 35 кВ Ассиновская, Ф-4 ПС 35 кВ Ассиновская опора№13 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Ассиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Хаджиев И.М.
396 | Чеченэнерго | 25.12.2019 в 21-00 действиемМТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7 418чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 55. 25.12.2019 в 21-10 при РПВ Ф-2 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изаляторов на Ф-2 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
397 | Чеченэнерго | 26.12.2019 в 08-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2 580 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода Ф-С в пролете опор 24-25. 26.12.2019 в 09-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Итум-Кала введен в работу. | 3.4.7.3, Старение. 4.13, Обрыв провода Ф-С в пролете опор 24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-2 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотрФ-2 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
398 | Чеченэнерго | 26.12.2019., 12 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен сбита опора № 4 . 26.12.2019., 14 часов 37 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, В результате наезда сбита опора № 4 4.4, Сбита опора № 4 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора № 4 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 004 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
399 | Чеченэнерго | 26.12.2019 17-50 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". Отключенная нагрузка 1,6 МВт. Отключенные потребители 7217 чел. 26.12.2019 17-55 при РПВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 14 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
400 | Чеченэнерго | 27.12.2019 г. в 07-05 действием ТО отключился Ф-2 ПС Алхазурово. 27.12.2019 г. в 07-10 при РПВ Ф-2 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №62. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Алхазурово", Опора 062 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
401 | Чеченэнерго | 27.12.2019, 08-27 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 от ПС 110 кВ Северная. 27.12.2019 в 08-30 при РПВ успешном Ф-27 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №93 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93 на Ф-27 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
402 | Чеченэнерго | 27.12.2019, 15-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-3 П/С 110 кВ Восточная. 27.12.2019 в 15-20 при РПВ успешном Ф-3 П/С 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №24 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24 на Ф-3 П/С 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-3 П/С 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
403 | Чеченэнерго | 27.12.2019 16:54 действием ТО отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Предгорная". Отключенные потребители 4251 чел. Отключенная нагрузка 0.8 МВт. 27.12.2019 16:56 при РПВ Ф-3 ПС "Предгорная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Предгорная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
404 | Чеченэнерго | 27.12.2019 в 22-22 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Ведено. Отключенные потребители 3 292чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 на опоре №70 обнаружены следы перекрытия изоляторов 10кВ по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 27.12.2019 в 22-25 при РПВ Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Следы перекрытия изоляторов 10кВ по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
405 | Чеченэнерго | 28.12.2019 10:05 действием МТЗ отключился ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "№84". При обходе осмотре обнаружен повреждение проходного изолятора на ТП-2/9, фаза «С». 28.12.2019 в 11:58 после устранения дефекта Ф-2 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-2/9, фаза «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "№84" ТП - 2/9 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
406 | Чеченэнерго | 28.12.2019 в 22-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 212 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода 6 кВ ф-"С" В пролете опор №7-8. 28.12.2019 в 23-55 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ ф-"С" В пролете опор №7-8. в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ ф-"С" В пролете опор №7-8. на Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская", Пролет 007 - 008 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
407 | Чеченэнерго | 29.12.2019 в 01:01 отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ярыксу, дей-ствием 1 ст ТЗНП, АПВ КС неуспешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур ВЛ не отключалась, срабо-тавших устройств РЗА не обнаружено. В 01:32 на ПС 110 кВ Ярыксу проверено наличие напряжения на ВЛ, нет напряжения по ф "А". В 01:38 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключен В-128. 29.12.2019 в 03:25 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) выведена в ремонт. В результате обхода обнаружено: пролет опор №117-118 обрыв провода фаза "А". В 13:14 устранен в пролете опор №117-118 обрыв провода фаза "А". В 13:55 при вводе в работу при замыкании в транзит ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ярыксу выключатель В-128 отключился действием 1 ст. НЗЗ. В 14:03 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключен В-128 персоналом. В результате обхода обнаружено: пролет опор №103-104 обрыв провода фаза "А". 30.12.2019 в 01:28 устранен в пролете опор №103-104 обрыв провода фаза "А". В 2:12 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) введена в работу. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролетах опор 103-104 и 117-118, фаза-"А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролетах опор 103-104 и 117-118, фаза-"А". на ВЛ 110 кВ Ярыксу- Ойсунгур (Л-128) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярыксу- Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
408 | Чеченэнерго | 29.12.2019 в 17-50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 1937 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 13-14. 29.12.2019 в 18-50 после устранения дефекта Ф-8 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провод в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 13-14 на Ф-8 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
409 | Чеченэнерго | 29.12.2019 в 22-40 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Курчалой. Отключенные потребители 9 420 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-8 на опоре № 74 обнаружены следы перекрытия изоляторов. 29.12.2019 в 23-43 после устранения дефекта Ф-8 ПС 110 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 74 следы перекрытия изоляторов, по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
410 | Чеченэнерго | 30.12.2019 в 00-05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Курчалой. Отключенные потребители 8 025 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружены Грязные изоляторы на опоре №66. 30.12.2019 в 00-10 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66, на Ф-5 ПС 110 кВ Курчалой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
411 | Чеченэнерго | 30.12.2019 в 10-02 выведен в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125) для устранения коронации на опоре № 68 ф "С". Последствий для потребителей не было. 30.12.2019 в 12-11 устранена коронация на опоре №68 с заменой гирлянды изоляторов Ф-С. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ухудшение изоляционных свойств гирлянды изоляторов на опоре № 68 ф "С" в результате длительной эксплуатации. Невыполнение замены изоляции на опоре № 68 ф "С" при проведении технического обслуживания ВЛ. 4.12, Сильная коронация на опоре № 68 ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильная коронация на опоре № 68 ф "С". на ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125) | По результатам тепловизионного контроля организовать устранение дефектов на ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
412 | Чеченэнерго | 30.12.2019 в 12-32 выведен в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) для устранения коронации на опоре №16 Ф- "А". Последствий для потребителей не было. 30.12.2019 в 14-08 устранена коронация на опоре №16 с заменой гирлянды изоляторов Ф-А. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ухудшение изоляционных свойств гирлянды изоляторов на опоре № 16 ф "А" в результате длительной эксплуатации. Невыполнение замены изоляции на опоре № 16 "А" при проведении технического обслуживания ВЛ. 4.12, Сильная коронация на опоре № 16 Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильная коронация на опоре № 16 Ф "А". на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | По результатам тепловизионного контроля организовать устранение дефектов на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
413 | Чеченэнерго | 31.12.2019., 07 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен на опоре № 104 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 31.12.2019., 07 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 104 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
414 | Чеченэнерго | 31.12.2019., 07 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №56. 31.12.2019., 07 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.