## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 2 квартал 2018 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Дата нарушения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 2018-04-02 05:32 | 02.04.2018 в 05:32 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайками (Л-110) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з. ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. При обходе осмотре обнаружено наброс на траверсу ф "С" оп № 90. 02.04.2018 в 15:52 ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайками (Л-110) отключена персоналом для устранения наброса на ф "С" оп № 90. Последствий для потребителей не было. В 19:00 ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайками (Л-110) введена в работу после устранения наброса. Восстановлена схема нормального режима. | Наброс на траверсу ф "С" оп № 90. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110), устранить выявленные дефекты.
2 | Чеченэнерго | 2018-04-08 03:25 | 08.04.2018 в 03-25 отключались ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 13, 14, 24 Л-103 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты. 2. Установить птицеотпугивающие устройства на ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103).
3 | Чеченэнерго | 2018-04-13 15:21 | 13.04.2018 в 15-21 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-126 отключен по неотложной заявке для выявления и устранения дефекта на ШР-126-2. Схемно - режимные особенности: ВЛ 110 кВ Гудермес - Гудермес - Тяговая (Л-126) переведена через обходной выключатель на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая. При осмотре выявлены неисправности конструктивных элементов подпятника ОСИ ШР-126-2 (регулировочные прокладки) В 17-08 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключена по неотложной заявке 2СШ-110 для выявления и устранения дефекта на ШР-126-2 В 18-49 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110 введена в работу после ремонта подпятника ОСИ ШР-126-2 ф "С". Последствий для потребителей не было. В 19-14 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-126 введен в работу, обходной выключатель в резерв. | Выход из строя конструкций подпятника ОСИ ШР-126-2 ф "С". | Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, устранить выявленные дефекты.
4 | Чеченэнерго | 2018-04-14 16:39 | 14.04.2018 в 16:39 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) действием: на ПС 330 кВ Грозный 2 ст. НЗЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ ГРП-110 2 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опорах № 86, 129, 132 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-136), устранить выявленные дефекты.
5 | Чеченэнерго | 2018-04-17 12:08 | 17.04.2018 в 12-08 на ПС Ойсунгур В-128 отключен по неотложной заявке для регулировки привода разъединителя ЛР-128. Последствий для потребителей не было. Схемно - режимные особенности: ВЛ 110 кВ Ойсунгур работы РЗА не было. 15-56 после регулировки привода разъединителя ЛР-128 Л-128 введена в работу, восстановлена схема нормального режима. | Нарушение параметров регулировки привода ЛР-128 | Произвести регулировку привода разъединителя ЛР-128
6 | Чеченэнерго | 2018-04-20 05:26 | 20.04.2018 в 05:26 отключались ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Плиево действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешное.Последствий для потребителей не было. | Л-102 на опоре № 51 Ф-С разрушенный 3 изолятора в гирлянде в результате износа. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты.
7 | Чеченэнерго | 2018-05-01 04:21 | 01.05.2018 в 04-21 отключилась ВЛ 110 кВ Плиево- Ищерская с отпайками (Л-122), на ПС Ищерская 1ст. ТЗНП АПВ успешно, на ПС Плиево 2ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 359 обнаружен разрушенный изолятор в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево- Ищерская с отпайками (Л-122), устранить выявленные дефекты.
8 | Чеченэнерго | 2018-05-03 15:18 | 03.05.2018 в 15:18 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 зоны ДЗ, АПВ выведено согласно схемы нормального режима, на Аргунской ТЭЦ действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешное.Последствий для потребителей не было. | Оп № 63 разбит один изолятор на Л-160 в результате физического износа. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод- Шали (Л-160), устранить выявленные дефекты.
|  | 2018-05-08 02:25 | 08.05.2018 в 02:25 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ «КС» не было, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало работало (АПВ введено в режиме КС). Последствий для потребителей не было. ПС 110 Гудермес-Тяговая, на панели защит В-149 (тип ВЭБ-110) горит СИД "внешняя не-исправность", В-149 от КУ не управляется. Подана АР заявка до 17-00 08.05.18. В 03:55 В-149 на ПС 110 Гудермес-Тяговая выведен в ремонт с переводом на ОВ-110. В 03:59 РПВ с ПС 110 Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) успешно, на ПС 110 Акташ ВЛ замкнулась в транзит ч/з "КС". В 13:08 на ПС 110 Гудермес-Тяговая В-149 введен в работу, выполнена регулировка контактов КСА. | Разрегулировка привода В-149 | Произвести регулировку контактов КСА.
9 | Чеченэнерго | 2018-05-12 00:27 | 12.05.2018 в 00:27 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием: - на ПС 110 кВ Акташ от 1 ст ТЗНП, АПВ КС не работало, причина выясняется (АПВ введено в режиме КС); - на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая от 1 ст ТЗНП, АПВ успешно Последствий для потребителя не было. В 00:52 на ПС 110 кВ Акташ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) замкнута в транзит. 22.05.2018 в 16:41 по НО заявке на ПС 110 кВ Акташ выключатель В-149 и Комплект автоматики (АПВ, АУВ) В-149 выведены для послеаварийной проверки. С 22 по 25.05.2018г МСРЗА произведена проверка автоматики В-110-149 на ПС Акташ с действием на выключатель - в режимах заданных ПУР, дефекты и отклонения не обнаружены. | На опоре № 34 отсутствуют 2 изолятора в гирлянде. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
10 | Чеченэнерго | 2018-05-24 01:25 | 24.05.2018 в 01:25 отключались ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) действием: на Аргунской ТЭЦ 4з. ДЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Цемзавод 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено согласно нормального режима.Последствий для потребителей не было. | Оп № 63 разбит один изолятор на Л-160 в результате физического износа. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод- Шали (Л-160), устранить выявленные дефекты.
11 | Чеченэнерго | 2018-05-25 21:51 | 25.05.2018 в 21:51 отключались ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) и ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 и 2 зоны ДЗ, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | На опоре №224 разбиты 2 изолятора в гирлянде в результате физического износа. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты.
12 | Чеченэнерго | 2018-06-03 04:18 | 03.06.2018 в 04:18 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 194 разрушены два изолятора в гирлянде ф "В"в результате износа. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
13 | Чеченэнерго | 2018-06-06 04:06 | 06.06.2018 в 04:06 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 330 кВ Грозный от 1з.ДЗ, АПВ успешно, на Аргунской ТЭЦ сработавших устройств РЗ не обнаружено, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | На опоре № 15 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125), устранить выявленные дефекты.
14 | Чеченэнерго | 2018-06-06 10:22 | 06.06.2018 в 10:22 отключена персоналом согласно заявке № 529/0 ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) в следствии недопустимых технологических параметров работы. Последствий для потребителей не было. В 16:22 после замены плашечных зажимов ф. "А, В, С" на опоре № 1. ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев шлейфа на опоре №1 фаза "В". | Произвести замену плашечных зажимов ф. "А, В, С" на опоре № 1.
15 | Чеченэнерго | 2018-06-09 19:58 | 09.06.2018 в 19:58 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Схемно отключилась ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147). Последствий для потребителей не было. Схемно - режимные особенности: ВЛ работает в консольном режиме: на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая включен В-146, на ПС 110 кВ Каргалиновская отключен В-148 согласно заявки. | На опоре № 122 Ф "А" разрушено 2 изолятора в гирлянде. Срочного ремонта не требуется. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146), устранить выявленные дефекты.
16 | Чеченэнерго | 2018-06-11 14:23 | 11.06.2018 в 14:23 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием МФО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 117 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
17 | Чеченэнерго | 2018-06-16 15:44 | 16.06.2018 в 15:44 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием 1ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС). Последствий для потребителей не было. В 16:12 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ не успешно, ВЛ отключилась действием 1ст. ТЗНП, ДЗ (зона не определена). Разорван транзит от Дагестанской энергосистемы. В 16:25 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен ШСВ-110, отключен В-142, на ПС 110 кВ Ойсунгур отключены В-127, В-144. В 21:00 ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) выведена в ремонт. Заявка до 24-00ч., 17.06. В 22:40 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выведен в аварийный ремонт В-149 для отыскания и устранения неисправности, заявка до 17-00 19.06 В 23:08 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). Результаты осмотра: опора № 78 двухцепная промежуточная имеет совместный подвес с ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) (14 км от ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая) повреждена стойка опоры (изломлено), провода ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) лежат на земле, по ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) нарушен габарит проводов, требуется отключение ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144). Необходима замена опоры №78. В 23:10 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) отключена персоналом. В 23:45 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) выведена в аварийный ремонт. 17.06.2018 в 21:41 ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) после замены опоры №78 введена в работу. 17.06.2018 в 22:25 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. Для БВР при замене оп. №78 Л-144, Л-149 Выведена в ремонт согласно аварийной заявке № 3162/0 | Излом опоры №78, падение на землю. (Внешнее механическое воздействие, опора находится в зоне проведения сельско-хозяйственных работ) | 1. Произвести замену опоры №78 Л-149. 2. Произвести перетяжку проводов Л-149 и Л-144. 3. Произвести инженерный обход осмотр службой ЛЭП ЮУЭС совместно специалистами центральной службы АО "Чеченэнерго" 4. Обратиться с письмом в Администрацию Гудермесского муниципального района о недопустимости производства сельско-хозяйственных работ в охранной зоне оборудования энергосистемы АО "Чеченэнерго"
18 | Чеченэнерго | 2018-06-23 13:08 | 23.06.2018 в 13:08 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ от КЗ на землю, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 44 разбит 2 изолятора в гирлянде в результате старения. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111), устранить выявленные дефекты.
19 | Чеченэнерго | 2018-06-24 02:37 | 24.06.2018 в 02:37 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | На опорах № 261, 263, 270, на ф. "В" грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
20 | Чеченэнерго | 2018-06-29 03:54 | 29.06.2018 в 03-54 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием 2 ст. ТЗНП, АПВ КС не работало. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Акташ выключатель В-149 в ремонте с переводом линии через ОВ-110. В 04-12 ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Акташ. | На опорах № 40-41 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.