## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях АО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2017г.
№ п/п. | Описание технарушений | Причина | Мероприятия | Отметка о выполнения | Примечание
1 | 02.10.2017 г. в 14-05 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Гудермес. Отключенная нагрузка 0,300м МВт. Отключенное население 1700 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 10-11, фаза "С". 02.10.2017 г. в 15-00 после устранения обрыва Ф-17 введена в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 10-11, фаза "С" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Гудермес, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
2 | 03.10.2017 г. в 12-13 по неотложной заявке выведена в ремонт В-121 на ПС кВ Ищерская для устранения нагрева контактного соединения ШР-121-2 фаза "С". Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. 03.10.2017 г. в 14-10 после устранения дефекта В-121 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев контактного соединения ШР-121-2 фаза "С" | Устранить нагрев контактного соединения ШР-121-2 фаза "С". | Выполнено | -
3 | 06.10.2017 г. в 03-34 действием 1 зоны ДЗ отключилась Л-141 на ПС Грозный-330 и действием 1ст. НЗЗ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. АПВ успешно. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. | На опорах № 140, 155 и 178 грязные изоляторы из-за атмосферных воздействий. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
4 | 11.10.2017 г. в 00-47 действием 2 ст. НЗЗ отключилась Л-103 ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Самашки. АПВ успешно, в этот же время действием 2 ст. НЗЗ отключилась Л-102 на ПС Плиево. АПВ не успешно. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. | На опорах № 214, 218 и 220 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Самашки (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
5 | 11.10.2017 г. в 10-53 по неотложной заявке выедена в ремонт ВЛ 110 кВ Гудермес-Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС Гудермес-Сити (Л-126) для устранения нагрева шлейфа опоре №19, на 3-х фазах "А, В, С". Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. 11.10.2017 г. в 14-40 после устранения нагрева Л-126 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев шлейфа на опоре №19 фаза "А, В, С" | Устранить нагрев шлейфа на опоре №19 фаза "А, В, С". | Выполнено | -
6 | 11.10.2017 г. в 17-00 по неотложной заявке выведена в ремонт В-142 на ПС Гудермес-Тяговая для устранения нагрева контакта на ОР-142 фаза "С". Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. В 19-46 после устранения нагрева В-142 введена в работу согласно схемы нормального режима. | Нагрев контакта на ОР-142 фаза "С" | Устранить нагрев контакта на ОР-142 фаза "С" на ПС Гудермес-Тяговая. | Выполнено | -
7 | 15.10.2017 г. в 10-25 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Каргалиновская. Отключенная нагрузка 0.400 МВт. Отключенное население 4496 чел. 5.10.2017 г. в 10-35 при РПВ Ф-2 введена в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | Причиной явилось загрязнение изоляции и старение изоляции. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
8 | 17.10.2017 г. в 10-25 действием 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Кизляр-1- Каргалиновская Л-148. АПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 9 МВт. Отключенное население: 40 302 чел. При обходе осмотре обнаружено на опоре № 68 фаза "С" недопустимое приближение гирлянды изоляторов к телу опоры, в результате продолжительных повторяющихся ветровых нагрузок. 17.10.2017 г. в 10- 44 все потребители запитаны по Л-146 ПС Шелковская-Гудермес-Тяговая. 17.10.2017 г. в 11-17 РПВ на ПС Кизляр-1 успешно. 17.10.2017 г. в 17-28 восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 68 фаза "С" недопустимое приближение гирлянды изоляторов к телу опоры, в результате продолжительных повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Кизляр-1- Каргалиновская Л-148, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
9 | 18.10.17 в 10-28 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | На опоре № 408 обнаружены следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
10 | 19.10.2017 Г. в 12-07 действием МТЗ отключилась Ф-4 ПС Озеро. Отключенная нагрузка 0,100 МВт. Отключенные потребители 78 чел. 19.10.2017 Г. в 12-15 при РПВ Ф-4 введена в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор №17-18. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Озеро, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
11 | 21.10.17 в 06-25 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | Оп. № 232 ф "А" загрязнена изоляция из-за жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
12 | 26.10.2017г. в 15:25 действием МТЗ отключился Ф-6 Западная. Отключенная нагрузка 1000 МВт. Отключенные потребители 4651 чел. 26.10.2017г. в 15:30 при РПВ Ф-6 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор 8-9. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Западная, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
13 | 29.10.2017 г. в 02-49 действием 1ст. ТЗНП отключилась Л-124 на ПС 110 кВ Ищерская. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | Перекрытие гирлянды изоляторов опоре №79 из-за воздействия птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская- Затеречная с отпайками (Л-124), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
14 | 29.10.2017 г. в 17-20 отключилась Л-136, 1 зона ДЗ, 1 ст. ТЗНП на ПС 330 кВ Грозный. АПВ успешно. 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ ГРП-110. АПВ успешно. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. | Грязные изоляторы на опоре №114 Ф-"В" | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный- ГРП-110 (Л-136), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
15 | 30.10.2017 г. 03:29 действием 3 ст. ТЗНП Аргунская ТЭЦ и 1 ст. ТЗНП на ПС Цемзавод отключились Л-160/162. АПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 25 МВт. Отключенное население: 115638 чел. При обходе осмотре обнаружено на опоре № 16 фаза "А" обрыв гирлянды, 6 изоляторов с проводом Ф "А" со следами перекрытия на фарфоровой изоляции. 30.10.2017 г. 03:59 все потребители запитаны по Л-162. 30.10.2017 г. 12:24 после устранения дефекта Л-160 введена в работу, восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 16 фаза "А" обрыв гирлянды. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. 2. Включить в план 2018 года замену фарфоровых изоляторов на ВЛ-110 кВ Л-160. | Выполнено | -
16 | 31.10.2017г. в 11-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Каргалиновская. Отключенная нагрузка 0.200 МВт. Отключенные потребители 2194 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода в пролете опор № 34-35 из-за наброса посторонних предметов неизвестными лицами. 31.10.2017г. в 17-35 после устранения обрыва Ф-4 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Наброс неизвестными лицами металлического предмета на ВЛ в пролете опор №34-35. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
17 | 31.10.2017г. в 12-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Итум-Кале. Отключенная нагрузка 0.200 МВт. Отключенные потребители 249 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода в пролете опор №20-21. 31.10.2017г. в 17-39 после устранения обрыва Ф-3 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №20-21. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кале, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
18 | 01.11.2017 г. в 21-28 отключилась Л-149 на ПС Акташ. АПВ неуспешно. На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-149 не отключался. Отключенная нагрузка - 22 МВт. Отключенное население - 88605 чел. 01.11.2017 г. в 22-11 на ПС Гудермес-Тяговая включен ШСВ-110, все потребители запитаны от Л-141. 02.11.2017 г. в 06-11 Л-149 введена в работу, восстановлена схема нормального режима. | Отключение ВЛ-110 кВ Гудермес-Тяговая - Акташ (Л-149) в результате неправильной работы УРЗА ПС Акташ. | - | -
19 | 01.11.2017 г. в 21-28 действием 1 и 2 ст. ТЗНП отключился Л-128 на ПС Ойсунгур и 1 ст. НЗЗ на ПС Ярыксу. Отключенная нагрузка 58 МВт. Отключенные потребители 222720 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода в пролете опор №37-38 фаза "В". 01.11.2017 г. в 22-11 на ПС Гудермес-Тяговая включен ШСВ-110, все потребители запитаны от Л-141. 02.11.2017 г. в 06-11 после устранения обрыва Л-128 введена в работу, восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №37-38 фаза "В". | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярык-Су- Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты. 2. Провести тепловизионный контроль Л-128. 3. Включить Л-128 в ремонтную программу 2019 г. | Выполнено
20 | 09.11.2017 г. в 16-28 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Ведено. Отключенная нагрузка 0,300 МВт. Отключенные потребители 3900 чел. В 16-32 при РПВ Ф-1 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Грязные изоляторы на опоре № 33-34. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Ведено, устранить выявленные дефекты. | Выполнено
21 | 09.11.2017 г. в 16-28 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ведено. Отключенная нагрузка 0,200 МВт. Отключенные потребители 2266 чел. В 16-32 при РПВ Ф-4 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор 24-25. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Ведено, устранить выявленные дефекты. | Выполнено
22 | 16.11.17г 20:52 Аргунская ТЭЦ: отключился В-162, 2 ст. ТЗНП, АПВ н/у. ПС 110 кВ Цемзавод: отключился В-160, 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено, РПВ 21:37. 21:18 Аргунская ТЭЦ: РПВ Л-162 успешно.все потребители запитаны. Отключенная нагрузка 30 МВт, отключенное население 115638 чел. 17.11.17г 03:44 Аргунская ТЭЦ: отключился В-162, 1 ст. ТЗНП, АПВ н/у, на ПС 110 кВ Цемзавод: отключился В-160, 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено. 04:14 Аргунская ТЭЦ: РПВ Л-162 успешно, все потребители запитаны. Отключенная нагрузка 18 МВт, отключенное население 115638 чел., 17.11.17г. 07:57 произведен обход Л-160 на опоре № 83 обрыв гирлянды фаза «А» (устраненно в 13:56). 17.11.17г. 13:56 востановленна схема нормального режима по Л-160. | На опоре 83 фаза "А" обрыв гирлянды. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. 2. Включить в план 2018 года замену фарфоровых изолято-ров на ВЛ-110 кВ Л-160. | Выполнено
23 | 17.11.2017 г. в 13-32 действием 1 зоны ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ Грозный-330 - ПС Южная (Л-114). АПВ успешно. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. | Почерневшие изоляторы на опорах № 35-41. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-330 - ПС Южная (Л-114), устранить выявленные дефекты. | Выполнено
24 | 17.11.2017 г. в 13-32 действием 1 зоны ДЗ отключилась Л-115 на ПС Грозный-330. АПВ успешно. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. | Почерневшие изоляторы на опорах № 35-41 | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-330 - ПС Южная (Л-115), устранить выявленные дефекты. | Выполнено
25 | 17.11.2017 г. в 13-53 по неотложной заявке отключен персоналом ТТ на ПС Восточная для устранения нагрева клемника в шкафу ТТ СВ-110. Выпавших блинкеров нет. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. 17.11.2017 г. в 16-44 после устранения нагрева контактов ТТ СВ-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев клемника в шкафу ТТ СВ-110. | Устранить нагрев клемника в шкафу ТТ СВ-110 на ПС Восточная. | Выполнено
26 | 17.11.2017 г. в 15-30 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Бачи-Юрт. Отключенная нагрузка 0.300 МВт. Отключенные потребители 1874 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода в пролете опор№ 30-31. 17.11.2017 г. в 16-40 после устранения обрыва Ф-5 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор№ 30-31. | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Бачи-Юрт Ф-5, устранить выявленные дефекты. | Выполнено
27 | 17.11.17 в 17-34 ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) с отпайками, отключена по неотложной заявке №10152/0 в аварийный ремонт для устранения нагрева контактного соединения в подвесной арматуре.Последствий для потребителей не было. В 21-02 ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайками (Л-110) введена в работу после опресовки контактного соединения в подвесной арматуре. | Нагрев контактного соединения в подвесной арматуре на опоре №112 Ф-С Л-110. | Устранить нагрев контактного соединения в подвесной арматуре на опоре №112 Ф-С Л-110. | Выполнено
28 | 18.11.17 в 18-45 отключились ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) и схемно ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Схемно - режимные особенности: на ПС 110 кВ Каргалиновская отключен В-148 с/з для снижения суммарного перетока по ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149), ВЛ 110 кВ Ярыкcу - Ойсунгур (Л-128) и ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) в сторону Чеченэнерго из ДЭ до 0 МВт. | На опоре № 42 следы перекрытия на гирлянде изолятов фазы "В" продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146), устранить выявленные дефекты. | Выполнено
29 | 19.11.2017 г. в 10-33 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенная нагрузка 0.400 МВт. Отключенные потребители 2790 чел. 19.11.2017 г. в 10-39 при РПВ Ф-19 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 19 грязные изоляторы из-за жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. | Выполнено
30 | 19.11.2017 г. в 15-40 действием ТО отключился Ф-19 ПС Северная. Отключенная нагрузка 0,300 МВт. Отключенные потребители 2874 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв кабеля между ТП 169-554. 19.11.2017 г. в 17-35 после устранения обрыва Ф-19 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв кабеля между ТП 169-554. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Северная, устранить выявленные дефекты. | Выполнено
31 | 20.11.2017 г. в 09-28 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенная нагрузка 0.200 МВт. Отключенные потребители 98 чел. 20.11.2017 г. в 09-31 при РПВ Ф-14 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Причиной явилось старение и загрязнение изоляции. | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. | Выполнено
32 | 20.11.2017 г. в 13-36 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Саясан. Отключенная нагрузка 0.100 МВт. Отключенное население 1144 чел. При обходе осмотре обнаружено пробитый изолятор на опоре № 36. 20.11.2017 г. в 16-00 после устранения дефекта Ф-3 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Пробит изолятор на опоре № 36 в результате наброса. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено
33 | 20.11.2017 г. в 22-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Башан. Отключенная нагрузка 0.200 МВт. Отключенное население 1600 чел. При обходе осмотре обнаружено пробитый изолятор на опоре №18. 20.11.2017 г. в 23-50 после устранения дефекта Ф-2 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Пробит изолятор на опоре №18 в результате схлеста проводов. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Башан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено
34 | 21.11.2017 г. в 05-23 действием 1 зоны ДЗ отключилась Л -141 на ПС Грозный-330: АПВ успешно. отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. | Коронация на плашечных зажимах гирлянд фазы "С" на опорах № 9-11 Л- 141. | Произвести обход осмотр Л- 141, устранит выявленные дефекты. | Выполнено
35 | 21.11.2017 г. в 06-59 отключилась Л-182 на ПС 110 кВ ГРП- 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ №84- 2 ст. ТЗНП. АПВ не успешно. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. 21.11.2017 г. в 07-21 при РПВ Л-182 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 9,10 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ ПС № 84-ГРП- 110 (Л-182), устранить выявленные дефекты. | Выполнено
|  |  | 2. Установить птицеотпугивающие устройства на Л-182. | Выполнено | -
36 | 21.11.2017 г. в 15-00 по неотложной заявке отключена персоналом для проверки цепей защит на СВ-110 ПС 110 кВ Восточная. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. 21.11.2017 г. в 17-17 после устранения дефекта СВ-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Коррозия на клеммных зажимах СВ-110 ПС 110 кВ Восточная. | Произвести осмотр СВ-110 ПС Восточная, устранить выявленные дефекты с заменой клемных зажимов. | Выполнено | -
37 | 21.11.2017 г. в 15-18 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Итум-Кале. Отключенная нагрузка 0.200 МВт. Отключенные потребители 2229 чел. 21.11.2017 г. в 15-21 при РПВ Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 14-17 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Итум-Кале, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
38 | 23.11.2017 г. в 14-01 действием 1 ст. НЗЗ, 3 ст. НЗЗ отключилась Л-141 на ПС Гудермес-Тяговая АПВ неуспешно и на ПС Г-330. АПВ КС. Отключенная нагрузка 4 МВт.. Отключенное население 23797 чел. Отключены частично г. Аргун, частично Гудермеский район. 23.11.2017 года в 14:08 при РПВ на ПС Г-330 и в 14:15 на ПС Гудермес-Тяговая Л-141 введена в работу, все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 19 следы перекрытия по гирлянде изоляторов, фаза «С». | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
39 | 27.11.2017 г. в 06-38 при производстве переключений на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая произошло двухфазное КЗ на землю (ф “ВС-О”). отключились ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ от 2 зоны ДЗ, АПВ не было (КС); на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-149 отключен персоналом. ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный от 1 зоны ДЗ, АПВ не было (КС), отключались ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 зоны ДЗ, АПВ не работало (выведено согласно нормального ре-жима) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая работа РЗА выясняется, отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес - Ой-сунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 зоны ДЗ, АПВ не работало (выведено согласно нормального режима). В 06-38 погашалась Рн=44 МВт, численность населения 152704 человека, потребители полностью: Шелковской район, частично: Ножай-Юртовский, Гудермесский, Курчалоевский районы, город Ар-гун, город Гудермес. Схемно-режимные особенности: ПС 110 кВ Гудермес нет защит, на ПС 110 кВ Каргалиновская отключен В-148 с/з, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключены ШСВ-110, В-177 (по нормальной схеме) В-141 (на время переключений), включен В-146 с/з, трансформатор Т-2 (40 МВА 110/35/27,5 кВ) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая запитан от 2СШ-110, Т-1 демонтирован, ПС 110 кВ АКХП запитана от Л-141 (отключен ЛР-142). Погашены ПС 110 кВ: Шелковская, Каргалиновская, Гудермес, 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ АКХП. В 07-03 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-146, по сообщению персонала о вспышке на ПС 110 кВ Шелковская. В 7-11 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудер-мес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно, На ПС 110 кВ Гу-дермес-Тяговая при попытке включения В-149 от КУ не управляется. В 07-31 включен ШСВ-110 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, отключился В-126 действием 1 ст. НЗЗ, АПВ не успешно. В 7-32 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) с ПС 330 кВ Грозный успешно, запитаны по-требители ПС 110 кВ АКХП (в схеме отклю-ченного В-141 на ПС 110 кВ Гудер-мес-Тяговая). В 7-46 на ПС 110 кВ Гудермес отключен ЛР-126. На ПС 110 кВ Ойсунгур включен В-127, при этом от-ключился В-128 действием Т.О, 1 зоны ДЗ, АПВ не работало, В-127 не отключался, сработавших блинкеров не обнаружено, погашена ПС 110 кВ Ойсунгур. погашена ПС 110 кВ Ойсунгур Рн=42 МВт, 222720 человек. потребители полностью: Ножай-Юртовский, Гудермесский, Курчалоевский райо-ны. В 7-52 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключен ШР-127, включен В-128, запитана ПС 110 кВ Ойсунгур. В 7-54 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключился В-128, погашена ПС 110 кВ Ойсунгур; при попытке включе-ния В-128 на ПС 110 кВ Ойсунгур В-128 от КУ не управляется. В 8-00 на ПС 110 кВ Каргалиновская включен В-148 запитаны ПС 110 кВ Шелковская, ПС 110 кВ Кар-галиновская. Рн=12 МВт, 40302 чело-века, Шелковской район полностью. В 8-11 на ПС 110 кВ Гудермес отключен ЛР-127 включен ЛР-126, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-126, запитана ПС 110 кВ Гудермес. Рн=21 МВт, 88605 человек, Частично: Ножай-Юртовский, Гудермесский, Курчалоевский районы, город Гудермес. В 8-35 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-149 отключен ШСВ-110, на ПС 110 кВ Ой-сунгур включен В-144, запитаны все потребители. В 9-01 на Ойсунгур включен В-128. В 11-24 осмотрена ПС 110 кВ Гудер-мес-Тяговая: выгорел контакт разъединителя ШР-141-1, ф. "А" в сторону 1СШ-110. Причина повреждения: ошибочные действия персонала при производстве пере-ключений по переводу Л-141 со 2СШ 110 на 1СШ 110 (в схеме от-ключенного ШСВ-110 на ПС 110 Гудермес-Тяговая и включеннного ШР-141-2, при включении ШР-141-1 произошло возгорание дуги на контактах разъединителя, персонал операцию по включению ШР-141-1 не завершил, ШР-141-1 остался в отключенном положении). Требуется ремонт. Подана заявка на 1СШ-110, В-141 до 17-00ч., 27.11.2017г. В 14-30 на ПС 110 кВ Ойсунгур произведена ревизия блок контактов КСА выключателя В-127 (в ходе послеаварийной проверки выявлена неисправность блок контактов КСА). В 15-06 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выведена в ремонт 1СШ 110. В 15-22 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая вы-веден в ремонт В-141. В 15-11 осмотрена ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) по всей длине. Замечаний нет. В 15-33 на ПС 110 кВ Ойсунгур включен ШР-127, РПВ ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) от ПС 110 кВ Ойсунгур успешно. В 16-07 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключен В-127, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-126, на ПС 110 кВ Гудермес включен ЛР-127 (погашение ПС 110 кВ Гудермес согласовано с потребителями). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-126, на ПС 110 кВ Ойсунгур включен В-127, ВЛ 110 кВ Гудер-мес - Гудермес-Тяговая (Л-126), ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) замкнуты в транзит. В 16-57 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-141 переведен в резерв. В 18-17 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 введена в работу. Произведена замена контакта разъединителя ШР-141-1, ф. "А" в сторону 1СШ-110. В 22-57 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-141, ОВ-110 (Л-142), отключен ШСВ-110. | 1.Ошибочные действия дежурного ПС "Гудермес-Тяговая" при переключении по переводу Л-141 с 1 СШ на 2 СШ нарушена последовательность операций без отключения ШР-141-1 включен ШР-141-2. 2.Отказ защит В-127 на ПС Ойсунгур. 3.Излишнее отключение В-128 на ПС Ойсунгур. 4.Отказ включения В-149 от ключа управления (КУ ) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 1. Выпустить приказ по предприятию о проведении внеочередной проверки знаний дежурных ПС «Гудермес-Тяговая» и южной группы ОДС ЮУЭС и проведении внеплановых инструктажей всем дежурным ОДС ЮУЭС. | Выполнено | -
|  |  | 2. Оперативно диспетчерскому персоналу провести противоаварийную тренировку на тему: Производство оперативных переключений при переводе присоединений с одной СШ на другую СШ. | Выполнено | -
|  |  | 3. Произвести послеаварийную проверку защит В-127 ПС Ойсунгур. | - | -
|  |  | 4. Произвести послеаварийную проверку защит В-128 в составе АПВ-БК | - | -
|  |  | 5. Произвести послеаварийную проверку привода автоматики выключателя В-149 | Выполнено | -
40 | 28.11.17 в 00-12 отключалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская действием ДФЗ, 1ст.НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 261 (4 км от ПС 110 кВ Ищёрская) загрязнена гирлянда изоляторов ф "А" в результате | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
41 | 28.11.17 в 16-33 отключалась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) действием: на ПС 110 кВ Ярыксу 2 ст. ТЗНП, АПВ не было (КС); на ПС 110 кВ Ойсунгур 2 ст. ТЗНП, АПВ не работало (выведено). Последствий для потребителей не было. В 16-50 РПВ ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) с ПС 110 кВ Ойсунгур успешно. В 17-13 при замыкании в транзит ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ярыксу, Л-128 отключилась действием 2 ст. ТЗНП. В 17-30 на ПС 110 кВ Ярыксу при проверки наличия напряжения УВН на ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) обнаружено отсутствие напряжения на Ф"С". В 17-35 на ПС 110 кВ Ойсунгур отключен персоналом В-128. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода в пролете опор № 70-71, Ф. "С". В 21-58 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) выведена в ремонт. 29.11 в 02-46 после устранения обрыва ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролетах опор №70-71 фаза "С" | Произвести обход осмотр Л-128 ПС Ойсунгур- Ярык- Су, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
42 | 29.11.2017 г. в 16-00 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС Южная. Отключенная нагрузка 0.200 МВт. Отключенные потребители 2800 чел. 29.11.2017 г. в 16-45 Ф-21 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Соскочил изолятор провода фазы "А" с траверсы опоры №23. | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС Южная, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
43 | 01.12.17 в 10:49 на ПС 110 кВ Шали на основании протокола тепловизионной диагностики № 1625 отключены персоналом согласно заявке № 10199/0, 10198/0, 10197/0, 1СШ-110, 2СШ-110, СП-110 для устранения нагрева контактных соединений на ШР-Т1-110 на ф. "В", ШР-Т2-110 на ф. "В", СР-1-110 на ф. "В". Отключенная нагрузка 21000 МВт. Отключенные потребители 115638 чел. 01.12.17 в 12:37 на ПС 110 кВ Шали введены в работу 1СШ-110, 2СШ-110, СП-110, произведена ревизия контактных соединений на ШР-Т1-110 на ф. "В", ШР-Т2-110 на ф. "В", СР-1-110 на ф. "В". Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев контактных соединений на ШР-Т1-110 на ф. "В", ШР-Т2-110 на ф. "В", СР-1-110 на ф. "В". | Устранить нагрев контактных соединений на ШР-Т1-110 на ф. "В", ШР-Т2-110 на ф. "В", СР-1-110 на ф. "В". | Выполнено | -
44 | 01.12.17 в 23:40 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Аргунская ТЭЦ с отпайкой на ПС АКХП (Л-142) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая от 2ст. ТЗНП, АПВ успешно, Последствий для потребителей не было. | На оп № 61, ф "А" разрушены 2 изолятора в гирлянде, (срочного ремонта не требуется). | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Аргунская ТЭЦ с отпайкой на ПС АКХП (Л-142), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
45 | В 20:02 на ПС 110 кВ Цемзавод произошло разрушение разрядника РВС-35 фаз «А» и «В» трансформатора Т-2 (25 МВА, 110/35/6 кВ). При этом произошел отказ ДЗТ Т-2 по причине неисправности выходного реле РП-23 и МТЗ-110 Т-2 по причине отгорания жил кабеля токовых цепей на клеммном ряду трансформатора Т-2. Вследствие продолжающегося КЗ на ПС 330 кВ Грозный дальним резервированием штатно, в соответствии со сложившимся аварийным режимом и заданными Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ (далее – Северокавказское РДУ) параметрами настройки и алгоритмами функционирования отключились: выключатель М-1 действием IV зоны ДЗ АТ-1, IV зоны ДЗ АТ-2, IV зоны ДЗ АТ-3 (уставки Z=124 Ом, t=8,8с для каждого автотрасформатора), АПВ не было из-за отсутствия условий срабатывания; выключатели ВАТ-31, ВАТ-32 действием, IV зоны АТ-3 (уставки Z=124 Ом, t=8,8с для каждого автотрасформатора), АПВ не было из-за отсутствия условий срабатывания; ВАТ-1 действием IV зоны ДЗ АТ-1 (уставки Z=124 Ом, t=9,1с), АПВ не было из-за отсутствия условий срабатывания; ВАТ-2 действием IV зоны ДЗ АТ-2 (уставки Z=124 Ом, t=9,1с), АПВ не было из-за отсутствия условий срабатывания. Работа IV зон ДЗ АТ-1, АТ-2, АТ-3 правильная. Срабатывание IV зоны ДЗ АТ-1 на отключение АТ-1 обусловлено наличием связи между 1СШ-110 и 2СШ-110 ПС 330 кВ Грозный в момент возникновения и развития аварии: 1СШ-110 ПС 330 кВ Грозный – Л-136 – ПС 110 кВ ГРП-110 – Л-110 – 2СШ-110 ПС 330 кВ Грозный; 1СШ-110 ПС 330 кВ Грозный – Л-125 – Аргунская ТЭЦ – Л-142 – ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая – Л-141 – 2СШ-110 ПС 330 кВ Грозный. Условий для срабатывания устройств РЗ ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный в соответствии с заданными Северокавказским РДУ параметрами настройки и сложившимся аварийным режимом не было. Дальнее резервирование защит трансформаторов 110/35/6 кВ ПС 110 кВ Цемзавод в соответствии с требованими ПУЭ (п. 3.2.17, 3) обеспечено допущенным неселективным срабатыванием IVз ДЗ АТ-1, АТ-2, АТ-3 ПС 330 кВ Грозный с последующим срабатыванием АОПО ШСВ-110 на ПС 110 кВ ГРП-110. Обеспечение дальнего резервирования защит трансформаторов 110/35/6 кВ ПС 110 кВ Цемзавод использованием IIIз ДЗ ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) недопустимо ввиду того, что выбор уставки IIIз ДЗ ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161), обеспечивающий резервирование защит РЗ трансформаторов 110/35/6 кВ ПС 110 кВ Цемзавод, не отвечает требованиям отстройки от нагрузочных режимов. Через 7,09с после отключения М-1, ВАТ-31, ВАТ-32, ВАТ-1, ВАТ-2 на ПС 330 кВ Грозный, на ПС 110 кВ ГРП-110 отключился ШСВ-110 действием АОПО (уставки Iу=501 А, t=7,0с), работа правильная, АПВ не было в соответствии с заданным алгоритмом (блокировка после срабатывания АОПО). В результате произошедших отключений по Чеченской республике обесточены ПС 110 кВ Шали, Аргунская ТЭЦ, ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ АКХП, ПС 110 кВ ГРП-110 (2СШ-110), ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (2СШ-110), ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ Холодильник, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Консервная, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Тепличная, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Черноречье с нагрузкой суммарной величиной 199 МВт и численностью населения 878761 человек (районы: Веденский, Грозненский, Итум-Калинский, Шаройский, частично Шалинский, частично г. Грозный, г. Аргун). В 20:02 произошло пропадание собственных нужд в ЦУС Чеченэнерго в результате обесточивания ПС 110 кВ Северная, являющейся центром питания здания АО «Чеченэнерго» (далее – Чеченэнерго). Дизель-генератор, обеспечивающий резервное питание собственных нужд Чеченэнерго и Южного участка электрических сетей центральной группы (ЮУЭС ЦГР) Чеченэнерго (ЮУЭС ЦГР), не был включён. Дежурный электромонтер ОВБ ЮУЭС ЦГР, находящийся на смене и в обязанности которого входит включение дизель-генератора и перевод на него питания собственных нужд, находился в плановом осмотре подстанций 110 кВ по г. Грозный. Попытка перевода питания собственных нужд на дизель-генератор оперативным руководителем ЮУЭС по команде руководства ЮУЭС оказалась неудачной из-за отсутствия навыков выполнения данной операции. В 20:02 произошло прекращение диспетчерской связи (ДС) и поступления телеметрической информации (ТМ) по резервному каналу между ДЦ Северокавказского РДУ и Чеченэнерго, организованному через оператора спутниковой связи СТЭК.КОМ, по причине отключения оборудования оператора спутниковой связи в ЦУС Чеченэнерго из-за пропадания питания собственных нужд и неработоспособности аккумуляторов в источнике бесперебойного питания, питающего данное оборудование. В 20:02 произошло прекращение поступления в ДЦ Северокавказского РДУ ТМ с ПС 110 кВ ГРП-110 по причине отключения оборудования телемеханики (контроллер ТМ «Микроника» и медиаконверторы АТ-МС102XL (осн. и рез.)) из-за неработоспособности аккумуляторов в источнике бесперебойного питания на ПС 110 кВ ГРП-110, питающего данное оборудование. В период с 20:04 по 20:15 диспетчером Северокавказского РДУ от оперативного персонала ПС 330 кВ Грозный получена информация о фактическом состоянии оборудования и срабатывании устройств РЗА на ПС 330 кВ Грозный (III зона ДЗ АТ-2 стороны 110, сигнализация неисправности ТТ ВАТ-31 и ТТ ВАТ-32 в ДЗО 110 кВ 1, 2 комплект АТ-3). В 20:17 диспетчером Северокавказского РДУ отдана команда ДД ЦУС Чеченэнерго на ПС 330 кВ Грозный отключить В-136, В-110, В-111, В-125, В-161, В-141 для последующего опробования шин 110 кВ ПС 330 кВ Грозный напряжением. В 20:24 диспетчером Северокавказского РДУ получена информация от оперативного персонала Чеченэнерго об отключении ШСВ-110 на ПС 110 кВ ГРП-110 действием АОПО. По состоянию на 20:26 команда диспетчера Северокавказского РДУ, отданная оперативному персоналу Чеченэнерго на отключение присоединений на ПС 330 кВ Грозный, выполнена не была. В 20:26 диспетчером Северокавказского РДУ отдана команда дежурному ПС 330 кВ Грозный отключить В-136, В-110, В-111, В-125, В-161, В-141, команда выполнена в 20:29. В 20:28 произошло прекращение диспетчерской связи и поступления ТМ по основному каналу между ДЦ Северокавказского РДУ и ЦУС Чеченэнерго, организованному через оператора связи Ростелеком, по причине отключения оборудования связи в ЦУС Чеченэнерго (мультиплексирующее и маршрутизирующее оборудование ЦУС Чеченэнерго и последняя миля оператора связи) из-за пропадания питания собственных нужд и низкого заряда на аккумуляторах в источниках бесперебойного питания, питающего данное оборудование. В 20:28 произошло прекращение поступления в ДЦ Северокавказского РДУ ТМ с ПС 110 кВ Северная в связи с потерей основного канала связи и передачи данных с ЦУС Чеченэнерго при отсутствующем резервном спутниковом канале. В дальнейшем до восстановления диспетчерских каналов голосовая связь диспетчерского персонала Северокавказского РДУ и оперативного персонала ЦУС Чеченэнерго осуществлялась по каналам сотовой и междугородней связи. В 20:32 диспетчером Северокавказского РДУ отдана команда дежурному ПС 330 кВ Грозный включить ВАТ-1, команда выполнена в 20:34, успешно опробована напряжением 1СШ-110 ПС 330 кВ Грозный, подано напряжение на ПС 110 кВ Тепличная (на момент возникновения аварии нагрузка отсутствовала), на ПС 110 кВ Южная по ВЛ 110 кВ Грозный – Южная (Л-114) (нагрузка по Л-114 на момент аварии отсутствовала, была запитана по ВЛ 110 кВ Грозный – Южная (Л-115)). В 20:34 диспетчером Северокавказского РДУ отдана команда дежурному ПС 330 кВ Грозный включить ВАТ-2, команда выполнена в 20:38, успешно опробована напряжением 2СШ-110 ПС 330 кВ Грозный, запитана нагрузка ПС 110 кВ Южная по ВЛ 110 кВ Грозный – Южная (Л-115), Рн = 20 МВт, 43440 человек, частично г. Грозный. В 20:43 диспетчером Северокавказского РДУ отдана команда дежурному ПС 330 кВ Грозный включить ВАТ-31, ВАТ-32 (команда выполнена в 20:45), при успешном включении включить М-1 (команда выполнена в 20:48). В 20:48 после согласования с оперативным персоналом ЦУС Чеченэнерго диспетчером Северокавказского РДУ отдана команда дежурному ПС 330 кВ Грозный включить В-136, В-110, В-111, В-125, В-161, В-141. Команда выполнена в 20:52, запитаны все потребители Чеченской Республики. В 20:53 диспетчером Северокавказского РДУ отдана команда оперативному персоналу ЦУС Чеченэнерго на ПС 110 кВ ГРП-110 включить ШСВ-110, команда выполнена в 21:02. В 20:56 восстановлены диспетчерская связь и поступление ТМ в ДЦ Северокавказского РДУ по основному каналу с ЦУС Чеченэнерго. В 20:57 восстановлено поступление ТМ с ПС 110 кВ ГРП-110 и ПС 110 кВ Северная в ДЦ Северокавказского РДУ. В 21:01 восстановлены ДС и поступление ТМ в ДЦ Северокавказского РДУ по резервному каналу с ЦУС Чеченэнерго. 15.12.2017 в 18-14 на ПС 110 кВ Цемзавод трансформатор Т-2 введен в работу после замены РВС-35 Т-2 на ОПН-35 Т-2, сушки масла, высоковольтных испытаний трансформатора, замены реле РП-23 в схеме ДЗТ Т-2 и восстановления целостности жил кабеля токовых цепей в клеммном ряду трансформатора Т-2 в схеме МТЗ-110 Т-2. | 1. АО «Чеченэнерго» при проведении технического обслуживания устройств РЗА Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод, не выполнялась проверка сопротивления входных цепей тока и цепей питания оперативным током, не производилась проверка характеристик возврата токовых реле РТ-40, не были выявлены дефекты, приведшие к отказу ДЗТ Т-2 и МТЗ-110 Т-2. 2. АО «Чеченэнерго» при проведении технического обслуживания РВС-35 трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод не выполнялась чистка изоляции фарфоровых покрышек РВС-35 от потеков ржавчины и других загрязнений, что привело к перекрытию изоляции по фарфоровой поверхности разрядников и их разрушению 3. На ПС 110 кВ Цемзавод произошел отказ ДЗТ Т-2 из-за неисправности выходного реле РП-23 (сгорело), отказ МТЗ-110 Т-2 из-за отгорания жил кабеля токовых цепей в клеммном ряду трансформатора Т-2. 4. На ПС 110 кВ Цемзавод из-за перекрытия изоляции и дугового короткого замыкания на землю, произошло разрушение разрядника РВС-35 фаз «А» и «В» трансформатора Т-2 (25 МВА, 110/35/6 кВ). | Провести технический аудит устройств РЗА на ПС 110 кВ Цемзавод и реализовать мероприятия, исключающие одновременный отказ основных и резервных защит каждого трансформатора Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод (обеспечить независимость токовых цепей, оперативных цепей и др. по схемам коммутации, местам физической прокладки, установки и др.). | Срок не подошел | -
|  |  | Предусмотреть включение в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» мероприятий по проектированию и монтажу УРОВ выключателей В-Т1-110, В-Т2-110 на ПС 110 кВ Цемзавод со сроком реализации в 2019 году. | Срок не подошел | -
|  |  | Провести повторные проверки устройств РЗА на ПС 110 кВ Цемзавод в объеме «В». | Срок не подошел | -
|  |  | На ПС 110 кВ Цемзавод обеспечить обогрев помещения, в котором расположены панели устройств РЗА | Срок не подошел | -
|  |  | Провести техосвидетельствование оборудования ПС 110 кВ Цемзавод совместно с представителем органа государственного контроля и надзора с привлечением специализированной организации | Срок не подошел | -
|  |  | На ПС 110 кВ Цемзавод обеспечить наличие и ведение эксплуатационных журналов в соответствии с ПТЭ. | Срок не подошел | -
|  |  | Произвести замену аккумуляторов в источниках бесперебойного питания: - оборудования основного и резервных каналов связи ЦУС АО «Чеченэнерго» - ДЦ Северокавказского РДУ; - оборудования телемеханики на ПС 110 кВ ГРП-110. | Срок не подошел | -
|  |  | Провести внеплановые проверки устройств РЗА оборудования 110 кВ на всех объектах электроэнергетики 110 кВ АО «Чеченэнерго». | Срок не подошел | -
|  |  | Обеспечить проведение периодических плановых проверок источников бесперебойного питания оборудование связи и телемеханики в ЦУС АО «Чеченэнерго» и на объектах электроэнергетики АО «Чеченэнерго» в соответствии с утвержденным графиком. | Срок не подошел | -
|  |  | Провести техническую учебу оперативному персоналу подстанций 110 кВ АО «Чеченэнерго» в части оперативного обслуживания устройств РЗА и СДТУ | Срок не подошел | -
|  |  | Главному инженеру АО «Чеченэнерго» Макаеву Умару Хамидовичу пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности в центральной отраслевой комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору г. Москва. | Срок не подошел | -
|  |  | Начальнику службы подстанций ЮУЭС АО «Чеченэнерго» Керимову Апти Ваважевичу, начальнику службы РЗА АО «Чеченэнерго» Магомадову Руслану Абу-Муслимовичу пройти внеочередную проверку знаний в территориальной отраслевой комиссии Кавказского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору г. Пятигорск. | Срок не подошел | -
|  |  | В инструктивные материалы оперативного руководителя ЮУЭС включить должностные обязанности по включению дизель-генератора и переводу на него питания собственных нужд Чеченэнерго и ЮУЭС при пропадании основного питания и отсутствии дежурного электромонтера ОВБ ЮУЭС ЦГР. | Срок не подошел | -
|  |  | Провести обучение и тренировки оперативных руководителей ЮУЭС, направленные на отработку навыков включения дизель-генератора и переводу на него питания собственных нужд Чеченэнерго и ЮУЭС при пропадании основного питания. Обеспечить в дальнейшем периодическое проведение аналогичных тренировок. | Срок не подошел | -
46 | 06.12.12 в 08:22 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 и В-144 выведены в ремонт, по неотложной заявке №10234/0 на аварийный ремонт, для устранения нагрева контактного соединения ШР-144-1. Последствий для потребителей не было. В 15:11 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая введены в работу 1СШ-110 и В-144, после зачистки и подтяжки контактного соединения ШР-144-1. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев контактного соединения ШР-144-1. | Устраненить нагрев контактного соединения ШР-144-1. | Выполнено | -
47 | 07.12.17 в 21:48 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ ГРП - Октябрьская (Л-137) действием на ПС 110 кВ ГРП-110 от ТО, 1ст. ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | На опоре № 25 Ф-С грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП - Октябрьская (Л-137), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
48 | 09.12.17 в 05-37 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 действием 1 ст ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. Последствий для потребителей не было. В 05-53 замкнута в транзит на ПС 110 кВ № 84. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 62,63,66 загрязненные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
49 | 09.12.17 в 6:24 отключалась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) действием: на ПС 110 кВ Ярык-Су от 2 ст. ТЗНП, АПВ не было (КС); на ПС 110 кВ Ойсунгур 2 ст. ТЗНП, АПВ не работало. В 6-33 РПВ ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) с ПС 110 кВ Ойсунгур успешно. В 6-43 замкнута в транзит ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ярыксу. Восстановлена схема нормального режима. | На опорах № 78, 86, 102 и 138 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты. 2. Установить птице отпугивающие устройства на Л-128. | Выполнено Выполнено | -
50 | 12.12.2017г. в 03-12 действием 1 ст. ТЗНП отключилась Л-129 на ПС 110 кВ Ищерская. АПВ успешно. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. | На опоре № 197 почерневшие изоляторы и скол в результате жизнедеятельности птиц. | 1. На опоре № 197 почерневшие изоляторы и скол в результате жизнедеятельности птиц. 2. Установить птице-отпугивающие устройства на Л-129. | Выполнено Выполнено | -
51 | 21.12.2017 г. в 09-45 действием 1 ст. ТЗНП отключилась Л-182 на ПС 110 кВ ГРП-110. АПВ успешно и на ПС 110 кВ № 84 АПВ выведено. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. В 10-06 при РПВ ПС № 84 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опорах № 4 загрязненные изоляторы в фазах "В", "С" в результате жизнедеятельности птиц. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ № 84 - ГРП-110 ( Л-182), устранить выявленные дефекты. 2. Установить птицеотпугивающие устройства на Л-182. | Выполнено Выполнено | -
52 | 22.12.2017 г. в 16-15 действием ТО отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. Отключенная нагрузка 0.800 МВт. Отключенные потребители 4624 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода между опорами 96-97. 22.12.2017 г. в 17-49 после устранения обрыва Ф-10 введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами 96-97 в результате старения. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
53 | 22.12.17 в 22-24 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 3ст. ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1ст. ТЗНП, АПВ не было (КС). Последствий для потребителей АО "Чеченэнерго" не было. 22.12.17 в 22-37 при РПВ Л-122 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Прошит изолятор в результате физического износа. (Срочного ремонта не требуется). | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево- Ищерская с отпайками (Л-122), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
54 | 23.12.2017 г. в 15-02 по неотложной заявке отключена персоналом Л-160 ПС Шали - Цемзавод для устранения обрыва грозотроса. Отключенная нагрузка 26.000 МВт. Отключенные потребители 115638 чел. 23.12.2017 г. в 16-04 после устранения обрыва грозотроса Л-160 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв грозотроса в пролете опор №85-86. | Устранить обрыв грозозащитного троса на Л-160. | Выполнено | -
55 | 27.12.17 в 07:12 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно. В 7:57 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) от ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая успешно. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-149 отключен по заявке. Длина ВЛ: 65,8 км.В 10-20 на ПС 110 кВ Акташ выключатель В-149 выведен в ремонт с переводом ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) через ОВ-110 (ОВ-110 отключен). В 11:53 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая от-ключен В-149 для выполнения режимных ука-заний к заявке. В 12:02 на ПС 110 кВ Акташ включен ОВ-110, ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) под напряжением с ПС 110 кВ Акташ. | На оп. № 271, 4,5 км от ПС 110 кВ Акташ на ф. "С" разрушен один изолятор. Срочного ремонта не требуется. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая (Л-149), при обнаружении дефектов запланировать устранение выявленных дефектов. | Выполнено | -
56 | 29.12.2017 г в 09-15 действием ТО отключился Ф-5 в ПС Шелковская. Отключенная нагрузка 0.200 МВт. Отключенные потребители 1820 чел. 29.12.2017 г в 09-20 при РПВ Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 36 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шелковская, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
57 | 29.12.2017 г в 11-05 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Южная. Отключенная нагрузка 0.300 МВт. Отключенные потребители 1119 чел. 29.12.2017 г в 11-08 при РПВ Ф-7 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 12-13 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Южная, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
58 | 29.12.2017 г в 11-50 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Знаменская. Отключенная нагрузка 0.400 МВт. Отключенные потребители 2600 чел. 29.12.2017 г в 11-55 при РПВ Ф-7 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор №22-23. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Знаменская, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
59 | 29.12.2017 г в 15-25 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенная нагрузка 0.600 МВт. Отключенные потребители 3000 чел. 29.12.2017 г в 15-32 при РПВ Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 6,12,13 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
60 | 29.12.2017 г в 18-52 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. Отключенная нагрузка 0.500 МВт. Отключенные потребители 2930 чел. 29.12.2017 г в 18-55 при РПВ Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 18,19,26 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
61 | 30.12.2017 г в 10-05 действием ТО отключился Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенная нагрузка 0.200 МВт. Отключенные потребители 1820 чел. 30.12.2017 г в 10-07 при РПВ Ф-7 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Касание веток в пролете опор №47-48. | Произвести обрубку веток по всей длине Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. | Выполнено | -
62 | 30.12.2017 г в 21-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Надтеречная. Отключенные потребители 842 чел. 30.12.2017 г в 21-09 при РПВ Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор №4-5. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Надтеречная, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
63 | 30.12.2017 г в 03-29 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. Отключенная нагрузка 0.400 МВт. Отключенные потребители 3162 чел. 30.12.2017 г в 03-35 при РПВ Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | В пролете опор №20-21 наброс постороннего предмета. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
64 | 31.12.2017 г в 14-45 действием ТО отключился Ф-4 ПС Саясан. Отключенная нагрузка 0.500 МВт. Отключенные потребители 1098 чел. 31.12.2017 г в 14-52 при РПВ Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 11, 12 и 15 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
65 | 31.12.2017 г в 14-45 действием ТО отключился Ф-3 ПС Саясан. Отключенная нагрузка 0.500 МВт. Отключенные потребители 1144 чел. 31.12.2017 г в 14-52 при РПВ Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 16 и 17 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
66 | 31.12.2017 г в 15-38 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенная нагрузка 0.600 МВт. Отключенные потребители 3000 чел. 31.12.2017 г в 15-45 при РПВ Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор №17-18. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
67 | 31.12.2017 г в 16-54 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. Отключенная нагрузка 0.500 МВт. Отключенные потребители 2930 чел. 31.12.2017 г в 16-58 при РПВ Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор №24-25. | Произвести перетяжку проводов Ф-3 ПС Сержень-Юрт. | Выполнено | -
68 | 31.12.2017 г в 20-27 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кале. Отключенная нагрузка 0.500 МВт. Отключенные потребители 249 чел. 31.12.2017 г в 20-30 при РПВ Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 20,22,37 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кале, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
69 | 31.12.2017 г в 20-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Предгорная. Отключенная нагрузка 0.500 МВт. Отключенные потребители 1099 чел. 31.12.2017 г в 20-56 при РПВ Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 32 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Предгорная, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
70 | 31.12.2017 г в 22-05 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Гвардейская. Отключенная нагрузка 0.500 МВт. Отключенные потребители 3200 чел. 31.12.2017 г в 22-11 при РПВ Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Касание веток в пролете опор №16-17. | Произвести обрубку веток по всей длине Ф-1 ПС 35 кВ Гвардейская. | Выполнено | -
71 | 31.12.2017 г в 23-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Старогладовская. Отключенная нагрузка 0.500 МВт. Отключенные потребители 401 чел. 31.12.2017 г в 23-07 при РПВ Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 12,17,18,23 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Старогладовская, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
72 | 31.12.2017 г в 23-00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Старогладовская. Отключенная нагрузка 0.500 МВт. Отключенные потребители 1824 чел. 31.12.2017 г в 23-07 при РПВ Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 7 и 8 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Старогладовская, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -